Принят и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 10 ноября 1994 г. N 273

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
	ЧАСТЬ 3
	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Electrical installations of buildings.
	Part 3. General characteristics
	ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93)

	Группа Е08

	ОКСТУ 3402

	Дата введения

	1 января 1995 года

	Предисловие

	1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337
	"Электрооборудование жилых и общественных зданий".

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от
	10.11.1994 N 273.

	3. Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного
	стандарта МЭК 364-3-93 "Электрические установки зданий. Часть 3. Основные
	характеристики" с дополнительными требованиями, учитывающими потребности
	народного хозяйства.

	4. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ВВЕДЕНИЕ

	Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на
	электроустановки зданий, разрабатываемых на основе комплекса стандартов
	Международной электротехнической комиссии МЭК 364 "Электрические установки
	зданий".

	Комплекс государственных стандартов, в том числе и настоящий стандарт, по
	системе построения, содержанию, разбивке по частям, главам и разделам полностью
	соответствует системе, принятой в комплексе стандартов МЭК 364.

	Нумерация разделов и пунктов в настоящем стандарте соответствует
	установленной в стандарте МЭК 364-3 (1993) на электроустановки зданий.

	Применение системы нумерации разделов и пунктов стандарта в соответствии с
	МЭК 364-3-93 обеспечивает взаимоувязку требований частных стандартов комплекса
	стандартов на электроустановки зданий по правилам, принятым Техническим
	комитетом 64 МЭК "Электрические установки зданий".

	До приведения "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) в соответствие с
	комплексом стандартов на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части
	требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

	Положения настоящего стандарта должны применяться во всех областях,
	входящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электроустановок зданий,
	при разработке и пересмотре стандартов, норм и правил на устройство, испытания и
	эксплуатацию электроустановок.

	Стандарт содержит полный аутентичный текст МЭК 364-3-93 с изменением N 1
	(1994), а также дополнительные требования, отражающие потребности народного
	хозяйства, которые в тексте стандарта выделены курсивом.

	Подавляющая часть положений МЭК 364-3-93, относящихся к классификации
	внешних воздействий и требованиям по воздействию внешних факторов, не может
	быть применена в отечественной практике без их дополнения или уточнения с учетом
	требований государственных стандартов, регламентирующих общие требования в
	части внешних воздействующих факторов (ВВФ): ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1, ГОСТ
	17516.1, ГОСТ 24682.

	Требования государственных стандартов в части ВВФ, дополняющие или
	уточняющие положения соответствующих пунктов МЭК 364-3-93, приведены в
	настоящем стандарте в таблице и выделены в тексте курсивом.

	Не применяют в народном хозяйстве требования Приложения А (в части перечня

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	внешних условий по группе А), Приложений В, С и D к МЭК 364-3-93, относящиеся к
	внешним воздействиям. В стандарт дополнительно включено Приложение Е, в
	котором в качестве справочных данных отражено соответствие между условиями в
	части ВВФ по требованиям настоящего стандарта и МЭК 364-3-93.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики электроустановок
	зданий, которые необходимы для обеспечения безопасности при эксплуатации
	электроустановок.

	Область применения стандарта - по ГОСТ Р 50571.1.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
	для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
	транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части
	стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части
	стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие технические требования в
	части воздействия специальных сред

	ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения

	МЭК 721(1990) Классификация условий окружающей среды

	ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Общие положения

	Электроустановки оценивают по следующим характеристикам:

	- назначение электроустановки, ее общая структура и источники питания - 31;

	- внешние воздействия, которым она подвержена, - 32;

	- совместимость оборудования - 33;

	- ремонтопригодность - 34;

	- пожаровзрывобезопасность в течение срока службы.

	Эти характеристики должны учитываться при выборе защитных мер
	безопасности, а также при выборе и установке оборудования.

	Примечание. Для установок связи необходимо учитывать требования
	соответствующих государственных стандартов, относящихся к рассматриваемому типу
	установки.

	Пункт 31 утрачивает силу с 1 июля 2010 года в связи с введением в действие
	ГОСТ Р 50571.1-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 26.08.2009 N 309-ст).

	31. Назначение, структура электроустановки и источники питания

	311. Потребляемая мощность и режим работы электроустановки

	311.1. Для проектирования экономически целесообразных, надежных и
	пожаровзрывобезопасных электроустановок в диапазонах допустимых температур и
	падения напряжения необходима оценка мощности источника питания.

	311.2. При определении мощности источника питания электроустановки или ее
	частей необходимо учитывать одновременность включения потребителей.

	312. Питающие электрические сети

	Необходимо оценить следующие характеристики питающих электрических сетей:

	- типы систем токоведущих проводников;

	- типы систем заземления;

	- способы и устройства защиты от пожара (взрыва).

	312.1. Типы систем токоведущих проводников

	В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем токоведущих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проводников.

	Для систем токоведущих проводников переменного тока: однофазные
	двухпроводные; однофазные трехпроводные; двухфазные трехпроводные; двухфазные
	пятипроводные; трехфазные четырехпроводные; трехфазные пятипроводные.

	Для систем токоведущих проводников постоянного тока: двухпроводные;
	трехпроводные.

	312.2. Типы систем заземления

	В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления
	электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ (рисунки 31А - 31К)

	На рисунках 31А - 31Е даны примеры типов систем заземления для обычно
	используемых трехфазных сетей переменного тока. На рисунках 31F - 31К даны
	примеры типов систем заземления сетей постоянного тока. Используемые на рисунках
	буквенные обозначения имеют следующий смысл.

	Первая буква - характер заземления источника питания:

	Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника
	питания к земле;

	I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через
	сопротивление.

	Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей
	электроустановки:

	Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей независимо от
	характера связи источника питания с землей;

	N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления
	источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).

	Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и
	нулевого защитного проводников:

	S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
	обеспечиваются раздельными проводниками.

	С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в
	одном проводнике (РЕN-проводник).

	Обозначения, принятые на рисунках 31А - 31К:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нулевой рабочий проводник
	(N)

	нулевой защитный проводник
	(РЕ)

	совмещенный нулевой рабочий
	и защитный проводник (PEN)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части
	Рисунок 31А. Система ТN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
	работают раздельно)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части
	Рисунок 31В. Система TN-С-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный
	проводники объединены)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части
	Рисунок 31С. Система TN-С (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
	объединены по всей сети)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземление
	корпусов оборудования
	Рисунок 31D. Система TT

	1 - сопротивление; 2 - заземление источника питания; 3 - открытые проводящие
	части; 4 - заземление корпусов оборудования
	Рисунок 31E. Система IT

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 31F. Система TN-S постоянного тока

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 31G. Система TN-C постоянного тока

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 31H. Система TN-C-S постоянного тока

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 31J. Система TT постоянного тока

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 31K. Система IT постоянного тока

	312.2.1. Система TN (рисунки 31А; 31В; 31С)

	Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле
	точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке
	посредством нулевых защитных проводников.

	В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного
	проводников различают следующие три типа системы TN:

	система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают
	раздельно по всей системе;

	система TN-C-S - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников
	объединены в одном проводнике в части сети;

	система TN-С - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников
	объединены в одном проводнике по всей сети.

	312.2.2. Система TT (рисунок 31D)

	Питающая сеть системы TT имеет точку, непосредственно связанную с землей, а
	открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю,
	электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

	312.2.3. Система IT (рисунок 31E)

	Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей
	с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

	312.2.4. Системы заземления сетей постоянного тока (рисунки 31F; 31G; 31Н; 31J;
	31К)

	В заземленных системах сетей постоянного тока должна учитываться
	электрохимическая коррозия заземлителя.

	Решение о заземлении положительного или отрицательного полюса должно
	основываться на конкретных условиях работы установки.

	312.2.4.1. Система TN-S (рисунок 31F)

	Заземленный линейный (фазный) проводник (например L-) в системе а) или
	заземленный средний проводник (М) в системе b) отделены от защитного проводника
	(РЕ) во всей системе.

	312.2.4.2. Система TN-С (рисунок 31Н)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Функции заземленного линейного (фазного) проводника (например L-) в системе
	а) и защитного проводника (РЕ) совмещены в одном проводнике PEN (постоянного
	тока) во всей системе; или заземленного среднего проводника (М) и защитного
	проводника (РЕ) в системе b) совмещены в одном проводнике PEN (постоянного тока)
	во всей системе.

	312.2.4.3. Система TN-C-S (рисунок 31Н)

	Функции заземленного линейного (фазного) проводника (например L-) и
	защитного проводника (РЕ) в системе а) совмещены в одном проводнике PEN
	(постоянного тока) в части системы; или заземленного среднего проводника (М) и
	защитного проводника (РЕ) в системе b) совмещены в одном проводнике PEN
	(постоянного тока) в части системы.

	313. Источники питания

	313.1. Общие положения

	313.1.1. Источники питания оценивают по следующим характеристикам:

	- род тока и его частота;

	- значение номинального напряжения;

	- расчетное значение тока короткого замыкания в точке подвода питания;

	- возможность выполнения требований, предъявляемых к установке, в том числе
	возможность обеспечения максимальной потребности мощности;

	- соответствие требованиям пожаровзрывобезопасности.

	313.1.2. Характеристики по 313.1.1 следует оценить как для внешнего источника
	питания, так и для внутреннего источника питания. Это положение также
	распространяется на источники аварийного и резервного питания.

	313.2. Источники питания для аварийных служб и питание с переключением на
	резервный источник

	Характеристики источников питания оборудования для обеспечения
	безопасности и/или резервного питания должны определяться для каждого в
	отдельности. Мощность этих источников должна соответствовать заданным условиям
	работы оборудования.

	314. Разделение цепей электроустановки

	314.1. Каждая электроустановка должна быть разделена на несколько цепей,
	чтобы в случае необходимости:

	- предупредить возможность повреждения и свести к минимуму последствия
	повреждения;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- облегчить проверку, испытание и техническое обслуживание;

	- предотвратить опасность, в т.ч. опасность пожара и взрыва, возникающую
	вследствие повреждения одной цепи.

	314.2. Для частей электроустановки, которые нуждаются в раздельном
	управлении, должны быть предусмотрены независимые источники питания для того,
	чтобы на эти цепи не влиял отказ других цепей.

	32. Классификация внешних условий

	320.1. В настоящем разделе установлены классификация и система кодирования
	внешних условий, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже
	электроустановок зданий.

	320.2. Каждое внешнее условие обозначается кодом, состоящим из двух заглавных
	букв и цифр, следующим образом.

	Первая буква обозначает общую категорию внешнего условия:

	А - внешние воздействующие факторы окружающей среды (п. 321);

	В - условия пользования электроэнергией (п. 322);

	С - конструкция здания (п. 323).

	Вторая буква обозначает природу внешнего воздействующего условия.

	Цифра обозначает класс внутри каждого внешнего воздействующего условия.

	Например, код АС2 означает (п. 321):

	А - внешние воздействующие факторы окружающей среды;

	АС - внешний воздействующий фактор - высота над уровнем моря;

	АС2 - внешний воздействующий фактор - высота над уровнем моря 2000 м.

	Примечание. Приведенные в настоящем разделе обозначения кодов не
	предназначены для маркировки оборудования.

	321. Внешние воздействующие факторы (ВВФ) окружающей среды

	----T-----T--------------T-----T-----------------T----------------¬

	¦	Код	¦	Обоз-	¦	Характеристика	¦	При- 	¦	Ссылки на МЭК 721	¦	Требования,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	наче-	¦	              	¦	меры 	¦	                 	¦	относящиеся к   	¦

	¦	   	¦	ние  	¦	              	¦	при- 	¦	                 	¦	соответствующим 	¦

	¦	   	¦	клас-	¦	              	¦	мене-	¦	                 	¦	пунктам стандар-	¦

	¦	   	¦	са   	¦	              	¦	ния  	¦	                 	¦	та МЭК 364-3-93,	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	установленные   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	для применения в	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	народном хозяй- 	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	стве согласно   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	государственным 	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	стандартам (в   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	части ВВФ)      	¦

	+---+-----+--------------+-----+-----------------+----------------+

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	321.А. Условия  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	эксплуатации    	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	электроустано-  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	вок. Обозначение	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	условий эксплуа-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	тации           	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	 Условия эксплу-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	атации электро- 	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	установок в час-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ти климатических	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ВВФ устанавлива-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ют и обозначают 	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	в соответствии с	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ГОСТ 15150      	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	 Конкретные     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	условия эксплуа-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	тации и значения	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	климатических   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	факторов устана-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	вливают в соот- 	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ветствии со     	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	следующими вида-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ми климатических	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	исполнений      	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	электротехничес-	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ких изделий по  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	ГОСТ 15543.1:   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О1 УХЛ1 У1 ТУ1  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	Т1 ТС1 О2 УХЛ2  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	У2 ТУ2 Т2 ТС2   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	В3 УХЛ3 У3 ТУ3  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	Т3 О4 УХЛ4 ТС4  	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	      УХЛ4.2    	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	   О5 УХЛТС5    	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	      УХЛ4.1 <*>	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О1а УХЛ1а У1а   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О1в УХЛ1в У1в   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О2а УХЛ2а У2а   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О2в УХЛ2в У2в   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	В3а УХЛ3а У3а   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	УХЛ3в У3в       	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	О4 УХЛ4а О4в    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	УХЛ4в           	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	УХЛ5а           	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	           321.1. Температура окружающей среды                   	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Температура  	¦	     	¦	                 	¦	321.1А. Значения	¦

	¦	   	¦	     	¦	окружающей    	¦	     	¦	                 	¦	температуры     	¦

	¦	   	¦	     	¦	среды - темпе-	¦	     	¦	                 	¦	окружающей среды	¦

	¦	   	¦	     	¦	ратура воздуха	¦	     	¦	                 	¦	- в соответствии	¦

	¦	   	¦	     	¦	в месте ус-   	¦	     	¦	                 	¦	с видом климати-	¦

	¦	   	¦	     	¦	тановки обору-	¦	     	¦	                 	¦	ческого исполне-	¦

	¦	   	¦	     	¦	дования.      	¦	     	¦	                 	¦	ния по ГОСТ     	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Предполагает-	¦	     	¦	                 	¦	15150           	¦

	¦	   	¦	     	¦	ся, что темпе-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ратура учиты- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	вает влияние  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	тепловыделений	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	от прочего    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	оборудования, 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	устанавливае- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	мого в том же 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	помещении.    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Температура  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	окружающей    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	среды опреде- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ляется в мес- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	те, где должно	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	быть установ- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	лено оборудо- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	вание. Эта    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	температура   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	определяется с	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	учетом работы 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	всего осталь- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ного оборудо- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	вания, находя-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	щегося в этом 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	же месте, но  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	при этом не   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	учитывается   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	тепловыделение	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	рассматривае- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	мого оборудо- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	вания.        	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Нижние и     	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	верхние преде-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	лы диапазонов 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	температуры   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	окружающей    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	среды, °С:    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	АА1	¦	     	¦	-60 °С   +5 °С	¦	     	¦	Включает темпера-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турный диапазон  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К8, верх- 	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	воздуха в котором	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ограничена до    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	+5 °С            	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	 Часть темпера-  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турного диапазона	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 4КА, нижняя	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	температура воз- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	духа которого    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ограничена       	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	-60 °С, а верхняя	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	+5 °С            	¦	                	¦

	¦	АА2	¦	     	¦	-40 °С   +5 °С	¦	     	¦	 Часть темпера-  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турного диапазона	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К6, верх- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	которого ограни- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	чена +5 °С.      	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	Включает темпера-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турный диапазон  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 4К3, верх- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	которого ограни- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	чена +5 °С       	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	АА3	¦	     	¦	-25 °С   +5 °С	¦	     	¦	 Часть темпера-  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турного диапазона	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К6, верх- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	которого ограни- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	чена +5 °С.      	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	Включает темпера-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турный диапазон  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 4К1, верх- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	которого ограни- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	чена +5 °С       	¦	                	¦

	¦	АА4	¦	     	¦	-5 °С   +40 °С	¦	     	¦	 Часть темпера-  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	турного диапазона	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К5, верх- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	няя температура  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	которого ограни- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	чена +40 °С      	¦	                	¦

	¦	АА5	¦	     	¦	+5 °С   +40 °С	¦	     	¦	Идентично темпе- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ратурному диапа- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	зону 721-3-3,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К3.       	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	+5 °С   +60 °С	¦	     	¦	Часть температур-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ного диапазона   	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К7, нижняя	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	температура кото-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	рого ограничена  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	5 °С, а верхняя  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	температура      	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	+60 °С. Включает 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	температурный    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	диапазон         	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 4К4, нижняя	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	температура кото-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	рого ограничена  	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	+5 °С            	¦	                	¦

	¦	АА7	¦	     	¦	-25 °С  +55 °С	¦	     	¦	 Идентично темпе-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ратурному диапа- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	зону 721-3-3,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 3К6        	¦	                	¦

	¦	АА8	¦	     	¦	-50 °С  +40 °С	¦	     	¦	 Идентично темпе-	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	ратурному диапа- 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	зону 721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	              	¦	     	¦	класс 4К3        	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Диапазоны    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	температуры   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	окружающей    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	среды применя-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ются, если    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	влажность не  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	оказывает вли-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	яния на элект-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	роустановку   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Средняя тем- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	пература за   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	период 24 ч   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	должна быть   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ниже на 5 °С  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	верхнего пре- 	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	дела.         	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	 Возможна ком-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	бинация двух  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	диапазонов для	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	удовлетворения	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	некоторых тре-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	бований. Для  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	электроустано-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	вок, подвер-  	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	женных воздей-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	ствию темпера-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	туры за преде-	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	лами данных   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	диапазонов,   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	требуется     	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	специальное   	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   	¦	     	¦	соглашение    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                    	¦	     	¦	                 	¦	                	¦

	¦	   <*> Значение ВВФ по ГОСТ 15150                                	¦

	L---+-----+--------------+-----+-----------------+-----------------

	------T---------------------------------------T------------------T-----------------T--------------
	---¬

	¦	Код  	¦	            Характеристики             	¦	Примеры применения	¦	Ссылки на МЭК
	721	¦	Требования,      	¦

	¦	клас-	+-----T-----T------T------T------T------+	                  	¦	                 	¦	относящиеся к    	¦

	¦	са   	¦	Ниж- 	¦	Верх-	¦	Ниж-  	¦	Верх- 	¦	Ниж-  	¦	Верх- 	¦	                  	¦	                 	¦	соответствующим  	¦

	¦	     	¦	няя  	¦	няя  	¦	няя   	¦	няя   	¦	няя   	¦	няя   	¦	                  	¦	                 	¦	пунктам стандар- 	¦

	¦	     	¦	тем- 	¦	тем- 	¦	отно- 	¦	отно- 	¦	абсо- 	¦	абсо- 	¦	                  	¦	                 	¦	та МЭК 364-3-93, 	¦

	¦	     	¦	пера-	¦	пера-	¦	си-   	¦	си-   	¦	лют-  	¦	лют-  	¦	                  	¦	                 	¦	установленные    	¦

	¦	     	¦	тура 	¦	тура 	¦	тель- 	¦	тель- 	¦	ная   	¦	ная   	¦	                  	¦	                 	¦	для применения в 	¦

	¦	     	¦	воз- 	¦	воз- 	¦	ная   	¦	ная   	¦	влаж- 	¦	влаж- 	¦	                  	¦	                 	¦	народном хозяй-  	¦

	¦	     	¦	духа,	¦	духа,	¦	влаж- 	¦	влаж- 	¦	ность,	¦	ность,	¦	                  	¦	                 	¦	стве согласно    	¦

	¦	     	¦	°С   	¦	°С   	¦	ность,	¦	ность,	¦	г/м3  	¦	г/м3  	¦	                  	¦	                 	¦	государственным  	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	%     	¦	%     	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	                 	¦	стандартам (в    	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	                 	¦	части ВВФ)       	¦

	+-----+-----+-----+------+------+------+------+------------------+-----------------+-----------
	------+

	¦	            321.2. Комбинированное воздействие температуры и влажности окружающей
	среды             	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	 АВ1 	¦	 -60 	¦	  +5 	¦	   3  	¦	  100 	¦	 0,003	¦	   7  	¦	 Закрытое и откры-	¦	 Включает темпе- 	¦	 321.2А
	Значение 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	тое размещение с  	¦	ратурный диапазон	¦	сочетания темпе- 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	очень низкими тем-	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	ратуры окружающей	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	пературами окружа-	¦	класс 3К8, верх- 	¦	среды и влажности	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	ющей среды        	¦	няя температура  	¦	в соответствии с 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	воздуха в котором	¦	видом климатичес-	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	ограничена до    	¦	кого исполнения  	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	+ 5 °С. Часть    	¦	по п. 321.А      	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	температурного   	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	диапазона        	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	класс 4К4, нижняя	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	температура  воз-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	духа которого ог-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	раничена -60 °С, 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	верхняя +5 °С    	¦	                 	¦

	¦	 АВ2 	¦	 -40 	¦	  +5 	¦	  10  	¦	  100 	¦	 0,1  	¦	   7  	¦	 Закрытое и откры-	¦	 Часть темпера-  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	тое размещение с  	¦	турного диапазона	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	низкими температу-	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	рами окружающей   	¦	класс 3К7, верх- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	среды             	¦	няя температура  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	которого ограни- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	чена +5 °С.      	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	Включает темпера-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	турный диапазон  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	класс 4К3, верх- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	няя температура  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	которого ограни- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	чена +5 °С       	¦	                 	¦

	¦	 АВ3 	¦	 -40 	¦	  +5 	¦	  10  	¦	  100 	¦	 0,1  	¦	   7  	¦	 Закрытое и откры-	¦	 Часть темпера-  	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	тое размещение с  	¦	турного диапазона	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	низкими темпера-  	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	турами окружающей 	¦	класс 3К6, верх- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	среды             	¦	няя температура  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	которого ограни- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	чена +5 °С.      	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	Включает темпера-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	турный диапазон  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	класс 4К1, верх- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	няя температура  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	которого ограни- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	чена +5 °С       	¦	                 	¦

	¦	 АВ4 	¦	  -5 	¦	 +40 	¦	   5  	¦	   95 	¦	 1    	¦	  29  	¦	 Помещения, защи- 	¦	 Идентично темпе-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	щенные от влияния 	¦	ратурному диапа- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	атмосферных воз-  	¦	зону МЭК 721-3-3,	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	действий, без     	¦	класс 3К6, верх- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	контроля темпера- 	¦	няя температура  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	туры и влажности. 	¦	которого ограни- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	Для повышения     	¦	чена +40 °С      	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	температуры окру- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	жающей среды можно	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	использовать      	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	нагрев            	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	 АВ5 	¦	  +5 	¦	 +40 	¦	   5  	¦	   85 	¦	 1    	¦	  25  	¦	 Помещения, защи- 	¦	 Идентично темпе-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	щенные от влияния 	¦	ратурному диапа- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	атмосферных воз-  	¦	зону МЭК 721-3-3,	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	действий с контро-	¦	класс 3К3        	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	лем (регулировани-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	ем) температуры   	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	 АВ6 	¦	  +5 	¦	 +60 	¦	  10  	¦	  100 	¦	 1    	¦	  35  	¦	 Закрытое и откры-	¦	 Часть темпера-  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	тое размещение с  	¦	турного диапазона	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	очень высокими    	¦	МЭК 721-3-3,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	температурами     	¦	класс 3К7, нижняя	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	окружающей среды, 	¦	температура кото-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	где предотвращено 	¦	рого ограничена  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	влияние низких    	¦	+5 °С, а верхняя 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	температур. Воз-  	¦	+60 °С.          	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	можность солнечно-	¦	Включает темпера-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	го и теплового    	¦	турный диапазон  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	излучения         	¦	МЭК 721-3-4,     	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	класс 4К4, нижняя	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	температура кото-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	рого ограничена  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                  	¦	+5 °С            	¦	                 	¦

	¦	 АВ7 	¦	 -25 	¦	 +55 	¦	  10  	¦	  100 	¦	 0,5  	¦	  29  	¦	 Закрытые помеще- 	¦	 Идентично темпе-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	ния, защищенные   	¦	ратурному диапа- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	от влияния условий	¦	зону МЭК 721-3-3,	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	на открытом возду-	¦	класс 3К6        	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	хе, без контроля  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	температуры и     	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	влажности, которые	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	могут иметь сооб- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	щение непосредст- 	¦	                 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	венно с открытым  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	воздухом и под-   	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	вергаться солнеч- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	ному облучению    	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	 АВ8 	¦	 -50 	¦	 +40 	¦	  15  	¦	  100 	¦	 0,04 	¦	  36  	¦	 Открытое и неза- 	¦	 Идентично темпе-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	щищенное от влия- 	¦	ратурному диапа- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	ния атмосферных   	¦	зону МЭК 721-3-4,	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	условий размещение	¦	класс 4К3        	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	на открытом возду-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	хе с низкими и    	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	высокими темпера- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	турами            	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	                                                                                                    	¦

	¦	   Примечания.   1.   Все    нормированные   значения    являются                                   	¦

	¦	максимальными или предельными с низкой вероятностью
	появления.                                      	¦

	¦	   2.  Низкие   и    высокие  значения  относительной   влажности                                   	¦

	¦	ограничены значениями низкой и высокой абсолютной  влажности
	так,                                   	¦

	¦	что  для внешних факторов А и С или В  и D приведенные
	предельные                                   	¦

	¦	значения   не  могут  иметь   место   одновременно.  Поэтому    в                                   	¦

	¦	Приложении   В    приведены   климатограммы,  которые  
	описывают                                   	¦

	¦	взаимозависимость  между   температурой   воздуха, 
	относительной                                   	¦

	¦	влажностью и абсолютной влажностью для нормирования
	климатических                                   	¦

	¦	классов.                                                                                            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------------------------------------------------------------------------------------------------
	---

	----T----------T--------------T------------------T------------T----------------¬

	¦	Код	¦	Обозначе- 	¦	Характеристики	¦	Примеры применения	¦	  Ссылки на 	¦	Требования,     	¦

	¦	   	¦	ние класса	¦	              	¦	                  	¦	  МЭК 721   	¦	относящиеся к   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	соответствующим 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	пунктам стандар-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	та МЭК 364-3-93,	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	установленные   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	для применения в	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	народном хозяй- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	стве согласно   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	государственным 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	стандартам (в   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	части ВВФ)      	¦

	+---+----------+--------------+------------------+------------+----------------+

	¦	                321.3. Высота над уровнем моря               	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АС1	¦	          	¦	 Высота над   	¦	                  	¦	            	¦	 Высота над     	¦

	¦	   	¦	          	¦	уровнем моря  	¦	                  	¦	            	¦	уровнем моря - в	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 2000 м     	¦	                  	¦	            	¦	соответствии с  	¦

	¦	АС2	¦	          	¦	 Высота над   	¦	                  	¦	            	¦	видом климати-  	¦

	¦	   	¦	          	¦	уровнем моря  	¦	                  	¦	            	¦	ческого исполне-	¦

	¦	   	¦	          	¦	>= 2000 м     	¦	                  	¦	            	¦	ния по п. 321.1А	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	                321.4. Наличие воды                          	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD1	¦	 Незначи- 	¦	 Вероятность  	¦	 Места размещения,	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	появления воды	¦	в которых обычно  	¦	класс 4Z6   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	незначительна 	¦	на стенах нет сле-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	дов влаги, за ис- 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ключением ее появ-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ления на непродол-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	жительное время в 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	виде, например,   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	конденсата паров, 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	который быстро    	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	высыхает при хоро-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	шем проветривании 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD2	¦	 Свободно 	¦	 Возможность  	¦	 Места размещения,	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	падающие  	¦	вертикально   	¦	в которых пары во-	¦	класс 3Z7   	¦	                	¦

	¦	   	¦	капли     	¦	падающих ка-  	¦	ды время от време-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	пель          	¦	ни конденсируются 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	в виде капель, или	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	помещения, в кото-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	рых периодически  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	появляется водяной	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	пар               	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD3	¦	 Брызги   	¦	 Возможность  	¦	 Место размещения,	¦	 721-3-3,   	¦	 Условия воздей-	¦

	¦	   	¦	          	¦	выпадения воды	¦	в котором разбрыз-	¦	класс 3Z8;  	¦	ствия дождя ус- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	в виде дождя  	¦	гиваемая вода     	¦	 721-3-4,   	¦	танавливают по  	¦

	¦	   	¦	          	¦	под углом к   	¦	образует постоян- 	¦	класс 4Z7   	¦	ГОСТ 15150 для  	¦

	¦	   	¦	          	¦	вертикали до  	¦	ную пленку на полу	¦	            	¦	разных климати- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	60°           	¦	и/или на стенах   	¦	            	¦	ческих исполне- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ний при угле    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	падения дождя от	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	90 до 30 ° к    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	горизонтали     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD4	¦	 Сплошные 	¦	 Возможность  	¦	 Место размещения,	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	брызги    	¦	обрызгивания  	¦	в котором оборудо-	¦	класс 3Z9;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	со всех       	¦	вание может быть  	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	направлений   	¦	подвергнуто дейст-	¦	класс 4Z7   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	вию сплошных брызг	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	воды, например на 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	некоторых наружных	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	светильниках,     	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	строительном      	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	оборудовании      	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD5	¦	 Струи    	¦	 Возможность  	¦	 Места размещения,	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	наличия струй 	¦	в которых постоян-	¦	класс 3Z10; 	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	воды по всем  	¦	но используется   	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	направлениям  	¦	вода из шланга    	¦	класс 4Z8   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	(дворы, мойки     	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	автомашин)        	¦	            	¦	                	¦

	¦	АD6	¦	 Волны    	¦	 Возможность  	¦	 Место размещения 	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	волн воды     	¦	на морском берегу,	¦	класс 4Z9   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	например маяки,   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	причалы, пляжи и  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	т.п.              	¦	            	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	АD7	¦	 Погруже- 	¦	 Возможность  	¦	 Места размещения,	¦	            	¦	 В части харак- 	¦

	¦	   	¦	ние       	¦	периодического	¦	которые могут под-	¦	            	¦	теристики клас- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	или полного   	¦	вергнуться затоп- 	¦	            	¦	са: места разме-	¦

	¦	   	¦	          	¦	покрытия водой	¦	лению и/или  где  	¦	            	¦	щения, где обо- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	вода может подни- 	¦	            	¦	рудование может 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	маться до макси-  	¦	            	¦	оказаться под   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	мального уровня   	¦	            	¦	водой (один или 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	150 мм над верхней	¦	            	¦	несколько раз)  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	точкой оборудова- 	¦	            	¦	при глубине     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ния, причем нижняя	¦	            	¦	погружения не   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	часть оборудования	¦	            	¦	более 150 мм от 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	находится не ниже 	¦	            	¦	верхней точки   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	1 м от поверхности	¦	            	¦	оборудования в  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	воды              	¦	            	¦	течение не более	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	30 мин подряд   	¦

	¦	АD8	¦	 Нахожде- 	¦	 Возможность  	¦	 Места размещения,	¦	            	¦	 В части харак- 	¦

	¦	   	¦	ние под   	¦	долговременно-	¦	например плава-   	¦	            	¦	теристики клас- 	¦

	¦	   	¦	водой     	¦	го и полного  	¦	тельные бассейны, 	¦	            	¦	са: места разме-	¦

	¦	   	¦	          	¦	покрытия водой	¦	где электрическое 	¦	            	¦	щения (например 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	оборудование одно-	¦	            	¦	плавательные    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	временно и        	¦	            	¦	бассейны), где  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	полностью погруже-	¦	            	¦	оборудование    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	но в воду и нахо- 	¦	            	¦	находится под   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	дится под давлени-	¦	            	¦	водой при усло- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ем более 0,1 бар  	¦	            	¦	виях более жест-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ких, чем опреде-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	лено для АД7    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	              321.5. Наличие внешних твердых тел             	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АE1	¦	 Незначи- 	¦	 Количество   	¦	                  	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	пыли или внеш-	¦	                  	¦	класс 3S1;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	них твердых   	¦	                  	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	тел не учиты- 	¦	                  	¦	класс 4S1   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	вается        	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АE2	¦	 Мелкие   	¦	 Наличие внеш-	¦	 Инструменты и    	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	предметы  	¦	них твердых   	¦	мелкие предметы   	¦	класс 3S2;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	тел с наимень-	¦	являются примером 	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	шим размером  	¦	твердых внешних   	¦	класс 4S2   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	не менее      	¦	тел с наименьшим  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	2,5 мм        	¦	размером не менее 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	2,5 мм            	¦	            	¦	                	¦

	¦	АE3	¦	 Очень    	¦	 То же, не    	¦	 Проволока являет-	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	мелкие    	¦	менее 1 мм    	¦	ся примером твер- 	¦	класс 3S3;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	предметы  	¦	              	¦	дых внешних тел с 	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	наименьшим разме- 	¦	класс 4S3   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ром не менее 1 мм 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АE4	¦	 Легкая   	¦	 Наличие лег- 	¦	                  	¦	 721-3-3,   	¦	 Требования по  	¦

	¦	   	¦	пыль      	¦	ких отложений 	¦	                  	¦	класс 3S2;  	¦	воздействию     	¦

	¦	   	¦	          	¦	пыли в коли-  	¦	                  	¦	 721-3-4,   	¦	пыли - по       	¦

	¦	   	¦	          	¦	честве более  	¦	                  	¦	класс 4S2   	¦	ГОСТ 15150      	¦

	¦	   	¦	          	¦	10, но        	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 35 мг/(м2 х	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	х сут)        	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	АE5	¦	 Средняя  	¦	 Наличие сред-	¦	                  	¦	 721-3-3,   	¦	 То же, что и   	¦

	¦	   	¦	пыль      	¦	них отложений 	¦	                  	¦	класс 3S3;  	¦	для АE4         	¦

	¦	   	¦	          	¦	пыли в коли-  	¦	                  	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	честве более  	¦	                  	¦	класс 4S3   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	35, но        	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 350 мг/    	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	/(м2 х сут)   	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	АE6	¦	 Тяжелая  	¦	 Наличие боль-	¦	                  	¦	 721-3-3,   	¦	 "              	¦

	¦	   	¦	пыль      	¦	ших отложений 	¦	                  	¦	класс 3S4;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	пыли в коли-  	¦	                  	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	честве более  	¦	                  	¦	класс 4S4   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	350, но       	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 1000 мг/   	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	/(м2 х сут)   	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	  321.6. Наличие коррозионно активных и загрязняющих веществ 	¦	 321.6А. Воздей-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ствие специаль- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ных сред        	¦

	¦	АF1	¦	 Незначи- 	¦	 Количество   	¦	                  	¦	 721-3-3,   	¦	 Условия эксплу-	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	или характер  	¦	                  	¦	класс 3С1;  	¦	атации электро- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	коррозионно   	¦	                  	¦	 721-3-4,   	¦	установок в час-	¦

	¦	   	¦	          	¦	активных и    	¦	                  	¦	класс 4С1   	¦	ти воздействия  	¦

	¦	   	¦	          	¦	загрязняющих  	¦	                  	¦	            	¦	специальных сред	¦

	¦	   	¦	          	¦	веществ не су-	¦	                  	¦	            	¦	устанавливают   	¦

	¦	   	¦	          	¦	щественно     	¦	                  	¦	            	¦	такими же, как  	¦

	¦	АF2	¦	 Атмосфер-	¦	 Наличие зна- 	¦	 Электроустановки,	¦	 721-3-3,   	¦	для электротех- 	¦

	¦	   	¦	ное       	¦	чительного ко-	¦	расположенные     	¦	класс 3С2;  	¦	нических изделий	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	личества хими-	¦	вблизи моря или у 	¦	 721-3-4,   	¦	в соответствии с	¦

	¦	   	¦	          	¦	чески активных	¦	промышленных пред-	¦	класс 4С2   	¦	ГОСТ 24682. При 	¦

	¦	   	¦	          	¦	и загрязняющих	¦	приятий           	¦	            	¦	этом условия    	¦

	¦	   	¦	          	¦	веществ       	¦	                  	¦	            	¦	эксплуатации в  	¦

	¦	АF3	¦	 Кратко-  	¦	 Кратковремен-	¦	 Места размещения,	¦	 721-3-3,   	¦	части воздейст- 	¦

	¦	   	¦	временное 	¦	ное или       	¦	в которых произво-	¦	класс 3С3;  	¦	вия газо- и     	¦

	¦	   	¦	или       	¦	случайное воз-	¦	дится работа с хи-	¦	 721-3-4,   	¦	парообразных    	¦

	¦	   	¦	случайное 	¦	действие неко-	¦	микатами в неболь-	¦	класс 4С3   	¦	сред групп 1 -  	¦

	¦	   	¦	          	¦	торых коррози-	¦	ших количествах и 	¦	            	¦	3, 4 по         	¦

	¦	   	¦	          	¦	онно активных 	¦	где эти химикаты  	¦	            	¦	ГОСТ 24682, а   	¦

	¦	   	¦	          	¦	сред или      	¦	могут лишь случай-	¦	            	¦	также агрессив- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	загрязняющих  	¦	но попасть на     	¦	            	¦	ных сред при    	¦

	¦	   	¦	          	¦	веществ       	¦	электрооборудова- 	¦	            	¦	эффективных     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ние. Такие условия	¦	            	¦	значениях       	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	могут иметь место 	¦	            	¦	концентрации    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	в заводских и     	¦	            	¦	<= 0,4 (для SO ,	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	прочих лаборатори-	¦	            	¦	              2 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	ях или помещениях 	¦	            	¦	Н SO ), CO  -   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	(котельные, гаражи	¦	            	¦	 2  4     2     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	и т.п.)           	¦	            	¦	- 0,8 предельно 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	допустимой      	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	концентрации    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	рабочей зоны    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	(ПДК р.з.) обоз-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	начают буквой Л.	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	Условия эксплуа-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	тации электроус-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	тановок в части 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	воздействия     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	агрессивных сред	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	устанавливают и 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	обозначают в    	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	соответствии с  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	видами химичес- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	кого исполнения 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	электротехни-   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ческих изделий  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	по ГОСТ 24682.  	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	Условия эксплуа-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	тации при необ- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ходимости допол-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	няют обозначени-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ем группы усло- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	вий эксплуатации	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	металлов, спла- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	вов, металличес-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ких и неметалли-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ческих неоргани-	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	ческих покрытий 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	по ГОСТ 15150 с 	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	целью влияния   	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	коррозионно     	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	активных агентов	¦

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	атмосферы       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	              	¦	                  	¦	            	¦	                	¦

	¦	      321.7. Механические внешние воздействующие факторы     	¦	321.7А.         	¦

	¦	                                                             	¦	Условия эксплу- 	¦

	¦	      321.7.1. Удары                                         	¦	атации электро- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	установок в час-	¦

	¦	АG1	¦	 Малые,   	¦	 См.           	¦	 Бытовые и анало-	¦	721-3-3,    	¦	ти механических 	¦

	¦	   	¦	низкая    	¦	Приложение С   	¦	гичные условия   	¦	классы      	¦	ВВФ (удары, виб-	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	               	¦	                 	¦	3М1/3М2/3М3;	¦	рация) устанав- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	ливают и обозна-	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	классы      	¦	чают в соответ- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	4М1/4М2/4М3;	¦	ствии со сле-   	¦

	¦	АG2	¦	 Средняя  	¦	То же          	¦	 Обычные промыш- 	¦	721-3-3,    	¦	дующими группа- 	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	               	¦	ленные условия   	¦	классы      	¦	ми механических 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	3М4/3М5/3М6;	¦	исполнений      	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	электротехни-   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	классы      	¦	ческих изделий  	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	4М4/4М5/4М6 	¦	по              	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	ГОСТ 17516.1:   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	М13 М38         	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	М39 М40         	¦

	¦	АG3	¦	 Высокая  	¦	 См.           	¦	 Жесткие промыш- 	¦	721-3-3,    	¦	М1  М3          	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	Приложение С   	¦	ленные условия   	¦	классы      	¦	М2  М7          	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	3М7/3М8;    	¦	М6  М42 М43     	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	4М7/4М8     	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                       321.7.2. Вибрация                     	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АH1	¦	 Низкая   	¦	 См.           	¦	 Бытовые и анало-	¦	721-3-3,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	интенсив- 	¦	Приложение С   	¦	гичные условия   	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	ность     	¦	               	¦	                 	¦	3М1/3М2/3М3;	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	4М1/4М2/4М3;	¦	                	¦

	¦	АH2	¦	 Средняя  	¦	То же          	¦	 Обычные условия 	¦	721-3-3,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	интенсив- 	¦	               	¦	промышленной     	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	ность     	¦	               	¦	эксплуатации     	¦	3М4/3М5/3М6;	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	4М4/4М5/4М6;	¦	                	¦

	¦	АH3	¦	 Высокая  	¦	"              	¦	 Промышленные    	¦	721-3-3,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	интенсив- 	¦	               	¦	установки, под-  	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	ность     	¦	               	¦	вергающиеся воз- 	¦	3М7/3М8;    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	действию интен-  	¦	721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	сивных внешних   	¦	классы      	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	условий эксплуа- 	¦	4М7/4М8     	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	тации            	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	              321.8. Наличие флоры и/или плесени             	¦	 321.8А. В части	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	воздействия     	¦

	¦	АK1	¦	 Неопас-  	¦	 Отсутствие    	¦	                 	¦	721-3-3,    	¦	плесневых грибов	¦

	¦	   	¦	ное       	¦	опасности из-за	¦	                 	¦	класс 3В1;  	¦	условия эксплуа-	¦

	¦	   	¦	          	¦	растительности 	¦	                 	¦	721-3-4,    	¦	тации электроус-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	и/или плесени  	¦	                 	¦	класс 4В1;  	¦	тановок в соот- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	ветствии с вида-	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	ми климатическо-	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	го исполнения   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	по 321.1А       	¦

	¦	АK2	¦	 Опасное  	¦	 Опасность от  	¦	 Опасность зави- 	¦	21-3-3,     	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	воздействия    	¦	сит от местных   	¦	класс 3В2;  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	растительности 	¦	условий и харак- 	¦	721-3-4,    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	и/или плесени  	¦	тера раститель-  	¦	класс 4В2   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ности. Следует   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	различать опасный	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	рост растений и  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	условия, благо-  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	приятные для     	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	роста плесени    	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	                     321.9. Наличие фауны                    	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АL1	¦	 Неопасное	¦	 Отсутствие    	¦	        -        	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	фауноопасности 	¦	                 	¦	класс 3В;   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	класс 4В1   	¦	                	¦

	¦	АL2	¦	 Опасное  	¦	 Наличие фауно-	¦	 Опасность зави- 	¦	 721-3-3,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	опасности (на- 	¦	сит от характера 	¦	класс 3В2   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	секомые, птицы,	¦	фауны. Следует   	¦	 721-3-4,   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	мелкие живот-  	¦	различать:       	¦	класс 4В2   	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	ные)           	¦	 - наличие насе- 	¦	            	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	комых в опасном  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	количестве или   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	агрессивных по   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	природе;         	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	 - наличие мел-  	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ких животных и   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	птиц в опасном   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	количестве или   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	агрессивных по   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	природе          	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	        321.10. Электромагнитное, электростатическое и       	¦	                	¦

	¦	                   ионизирующее воздействие                  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM1	¦	 Незначи- 	¦	 Отсутствие    	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	вредного воз-  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	действия от    	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	блуждающих     	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	токов, электро-	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	магнитного из- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	лучения,       	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	электростати-  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	ческих полей,  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	ионизирующего  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	излучения или  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	индукции       	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM2	¦	 Блуждаю- 	¦	 Наличие опас- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	щие токи  	¦	ности от блуж- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	дающих токов   	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM3	¦	 Электро- 	¦	 Опасное нали- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	магнитное 	¦	чие электро-   	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	магнитного     	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	излучения      	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM4	¦	 Ионизи-  	¦	 Опасное нали- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	рующее    	¦	чие ионизирую- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	щего излучения 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM5	¦	 Электро- 	¦	 Опасное нали- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	статичес- 	¦	чие электроста-	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	кое       	¦	тических полей 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АM6	¦	 Индукция 	¦	 Опасное нали- 	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	чие индуциро-  	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	ванных токов   	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	                  321.11. Солнечное излучение                	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АN1	¦	 Низкое   	¦	 Интенсивность 	¦	                 	¦	 721-3-3    	¦	 321.11А. Воз-  	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 500 Вт/м2   	¦	                 	¦	            	¦	действие излуче-	¦

	¦	АN2	¦	 Среднее  	¦	 500 < интен-  	¦	                 	¦	 721-3-3    	¦	ния устанавлива-	¦

	¦	   	¦	          	¦	сивность <=    	¦	                 	¦	            	¦	ют в соответст- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 700 Вт/м2   	¦	                 	¦	            	¦	вии с видом кли-	¦

	¦	АN3	¦	 Высокое  	¦	 700 < интен-  	¦	                 	¦	 721-3-4    	¦	матического     	¦

	¦	   	¦	          	¦	сивность <     	¦	                 	¦	            	¦	исполнения по   	¦

	¦	   	¦	          	¦	< 1120 Вт/м2   	¦	                 	¦	            	¦	п. 321.1А       	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           321.12. Воздействие сейсмических факторов         	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АP1	¦	 Незначи- 	¦	 Ускорение     	¦	 Вибрации, спо-  	¦	            	¦	 321.12А. Требо-	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	<= 30 Gal <*>  	¦	собные разрушить 	¦	            	¦	вания к электро-	¦

	¦	АP2	¦	 Низкая   	¦	 30 < ускорение	¦	здание не учтены 	¦	            	¦	установкам в    	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	<= 300 Gal     	¦	настоящей        	¦	            	¦	части сейсмо-   	¦

	¦	АP3	¦	 Средняя  	¦	 300 < ускоре- 	¦	классификацией   	¦	            	¦	стойкости уста- 	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	ние            	¦	                 	¦	            	¦	навливают в бал-	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 600 Gal     	¦	                 	¦	            	¦	лах интенсивнос-	¦

	¦	АP4	¦	 Высокая  	¦	 Ускорение     	¦	 Классификация не	¦	            	¦	ти землетрясений	¦

	¦	   	¦	жесткость 	¦	> 600 Gal      	¦	учитывает часто- 	¦	            	¦	по МЭК-64 в     	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ту, однако, если 	¦	            	¦	соответствии с  	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	сейсмическая     	¦	            	¦	местностью рас- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	волна способна   	¦	            	¦	положения уста- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	вызвать резонанс 	¦	            	¦	новки и высотой 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	здания, то сейс- 	¦	            	¦	над нулевой     	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	мическое влияние 	¦	            	¦	отметкой,       	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	должно быть рас- 	¦	            	¦	выбираемой из   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	смотрено специ-  	¦	            	¦	ряда  10, 20,   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ально. Как прави-	¦	            	¦	25, 30, 70 м    	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ло, частоты сейс-	¦	            	¦	  Примечание.   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	мического ускоре-	¦	            	¦	Соответствующие 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ния находятся в  	¦	            	¦	значения уско-  	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	пределах от 0 до 	¦	            	¦	рений вибрации -	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	10 Гц            	¦	            	¦	по ГОСТ 17516.1 	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	                  321.13. Воздействие молнии                 	¦	                	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АQ1	¦	 Незначи- 	¦	 Менее 25 сут в	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	тельное   	¦	году           	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АQ2	¦	 Непрямое 	¦	 Более 25 сут в	¦	 Электроустанов- 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	воздейст- 	¦	году           	¦	ки, питаемые     	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	вие       	¦	 Опасности,    	¦	воздушными линия-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	обусловленные  	¦	ми               	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	питающими      	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	устройствами   	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АQ3	¦	 Прямой   	¦	 Опасность,    	¦	 Части электроус-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	удар      	¦	обусловленная  	¦	тановки, располо-	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	открытой       	¦	женные снаружи   	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	установкой     	¦	здания.          	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	оборудования   	¦	 АQ2 и АQ3 отно- 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	сятся к регионам 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	с особенно высо- 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	ким уровнем гро- 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	зовой активности 	¦	            	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	                   321.14. Движение воздуха                  	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АR1	¦	 Низкое   	¦	 Скорость      	¦	        -        	¦	      -     	¦	 321.14А. Усло- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 1 м/с       	¦	                 	¦	            	¦	вия воздействия 	¦

	¦	АR2	¦	 Среднее  	¦	 1 м/с <       	¦	        -        	¦	      -     	¦	движения воздуха	¦

	¦	   	¦	          	¦	< скорость <=  	¦	                 	¦	            	¦	и ветра устанав-	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 5 м/с       	¦	                 	¦	            	¦	ливают для раз- 	¦

	¦	АR3	¦	 Высокое  	¦	 5 м/с <       	¦	        -        	¦	      -     	¦	личных видов    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	          	¦	< скорость <=  	¦	                 	¦	            	¦	климатических   	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 10 м/с      	¦	                 	¦	            	¦	исполнений по   	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	ГОСТ 15150      	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	                         321.15. Ветер                       	¦	                	¦

	¦	   	¦	          	¦	               	¦	                 	¦	            	¦	                	¦

	¦	АS1	¦	 Низкий   	¦	 Скорость      	¦	        -        	¦	      -     	¦	 321.15А. Усло- 	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 20 м/с      	¦	                 	¦	            	¦	вия воздействия 	¦

	¦	АS2	¦	 Средний  	¦	 20 м/с <      	¦	                 	¦	            	¦	ветра устанавли-	¦

	¦	   	¦	          	¦	< скорость <=  	¦	                 	¦	            	¦	вают для различ-	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 30 м/с      	¦	                 	¦	            	¦	ных видов кли-  	¦

	¦	АS3	¦	 Высокий  	¦	 30 м/с <      	¦	                 	¦	            	¦	матических      	¦

	¦	   	¦	          	¦	< скорость <=  	¦	                 	¦	            	¦	исполнений по   	¦

	¦	   	¦	          	¦	<= 50 м/с      	¦	                 	¦	            	¦	ГОСТ 15150      	¦

	¦	                                                                              	¦

	¦	  <*> 1 Gal = 1 см/с2.                                                        	¦

	L-------------------------------------------------------------------------------

	322. Условия пользования электроэнергией

	----T-----------T------------------------T----------------T------¬

	¦	Код	¦	   Класс   	¦	     Характеристика     	¦	     Примеры    	¦	Ссылки	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	   применения   	¦	      	¦

	+---+-----------+------------------------+----------------+------+

	¦	                   322.1 Компетентность персонала               	¦

	¦	ВА1	¦	Обычные    	¦	 Необученный персонал   	¦	                	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	лица       	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВА2	¦	Дети       	¦	 Дети в предназначенных 	¦	 Недоступность  	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	для них помещениях      	¦	электрообору-   	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	дования. Ограни-	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	чение температу-	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	ры              	¦	      	¦

	¦	ВА3	¦	Инвали-    	¦	 Лица, имеющие недоста- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	ды         	¦	точные физические или   	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	умственные способности  	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	(больные, старики)      	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВА4	¦	Обученный  	¦	Обученные (ремонтный и  	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	персонал   	¦	эксплуатационный) персо-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	нал, работающий под     	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	надзором квалифицирован-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ного персонала          	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВА5	¦	Высококва- 	¦	 Лица с техническими    	¦	 Электротехни-  	¦	      	¦

	¦	   	¦	лифициро-  	¦	знаниями или достаточным	¦	ческие помещения	¦	      	¦

	¦	   	¦	ванный     	¦	практическим опытом     	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	персонал   	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	        322.2. Электрическое сопротивление тела человека        	¦

	¦	             322.3. Контакты персонала с частями,               	¦

	¦	                   имеющими потенциал земли                     	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВС1	¦	Отсутствие 	¦	 Персонал, находящийся в	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	контакта   	¦	местах, не имеющих токо-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ведущих частей          	¦	                	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ВС2	¦	Редкие     	¦	 Персонал, обычно не ка-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	контакты   	¦	сающийся токоведущих    	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	частей или не стоящий на	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	проводящих поверхностях 	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВС3	¦	Частые     	¦	 Персонал, часто касаю- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	контакты   	¦	щийся токоведущих частей	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	или стоящий на проводя- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	щих поверхностях        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВС4	¦	Постоянные 	¦	Персонал, постоянно ка- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	контакты   	¦	сающийся сторонних про- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	водящих частей, для ко- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	торых возможность       	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	прервать контакт        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ограничена              	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	              322.4. Условия экстренной эвакуации               	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВД1	¦	Нормальные 	¦	 Низкая плотность засе- 	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ления, легкие условия   	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	эвакуации               	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВД2	¦	Трудные    	¦	 Высокая плотность засе-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ления, легкие условия   	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	эвакуации               	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВД3	¦	Переполнен-	¦	 Размещение с высокой   	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	ные        	¦	плотностью. Легкие усло-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	вия эвакуации           	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВД4	¦	Трудные и  	¦	 Размещение с высокой   	¦	                	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	переполнен-	¦	плотностью, трудные     	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	ные        	¦	условия эвакуации       	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	              322.5. Характер обрабатываемых или                	¦

	¦	                    складируемых материалов                     	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВЕ1	¦	Отсутствие 	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	существен- 	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	ной        	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	опасности  	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВЕ2	¦	Пожароопас-	¦	 Обработка, изготовление	¦	 Склады, столяр-	¦	      	¦

	¦	   	¦	ный        	¦	или хранение воспламе-  	¦	ные мастерские, 	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	няющихся материалов, в  	¦	бумажные фабрики	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	т.ч. наличие пыли       	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВЕ3	¦	Взрывоопас-	¦	 Обработка материалов   	¦	 Нефтеперегонные	¦	      	¦

	¦	   	¦	ный        	¦	или хранение взрывоопас-	¦	заводы, склады  	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ных материалов или мате-	¦	нефтепродуктов  	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	риалов с низкой темпера-	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	турой                   	¦	                	¦	      	¦

	¦	ВЕ4	¦	Возможность	¦	 Пищевые концентраты,   	¦	 Пищевая промыш-	¦	      	¦

	¦	   	¦	заражения  	¦	медикаменты и аналогич- 	¦	ленность, кухня 	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ные продукты без        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	упаковки                	¦	                	¦	      	¦

	L---+-----------+------------------------+----------------+-------

	323. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----T-----------T------------------------T----------------T------¬

	¦	Код	¦	   Класс   	¦	     Характеристика     	¦	     Примеры    	¦	Ссылки	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	   применения   	¦	      	¦

	+---+-----------+------------------------+----------------+------+

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	                 323.1. Строительные материалы                  	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	СА1	¦	Негорючие  	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	СА2	¦	Горючие    	¦	 Здания, сооружаемые в  	¦	 Деревянные     	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	основном из горючих     	¦	здания          	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	материалов              	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	                      323.2. Конструкция                        	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	СВ1	¦	 Опасность 	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	распростра-	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	нения огня 	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	незначи-   	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	тельная    	¦	                        	¦	                	¦	      	¦

	¦	СВ2	¦	 Способст- 	¦	 Здания, фермы, размеры 	¦	 Высотные зда-  	¦	      	¦

	¦	   	¦	вует рас-  	¦	которых способствуют    	¦	ния. Системы    	¦	      	¦

	¦	   	¦	простране- 	¦	распространению огня    	¦	принудительной  	¦	      	¦

	¦	   	¦	нию огня   	¦	(например благодаря     	¦	вентиляции      	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	эффекту тяги)           	¦	                	¦	      	¦

	¦	СВ3	¦	 Подвижная 	¦	 Опасность, обусловлен- 	¦	 Здания большой 	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	ная перемещениями карка-	¦	длины или зда-  	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	са (например сдвиг между	¦	ния, сооруженные	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	           	¦	разными частями здания  	¦	на неустойчивом 	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	или здания и землей,    	¦	основании       	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	осадка земли и          	¦	                	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	фундаментов)            	¦	                	¦	      	¦

	¦	СВ4	¦	 Упругая   	¦	 Сооружения механически 	¦	 Палатки, наду- 	¦	      	¦

	¦	   	¦	или неус-  	¦	слабые или подверженные 	¦	ваемые сооруже- 	¦	      	¦

	¦	   	¦	тойчивая   	¦	перемещениям  (например,	¦	ния, подвесные  	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	колебаниям)             	¦	потолки         	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	 Съемные        	¦	      	¦

	¦	   	¦	           	¦	                        	¦	перегородки     	¦	      	¦

	L---+-----------+------------------------+----------------+-------

	Пункт 33 утрачивает силу с 1 июля 2010 года в связи с введением в действие
	ГОСТ Р 50571.1-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 26.08.2009 N 309-ст).

	33. Совместимость

	330.1. Если электроустановка оказывает неблагоприятное влияние на другие
	системы, сети, оборудование, то должны быть приняты меры, исключающие это
	влияние.

	К факторам внешнего воздействия относятся:

	- коммутационные перенапряжения;

	- быстропеременные, резкие колебания нагрузки;

	- пусковые токи;

	- высшие гармоники;

	- обратная связь по постоянному току;

	- высокочастотные колебания;

	- токи утечки;

	- необходимость дополнительных присоединений к земле (неравномерность

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	распределения потенциала, вынос потенциала).

	Пункт 34 утрачивает силу с 1 июля 2010 года в связи с введением в действие
	ГОСТ Р 50571.1-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 26.08.2009 N 309-ст).

	34. Эксплуатационная надежность (восстанавливаемость системы)

	340.1. Необходимо оценить частоту выходов из строя электроустановки, которые
	можно ожидать в течение ее срока службы. Если за работу установки отвечает какой-то
	орган, то с ним следует консультироваться. Эту оценку необходимо принять во
	внимание при применении требований стандартов на электроустановки зданий для
	того, чтобы с учетом частоты выходов их из строя:

	- можно было выполнить периодическую проверку, испытания, обслуживание и
	ремонт в течение срока службы;

	- была обеспечена эффективность защитных мер безопасности в течение срока
	службы;

	- надежность оборудования, обеспечивающего исправную работу
	электроустановки, соответствовала предусмотренному сроку службы.

	Пункт 35 утрачивает силу с 1 июля 2010 года в связи с введением в действие
	ГОСТ Р 50571.1-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 26.08.2009 N 309-ст).

	35. Системы, обеспечивающие безопасность

	351. Общие положения

	Примечание. Необходимость установки системы, обеспечивающей безопасность,
	и ее техническую характеристику, как правило, определяют официально
	уполномоченные организации, чьи требования выполняются в обязательном порядке.

	Источниками питания систем, обеспечивающих безопасность, могут являться:

	- аккумуляторные батареи;

	- элементы аккумуляторных батарей;

	- мотор-генераторные установки, независимые от источника питания
	нормального режима;

	- отдельная питающая линия, полностью независимая от системы питания
	нормального режима.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	352. Классификация

	Источник питания системы, обеспечивающий безопасность, может быть:

	- неавтоматическим, включение которого осуществляется оператором;

	- автоматическим, включение которого не зависит от оператора.

	В зависимости от времени переключения автоматические источники питания
	классифицируются следующим образом:

	- бесперебойные: автоматический источник, который может обеспечивать
	непрерывное питание при заданных условиях во время переходного периода,
	например при колебаниях напряжения и частоты;

	- с весьма малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение
	которого осуществляется в течение 0,15 с;

	- с малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение
	которого осуществляется в течение 0,5 с;

	- со средней длительностью перерыва: автоматический источник, включение
	которого осуществляется в течение 15 с;

	- с большой длительностью перерыва: автоматический источник, включение
	которого осуществляется за время, превышающее 15 с.

	Приложение А

	(справочное)

	КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

	                    А Внешние воздействующие факторы среды

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	АА  Температура окружающей среды, °С

	АА1 -60 .... +5

	АА2 -40 .... +5

	АА3 -25 .... +5

	АА4 -5 .... +40

	АА5 +5 .... +40

	АА6 +5 .... +60

	АА7 -25 ... +55

	АА8 -50 ... +40

	АВ Внешние климатические условия

	    (комбинированное воздействие

	    температуры окружающей

	    среды и влажности)

	АВ1

	АВ2

	АВ3

	АВ4

	АВ5

	АВ6

	АВ7

	АВ8

	АС Высота над уровнем моря, м

	АС1 <= 2000

	АС2 > 2000

	АD  Наличие воды

	АD1 Незначительное

	АD2 Свободно капающие капли

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	АD3 Брызги

	АD4 Сплошные брызги

	АD5 Струи

	АD6 Волны

	АD7 Погружение

	АD8 Нахождение под водой

	АЕ  Наличие инородных твердых тел

	АЕ1 Незначительное

	АЕ2 Мелкие предметы

	АЕ3 Очень мелкие предметы

	АЕ4 Легкая пыль

	АЕ5 Средняя пыль

	АЕ6 Тяжелая пыль

	АF  Присутствие коррозионно-активных

	    и загрязняющих веществ

	АF1 Незначительное

	АF2 Атмосферное

	АF3 Кратковременное или случайное

	АF4 Постоянное

	АG  Механические воздействия

	АG1 Низкая жесткость

	АG2 Средняя жесткость

	АG3 Высокая жесткость

	АН  Вибрация

	АH1 Низкая интенсивность

	АН2 Средняя интенсивность

	АН3 Высокая интенсивность

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	АК  Наличие флоры и/или плесени

	АК1 Нет опасности

	АК2 Опасно

	АL Наличие фауны

	АL1 Неопасное

	АL2 Опасное

	АM  Электромагнитное,

	    электростатическое и

	    ионизирующее воздействия

	АМ1 Незначительное

	АМ2 Блуждающие токи

	АМ3 Электромагнитное

	АМ4 Ионизирующее

	АМ5 Электростатическое

	АМ6 Индукция

	АN  Солнечное излучение

	АN1 Низкое

	АN2 Среднее

	АN3 Высокое

	АР  Воздействие сейсмических

	    факторов

	АР1 Незначительное

	АР2 Низкое

	АР3 Среднее

	АР4 Высокое

	АQ  Воздействие молнии

	АQ1 Незначительное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	АQ2 Непрямое воздействие

	АQ3 Прямой удар

	АR Движение воздуха

	АR1 Низкое

	АR2 Среднее

	АR3 Высокое

	АS  Ветер

	АS1 Низкая скорость

	АS2 Средняя скорость

	АS3 Высокая скорость

	                   В   Условия пользования электроэнергией

	ВА  Компетентность персонала

	ВА1 Обычные лица

	ВА2 Дети

	ВА3 Инвалиды

	ВА4 Обученный персонал

	ВА5 Высококвалифицированный персонал

	ВВ  Электрическое сопротивление тела человека

	ВС  Контакт персонала с частями,

	    имеющими потенциал земли

	ВС1 Отсутствие контакта

	ВС2 Редкие контакты

	ВС3 Частые контакты

	ВС4 Постоянные контакты

	ВД  Условия экстренной эвакуации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ВД1 Нормальные

	ВД2 Трудные

	ВД3 Переполненные

	ВД4 Трудные и переполненные

	ВЕ  Характер обрабатываемых и

	    складируемых материалов

	ВЕ1 Отсутствие существенной опасности

	ВЕ2 Пожароопасный

	ВЕ3 Взрывоопасный

	ВЕ4  Возможность заражения

	                 С Строительные материалы и конструкции зданий

	СА Строительные материалы

	СА1 Негорючие

	СА2 Горючие

	СВ  Конструкция

	СВ1 Опасность распространения огня незначительная

	СВ2 Способствует распространению огня

	СВ3 Подвижная

	СВ4 Упругая или неустойчивая

	Приложение В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(справочное)

	ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
	ВЛАЖНОСТЬЮ И АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА <*>

	--------------------------------

	<*> В России классы внешних климатических условий регламентируются ГОСТ
	15150.

	Приложение содержит климатограммы для каждого класса условий,
	демонстрирующих взаимозависимость между температурой, абсолютной и
	относительной влажностью воздуха в координатах кривой абсолютной влажности и
	линиями температуры и относительной влажности.

	Что касается температуры воздуха, климатограммы демонстрируют возможные
	максимальные температурные различия в местах размещения, определяемых
	конкретным классом.

	Что касается влажности, климатограммы содержат только совокупность значений
	относительной влажности в сочетании с каждым значением температур, имеющимися
	в диапазонах, принадлежащих данному классу. Взаимозависимость как температуры,
	так и влажности определяется значениями абсолютной влажности, имеющимися в
	диапазонах данного класса.

	Как уже указывалось в примечаниях к таблице 1 (321.3), предельные значения, к
	примеру, высокой температуры и высокой относительной влажности, установленных
	для класса, обычно не встречаются в сочетании друг с другом. Обычно верхнее
	значение температуры воздуха сочетается с меньшими значениями относительной
	влажности.

	----------T-----------------------T-------------------------------

	Код класса	¦	  Предельное значение  	¦	Наибольшее значение температуры

	          	¦	относительной влажности	¦	   воздуха, °С, ограниченное

	          	¦	       воздуха, %      	¦	     предельным значением

	          	¦	                       	¦	относительной влажности воздуха

	----------+-----------------------+-------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   АВ1    	¦	          100          	¦	                +5

	   АВ2    	¦	          100          	¦	                +5

	   АВ3    	¦	          100          	¦	                +5

	   АВ4    	¦	           95          	¦	               +31

	   АВ5    	¦	           85          	¦	               +28

	   АВ6    	¦	          100          	¦	               +33

	   АВ7    	¦	          100          	¦	               +27

	   АВ8    	¦	          100          	¦	               +33

	Исключения из этого правила можно встретить для классов АВ1, АВ2, где каждое
	значение установленной относительной влажности в соответствующих пределах может
	сочетаться с верхним значением температуры воздуха. Этот факт должен
	рассматриваться в сочетании со сравнительно низким значением высокой абсолютной
	влажности для предельного значения высокой температуры воздуха для этих классов.

	Для пояснения ситуации в приведенной ниже таблице для каждого класса
	приведены значения наибольшего значения температуры воздуха, которые могут иметь
	место, а также наибольшие значения относительной влажности воздуха для данного
	класса. При более высоком, чем приведено в таблице 1, значении температуры
	относительная влажность будет ниже, т.е. ниже предельного значения класса.

	Промежуточное значение относительной влажности воздуха при определенном
	значении температуры воздуха в пределах температурного диапазона класса может
	быть определено как точка, где кривая постоянной абсолютной влажности воздуха
	пересекается с прямыми линиями температуры и относительной влажности воздуха
	соответственно.

	Пример:

	Должно быть выбрано изделие для условий установки, определяемой классом
	АВ6. Для нахождения относительной влажности, которую изделие должно выдержать,
	к примеру, при 40 °С следует двигаться по вертикальной линии для температуры 40 °С
	на климатограмме для класса АВ6 до точки, где эта линия встретится с кривой для 35
	г/м3 абсолютной влажности воздуха, которая является предельным значением высокой
	абсолютной влажности для этого класса. Прочертив горизонтальную линию от этой
	точки до шкалы относительной влажности воздуха, получим значение 67%
	относительной влажности воздуха.

	Применяя этот метод, можно найти любую другую комбинацию внутри пределов
	класса, к примеру, для класса АВ6 при установленном для него предельном значении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	высокой температуры воздуха 60 °С получаем значение относительной влажности 27%.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
	температуры

	Класс АВ8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение С

	(справочное)

	КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ <*>

	--------------------------------

	<*> В России следует применять классификацию механических условий по ГОСТ
	17516.1.

	---------------T-----------------------------------------------------------------------------------
	----------------------------¬

	¦	Воздействующий	¦	                                Класс                                                                          	¦

	¦	   фактор     	+-----------------------------------------T---------------------------T--------------
	---------------------------+

	¦	              	¦	          АG1 / АН1                      	¦	 АG2 / АН2                 	¦	               АG3 /
	АН3                 	¦

	¦	              	+-------------T-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T--
	-----------T-------------+

	¦	              	¦	     3М1     	¦	    3М2      	¦	     3М3     	¦	     3М4     	¦	     3М5     	¦	     3М6     	¦	     3М7     	¦	    
	3М8     	¦

	¦	              	¦	     4М1     	¦	    4М2      	¦	     4М3     	¦	     4М4     	¦	     4М5     	¦	     4М6     	¦	     4М7     	¦	    
	4М8     	¦

	+--------------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-
	------+-----T-------+-----T-------+

	¦	 Стационарная 	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	синусоидальная	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	вибрация      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	 Амплитуда    	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	смещения, мм  	¦	 0,3 	¦	       	¦	 1,5 	¦	       	¦	 1,5 	¦	       	¦	 3,0 	¦	       	¦	 3,0 	¦	       	¦	 7,0 	¦	       	¦	 10  	¦	       	¦	  15 	¦	      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	 Амплитуда    	¦	     	¦	   1   	¦	     	¦	   5   	¦	     	¦	   5   	¦	     	¦	   10  	¦	     	¦	   10  	¦	     	¦	   20  	¦	     	¦	  30   	¦	     	¦	  50   	¦

	¦	ускорения,    	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	м/с2          	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	¦	 Диапазон     	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦	2
	- 9	¦	9 - 200	¦	2 - 9	¦	9 - 200	¦

	¦	частот, Гц    	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦

	+--------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-
	------+-----+-------+-----+-------+

	¦	 Нестационар- 	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	ная вибрация, 	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	включая удар  	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	 Максимальная 	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	амплитуда     	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	ускорения при 	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	длительности  	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	22 мс, м/с2   	¦	     40      	¦	     40      	¦	     270     	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦

	¦	 То же, при   	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	     100     	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦

	¦	11 мс         	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	¦	 То же, при   	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	      -      	¦	     250     	¦	     250     	¦	     250     	¦	     250     	¦

	¦	6 мс          	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	L--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------
	---+-------------+--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение D

	(справочное)

	КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ <*>

	--------------------------------

	<*> В России следует применять классификацию внешних макрофакторов по
	ГОСТ 15150 и ГОСТ 24682.

	-------------------T---------------------T-----------------------¬

	¦	Категория внешнего	¦	Климатические условия	¦	Химически и механически	¦

	¦	      фактора     	¦	                     	¦	активные вещества <**> 	¦

	+------------------+---------------------+-----------------------+

	¦	         I        	¦	         АВ5         	¦	      АF2 / АЕ1        	¦

	¦	                  	+---------------------+-----------------------+

	¦	                  	¦	         3К3         	¦	      3С2 / 3S1        	¦

	+------------------+---------------------+-----------------------+

	¦	        II        	¦	         АВ4         	¦	      АF2 / АЕ4        	¦

	¦	                  	+---------------------+-----------------------+

	¦	                  	¦	 3К5, но верхнее     	¦	      3С1 / 3S2        	¦

	¦	                  	¦	значение температуры 	¦	                       	¦

	¦	                  	¦	воздуха ограничено   	¦	                       	¦

	¦	                  	¦	+40 °С               	¦	                       	¦

	+------------------+---------------------+-----------------------+

	¦	       III        	¦	         АВ7         	¦	      АF2 / АЕ5        	¦

	¦	                  	+---------------------+-----------------------+

	¦	                  	¦	         3К6         	¦	      3С2 / 3S3        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------------+---------------------+-----------------------+

	¦	        IV        	¦	         АВ8         	¦	      АF3 / АЕ6        	¦

	¦	                  	+---------------------+-----------------------+

	¦	                  	¦	         4К3         	¦	      3С3 / 3S4        	¦

	L------------------+---------------------+------------------------

	--------------------------------

	<**> В числителе приведены обозначения классов в соответствии с разделом 32
	МЭК 364-3 (1993).

	В знаменателе приведены обозначения классов в соответствии с МЭК 721-3-0
	(1984).

	Примечание. Внешние макрофакторы есть ВВФ помещения в здании или другого
	места размещения, в которых оборудование установлено или эксплуатируется.

	Приложение Е

	(справочное)

	СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ УСЛОВИЯМИ В ЧАСТИ ВВФ ПО ТРЕБОВАНИЯМ
	СТАНДАРТА МЭК 364-3-93 И УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
	НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

	--------T------------------------T------------T---------------------¬

	¦	Пункт  	¦	 Условия для применения 	¦	Условия по  	¦	      Примечания     	¦

	¦	настоя-	¦	  в народном хозяйстве  	¦	МЭК 364-3-93	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	щего   	¦	                        	¦	            	¦	                     	¦

	¦	стан-  	¦	                        	¦	            	¦	                     	¦

	¦	дарта  	¦	                        	¦	            	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------T-----+---------------------+

	¦	321.А  	¦	УХЛ1; УХЛ2, УХЛ3;       	¦	 АА1  	¦	 АВ1 	¦	 Для всех условий АА 	¦

	¦	321.1А 	¦	УХЛ1а; УХЛ2а; УХЛ3а;    	¦	      	¦	     	¦	и АВ по МЭК 364-3-93 	¦

	¦	321.2А 	¦	                        	¦	      	¦	     	¦	во второй графе при- 	¦

	¦	       	¦	УХЛ1в; УХЛ2в; УХЛ3в <*> 	¦	      	¦	     	¦	ведены условия,      	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	соответствующие видам	¦

	¦	       	¦	У1; У2; У3;             	¦	 АА2  	¦	 АВ2 	¦	климатического испол-	¦

	¦	       	¦	У1а; У2а; У3а;          	¦	      	¦	     	¦	нения по ГОСТ 15150  	¦

	¦	       	¦	У1в; У2в; У3в <*>       	¦	      	¦	     	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	                     	¦

	¦	       	¦	ТУ1; ТУ2; ТУ3 <*>       	¦	 АА3  	¦	 АВ3 	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	                     	¦

	¦	       	¦	Т3 <*>                  	¦	      	¦	 АВ4 	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	                     	¦

	¦	       	¦	УХЛ3.1в; Т3 <*>         	¦	 АА4  	¦	     	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	                     	¦

	¦	       	¦	УХЛ4; УХЛ4а;            	¦	 АА5  	¦	 АВ5 	¦	                     	¦

	¦	       	¦	УХЛ4в <*>               	¦	      	¦	     	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+	                     	¦

	¦	       	¦	Т1; Т2 <*>              	¦	 АА6  	¦	 АВ6 	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+---------------------+

	¦	       	¦	ТУ1 <*>                 	¦	 АА7  	¦	 АВ7 	¦	 Условия ТУ1 пригод- 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	      	¦	     	¦	ны, если учитывают   	¦

	¦	       	¦	                        	¦	      	¦	     	¦	верхнее предельное   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                        	¦	      	¦	     	¦	значение температуры 	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+---------------------+

	¦	       	¦	УХЛ2а; УХЛ3а;           	¦	 АА8  	¦	     	¦	 Условия У2 и У3 при-	¦

	¦	       	¦	У2А; У3А;               	¦	      	¦	     	¦	годны, если учитывают	¦

	¦	       	¦	УХЛ2в; УХЛ3в;           	¦	      	¦	     	¦	нижнее предельное    	¦

	¦	       	¦	У2в; У3в <*>            	¦	      	¦	     	¦	значение температуры 	¦

	¦	       	+------------------------+------+-----+---------------------+

	¦	       	¦	О1; О2 <*>              	¦	      	¦	 АВ8 	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------+-----+---------------------+

	¦	321.3  	¦	                        	¦	            	¦	 Во второй графе     	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	приведены обозначения	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	группы по пониженному	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	давлению по          	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	ГОСТ 15150 для экс-  	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	плуатации на высотах 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	до:                  	¦

	¦	       	¦	 Без обозначений        	¦	 нет аналога	¦	  1000 м             	¦

	¦	       	¦	            а           	¦	    АС1     	¦	  2400 м             	¦

	¦	       	¦	            b           	¦	    АС2     	¦	  4300 м             	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.4  	¦	           АD1          	¦	     АD1    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АD2          	¦	     АD2    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	Дождь по ГОСТ 15150     	¦	     АD3    	¦	 Условия несравнимы, 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	т.к. в МЭК 346-3-93  	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	не нормируется       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	интенсивность брызг  	¦

	¦	       	+------------------------+------------+---------------------+

	¦	       	¦	           АD4          	¦	     АD4    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АD5          	¦	     АD5    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АD6          	¦	     АD6    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АD7          	¦	     АD7    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АD8          	¦	     АD8    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.5  	¦	           АE1          	¦	     АE1    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АE2          	¦	     АE2    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АE3          	¦	     АE3    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+---------------------+

	¦	       	¦	 Требования по работо-  	¦	     АE4    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	способности воздействия 	¦	     АE5    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	пыли или пыленепроница- 	¦	     АE6    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	емости по ГОСТ 15150    	¦	            	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.6  	¦	           Л1 <*>       	¦	     АF1    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	      Л5; Л7; Х1 <*>    	¦	     АF2    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	       Х1 или Х2 <*>    	¦	     АF3    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+---------------------+

	¦	       	¦	           Х3 <*>       	¦	            	¦	 Х1, Х2, Х3 - усло-  	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	вия, соответствующие 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	видам химостойкого   	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	исполнения по        	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	ГОСТ 24682;          	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	 Л1, Л5, Л7: буква   	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	"Л" - по 321.6;      	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	цифры 1, 5, 7 - обо- 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	значение условий     	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	эксплуатации металлов	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	по ГОСТ 15150        	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.7  	¦	М38; М40 <*>            	¦	     АG1 <*>	¦	                     	¦

	¦	       	¦	М42 <*>                 	¦	     АG2    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	М7 <*>                  	¦	     АG3    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	М13; М39 <*>            	¦	     АН1    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	М1; М2; М42 <*>         	¦	     АН2    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	М6; М7; М43 <*>         	¦	     АН3    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.8  	¦	У, УХЛ, ТУ              	¦	     АК1    	¦	 Во второй графе ука-	¦

	¦	       	¦	ТС <*> по ГОСТ 15150    	¦	            	¦	заны условия, соот-  	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	ветствующие климати- 	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	ческим исполнениям   	¦

	¦	       	¦	                        	¦	            	¦	по ГОСТ 15150        	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	Т, ТВ, О <*>            	¦	     АК2    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	по ГОСТ 15150           	¦	            	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.9.1	¦	           АL1          	¦	     АL1    	¦	                     	¦

	¦	321.9.2	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	           АL2          	¦	     АL2    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	321.10 	¦	           АM1          	¦	     АM1    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	           АM2          	¦	     АM2    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	           АM3          	¦	     АM3    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	           АM4          	¦	     АM4    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.11 	¦	Категории 2, 3, 4, 5    	¦	      -     	¦	                     	¦

	¦	       	¦	по ГОСТ 15150           	¦	            	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	            -           	¦	     АN1    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	            -           	¦	     АN2    	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	Категория 1 <*>         	¦	     АN3    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	по ГОСТ 15150           	¦	            	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.12 	¦	h <= 10      Б <= 6     	¦	     АР1    	¦	 h - высота установки	¦

	¦	       	¦	10 < h <= 30 Б <= 5     	¦	            	¦	над нулевой отметкой 	¦

	¦	       	¦	30 < h       Б <= 4     	¦	            	¦	здания или сооруже-  	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	ния;                 	¦

	¦	       	¦	h <= 10      7 <= Б <= 9	¦	     АР2    	¦	 Б - интенсивность   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	10 < h <= 30 6 <= Б <= 8	¦	            	¦	землетрясения в      	¦

	¦	       	¦	30 < h       5 <= Б <= 7	¦	            	¦	баллах               	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	10 <= h <= 30 Б = 9     	¦	     АР3    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	30 < h        Б = 8     	¦	            	¦	                     	¦

	¦	       	+------------------------+------------+	                     	¦

	¦	       	¦	30 < h        Б = 9     	¦	     АР4    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.13 	¦	           АQ1          	¦	     АQ1    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	           АQ2          	¦	     АQ2    	¦	                     	¦

	¦	       	¦	           АQ3          	¦	     АQ3    	¦	                     	¦

	+-------+------------------------+------------+---------------------+

	¦	321.14 	¦	 Воздействие ветра в    	¦	АR1, АR2,   	¦	                     	¦

	¦	       	¦	соответствии с          	¦	АR3         	¦	                     	¦

	+-------+	ГОСТ 15150              	+------------+	                     	¦

	¦	321.15 	¦	                        	¦	АS1, АS2,   	¦	                     	¦

	¦	       	¦	                        	¦	АS3         	¦	                     	¦

	L-------+------------------------+------------+----------------------

	--------------------------------

	<*> Приведены наиболее жесткие условия эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.