Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Заместителем Председателя

	Госстроя России

	23 апреля 2001 года

	Согласовано

	Госэнергонадзором

	Минэнерго России

	9 ноября 2000 г. N 32-01-07/45

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
	ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 10(6) - 0,4 КВ
	ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
	ЭНЕРГИИ

	Разработаны Российским акционерным обществом "Роскоммунэнерго" и ЗАО
	"АСУ Мособлэлектро".

	Методические рекомендации по определению потерь электрической энергии в
	городских электрических сетях напряжением 10(6) - 0,4 кВ позволяют выполнять
	технически обоснованные расчеты, анализировать уровень потерь электрической
	энергии, разрабатывать мероприятия по оптимизации конфигурации и режимов
	работы городских электрических сетей по критерию минимизации потерь.

	В соответствии с Рекомендациями по укрупненной оценке нормативов условно-
	постоянных и переменных потерь электрической энергии, утвержденными ФЭК
	России (Постановление от 17.03.00 N 14/10), настоящие Методические рекомендации
	определяют требования к схемно-техническому методу, используемому для
	обоснования уточненных значений потерь электрической энергии при передаче и
	распределении с учетом реальной структуры электрических сетей и исходной
	информации.

	В Методических рекомендациях рассмотрены основные организационно-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	технические мероприятия, направленные на снижение технологического расхода
	электрической энергии при ее передаче и распределении.

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Настоящие "Методические рекомендации по определению потерь
	электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6) - 0,4 кВ"
	(далее - Методика) предназначены для применения организациями системы жилищно-
	коммунального хозяйства, эксплуатирующими городские электрические сети
	напряжением 10(6) - 0,4 кВ.

	    2. В   Методике   рассматриваются   положения,  относящиеся  к

	определению потерь электроэнергии в трансформаторах (ДЕЛЬТА W  ) и

	                                                             тр

	линиях электропередачи (ДЕЛЬТА W ).

	                                л

	    3. Другие составляющие технологического расхода электроэнергии

	при ее передаче и распределении определяются:

	    - погрешность измерения активной электроэнергии (ДЕЛЬТА W )  -

	                                                             и

	по    Методическим   указаниям   РД   34.11.325-90,   утвержденным

	Главтехуправлением Минэнерго СССР 12.12.90 [1];

	    - расход электрической энергии на собственные нужды подстанций

	(ДЕЛЬТА W  ) и хозяйственные нужды предприятий электрических сетей

	         сн

	(ДЕЛЬТА  W  )  - по Типовой инструкции по учету электроэнергии при

	          хн

	ее  производстве,  передаче  и  распределении   РД   34.09.101-94,

	утвержденной Главэнергонадзором России 02.09.94 [2].

	В приложении 1 <*> к настоящим Методическим рекомендациям приводятся

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	извлечения из приложений 3, 4 Типовой инструкции РД 34.09.101-94.

	--------------------------------

	<*> Приложение не приводится.

	4. Методика содержит порядок определения потерь электроэнергии методом
	поэлементного расчета и средних нагрузок, которые рекомендуются как
	предпочтительные для разомкнутых сетей 10(6) кВ.

	Применение поэлементного метода расчета позволяет рассчитывать потери по
	отдельным конкретным элементам (распределительные линии 10(6) кВ;
	трансформаторы 10(6)/0,4 кВ; распределительные линии 0,4 кВ), а также по сети в
	целом.

	5. Для выполнения расчетов и анализа потерь электроэнергии в городских
	электрических сетях должны использоваться программы расчетов с применением ЭВМ,
	имеющие сертификат соответствия. До внедрения программ расчеты потерь в сетях
	могут проводиться без использования ЭВМ с соблюдением требований настоящей
	Методики.

	Описание одной из рекомендуемых программ приведено в Приложении к
	настоящей Методике. К использованию для расчета потерь электроэнергии
	допускаются программы, рекомендованные Госэнергонадзором или Госстроем России.

	6. Для объективной оценки и анализа значений потерь электрической энергии
	целесообразно выполнение следующих видов расчетов:

	ретроспективные - выполняются по ретроспективным (отчетным) данным;

	оперативные - выполняются по оперативным (текущим) данным, получаемым
	через устройства телеизмерений;

	перспективные - выполняются по прогнозируемым (планируемым) показателям с
	учетом выполнения мероприятий по оптимизации работы электрической сети.

	7. Ретроспективные расчеты выполняются в целях:

	определения структуры потерь по элементам (группам элементов) электрической
	сети;

	выявления элементов сети, имеющих повышенные потери;

	выявления величин потерь электроэнергии, не входящих в номенклатуру
	технически обоснованных и составляющих безучетное потребление;

	определения эффективности внедряемых мероприятий по снижению потерь
	электроэнергии;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	составления баланса электроэнергии по системе электроснабжения в целом, по
	структурным подразделениям предприятия и подстанциям и разработки мероприятий
	по снижению небалансов.

	8. Оперативные расчеты выполняются в целях:

	текущего контроля за значениями потерь электроэнергии и их изменением во
	времени;

	оперативной корректировки режимов и схем электрических сетей в целях
	минимизации потерь;

	определения ожидаемых потерь электроэнергии за месяц, квартал, год;

	формирования базы данных, используемых при прогнозировании потерь
	электроэнергии и выполнении перспективных расчетов.

	9. Перспективные расчеты выполняются для:

	определения ожидаемых потерь электроэнергии на планируемый и дальнейшие
	годы;

	расчета ожидаемой эффективности планируемых мероприятий по снижению
	потерь;

	сравнения вариантов реконструкции электрических сетей по уровню потерь
	электроэнергии.

	10. Расчеты потерь электроэнергии должны базироваться на данные суточных
	графиков тока нагрузки и напряжения на шинах ЦП и РП, приходящихся на период
	контрольных замеров в зимний максимум и летний минимум нагрузок.

	Измерения проводятся при нормальном режиме работы электрической сети.

	    Кроме того,  необходимо   иметь   величину  токов  трехфазного

	короткого замыкания на шинах ЦП или реактанс системы (R ; X ).

	                                                       с   с

	11. Для выполнения расчетов потерь в сети 0,4 кВ измерения токов нагрузки фаз и
	напряжения в начале и конце линии должны производиться одновременно. Токовые
	нагрузки измеряются на всех фазах и в нулевом проводе.

	12. Результаты расчетов используются для анализа структуры технологического
	расхода электроэнергии на ее передачу и распределение, выявления элементов с
	повышенными потерями, разработки мероприятий по снижению потерь электрической
	энергии, а также при обосновании их размера для целей установления тарифов на
	электрическую энергию или размера платы за услуги по ее передаче и распределению.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13. На основании выполненных расчетов потерь электроэнергии предприятия
	должны проводить структурный анализ потерь электроэнергии (по элементам сети), по
	результатам которого разрабатываются ежегодные планы мероприятий по снижению
	потерь электроэнергии в сетях.

	14. Для анализа потерь электрической энергии и достоверности отчетных
	экономических показателей работы электрических сетей ежегодно должен составляться
	баланс, в состав которого включаются следующие показатели:

	    - поступление    электроэнергии   с   шин   ЦП   в   городскую

	распределительную сеть (W );

	                         п

	    - отпуск электроэнергии потребителям (W );

	                                           о

	    - расход электроэнергии на собственные (W  )  и  хозяйственные

	нужды (W  );                                 сн

	        хн

	    - потери  электроэнергии  в  силовых  трансформаторах  (ДЕЛЬТА

	W  );

	тр

	    - потери электроэнергии  в  распределительных  линиях  (ДЕЛЬТА

	W );

	л

	    - погрешности измерений (ДЕЛЬТА W ).

	                                     и

	Значение фактического небаланса (НБ) определяются по формулам, приведенным
	в [2].

	Если фактическое значение НБ превышает его допустимое значение, необходимо
	выявить причины этого и принять меры по их устранению.

	МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	15. Подготовка исходных данных для расчета потерь электроэнергии

	15.1. Для выполнения расчетов потерь электрической энергии используется
	утвержденная принципиальная электрическая схема питающей и распределительной
	сети 10(6) - 0,4 кВ в нормальном режиме ее работы с указанием на ней всех центров
	питания (ЦП), распределительных пунктов (РП), типов реакторов, марок, сечений и
	длин всех кабельных (КЛ) и воздушных (ВЛ) линий, номера сетевых и абонентских
	трансформаторных подстанций (ТП). На ТП должны быть указаны номера ячеек,
	данные силовых трансформаторов, коммутирующих аппаратов. На ЦП и РП
	указываются номера секций и ячеек, наименование питающих и распределительных
	линий, отходящих от данных секций. Кроме того, на схеме сети должны быть
	проставлены токоразделы, соответствующие нормальному режиму работы электросети.

	15.2. При расчетах потерь электрической энергии используются фактические
	данные, полученные из автоматизированной системы контроля и учета, а при ее
	отсутствии - результаты контрольных замеров за расчетный период.

	16. Определение потерь электроэнергии в сетях напряжением 10(6) кВ

	16.1. Исходными данными для расчета потерь электрической энергии в сети
	напряжением 10(6) кВ являются:

	    общее количество    активной    электроэнергии   W    (кВт.ч),

	                                                      п

	поступившей в распределительную сеть за расчетный период;

	    количество активной  W   (кВт.ч)  и  реактивной  W    (кВАр.ч)

	                          А                           р

	энергии,  поступившей  в  каждую  линию  напряжением  10(6)  кВ за

	расчетный период;

	суточные почасовые графики нагрузки I(t) (А) на шинах ЦП для рабочих суток
	зимнего максимума и летнего минимума нагрузок, выбранные для контрольных
	замеров в расчетный период;

	сведения о продолжительности отключения линий в течение расчетного периода,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ч;

	данные о фактической величине расхода электрической энергии за расчетный
	период (кВт.ч, %) на передачу ее и распределение.

	16.2. Расчет потерь электрической сети 10(6) кВ по программам на ЭВМ
	выполняется для каждого участка линии, отходящей от шин ЦП до абонента. До
	внедрения программ расчетов потерь на ЭВМ уровень потерь электрической энергии в
	электрических сетях может быть определен по нижеприведенным формулам.

	16.3. Потери электроэнергии в каждой линии сети определяются по следующей
	формуле:

	              ДЕЛЬТА W   = ДЕЛЬТА W' + ДЕЛЬТА W'',             (1)

	                      сi           А           А

	    где:

	    ДЕЛЬТА W   - суммарные потери в линии;

	            сi

	    ДЕЛЬТА W' - потери активной энергии в  активном  сопротивлении

	            А

	линии (ф. 2);

	    ДЕЛЬТА W'' - потери активной энергии в активном  сопротивлении

	            А

	линии при передаче реактивной мощности:

	                            2            -3

	                           W  x R    x 10

	                            р    SUM

	              ДЕЛЬТА W'' = ----------------, кВт.ч.

	                      А          2

	                                U  x t

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 н

	    16.4. Потери   активной   и   реактивной   электроэнергии    в

	распределительной линии за расчетный период времени t:

	                                2      2       2

	       ДЕЛЬТА W  = 3К  R    t [I   + (I     - I   ) бета] x

	               А     э  SUM     мин    макс    мин

	                              -3

	                          x 10  , кВт.ч,                       (2)

	                               2                   2

	      ДЕЛЬТА W  = 3К  X    t [I    + (I     - I   )  бета] x

	              р     э  SUM     мин     макс    мин

	                              -3

	                          x 10  , кВт.ч,                       (3)

	    где:

	    К  -       коэффициент      эквивалентности      сопротивления

	     э

	распределительной линии;

	    R   , X     -     активное    и    реактивное    сопротивления

	     SUM   SUM

	распределительной линии, Ом;

	    t -  расчетный период (за вычетом продолжительности отключения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	линии), ч;

	    I   ,  I      -    соответственно  минимальное  и максимальное

	     мин    макс

	значения нагрузки на головном участке линии,  взятые  из  суточных

	графиков  нагрузки,  снятые  в  зимний  максимум и летний минимум,

	приходящихся на период контрольных замеров, А;

	    бета - коэффициент формы графика нагрузки.

	    16.5. Коэффициент  эквивалентности сопротивления позволяет для

	упрощения расчета заменить разветвленную  распределительную  линию

	некоторым эквивалентным сопротивлением,  по которому протекает ток

	головного участка линии, при условии сохранения неизменными потери

	мощности для определенного момента.

	    Коэффициент   эквивалентности   К    определяется  по  графику

	                                     э

	рис.  1  <*>  в  зависимости  от  отношения R    / R     и   места

	                                             г.у    SUM

	сосредоточения  мощной  нагрузки  (номинальной  мощности ТП) вдоль

	распределительной линии (R    -  активное сопротивления  головного

	                          г.у

	участка распределительной линии, Ом).

	                       R    = r  l   , Ом,                     (4)

	                        г.у    о  г.у

	    где:

	    r  -  удельное  расчетное  активное  сопротивление 1 км кабеля

	     о

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(провода) головного участка, Ом/км;

	    l    -  длина кабеля (провода)  головного  участка  от  ЦП  до

	     г.у

	места присоединения суммарной нагрузки, км.

	--------------------------------

	<*> Здесь и далее рисунки не приводятся.

	Для определения места сосредоточения мощной нагрузки вдоль
	распределительной линии поступают следующим образом. Количество нагрузок (ТП)
	распределительной линии делят пополам. По обе стороны предполагаемого сечения
	определяют суммарную установленную мощность трансформаторов ТП. В зависимости
	от того, по какую сторону сечения (в начале или в конце линии) суммарная
	установленная мощности больше, используются кривые 1 и 2 на графике рис. 1. Если
	имеется ответвление, то его условно заменяют сосредоточенной нагрузкой и
	суммарной установленной мощностью в месте присоединения ответвления.

	При выполнении расчетов на ЭВМ с использованием программных средств
	замена разветвленных линий эквивалентной нагрузкой не требуется, расчет потерь на
	ЭВМ выполняется для каждого участка сети 10(6) кВ.

	16.6. Активное и индуктивное сопротивления распределительной линии
	определяют:

	                    к                  к

	            R    = SUM r   l , X    = SUM x   l , Ом,          (5)

	             SUM   i=1  oi  i   SUM   i=1  oi  i

	    где:

	    r  , x   -  удельное активное и индуктивное сопротивления 1 км

	     oi   oi

	кабеля (провода) одного сечения i-го участка, Ом/км;

	    l  - длина i-го участка, км;

	     i

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    к - число участков распределительной линии.

	    16.7. Средний ток  нагрузки  для  каждой  линии  за  расчетный

	период (год) определяется:

	                                _______

	                               /2    2

	                              /W  + W

	                            \/  А    р

	                      I   = ------------, А,                   (6)

	                       ср     _

	                            \/3 U   8760

	                                 ср

	    где U   - среднее напряжение на шинах ЦП за расчетный период.

	         ср

	    При наличии суточных графиков напряжения,  снятых на шинах ЦП,

	можно  определить  наиболее  вероятные  (мода  распределения U(М))

	значения напряжения (Приложение 8, п. 7).

	    16.8. Относительное значение среднего тока нагрузки для каждой

	линии определяют:

	                                I   - I

	                                 ср    мин

	                     ДЕЛЬТА I = ------------,                  (7)

	                                I     - I

	                                 макс    мин

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    где: I   ,  I     - минимальный и максимальный ток,  взятый из

	          мин    макс

	суточных  графиков замеров нагрузок в период контрольных замеров в

	расчетный период.

	    16.9. Из   усредненного    графика  ДЕЛЬТА I   = f(бета)    по

	                                                ср

	значению ДЕЛЬТА I   находится коэффициент формы  годового  графика

	                 ср

	нагрузки бета, рис. 2 [6].

	    16.10. Для  определения  потерь  электроэнергии  для всей сети

	определяются потери электроэнергии для каждой линии по формуле (1)

	и затем суммируются:

	                             m

	                ДЕЛЬТА W  = SUM ДЕЛЬТА W  , кВт.ч,             (8)

	                        с   i=1         сi

	    где: m - число распределительных линий.

	    Относительные потери   электроэнергии   в  сети  10(6)  кВ  за

	расчетный период:

	                               ДЕЛЬТА W  x 100%

	                                       с

	                  ДЕЛЬТА W % = ----------------.               (9)

	                          с           m

	                                     SUM W

	                                     i=1  А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	17. Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах
	напряжением 10(6)/0,4 кВ

	17.1. Исходными данными для расчета потерь электрической энергии в силовых
	трансформаторах являются:

	тип трансформаторов, мощность;

	номинальный ток, потери холостого хода и короткого замыкания (по паспортным
	данным);

	сведения об отключении трансформаторов в течение расчетного периода;

	средний максимальный рабочий ток трансформатора, взятый из суточных
	графиков нагрузки в период контрольных замеров:

	                              I  + I  + I

	                               а    в    с

	                   I        = ------------, А;                (10)

	                    ср.макс        3

	    количество активной    энергии,    поступившей    в    силовые

	трансформаторы,  W  ,  количество активной энергии,  поступившей в

	                  тр

	абонентские трансформаторы W     (кВт.ч) за расчетный период.

	                            тр.а

	    17.2. Годовые потери электроэнергии в  силовом  трансформаторе

	определяются:

	                                                    2

	ДЕЛЬТА W     = ДЕЛЬТА P      t + ДЕЛЬТА P      тау К , кВт.ч, (11)

	        тр.i           х.х.i             к.з.i      з

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    где:

	    t - число часов работы трансформатора за расчетный период;

	    тау - время максимальных потерь  (условное  время,  в  течение

	которого   потери  в  активном  сопротивлении  элемента  сети  при

	постоянной максимальной нагрузке были бы равны потерям  энергии  в

	том  же  элементе  за  расчетный период времени при действительном

	графике нагрузки), ч;

	    ДЕЛЬТА P     ,  ДЕЛЬТА P      - потери мощности холостого хода

	            х.х.i           к.з.i

	и короткого замыкания, кВт;

	    К  - коэффициент загрузки  трансформатора  в  период  годового

	     з

	максимума, определяемый как:

	                              I

	                               ср.макс

	                          К = --------,                       (12)

	                           з     I

	                                  нi

	    где:

	    I   - номинальный ток i-го трансформатора, А;

	     нi

	    I        - средний максимальный  ток  по  суточным  графикам в

	     ср.макс

	период контрольных замеров.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    17.3. Приближенно  величину  тау   определяют   по   следующей

	формуле:

	                                  Т  2

	                  тау = (0,124 + ---)  8760, ч,               (13)

	                                   4

	                                 10

	    где Т - число часов использования максимальной нагрузки, ч.

	    17.4. Число  часов  использования  максимальной   нагрузки   Т

	определяется по формуле:

	                               W

	                                тр

	                Т = --------------------------, ч,            (14)

	                      _            n

	                    \/3 x U     x SUM I

	                           тр.н   i=1  ср.макс

	    где U     - номинальное линейное напряжение  трансформатора на

	         тр.н

	низкой стороне.

	    На основании  расчетных величин Т и тау можно построить график

	зависимости тау = f(T) приложение 2 <*> [7].

	    --------------------------------

	    <*> Приложение 2 не приводится.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    17.5. Годовые  потери  электроэнергии  во всех трансформаторах

	определяются:

	                            n

	              ДЕЛЬТА W   = SUM ДЕЛЬТА W    , кВт.ч,           (15)

	                      тр   i=1         тр.i

	    где n - число трансформаторов в электрической сети.

	    17.6. Относительная  величина  потерь электроэнергии в силовых

	трансформаторах:

	                              ДЕЛЬТА W   x 100%

	                                      тр

	                ДЕЛЬТА W  % = -----------------,              (16)

	                        тр           W

	                                      тр

	    где W   - количество  электроэнергии, поступившей  в   силовые

	         тр

	трансформаторы, кВт.ч:

	               W   = W  - ДЕЛЬТА W  - W    , кВт.ч.           (17)

	                тр    п           с    тр.а

	18. Определение величины потерь электрической энергии в сети напряжением 0,4
	кВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    18.1. Исходными данными для определения потерь  электроэнергии

	в  целом  по  сети 0,4 кВ или по какому-либо району указанной сети

	являются:

	    количество электроэнергии W     (кВт.ч),  поступившей  в  сеть

	                               н.н

	напряжением 0,4 кВ за расчетный период;

	    фазные напряжения на всех  трех  фазах  отходящей  линии  U  ,

	                                                               1а

	U  , U   и токи I , I , I , измеренные на шинах ТП;

	1в   1с         а   в   с

	    фазные напряжения U  , U  , U  , измеренные в конце линии.

	                       2а   2в   2с

	    Измерения выполняются  в  дни  контрольных замеров в расчетный

	период.

	    18.2. Потери электроэнергии в линиях 0,4 кВ рассчитываются  по

	формулам:

	    для кабельной линии:

	                                                   -3

	  ДЕЛЬТА W  = 1,35К     I     ДЕЛЬТА U     тау x 10  , кВт.ч; (18)

	          i        д.пi  ср.i         ср.i

	    для воздушной линии:

	                                                   -3

	  ДЕЛЬТА W  = 1,31К     I     ДЕЛЬТА U     тау x 10  , кВт.ч, (19)

	          i        д.пi  ср.i         ср.i

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    где:

	    ДЕЛЬТА U      -   среднее   падение    напряжения   в    конце

	            ср.i

	распределительной линии, В;

	    I     -  средний  ток  линии 0,4 кВ в ее начале на ТП в момент

	     ср.i

	замера ДЕЛЬТА U    .

	               ср.i

	    18.3. Относительные потери электроэнергии в кабельной  сети  с

	коммунально-бытовой нагрузкой определяются:

	          ДЕЛЬТА W% = 0,78К       (ДЕЛЬТА U  %) тау / Т,      (20)

	                           д.п.ср          ср

	    где:

	    К       - коэффициент дополнительных потерь,  возникших  из-за

	     д.п.ср

	неравномерной загрузки фаз;

	    ДЕЛЬТА U    - средние относительные потери напряжения для сети

	            ср

	низкого напряжения, %.

	    18.4. Определение  относительных  потерь  напряжения (в %) для

	сети  напряжением  0,4  кВ  производится  по   измерениям   фазных

	напряжений  в  начале и в конце линии и подсчитывается как среднее

	фазное значение  напряжения  в  начале  и  в  конце  линии  в  дни

	контрольных замеров:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                U + U + U

	                                 а   в   с

	                    U         = ----------, В;                (21)

	                     ф.ср.н,к       3

	    среднее значение потери напряжения в линиях:

	                   ДЕЛЬТА U = U     - U    , В;               (22)

	                               ср.н    ср.к

	    средний процент потерь напряжения для одной ТП:

	                               ДЕЛЬТА U

	                   ДЕЛЬТА U% = -------- x 100;                (23)

	                                 U

	                                  ср.н

	    средний процент потерь напряжения  для  всех  ТП,  на  которых

	проводились замеры:

	                                  n

	                                 SUM ДЕЛЬТА U%

	                                 i=1

	                   ДЕЛЬТА U  % = -------------,               (24)

	                           ср          n

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    где n  -  число  ТП,  на  которых  были  выполнены контрольные

	замеры.

	    Средний процент потерь мощности в сети 0,4 кВ:

	                 ДЕЛЬТА Р  % = ДЕЛЬТА U  % К   ,              (25)

	                         ср            ср   м/н

	    где К    - коэффициент, определяющий отношение потери мощности

	         м/н

	к  потери  напряжения  (для   приближенных  вычислений   принимать

	К    = 0,75 [4]).

	м/н

	    18.5. Число  часов  максимальных  потерь   тау   рекомендуется

	определять по формуле 13 или из графика тау = f(T) (приложение 2).

	    18.6. Средний   коэффициент  дополнительных  потерь  для  сети

	напряжением до 0,4 кВ равен:

	                                  n

	                                 SUM К

	                                 i=1  д.пi

	                       К       = ---------,                   (26)

	                        д.п.ср       n

	    где:

	    n - число распределительных линий, включенных в расчет;

	    К     - коэффициент дополнительных  потерь  при  неравномерной

	     д.пi

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нагрузке фаз распределительной линии определяют:

	                                     R         R

	                         2            0         0

	                К     = К   (1 + 1,5 --) - 1,5 --,            (27)

	                 д.пi    нi          R         R

	                                      ф         ф

	    где:

	    R , R   -  соответственно  активные  сопротивления  нулевого и

	     0   ф

	фазного проводов, Ом;

	    К   -     коэффициент     неравномерности     нагрузки     фаз

	     нi

	распределительной линии, который равен:

	                       I          I          I

	             2    1     аi  2      вi  2      сi  2

	            K   = - [(-----)  + (-----)  + (-----) ],         (28)

	             нi   3   I          I          I

	                       ср.i       ср.i       ср.i

	    где:

	    I  , I  ,  I   - соответственно значения токов (А) фаз А, В, С

	     аi   вi    сi

	головного участка распределительной линии 0,4 кВ;

	    I     - среднее значение токов (А) фаз А, В, С.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     ср.i

	                  2

	    Коэффициенты К  и К    можно определить по Приложениям 3  и  4

	                  н    д.п

	<*>.

	    --------------------------------

	    <*> Приложение 4 не приводится.

	    Для двухпроводной  линии К    = 1,  для  трехпроводной   линии

	                              д.п

	        2

	К    = К .

	д.п    н

	    18.8. Относительная  величина  потерь  электроэнергии в сети с

	воздушными линиями и коммунально-бытовой нагрузкой определяется:

	             W% = 0,76К       (ДЕЛЬТА U  %) тау / Т.          (29)

	                       д.п.ср          ср

	    18.9. Относительная  величина  потерь электроэнергии в линии с

	одной нагрузкой равна:

	                ДЕЛЬТА W% = (ДЕЛЬТА U  %) тау / Т.            (30)

	                                     ср

	    18.10. Потери  электроэнергии  в сети напряжением 0,4 кВ будут

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	равны:

	                             ДЕЛЬТА W%

	               ДЕЛЬТА W    = --------- W   , кВт.ч.           (31)

	                       н.н     100%     н.н

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
	ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

	19. Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении является
	актуальной задачей энергоснабжающих организаций и одним из основных
	направлений энергосбережения.

	Основным условием работы электрической сети с минимальными потерями
	является ее рациональное построение. При этом особое внимание должно быть
	уделено правильному определению точек деления в замкнутых сетях, экономичному
	распределению активных и реактивных мощностей, внедрению замкнутых и
	полузамкнутых схем сети 0,4 кВ.

	Потери энергии в рационально построенных и нормально эксплуатируемых сетях
	не должны превышать обоснованного технологического расхода энергии при ее
	передаче и распределении. Мероприятия по снижению потерь энергии должны
	проводиться в сетях, где есть те или иные отклонения от рационального построения и
	оптимального режима эксплуатации.

	Применение современных математических методов расчета позволяет
	минимизировать технологические расходы электроэнергии и довести их до технически
	обоснованных величин.

	20. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях может быть
	достигнуто как в результате проведения мероприятий по общей оптимизации сети,
	когда снижение потерь энергии является одной из составляющих частей комплексного
	плана, так и в результате проведения мероприятий, направленных только на снижение
	потерь. По этому признаку все мероприятия по снижению потерь (МПС) могут быть
	условно разделены на три группы:

	- организационные, к которым относятся МПС по совершенствованию
	эксплуатационного обслуживания электрических сетей и оптимизации их схем и
	режимов (малозатратные и беззатратные МПС);

	- технические, к которым относятся мероприятия по реконструкции,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	модернизации и строительству сетей (МПС, требующие капитальных затрат);

	- мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии, которые могут быть
	как беззатратные, так и требующие дополнительных затрат (при организации новых
	точек учета).

	21. К организационным мероприятиям могут относиться:

	- определение (выбор) точек оптимального деления сети 6 - 10 кВ;

	- уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при
	выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий;

	- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;

	- рациональная загрузка силовых трансформаторов.

	22. К приоритетным техническим мероприятиям в распределительных сетях 10(6)
	- 0,4 кВ относятся:

	- в проектах, предусматривающих при реконструкции перевод действующих сетей
	6 кВ на повышенное напряжение 10 кВ, рекомендуется использовать установленное
	оборудование при соответствии его характеристик повышенному напряжению;

	- увеличение доли сетей на напряжение 35 кВ;

	- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном
	исполнении по всей длине;

	- применение столбовых трансформаторов (10(6)/0,4 кВ) малой мощности для
	сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;

	- перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;

	- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ
	напряжением 0,4 - 10 кВ;

	- использование максимально допустимого сечения проводов в электрических
	сетях напряжением 0,4 - 10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту
	нагрузок в течение всего срока службы;

	- усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или
	замены проводов и кабелей на большие сечения;

	- проведение работы по компенсации реактивных нагрузок;

	- поддержание значений показателей качества электроэнергии в соответствии с
	требованием ГОСТ 13109-97;

	- внедрение устройств автоматического регулирования напряжения под
	нагрузкой, вольт добавочных трансформаторов, средств встроенного регулирования

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	напряжения;

	- внедрение нового экономического электрооборудования, в частности
	трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого
	хода, установка конденсаторных батарей, встроенных в КТП и ЗТП;

	- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей,
	применение коммутационных аппаратов нового поколения;

	- применение средств дистанционного определения мест повреждения в
	электрических сетях для сокращения времени поиска и ликвидации аварий.

	23. В составе мероприятий по совершенствованию учета следует
	предусматривать:

	- применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы)
	более высокого класса точности измерения;

	- осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к
	клеммам средств измерений;

	- внедрение автоматизированных систем учета, сбора и передачи информации;

	- проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению
	выявления и устранению безучетного потребления электрической энергии.

	24. Характерной особенностью режима работы электрических сетей 0,4 кВ
	является неравномерность загрузки фаз.

	    Величина потерь  мощности  при  неравномерной   нагрузке   фаз

	ДЕЛЬТА Р  может  быть  выражена  как ДЕЛЬТА Р  = К    x ДЕЛЬТА Р ,

	        н                                    н    д.п           с

	    где:

	    ДЕЛЬТА Р  - потери мощности  при  симметричной  нагрузке  фаз,

	            с

	кВт;

	    К    -  коэффициент  дополнительных  потерь  при неравномерной

	     д.п

	нагрузке.

	Выравнивание нагрузок производится переключением нагрузки с более
	загруженной фазы на менее загруженные после проведения замеров нагрузок по фазам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	линии и анализа результатов.

	Отрицательное влияние несимметрии, которую нельзя устранить выравниванием
	нагрузок по фазам, можно уменьшить:

	заменой силовых трансформаторов со схемой соединения обмоток "звезда / звезда"
	на трансформаторы со схемой "звезда / зигзаг" или "треугольник / звезда", которые менее
	чувствительны к несимметрии нагрузок;

	увеличением сечения нулевого провода в линии 0,4 кВ до сечения фазного
	провода.

	В Приложении 5 приводится пример расчета эффективности мероприятий
	выравнивания нагрузки фаз в сети 0,4 кВ.

	25. Важным мероприятием по сокращению технологического расхода
	электроэнергии является увеличение эффективности использования трансформаторов
	за счет сезонного отключения одного из двух трансформаторов двухтрансформаторной
	подстанции. При этом отключается трансформатор, работающий с наименьшей
	нагрузкой, и его нагрузка переводится на другой трансформатор. Пример расчета
	эффективности данного мероприятия приводится в Приложении 6.

	26. Сокращение потерь электроэнергии достигается заменой трансформаторов при
	устойчивом недоиспользовании их мощности. При коэффициенте загрузки
	трансформатора 10(6)/0,4 кВ меньше 0,5 имеет место существенное относительное
	увеличение потерь электроэнергии за счет потерь холостого хода.

	Снижение потерь электроэнергии в результате замены трансформаторов
	определяется по формуле:

	ДЕЛЬТА W   = (ДЕЛЬТА Р      - ДЕЛЬТА Р     ) Т + (ДЕЛЬТА Р     x

	         тр            х.х.1           х.х.2               кз.1

	                 2                  2

	              x К   - ДЕЛЬТА Р     К  ) тау, кВт.ч,           (32)

	                 з1           кз.2  з1

	    где:

	    ДЕЛЬТА Р     ,  ДЕЛЬТА Р      - потери мощности холостого хода

	            х.х.1           х.х.2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трансформаторов, кВт;

	    ДЕЛЬТА Р    ,   ДЕЛЬТА Р     -   потери   мощности   короткого

	            кз.1            кз.2

	замыкания трансформаторов, кВт;

	Т - время использования максимальной нагрузки;

	тау - время максимальных потерь.

	В Приложении 7 приведен пример расчета эффективности замены
	малозагруженных трансформаторов трансформаторами меньшей мощности.

	Приложение 3

	                   КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

	                                2

	                  НАГРУЗКИ ФАЗ К  В СЕТЯХ 0,4 КВ

	                                Н

	----T---------------------------------------------------------------¬

	¦	К  	¦	                             К                                 	¦

	¦	 2 	¦	                              1                                	¦

	¦	   	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T---+

	¦	   	¦	 1,0 	¦	 0,9 	¦	 0,8 	¦	 0,7 	¦	 0,6 	¦	 0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	 0,2 	¦	 0,1 	¦	 0 	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	0  	¦	1,5  	¦	1,504	¦	1,52 	¦	1,547	¦	1,594	¦	1,667	¦	1,776	¦	1,935	¦	2,167	¦	2,504	¦	3,0	¦

	¦	0,1	¦	1,37 	¦	1,365	¦	1,37 	¦	1,389	¦	1,422	¦	1,476	¦	1,56 	¦	1,684	¦	1,684	¦	2,125	¦	   	¦

	¦	0,2	¦	1,25 	¦	1,258	¦	1,26 	¦	1,271	¦	1,296	¦	1,339	¦	1,406	¦	1,507	¦	1,658	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,3	¦	1,16 	¦	1,168	¦	1,177	¦	1,185	¦	1,205	¦	1,241	¦	1,298	¦	1,383	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,4	¦	1,12 	¦	1,117	¦	1,116	¦	1,122	¦	1,14 	¦	1,172	¦	1,222	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,5	¦	1,08 	¦	1,078	¦	1,072	¦	1,078	¦	1,095	¦	1,125	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,6	¦	1,05 	¦	1,042	¦	1,042	¦	1,049	¦	1,066	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,7	¦	1,024	¦	1,021	¦	1,022	¦	1,031	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,8	¦	1,01 	¦	1,008	¦	1,012	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	0,9	¦	1,002	¦	1,002	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	¦	1,0	¦	1,0  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦

	L---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

	Коэффициенты:

	                             I         I

	                              в         с

	                        К  = --;  К  = --,

	                         1   I     2   I

	                              а         а

	    где I  - ток  наиболее  загруженной  фазы;  I   - ток наименее

	         а                                       с

	загруженной фазы (К  > К ).

	                   1    2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 5

	(к п. 24)

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ВЫРАВНИВАНИЯ
	НАГРУЗКИ ФАЗ В СЕТИ 0,4 КВ

	------T----------------------------------------------------------¬

	¦	Номер	¦	         До проведения выравнивания нагрузки фаз          	¦

	¦	руби-	+--------T-----T------T-------T-------T---------T----------+

	¦	льни-	¦	 ток в  	¦	сред-	¦	потери	¦	число  	¦	коэффи-	¦	коэффици-	¦	потери    	¦

	¦	ка   	¦	фазах, А	¦	ний  	¦	напря-	¦	часов  	¦	циент  	¦	ент до-  	¦	электро-  	¦

	¦	     	+--T--T--+	ток  	¦	жения 	¦	макси- 	¦	несим- 	¦	полните- 	¦	энергии в 	¦

	¦	     	¦	I 	¦	I 	¦	I 	¦	I    	¦	ДЕЛЬТА	¦	мальных	¦	метрии 	¦	льных по-	¦	линии     	¦

	¦	     	¦	 А	¦	 В	¦	 С	¦	 ср, 	¦	U, B  	¦	потерь 	¦	 2     	¦	терь К   	¦	ДЕЛЬТА А ,	¦

	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	А    	¦	      	¦	тау, ч 	¦	К      	¦	      д.п	¦	        1 	¦

	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	     	¦	      	¦	       	¦	 н     	¦	         	¦	кВт.ч     	¦

	+-----+--+--+--+-----+------+-------+-------+---------+----------+

	¦	  1  	¦	2 	¦	3 	¦	4 	¦	  5  	¦	  6   	¦	   7   	¦	   8   	¦	    9    	¦	    10    	¦

	+-----+--+--+--+-----+------+-------+-------+---------+----------+

	¦	1    	¦	11	¦	18	¦	20	¦	16,3 	¦	 2,35 	¦	 5650  	¦	 1,042 	¦	  1,105  	¦	    322,9 	¦

	¦	2    	¦	65	¦	29	¦	56	¦	50   	¦	14    	¦	 5650  	¦	 1,078 	¦	  1,183  	¦	   6316   	¦

	¦	3    	¦	18	¦	16	¦	20	¦	18   	¦	 1,79 	¦	 5650  	¦	 1,008 	¦	  1,03   	¦	    253   	¦

	¦	4    	¦	36	¦	55	¦	46	¦	45,7 	¦	 5,5  	¦	 5650  	¦	 1,022 	¦	  1,088  	¦	   2085   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	5    	¦	60	¦	30	¦	60	¦	50   	¦	 6,8  	¦	 2650  	¦	 1,08  	¦	  1,2    	¦	   1460   	¦

	¦	6    	¦	15	¦	48	¦	 5	¦	22,7 	¦	 5    	¦	 4550  	¦	 1,684 	¦	  2,71   	¦	   1889   	¦

	¦	7    	¦	10	¦	13	¦	70	¦	31   	¦	20,6  	¦	 4550  	¦	 1,684 	¦	  4,56   	¦	  17887   	¦

	+-----+--+--+--+-----+------+-------+-------+---------+----------+

	¦	Итого	¦	                                               	¦	  30214   	¦

	+-----+--T--T--T-----T------T-------T-------T---------+----------+

	¦	  1  	¦	2 	¦	3 	¦	4 	¦	  5  	¦	  6   	¦	   7   	¦	   8   	¦	    9    	¦	    10    	¦

	+-----+--+--+--+-----+------+-------+-------+---------+----------+

	¦	1    	¦	16	¦	18	¦	15	¦	16,3 	¦	 2,35 	¦	 5650  	¦	 1,002 	¦	  1,005  	¦	    218   	¦

	¦	2    	¦	49	¦	45	¦	56	¦	50   	¦	14    	¦	 5650  	¦	 1,008 	¦	  1,025  	¦	   5446   	¦

	¦	3    	¦	18	¦	18	¦	18	¦	18   	¦	 1,79 	¦	 5650  	¦	 1     	¦	  1      	¦	    246   	¦

	¦	4    	¦	40	¦	51	¦	46	¦	45,7 	¦	 5,5  	¦	 5650  	¦	 1,002 	¦	  1,008  	¦	   1932   	¦

	¦	5    	¦	50	¦	50	¦	50	¦	50   	¦	 6,8  	¦	 2650  	¦	 1     	¦	  1      	¦	   1171   	¦

	¦	6    	¦	25	¦	25	¦	18	¦	22,7 	¦	 5    	¦	 4550  	¦	 1,073 	¦	  1,16   	¦	    823   	¦

	¦	7    	¦	31	¦	28	¦	34	¦	31   	¦	20,6  	¦	 4550  	¦	 1,022 	¦	  1,11   	¦	   4354   	¦

	+-----+--+--+--+-----+------+-------+-------+---------+----------+

	¦	Итого	¦	                                               	¦	  14190   	¦

	L-----+-----------------------------------------------+-----------

	Приложение 6

	(к п. 25)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СЕЗОННОМ ОТКЛЮЧЕНИИ
	ОДНОГО ИЗ РАБОТАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В
	ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ТРАНСФОРМАТОРЫ
	РАБОТАЮТ НА РАЗНЫЕ ШИНЫ)

	------T-----T-----------T----T-----------T-----------T-----------¬

	¦	Номер	¦	Номи-	¦	  Ток, А   	¦	Ко- 	¦	   Число   	¦	  Потери   	¦	  Потери   	¦

	¦	тран-	¦	наль-	¦	           	¦	эф- 	¦	 часов, ч  	¦	 мощности, 	¦	  энергии, 	¦

	¦	сфор-	¦	ная  	¦	           	¦	фи- 	¦	           	¦	    кВт    	¦	   кВт.ч   	¦

	¦	мато-	¦	мощ- 	+-----T-----+	ци- 	+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

	¦	ра   	¦	ность	¦	номи-	¦	ма-  	¦	ент 	¦	ма-  	¦	ма-  	¦	хо-  	¦	ко-  	¦	хо-  	¦	ко-  	¦

	¦	     	¦	S ,  	¦	наль-	¦	кси- 	¦	заг-	¦	кси- 	¦	кси- 	¦	лос- 	¦	рот- 	¦	лос- 	¦	рот- 	¦

	¦	     	¦	 н   	¦	ный  	¦	маль-	¦	руз-	¦	маль-	¦	маль-	¦	того 	¦	кого 	¦	того 	¦	кого 	¦

	¦	     	¦	кВА  	¦	I    	¦	ный  	¦	ки  	¦	ной  	¦	ных  	¦	хода 	¦	замы-	¦	хода 	¦	за-  	¦

	¦	     	¦	     	¦	 н   	¦	рабо-	¦	К   	¦	наг- 	¦	по-  	¦	ДЕЛЬ-	¦	кания	¦	ДЕЛЬ-	¦	мыка-	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	чий  	¦	 з  	¦	рузки	¦	терь 	¦	ТА   	¦	ДЕЛЬ-	¦	ТА   	¦	ния  	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	I    	¦	    	¦	Т    	¦	тау  	¦	Р    	¦	ТА   	¦	W    	¦	ДЕЛЬ-	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	 м   	¦	    	¦	     	¦	     	¦	 х.х 	¦	Р    	¦	 х.х 	¦	ТА   	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	 к.з 	¦	     	¦	W    	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	 к.з 	¦

	+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	                           t = 8760 ч                           	¦

	+-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

	¦	  1  	¦	 100 	¦	 144 	¦	110  	¦	0,76	¦	6789 	¦	5650 	¦	 0,6 	¦	 2,4 	¦	5256 	¦	7915 	¦

	¦	  2  	¦	 100 	¦	 144 	¦	 85  	¦	0,59	¦	6789 	¦	5650 	¦	 0,6 	¦	 2,4 	¦	5256 	¦	4720 	¦

	+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	                           t = 6760 ч                           	¦

	¦	               (трансформаторы на лето отключают)               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

	¦	  1  	¦	 100 	¦	 144 	¦	110  	¦	0,76	¦	5540 	¦	4000 	¦	 0,6 	¦	 2,5 	¦	4056 	¦	5603 	¦

	¦	  2  	¦	 100 	¦	 144 	¦	 85  	¦	0,59	¦	5540 	¦	4000 	¦	 0,6 	¦	 2,4 	¦	4056 	¦	3342 	¦

	+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	                   t = 2000 ч (летний период)                   	¦

	+-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

	¦	  1  	¦	 100 	¦	 144 	¦	 53,3	¦	0,37	¦	1250 	¦	 500 	¦	 0,6 	¦	 2,4 	¦	1200 	¦	 164 	¦

	L-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

	Приложение 7

	(к п. 26)

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ МАЛОЗАГРУЖЕННЫХ
	ТРАНСФОРМАТОРОВ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ

	------T-------T-----------T-----------T-------T-----T-----------T----T------¬

	¦	Номер	¦	Номина-	¦	  Потери   	¦	  Потери   	¦	Номина-	¦	Макс.	¦	Коэффициент	¦	Чис-	¦	Сниже-	¦

	¦	 ТП  	¦	льная  	¦	 холостого 	¦	 короткого 	¦	льный  	¦	ток, 	¦	 загрузки  	¦	ло  	¦	ние   	¦

	¦	     	¦	мощ-   	¦	 хода, кВт 	¦	замыкания, 	¦	ток, А 	¦	I    	¦	           	¦	ча- 	¦	потерь	¦

	¦	     	¦	ность  	¦	           	¦	    кВт    	¦	       	¦	 м, А	¦	           	¦	сов 	¦	дельта	¦

	¦	     	¦	транс- 	¦	           	¦	           	¦	       	¦	     	¦	           	¦	мак-	¦	А =   	¦

	¦	     	¦	форма- 	¦	           	¦	           	¦	       	¦	     	¦	           	¦	сим.	¦	ДЕЛЬТА	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	тора,  	¦	           	¦	           	¦	       	¦	     	¦	           	¦	по- 	¦	W  -  	¦

	¦	     	¦	кВА    	¦	           	¦	           	¦	       	¦	     	¦	           	¦	терь	¦	 1    	¦

	¦	     	+---T---+-----T-----+-----T-----+---T---+	     	+-----T-----+	r, ч	¦	ДЕЛЬТА	¦

	¦	     	¦	S  	¦	S  	¦	ДЕЛЬ-	¦	ДЕЛЬ-	¦	ДЕЛЬ-	¦	ДЕЛЬ-	¦	I  	¦	I  	¦	     	¦	К    	¦	К    	¦	тау 	¦	W ,   	¦

	¦	     	¦	 н1	¦	 н2	¦	ТА   	¦	ТА   	¦	ТА   	¦	ТА   	¦	 н1	¦	 н2	¦	     	¦	 з1  	¦	 з2  	¦	    	¦	 2    	¦

	¦	     	¦	   	¦	   	¦	х.х1 	¦	х.х2 	¦	к.з1 	¦	к.з2 	¦	   	¦	   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	кВт.ч 	¦

	+-----+---+---+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+----+------+

	¦	  1  	¦	 2 	¦	 3 	¦	  4  	¦	  5  	¦	  6  	¦	  7  	¦	 8 	¦	 9 	¦	 10  	¦	 11  	¦	 12  	¦	 13 	¦	  14  	¦

	+-----+---+---+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+----+------+

	¦	 51/1	¦	320	¦	250	¦	 1,6 	¦	0,82 	¦	6,07 	¦	3,7  	¦	462	¦	361	¦	185  	¦	0,4  	¦	0,51 	¦	5650	¦	 5339 	¦

	¦	 51/1	¦	320	¦	250	¦	 1,6 	¦	0,82 	¦	6,07 	¦	3,7  	¦	462	¦	361	¦	150  	¦	0,32 	¦	0,41 	¦	5650	¦	 5111 	¦

	¦	 59/1	¦	320	¦	100	¦	 1,6 	¦	0,365	¦	6,07 	¦	1,97 	¦	462	¦	144	¦	 85  	¦	0,184	¦	0,59 	¦	5650	¦	 5664 	¦

	¦	 59/2	¦	320	¦	100	¦	 1,6 	¦	0,365	¦	6,07 	¦	1,97 	¦	462	¦	144	¦	100  	¦	0,216	¦	0,7  	¦	5650	¦	 4522 	¦

	¦	 60  	¦	320	¦	250	¦	 1,6 	¦	0,82 	¦	6,07 	¦	3,7  	¦	462	¦	361	¦	225  	¦	0,487	¦	0,62 	¦	4550	¦	 4600 	¦

	¦	 66  	¦	320	¦	250	¦	 1,6 	¦	0,82 	¦	6,07 	¦	3,7  	¦	462	¦	361	¦	190  	¦	0,411	¦	0,53 	¦	2650	¦	 3278 	¦

	¦	116/1	¦	180	¦	100	¦	 1   	¦	0,365	¦	4    	¦	1,97 	¦	260	¦	144	¦	110  	¦	0,423	¦	0,764	¦	5650	¦	 4331 	¦

	¦	116/2	¦	180	¦	100	¦	 1   	¦	0,365	¦	4    	¦	1,97 	¦	260	¦	144	¦	 85  	¦	0,327	¦	0,59 	¦	5650	¦	 2848 	¦

	+-----+---+---+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+----+------+

	¦	Итого	¦	                                                              	¦	35693 	¦

	L-----+--------------------------------------------------------------+-------

	Приложение 8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

	Использованные в примере расчета параметры электрической сети и режима ее
	работы приняты по реальному объекту, имеющему сети напряжением 6 и 0,4 кВ, 6 ЦП и
	14 отходящих линий. Схема питания потребителей - петлевая, в нормальном режиме -
	разомкнутая. Электрическая сеть имеет 9 РП и 168 ТП.

	Через электросеть потребителя передано за предыдущий год 97650 тыс. кВт.ч
	электроэнергии; отчетные потери - 8%.

	Расчет потерь электроэнергии в сети напряжением 6 кВ

	1. Для расчета потерь электрической энергии в сети напряжением 6 кВ
	составляются таблицы 1, 2, в которые из принципиальной схемы сети заносятся марки,
	сечения, длина проводов и кабелей всех участков питающей и распределительной сети.

	Таблица 1

	ЗНАЧЕНИЯ АКТИВНОГО И ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
	ГОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

	-------T-----------T-----T-------T----------T---------T----------¬

	¦	Номер 	¦	Марка и се-	¦	Длина	¦	Удель- 	¦	Активное  	¦	Удельное 	¦	Индуктив- 	¦

	¦	линии,	¦	чение про- 	¦	l ,  	¦	ное    	¦	сопротив- 	¦	расчетное	¦	ное сопро-	¦

	¦	от-   	¦	вода или   	¦	 i   	¦	расчет-	¦	ление R , 	¦	индуктив-	¦	тивление  	¦

	¦	ходя- 	¦	кабеля     	¦	км   	¦	ное ак-	¦	       i  	¦	ное со-  	¦	X , Ом    	¦

	¦	щей от	¦	           	¦	     	¦	тивное 	¦	Ом        	¦	противле-	¦	 i        	¦

	¦	п/ст  	¦	           	¦	     	¦	сопро- 	¦	          	¦	ние x  , 	¦	          	¦

	¦	      	¦	           	¦	     	¦	тивле- 	¦	          	¦	     oi  	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦	           	¦	     	¦	ние    	¦	          	¦	Ом/км    	¦	          	¦

	¦	      	¦	           	¦	     	¦	r  ,   	¦	          	¦	         	¦	          	¦

	¦	      	¦	           	¦	     	¦	 oi    	¦	          	¦	         	¦	          	¦

	¦	      	¦	           	¦	     	¦	Ом/км  	¦	          	¦	         	¦	          	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л1    	¦	СБ 3 x 150 	¦	1,69 	¦	0,123  	¦	0,208     	¦	0,08     	¦	0,135     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л3    	¦	АСБ 3 x 185	¦	3,60 	¦	0,17   	¦	0,612     	¦	0,08     	¦	0,288     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л2    	¦	СБ 3 x 150 	¦	1,69 	¦	0,123  	¦	0,208     	¦	0,08     	¦	0,135     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л4    	¦	АСБ 3 x 185	¦	1,36 	¦	0,17   	¦	0,231     	¦	0,08     	¦	0,109     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л5    	¦	СБ 3 x 120 	¦	0,709	¦	0,158  	¦	0,112     	¦	0,08     	¦	0,057     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л7    	¦	АСБ 3 x 150	¦	0,53 	¦	0,21   	¦	0,111     	¦	0,08     	¦	0,042     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л9    	¦	АСБ 3 x 240	¦	2,29 	¦	0,132  	¦	0,302     	¦	0,08     	¦	0,419     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л6    	¦	АСБ 3 x 150	¦	0,53 	¦	0,21   	¦	0,111     	¦	0,08     	¦	0,042     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л8    	¦	СБ 3 x 120 	¦	0,709	¦	0,158  	¦	0,112     	¦	0,08     	¦	0,057     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Г4    	¦	СБ 3 x 150 	¦	1,26 	¦	0,123  	¦	0,155     	¦	0,08     	¦	0,101     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л23   	¦	АСБ 3 x 240	¦	3,935	¦	0,132  	¦	0,519     	¦	0,08     	¦	0,315     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Л54   	¦	АСБ 3 x 240	¦	2,40 	¦	0,132  	¦	0,317     	¦	0,08     	¦	0,192     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л64   	¦	АСБ 3 x 240	¦	1,16 	¦	0,132  	¦	0,153     	¦	0,08     	¦	0,093     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	Л85   	¦	АСБ 3 x 240	¦	2,40 	¦	0,132  	¦	0,317     	¦	0,08     	¦	0,192     	¦

	+------+-----------+-----+-------+----------+---------+----------+

	¦	                                	¦	R  = 3,468	¦	         	¦	X  = 2,177	¦

	¦	                                	¦	 n        	¦	         	¦	 n        	¦

	L--------------------------------+----------+---------+-----------

	Таблица 2

	ЗНАЧЕНИЯ АКТИВНОГО И ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ И
	НАГРУЗКИ УЧАСТКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ФИДЕРА Л1 <*>

	--------------------------------

	<*> Для сокращения объема справочного материала в таблицу 2 занесены
	значения сопротивлений участков только одной распределительной линии (Л1),
	отходящей от ЦП (рис. 1. Приложения 8).

	-----------T----------T-----T-----T---------T-----T----------T----¬

	¦	Наименова-	¦	 Марка и  	¦	Длина	¦	Уде- 	¦	Активное 	¦	Уде- 	¦	Индуктив- 	¦	На- 	¦

	¦	ние участ-	¦	 сечение  	¦	l ,  	¦	льное	¦	сопротив-	¦	льное	¦	ное сопро-	¦	гру-	¦

	¦	ка        	¦	 провода  	¦	 i   	¦	рас- 	¦	ление    	¦	рас- 	¦	тивление  	¦	зка 	¦

	¦	          	¦	или кабеля	¦	км   	¦	чет- 	¦	R , Ом   	¦	чет- 	¦	X , Ом    	¦	i-го	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	ное  	¦	 i       	¦	ное  	¦	 i        	¦	уча-	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	акти-	¦	         	¦	инду-	¦	          	¦	стка	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	вное 	¦	         	¦	ктив-	¦	          	¦	I  ,	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	соп- 	¦	         	¦	ное  	¦	          	¦	 мi 	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	роти-	¦	         	¦	соп- 	¦	          	¦	А   	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	вле- 	¦	         	¦	роти-	¦	          	¦	    	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	ние  	¦	         	¦	вле- 	¦	          	¦	    	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	r  , 	¦	         	¦	ние  	¦	          	¦	    	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	 oi  	¦	         	¦	x  , 	¦	          	¦	    	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	Ом/км	¦	         	¦	 oi  	¦	          	¦	    	¦

	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	         	¦	Ом/км	¦	          	¦	    	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	РП50-ТП59 	¦	СБ 3 x 50 	¦	1,658	¦	0,39 	¦	0,647    	¦	0,08 	¦	0,133     	¦	10  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	РП50-ТП48 	¦	СБ 3 x 50 	¦	0,503	¦	0,39 	¦	0,196    	¦	0,08 	¦	0,04      	¦	30  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП48-ТП55 	¦	СБ 3 x 95 	¦	0,248	¦	0,2  	¦	0,05     	¦	0,08 	¦	0,02      	¦	25  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП55-ТП61 	¦	СБ 3 x 70 	¦	0,25 	¦	0,28 	¦	0,07     	¦	0,08 	¦	0,02      	¦	15  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП61-ТП54 	¦	СБ 3 x 70 	¦	0,25 	¦	0,28 	¦	0,07     	¦	0,08 	¦	0,02      	¦	10  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	РП50-ТП62 	¦	СБ 3 x 50 	¦	0,362	¦	0,39 	¦	0,141    	¦	0,08 	¦	0,029     	¦	30  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП62-ТП116	¦	ААБ 3 x 70	¦	0,19 	¦	0,46 	¦	0,087    	¦	0,08 	¦	0,015     	¦	10  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП62-ТП53 	¦	СБ 3 x 50 	¦	0,22 	¦	0,39 	¦	0,086    	¦	0,08 	¦	0,018     	¦	15  	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	¦	ТП53-ТП51 	¦	СБ 3 x 50 	¦	0,337	¦	0,39 	¦	0,131    	¦	0,08 	¦	0,029     	¦	5   	¦

	+----------+----------+-----+-----+---------+-----+----------+----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                 	¦	R = 1,478	¦	     	¦	X  = 0,284	¦	    	¦

	¦	                                 	¦	 n       	¦	     	¦	 n        	¦	    	¦

	L---------------------------------+---------+-----+----------+-----

	2. По суточным графикам нагрузок всех распределительных линий, отходящих от
	ЦП, заполняются таблицы 3 и 4.

	Таблица 3

	СУТОЧНЫЙ ГРАФИК НАГРУЗОК ЗА ЗИМНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ГОЛОВНЫХ
	УЧАСТКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СНЯТЫЙ НА ШИНАХ
	ПОДСТАНЦИЙ (А)

	Часы	Л1	Л3	Л2	Л4	Л5	Л7	Л9	Л6	Л8	Г4	Л23	Л54	Л64	Л85
	0  	30	70	62	50	50	20	100	63	55	0	Откл.	80	180	10
	1  	30	70	63	50	50	20	90	62	55	0	0   	90	160	10
	2  	30	65	52	50	50	20	85	55	50	0	0   	90	160	10
	3  	30	60	50	30	50	20	70	52	45	0	0   	90	150	10
	4  	30	60	50	30	50	20	70	52	50	0	0   	100	170	20
	5  	30	64	50	30	50	20	70	55	50	0	0   	110	180	20
	6  	30	65	57	30	50	20	90	60	50	0	0   	140	210	30
	7  	57	100	70	55	50	20	115	75	70	160	0   	150	260	40
	8  	65	105	75	60	80	20	120	75	80	220	0   	150	270	40
	9  	70	110	80	75	80	20	120	90	80	230	0   	130	250	30
	10 	70	115	90	80	100	20	140	110	90	220	0   	115	240	40
	11 	60	110	100	70	90	20	130	90	90	210	0   	115	260	30
	12 	60	110	90	65	110	20	130	80	80	200	0   	120	270	30
	13 	60	110	90	60	50	20	110	70	80	190	0   	120	270	10
	14 	60	100	90	55	50	20	120	60	70	190	0   	120	250	30
	15 	50	95	80	50	50	20	110	70	70	200	0   	140	270	30
	16 	50	100	80	50	50	20	110	70	70	210	0   	160	265	40
	17 	50	100	75	50	30	20	110	70	70	220	0   	190	280	60
	18 	50	90	75	50	30	20	110	70	70	220	0   	200	300	80
	19 	50	100	80	50	30	20	120	70	70	230	0   	210	275	80
	20 	60	100	90	55	30	20	140	80	80	230	0   	200	275	80
	21 	60	120	120	60	40	30	160	120	100	220	0   	175	250	80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22 	65	115	100	70	40	30	160	120	100	200	0   	120	215	40
	23 	60	120	100	70	40	30	160	110	90	170	0   	120	140	40
	24 	30	70	60	50	30	20	100	70	70	160	0   	120	140	40

	Таблица 4

	СУТОЧНЫЙ ГРАФИК НАГРУЗОК ЗА ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ГОЛОВНЫХ
	УЧАСТКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СНЯТЫЙ НА ШИНАХ
	ПОДСТАНЦИЙ (А)

	Часы	Л1	Л3	Л2	Л4	Л5	Л7	Л9	Л6	Л8	Г4	Л23	Л54	Л64	Л85
	0  	55	60	70	50	20	10	120	70	75	0	Откл.	90	70	10
	1  	55	80	65	50	20	10	110	60	65	0	0   	90	80	20
	2  	55	80	65	50	20	10	100	60	60	0	0   	90	50	20
	3  	50	80	65	50	10	10	100	60	60	0	0   	70	40	20
	4  	50	80	65	50	10	10	100	60	65	0	0   	60	40	20
	5  	55	85	70	50	10	10	120	60	80	0	0   	60	50	20
	6  	65	80	75	55	10	10	120	60	80	50	0   	100	75	20
	7  	90	125	115	100	40	30	200	115	140	50	0   	150	130	30
	8  	145	115	135	105	100	30	210	130	145	150	0   	140	140	40
	9  	140	120	140	100	100	30	200	120	135	180	0   	140	150	40
	10 	135	115	140	100	100	30	190	130	150	185	0   	110	130	50
	11 	130	100	130	90	100	30	170	140	130	170	0   	150	110	40
	12 	120	90	120	90	80	30	160	100	90	170	0   	110	150	40
	13 	125	100	130	70	90	30	150	90	80	160	0   	110	140	40
	14 	130	90	120	65	80	30	140	100	80	180	0   	130	240	40
	15 	125	95	115	75	100	30	150	100	95	170	0   	140	120	40
	16 	130	95	125	85	90	30	170	120	125	160	0   	180	100	40
	17 	135	110	140	90	90	30	220	130	150	150	0   	160	170	40
	18 	140	120	140	95	90	50	235	145	152	150	0   	150	120	70
	19 	145	122	145	100	90	70	240	145	155	150	0   	150	120	70
	20 	145	125	150	100	90	50	260	150	165	150	0   	110	140	80
	21 	145	125	150	100	90	50	260	150	165	160	0   	140	140	80
	22 	140	100	130	90	50	50	230	130	160	170	0   	140	110	80
	23 	115	65	85	60	30	30	140	80	90	170	0   	140	100	80
	24 	90	60	75	50	30	30	120	60	70	160	0   	100	100	80

	3. Суточный график напряжения U(t) распределительных линий, отходящих от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ЦП, за рабочие дни зимнего максимума и летнего минимума представлен
	соответственно в таблицах 5 и 6.

	Таблица 5

	СУТОЧНЫЙ ГРАФИК НАПРЯЖЕНИЙ ГОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЗА ЗИМНИЙ ДЕНЬ, СНЯТЫЙ НА ШИНАХ
	ПОДСТАНЦИЙ (КВ)

	Часы	Л6; Л8; Л2; Л4	Л5; Л7; Л9; Л1; Л3	Г4	Л23	Л54	Л64	Л85
	0    	6,4      	6,2        	5,9	5,9	6 	6 	6,1
	1    	6,4      	6,2        	5,9	6 	6 	6 	6 
	2    	6,4      	6,2        	5,9	6 	6 	6 	6 
	3    	6,4      	6,2        	5,9	6 	6 	5,9	5,9
	4    	6,4      	6,2        	5,9	5,9	6 	6 	6 
	5    	6,4      	6,2        	5,9	6 	6 	6 	6 
	6    	6,4      	6,2        	5,8	6 	6 	6 	6 
	7    	6,4      	6,2        	5,9	6,1	6,1	6,1	6,2
	8    	6,4      	6,2        	5,9	6,1	6,1	6,1	6,2
	9    	6,4      	6,2        	5,9	6,1	6,1	6,1	6,2
	10   	6,4      	6,2        	5,9	6 	6,1	6,2	6,3
	11   	6,4      	6,2        	6 	6 	6,1	6,2	6,3
	12   	6,45     	6,25       	6 	6 	6 	6,2	6,3
	13   	6,45     	6,25       	6 	6,1	6,1	6,2	6,3
	14   	6,4      	6,2        	6 	6,1	6,1	6,2	6,3
	15   	6,45     	6,25       	6 	6,1	6,1	6,2	6,2
	16   	6,45     	6,25       	6 	6 	6,1	6,2	6,2
	17   	6,45     	6,25       	6 	6 	6,1	6 	6,2
	18   	6,45     	6,25       	6 	6 	6,1	6 	6,2
	19   	6,45     	6,25       	6 	6 	6,1	6 	6,2
	20   	6,4      	6,3        	6 	6 	6,1	6 	6,2
	21   	6,4      	6,3        	6 	6 	6,1	6 	6,2
	22   	6,4      	6,3        	6 	6 	6,1	6 	6,2
	23   	6,4      	6,3        	6 	6 	6,1	6 	6,2
	24   	6,4      	6,3        	6 	6,1	6 	6,2	6,2

	Таблица 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СУТОЧНЫЙ ГРАФИК НАПРЯЖЕНИЯ ГОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЗА ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, СНЯТЫЙ НА
	ШИНАХ ПОДСТАНЦИЙ (КВ)

	Часы	Л6; Л8; Л2; Л4	Л5; Л7; Л9; Л1; Л3	Г4	Л23	Л54	Л64	Л85
	0  	6,2      	6,4        	6 	Откл.	6 	6 	6 
	1  	6,22     	6,38       	6 	0   	6 	6 	6 
	2  	6,2      	6,35       	6 	0   	6 	6 	6 
	3  	6,2      	6,35       	6 	0   	6 	6 	6 
	4  	6,2      	6,35       	6 	0   	6 	6 	6 
	5  	6,2      	6,35       	6 	0   	6 	6 	6,1
	6  	6,2      	6,35       	6 	0   	5,9	6 	6,1
	7  	6,25     	6,4        	6 	0   	6 	6 	6,1
	8  	6,25     	6,4        	6 	0   	6,1	6,2	6,2
	9  	6,3      	6,4        	6 	0   	6,1	6,1	6 
	10 	6,3      	6,4        	6 	0   	6 	5,9	6 
	11 	6,3      	6,4        	6,1	0   	6 	6 	6 
	12 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6 
	13 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6,1	6 	6 
	14 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6,1	6 	6 
	15 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6,1	6 	6 
	16 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6,1	6 	6 
	17 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,1
	18 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2
	19 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2
	20 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2
	21 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2
	22 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6,1	6,1	6,2
	23 	6,3      	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2
	24 	6        	6,4        	6,2	0   	6 	6 	6,2

	4. Расчет выполняется для одной распределительной линии, отходящей от ЦП
	(фидер Л1) (рис. 1).

	5. Активное сопротивление всей распределительной линии фидера Л1
	определяется суммированием данных, приведенных в таблицах 1 и 2.

	   R    = 0,208 + 0,647 + 0,196 + 0,05 + 0,07 + 0,07 + 0,141 +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    SUM

	               + 0,087 + 0,086 + 0,131 = 1,686 Ом.

	    6. Активное сопротивление головного участка  распределительной

	линии фидера Л1 R    = 0,208 Ом.

	                 г.у

	    Коэффициент эквивалентности К  в зависимости от R    к    R

	                                 э                   г.у       SUM

	R

	г.у   0,208

	---- = ----- = 0,12 определяется по  рис. 1 (кривая 1, так  как  в

	R      1,686

	SUM

	начале распределительной линии подсоединяется мощное ответвление);

	К  = 0,19.

	э

	7. Для определения моды распределения напряжения U(М) используются
	суточные графики напряжения, снятые на шинах Л1 за зимний и летний рабочие дни, и
	данные таблицы 7.

	Таблица 7

	ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД

	----------------T-----------------------------T------------------¬

	¦	   Интервал    	¦	Количество значений, попавших	¦	     Частота      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	напряжений (кВ)	¦	      в данный интервал      	¦	                  	¦

	+---------------+-----------------------------+------------------+

	¦	6,15 - 6,25    	¦	13                           	¦	13/50 = г'        	¦

	+---------------+-----------------------------+------------------+

	¦	6,25 - 6,35    	¦	12                           	¦	12/50 = г'        	¦

	¦	               	¦	                             	¦	         mo-1     	¦

	+---------------+-----------------------------+------------------+

	¦	6,35 - 6,45    	¦	25                           	¦	25/50 = г'        	¦

	¦	               	¦	                             	¦	         mo-1     	¦

	+---------------+-----------------------------+------------------+

	¦	U   - 6,35     	¦	N = 50                       	¦	0/50 = f          	¦

	¦	 мо            	¦	                             	¦	        mo+1      	¦

	+---------------+-----------------------------+------------------+

	¦	i = 0,1        	¦	                             	¦	                  	¦

	L---------------+-----------------------------+-------------------

	    i = 0,1 - значение интервала (0,1  кВ)  между  максимальным  и

	минимальным напряжением интервала;

	    U   -  нижняя  граница  интервала  с  наибольшим   количеством

	     мо

	значений, в котором лежит мода;

	    г'  - частота, соответствующая этому интервалу;

	     mo

	    г'    - частота  соответственно  по предыдущему и последующему

	     mo-1

	     ----

	     mo+1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	интервалам.

	                        25/50 - 12/50

	     U    = 6,35 + ------------------------ x 0,1 = 6,38 кВ.

	      (М)          2 x 25/50 - 12/50 - 0/50

	    8. Количество активной энергии, переданной в распределительную

	линию:

	                       W  = 5954076 кВт.ч.

	                        а

	    Количество реактивной энергии в распределительной линии:

	                       W  = 1120500 кВАр.ч.

	                        р

	    9. Средняя величина тока линии за расчетный период - год (8760

	ч):

	            ___________________

	           /       2          2

	         \/ 5954076  + 1120500         6058500

	     I = ---------------------- = ----------------- = 62,7 А.

	           _                        _

	         \/3 x 6,38 x 8760        \/3 x 6,38 x 8760

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    10. Значения минимального  годового   тока  I      =  30  А  и

	                                                 мин

	максимального  годового  тока  I   =  145  А  берутся  из суточных

	                                м

	графиков нагрузки для летнего и зимнего рабочих дней на  шинах  Л1

	(таблицы 3 и 4).

	    11. Относительное значение средней величины нагрузки:

	                               62,7 - 30

	                  ДЕЛЬТА I   = --------- = 0,28.

	                          ср   145 - 30

	    По графику (рис. 2) определяем бета = 0,22.

	    12. Потери  электроэнергии  в  распределительной  линии  Л1 за

	расчетный период (год) равны:

	                                       2       2     2

	ДЕЛЬТА W   = 3 x 0,19 x 1,686 x 8760[30  + (145  - 30 ) x 0,22] x

	        Л1

	                          -3

	                      x 10   = 40607 кВт.ч.

	13. Расчет потерь для остальных распределительных линий сведен в таблицу 8.

	Таблица 8

	РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	КВ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД)

	----T-----T-----T-----T-----T--------T------T---T---T-----T----T-----T----------¬

	¦	Но-	¦	R   ,	¦	R    	¦	  К  	¦	U(м),	¦	   W ,  	¦	 W ,  	¦	-  	¦	J ,	¦	J   ,	¦	 -  	¦	Бета 	¦	ДЕЛЬТА W ,	¦

	¦	мер	¦	 г.у 	¦	 SUM,	¦	   э 	¦	 кВ  	¦	    а   	¦	  р   	¦	J, 	¦	 м 	¦	 мин 	¦	 X  	¦	     	¦	        i 	¦

	¦	ли-	¦	 Ом  	¦	 Ом  	¦	     	¦	     	¦	 кВт.ч  	¦	кВАр.ч	¦	 А 	¦	 А 	¦	 А   	¦	    	¦	     	¦	  кВт.ч   	¦

	¦	нии	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	        	¦	      	¦	   	¦	   	¦	     	¦	    	¦	     	¦	          	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л1 	¦	0,208	¦	1,686	¦	0,19 	¦	6,38 	¦	5954076 	¦	112050	¦	65 	¦	145	¦	30   	¦	0,28	¦	0,22 	¦	40607     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л3 	¦	0,612	¦	1,645	¦	0,48 	¦	6,384	¦	8007600 	¦	0     	¦	33 	¦	125	¦	60   	¦	0,35	¦	0,285	¦	145815    	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л2 	¦	0,208	¦	1,411	¦	0,235	¦	6,313	¦	7926804 	¦	0     	¦	83 	¦	150	¦	50   	¦	0,33	¦	0,27 	¦	68841     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л4 	¦	0,231	¦	2,521	¦	0,155	¦	6,313	¦	4739200 	¦	0     	¦	50 	¦	100	¦	30   	¦	0,28	¦	0,22 	¦	29801     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л5 	¦	0,112	¦	1,401	¦	0,14 	¦	6,384	¦	5556450 	¦	0     	¦	57 	¦	100	¦	10   	¦	0,52	¦	0,45 	¦	23479     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л7 	¦	0,111	¦	5,447	¦	0,06 	¦	6,384	¦	2708520 	¦	0     	¦	28 	¦	70 	¦	10   	¦	0,3 	¦	0,24 	¦	10753     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л9 	¦	0,302	¦	2,484	¦	0,37 	¦	6,384	¦	10745384	¦	0     	¦	111	¦	260	¦	70   	¦	0,21	¦	0,17 	¦	417141    	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л6 	¦	0,111	¦	0,834	¦	0,2  	¦	6,313	¦	5992848 	¦	0     	¦	63 	¦	150	¦	52   	¦	0,11	¦	0,08 	¦	18796     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л8 	¦	0,112	¦	1,4  	¦	0,14 	¦	6,313	¦	6881600 	¦	0     	¦	72 	¦	165	¦	45   	¦	0,22	¦	0,175	¦	33146     	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Г4 	¦	0,155	¦	2,622	¦	0,11 	¦	5,99 	¦	9732336 	¦	0     	¦	107	¦	230	¦	50   	¦	0,32	¦	0,26 	¦	94511     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	        	¦	      	¦	   	¦	   	¦	     	¦	    	¦	     	¦	(t = 7000)	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л54	¦	0,317	¦	5,793	¦	0,1  	¦	6,06 	¦	9592464 	¦	0     	¦	104	¦	210	¦	60   	¦	0,29	¦	0,24 	¦	202784    	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л64	¦	0,153	¦	3,998	¦	0,09 	¦	6,0  	¦	14205780	¦	0     	¦	156	¦	300	¦	40   	¦	0,45	¦	0,38 	¦	332778    	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л85	¦	0,317	¦	7,159	¦	0,22 	¦	6,2  	¦	5433024 	¦	0     	¦	58 	¦	80 	¦	10   	¦	0,68	¦	0,61 	¦	163203    	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Л23	¦	0,519	¦	0,852	¦	0,71 	¦	6,0  	¦	172914  	¦	0     	¦	17 	¦	50 	¦	10   	¦	0,17	¦	0,13 	¦	748       	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	        	¦	      	¦	   	¦	   	¦	     	¦	    	¦	     	¦	(t = 1000)	¦

	+---+-----+-----+-----+-----+--------+------+---+---+-----+----+-----+----------+

	¦	Итого                      	¦	97650000	¦	                               	¦	1586646   	¦

	L---------------------------+--------+-------------------------------+-----------

	                           1586646

	              ДЕЛЬТА W % = -------- x 100% = 1,63%.

	                      с    97650000

	Расчет потерь электрической энергии в силовых трансформаторах 10(6) - 0,4 кВ

	14. Количество электроэнергии, поступившей в сетевые и абонентские
	трансформаторы:

	           W     = 97650000 - 1586646 = 96063354 кВт.ч.

	            тр.с

	15. Исходные данные для расчета потерь электрической энергии в силовых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трансформаторах сводятся в таблицы.

	Для примера заполнения таблиц в табл. 9 приведены технические данные
	некоторых трансформаторов, установленных в сети. В графе "Итого" приведены
	показатели по трансформаторам всех 168 ТП.

	Замеры токов нагрузок выполнены в зимний максимум нагрузки, характер
	нагрузки - промышленный.

	Таблица 9

	РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ

	------T-----T-----T-----------T-----T-----T-----------T-----T-----T-------¬

	¦	Номер	¦	Ном. 	¦	Ном. 	¦	Загрузка по	¦	Сред-	¦	Коэф.	¦	Потери мощ-	¦	Число	¦	Число	¦	Потери 	¦

	¦	 РП, 	¦	мощ- 	¦	ток  	¦	 фазам, А  	¦	ний  	¦	за-  	¦	ности, кВт 	¦	часов	¦	часов	¦	элек-  	¦

	¦	 ТП  	¦	ность	¦	I , А	+---T---T---+	мак- 	¦	груз-	+-----T-----+	макс.	¦	макс.	¦	тро-   	¦

	¦	     	¦	S ,  	¦	 н   	¦	I  	¦	I  	¦	I  	¦	сима-	¦	ки   	¦	хо-  	¦	ко-  	¦	на-  	¦	по-  	¦	энергии	¦

	¦	     	¦	 н   	¦	     	¦	 А 	¦	 В 	¦	 С 	¦	льный	¦	К  = 	¦	лос- 	¦	рот- 	¦	груз-	¦	терь 	¦	ДЕЛЬТА 	¦

	¦	     	¦	кВА  	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	рабо-	¦	 з   	¦	того 	¦	кого 	¦	ки   	¦	тау, 	¦	W ,    	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	чий  	¦	 3   	¦	хода 	¦	замы-	¦	Т, ч 	¦	ч    	¦	 i     	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	ток  	¦	I    	¦	ДЕЛЬ-	¦	кания	¦	     	¦	     	¦	кВт.ч  	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	I ,  	¦	 м   	¦	ТА   	¦	ДЕЛЬ-	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 м   	¦	--   	¦	Р    	¦	ТА   	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	А    	¦	I    	¦	 х.х 	¦	Р    	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	     	¦	 н   	¦	     	¦	 к.э 	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	50/1 	¦	320  	¦	462  	¦	450	¦	420	¦	390	¦	420  	¦	0,91 	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6014 	¦	4550 	¦	36837  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	50/2 	¦	320  	¦	462  	¦	300	¦	330	¦	350	¦	327  	¦	0,71 	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6014 	¦	4550 	¦	27821  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	51/1 	¦	320  	¦	462  	¦	180	¦	180	¦	195	¦	185  	¦	0,406	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6789 	¦	5650 	¦	19503  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	51/2 	¦	320  	¦	462  	¦	150	¦	150	¦	150	¦	150  	¦	0,32 	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6789 	¦	5650 	¦	17638  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	59/1 	¦	320  	¦	462  	¦	75 	¦	90 	¦	90 	¦	85   	¦	0,184	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6789 	¦	5650 	¦	15177  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	59/2 	¦	320  	¦	462  	¦	100	¦	100	¦	100	¦	100  	¦	0,216	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6789 	¦	5650 	¦	15616  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	60   	¦	320  	¦	462  	¦	225	¦	225	¦	225	¦	225  	¦	0,49 	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	6014 	¦	4550 	¦	20566  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	66   	¦	320  	¦	462  	¦	180	¦	195	¦	195	¦	190  	¦	0,411	¦	1,6  	¦	6,07 	¦	4271 	¦	2650 	¦	16733  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	116/1	¦	180  	¦	260  	¦	105	¦	105	¦	120	¦	110  	¦	0,423	¦	1    	¦	4    	¦	6789 	¦	5650 	¦	12804  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	116/2	¦	180  	¦	260  	¦	90 	¦	90 	¦	75 	¦	85   	¦	0,33 	¦	1    	¦	4    	¦	6789 	¦	5650 	¦	11177  	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	135  	¦	200  	¦	290  	¦	135	¦	135	¦	120	¦	130  	¦	0,45 	¦	1,08 	¦	5,9  	¦	4271 	¦	2650 	¦	12599  	¦

	¦	и    	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	¦	т.д. 	¦	     	¦	     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	+-----+-----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

	¦	Итого	¦	     	¦	69338	¦	           	¦	35490	¦	     	¦	231,5	¦	935,9	¦	           	¦	3000500	¦

	L-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----+-----+-----------+--------

	Относительная величина потерь электроэнергии в силовых трансформаторах:

	                            3000500 x 100%

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                ДЕЛЬТА W% = -------------- = 3,12,

	                               96063354

	или 3,07% к общему количеству электроэнергии, поступившей в сеть.

	Расчет потерь электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ

	16. В качестве исходных данных для расчета потерь электроэнергии в сети
	напряжением 0,4 кВ (табл. 10) приняты:

	24 ТП, имеющие наиболее протяженные распределительные линии; падение
	напряжения в конце каждой линии:

	                  ДЕЛЬТА U   = U      - U     ;

	                          ср    ср.ф1    ср.ф2

	    фазные токи отходящих от ТП распределительных линий;

	    количество электроэнергии, поступившей в сеть 0,4 кВ:

	               96063354 - 3000500 = 93062854 кВт.ч.

	    17. Процент  потерь  электроэнергии  в сети напряжением 0,4 кВ

	определяется по формуле 20:

	     ДЕЛЬТА W   % = 0,78 x 1,084 x 4,3% x 2700 / 4600 = 2,14%

	             н.н

	    или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         ДЕЛЬТА W    = 93062854 x 0,0214 = 1991545 кВт.ч,

	                 н.н

	    где:

	            26,01

	    1,084 = -----     -    средний    коэффициент   дополнительных

	             24

	потерь из-за равномерной нагрузки фаз (таблица 10);

	           102,8

	    4,3% = ----- - среднее значение потери напряжения  в % в  сети

	            24

	0,4 кВ (таблица 10).

	18. На распределительных линиях, отходящих от ТП 56, ТП 61 необходимо
	провести мероприятие по выравниванию нагрузки фаз, так как величина коэффициента
	дополнительных потерь значительно отличается от единицы.

	Таблица 10

	ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТИ
	НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 КВ

	------T------------T--------T----------T----------T--------------¬

	¦	Номер	¦	Ток в фазах,	¦	Средний 	¦	Коэффици- 	¦	Коэффици- 	¦	Потери напря- 	¦

	¦	 ТП  	¦	     А      	¦	ток J  ,	¦	ент нерав-	¦	ент допол-	¦	жения ДЕЛЬТА U	¦

	¦	     	+---T---T----+	     ср 	¦	номерности	¦	нительных 	+----T---------+

	¦	     	¦	I  	¦	I  	¦	I   	¦	А       	¦	 2        	¦	потерь    	¦	 В  	¦	    %    	¦

	¦	     	¦	 а 	¦	 в 	¦	 с  	¦	        	¦	К         	¦	К         	¦	    	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	   	¦	   	¦	    	¦	        	¦	 н        	¦	 д.п      	¦	    	¦	         	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	32   	¦	42 	¦	67 	¦	32  	¦	47      	¦	1,095     	¦	1,238     	¦	5   	¦	2,2      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	37   	¦	83 	¦	61 	¦	70  	¦	71,3    	¦	1,022     	¦	1,066     	¦	13  	¦	5,6      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	48   	¦	75 	¦	80 	¦	90  	¦	81,7    	¦	1,008     	¦	1,02      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	49   	¦	90 	¦	75 	¦	85  	¦	83,3    	¦	1,008     	¦	1,02      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	52   	¦	45 	¦	40 	¦	60  	¦	48,3    	¦	1,03      	¦	1,08      	¦	15  	¦	6,4      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	54   	¦	22 	¦	22 	¦	20  	¦	21,3    	¦	1,01      	¦	1,02      	¦	5   	¦	2,2      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	55   	¦	180	¦	200	¦	200 	¦	193,3   	¦	1,003     	¦	1,007     	¦	15  	¦	6,4      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	56   	¦	50 	¦	65 	¦	50  	¦	55      	¦	1,17      	¦	1,43      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	60   	¦	14 	¦	13 	¦	11  	¦	12,7    	¦	1,003     	¦	1,008     	¦	5   	¦	2,2      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	61   	¦	30 	¦	14 	¦	40  	¦	28      	¦	1,15      	¦	1,37      	¦	15  	¦	6,4      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	62   	¦	70 	¦	45 	¦	75  	¦	63,3    	¦	1,04      	¦	1,1       	¦	15  	¦	6,4      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	63   	¦	90 	¦	80 	¦	90  	¦	86,7    	¦	1         	¦	1         	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	65   	¦	75 	¦	75 	¦	75  	¦	75      	¦	1         	¦	1         	¦	10  	¦	4,3      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	66   	¦	60 	¦	70 	¦	70  	¦	66,7    	¦	1         	¦	1         	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	69   	¦	75 	¦	55 	¦	75  	¦	68,3    	¦	1,02      	¦	1,05      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	73   	¦	100	¦	90 	¦	80  	¦	90      	¦	1         	¦	1         	¦	10  	¦	4,8      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	78   	¦	55 	¦	60 	¦	50  	¦	55      	¦	1         	¦	1         	¦	5   	¦	2,8      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	79   	¦	90 	¦	80 	¦	80  	¦	83,8    	¦	1         	¦	1         	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	72   	¦	35 	¦	20 	¦	30  	¦	28,3    	¦	1,05      	¦	1,12      	¦	5   	¦	2,2      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	57   	¦	100	¦	100	¦	80  	¦	93,3    	¦	1,01      	¦	1,02      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	46   	¦	18 	¦	15 	¦	14  	¦	14      	¦	1         	¦	1         	¦	5   	¦	2,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	58   	¦	70 	¦	100	¦	110 	¦	93,3    	¦	1,03      	¦	1,03      	¦	20  	¦	8,9      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	74   	¦	60 	¦	35 	¦	30  	¦	38,3    	¦	1,05      	¦	1,12      	¦	5   	¦	2,1      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	134  	¦	70 	¦	65 	¦	30  	¦	55      	¦	1,11      	¦	1,27      	¦	10  	¦	4,3      	¦

	+-----+---+---+----+--------+----------+----------+----+---------+

	¦	                                      	¦	24        	¦	    	¦	24       	¦

	¦	                                      	¦	SUM 26,01 	¦	    	¦	SUM 102,8	¦

	¦	                                      	¦	i=1       	¦	    	¦	i=1      	¦

	L--------------------------------------+----------+----+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	19. Структура потерь электроэнергии в городской электрической сети:

	кВт.ч          	%    
	распределительная сеть 	1586646         	1,63  
	напряжением 6 кВ       
	сетевые трансформаторы 	3000500         	3,07  
	распределительная сеть 
	напряжением до 0,4 кВ  	1991545         	2,04  
	Итого                  	6578691         	6,74  

	Общие потери электроэнергии по сети 6 кВ:

	                      6578691 x 100

	                      ------------- = 6,74%.

	                        97650000

	    20. Небаланс потерь электроэнергии составил величину:

	                 ДЕЛЬТА НБ = 8% - 6,74% = 1,26%.

	Далее выясняются причины небаланса потерь свыше 1% и принимаются меры к
	их устранению.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

	1. Методические указания по определению погрешности измерения активной
	электроэнергии при ее производстве и распределении. РД 34.11.325-90. М.: СПО
	ОРГРЭС, 1991.

	2. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и
	распределении. РД 34.09.101-94. Правила учета электрической энергии. М:
	Главгосэнергонадзор России, АОЗТ "Энергосервис", 1997.

	3. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-
	94 (с дополнением раздела 2, утвержденным Приказом Минтопэнерго России от
	29.06.99 N 213). М.: Энергоатомиздат, 1995.

	4. Методические указания по определению потерь электроэнергии и их снижению
	в городских электрических сетях напряжением 10(6)- 0,4 кВ местных советов
	(утверждены Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.10.80 N 556). М.: ОНТИ АКХ,
	1981.

	5. Рекомендации для электросетевых предприятий по реализации
	энергосберегающих мероприятий при электроснабжении потребителей и контролю за
	использованием электроэнергии. М.: ОНТИ АКХ, 1988.

	6. Л.Д. Клебанов. Вопросы методики определения и снижения потерь
	электрической энергии в сетях. Л-д.: изд-во ЛГУ, 1973.

	7. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической
	энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. И 34-
	70-030-87. М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

	8. Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на
	передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. М.: СПО
	Союзтехэнерго, 1987.

	9. ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах
	электроснабжения общего назначения".

	10. Сборник нормативных и методических документов по измерениям,
	коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности. М.: Изд-во
	НЦ ЭНАС, 1998.

	11. Номограммы для определения потери напряжения в воздушных линиях
	электропередачи напряжением 0,38 кВ - АО РОСЭП.

	12. Номограммы для определения потерь напряжения и значений токов короткого
	замыкания в воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ - АО РОСЭП.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13. Современные методы и средства расчета, нормирования и снижения
	технических и коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях
	(информационно-методические материалы международного научно-технического
	семинара, 20 - 24.11.2000, г. Москва).

	14. Воротниций В.Э., Загорский Я.Т., Апряткин В.Н., Западнов А.А. Расчеты,
	нормирование и снижение потерь электрической энергии в городских электрических
	сетях // ж-л "Электрические станции". N 5, 2000.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.