Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены и введены в действие

	Минсельхозом РФ

	10 ноября 2004 года

	ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
	НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
	ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	ОСН-АПК 2.10.24.001-04

	Дата введения

	1 декабря 2004 года

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработаны ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз" (Минсельхоз России) при участии
	ГНУ "ВНИИВСГЭ", ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВИЭСХ (РАСХН), СарНИИСГ (Минздрав
	России), ФГОУ ВПО МГАВМиБ (Минсельхоз России).

	Внесены ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз".

	2. Одобрены НТС Минсельхоза России (Протокол от 08.04.2004 N 22).

	3. Утверждены и введены в действие Заместителем Министра сельского
	хозяйства Российской Федерации С.Г. Митиным 10.11.2004.

	4. Взамен ВСН-1991.

	5. Согласованы:

	Департаментом ветеринарии Минсельхоза России (Письмо от 14.05.2004 N 13-5-
	27/982);

	Департаментом аграрной политики и развития сельских территорий Минсельхоза
	России (10.11.2004);

	Заместителем Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
	потребителей и благополучия человека (Письмо от 24.09.2004 N 0100/1574-04-23).

	6. Рассмотрены Главгосэкспертизой Госстроя России (Письмо от 24.05.2004 N 24-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1-13/1042).

	1. Основные положения

	1.1. Настоящие нормы освещенности должны соблюдаться при проектировании
	освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых сельскохозяйственных
	зданий и сооружений и площадок сельскохозяйственных предприятий.

	Впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов
	осуществлять применение настоящих отраслевых строительных норм в добровольном
	порядке, за исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение
	целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании
	(Федеральный закон о техническом регулировании от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ).

	1.2. При проектировании освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий
	и сооружений кроме настоящих норм следует учитывать требования СНиП 23-05-95,
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ, НПБ 105-95, НПБ 201-96, ППБ 01-03, ППБ 04-76, СП
	11-107-98, НПБ 88-2001 и других строительных норм и норм технологического
	проектирования.

	1.3. Совмещенное освещение помещений допускается предусматривать в случаях,
	когда невозможно обеспечить нормированные значения коэффициента естественной
	освещенности (КЕО) (здания с пролетами большой ширины, многопролетные здания с
	боковым освещением и т.п.).

	1.4. Искусственное освещение проектируется в соответствии с требованиями
	норм технологического проектирования отдельных объектов (птицеводческих,
	шампиньонниц и т.п.) и может быть рабочим, аварийным, эвакуационным и
	охранным.

	1.5. Естественное освещение необходимо предусматривать в помещениях с
	постоянным пребыванием людей.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящих нормах технологического проектирования использованы ссылки на
	следующие документы:

	СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному,
	искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

	НТП 1-99. Нормы технологического проектирования предприятий крупного
	рогатого скота

	НТП 17-99*. Нормы технологического проектирования систем удаления и
	подготовки к использованию навоза и помета

	НТП-АПК 1.10.01.001-00. Нормы технологического проектирования ферм
	крупного рогатого скота крестьянских хозяйств

	НТП-АПК 1.10.02.001-00. Нормы технологического проектирования
	свиноводческих ферм крестьянских хозяйств

	НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования
	овцеводческих предприятий

	НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования
	коневодческих предприятий

	НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования
	звероводческих и кролиководческих ферм

	НТП-АПК 1.10.06.002-01. Нормы технологического проектирования предприятий
	малой мощности звероводческих и кролиководческих ферм

	НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования
	ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих
	предприятий и крестьянских хозяйств

	НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ
	силоса и сенажа

	НТП-АПК 1.10.12.001-02. Нормы технологического проектирования предприятий
	по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции

	НТП-АПК 1.10.13.001-03. Нормы технологического проектирования складов
	твердых минеральных удобрений и химических мелиорантов

	НТП-АПК 1.10.14.001-01. Нормы технологического проектирования пунктов
	первичной обработки шкурок и других продуктов убоя каракульских ягнят

	НТП-АПК 1.10.16.001-02. Нормы технологического проектирования кормоцехов
	для животноводческих ферм и комплексов

	НТП 10-95. Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных
	комбинатов для выращивания овощей и рассады

	НТП 16-93. Нормы технологического проектирования предприятий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	послеуборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян
	зерновых культур и трав

	НТП 16 М-93. Нормы технологического проектирования семейных ферм
	зернового направления и зерноперерабатывающих предприятий малой мощности

	НТПС-88. Нормы технологического проектирования электрических сетей
	сельскохозяйственного назначения

	ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования
	свиноводческих предприятий

	ВНТП 12/2-89. Ведомственные нормы технологического проектирования складов
	жидких средств химизации

	ВНТП 12/3-89. Ведомственные нормы технологического проектирования складов
	пестицидов

	ВНТП сх. 14-80. Ведомственные нормы технологического проектирования
	предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах

	НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
	проектирования

	НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
	пожарной опасности

	НПБ 201-96. Пожарная охрана предприятий. Общие требования

	ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

	ПУЭ. Правила устройства электроустановок

	ПТЭ. Правила эксплуатации электроустановок потребителей

	ПТБ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	СП 11-107-98. Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические
	мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
	ситуаций" проектов строительства

	ГОСТ 19348-82*. Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения.
	Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

	Методические рекомендации по применению энергосберегающих режимов
	освещения для сельскохозяйственной птицы (одобрены советом ВПНО
	"Союзптицепром" при Госагропроме СССР 28 июня 1989 г., Загорск)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендации по применению ультрафиолетового облучения в животноводстве и
	птицеводстве (М., "Колос", 1979 г.)

	Рекомендации по инфракрасному обогреву молодняка сельскохозяйственных
	животных и птиц (М., "Колос", 1979 г.).

	3. Естественное освещение

	3.1. Естественное освещение следует предусматривать в следующих
	сельскохозяйственных зданиях и помещениях:

	- растениеводческих зданиях и сооружениях (теплицах, оранжереях, вегетариях и
	т.д.);

	- животноводческих зданиях;

	- промышленных зданиях, обслуживающих сельскохозяйственное производство
	(ремонтных мастерских, столярных цехах и т.д.);

	- цехах по обработке и переработке сельскохозяйственной продукции
	(молокоприемных, по переработке плодов и овощей, по обработке шкурок каракульских
	ягнят, по обработке картофеля, плодов и овощей);

	- в административных зданиях и помещениях сельскохозяйственных
	предприятий;

	- складских объектах (складах минеральных удобрений, хранилищах зерна, плодов
	и овощей).

	3.2. Помещения для содержания птицы допускаются без естественного освещения
	в соответствии с заданием на проектирование.

	3.3. Нормированные значения КЕО, 	, для зданий и сооружений, располагаемых
	в различных районах (Приложение А) (не приводится), следует определять по формуле:

	, (1)

	где N - номер группы обеспеченности естественным светом административных
	районов по таблице 1;

	- значение КЕО по таблице 2;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- коэффициент светового климата по таблице 1.

	Таблица 1

	Коэффициент светового климата

	-------------------T-----------T---------------------------------¬

	¦	 Световые проемы  	¦	Ориентация 	¦	Коэффициент светового климата, m 	¦

	¦	                  	¦	 световых  	+---------------------------------+

	¦	                  	¦	  проемов  	¦	  номер группы административных  	¦

	¦	                  	¦	по сторонам	¦	             районов             	¦

	¦	                  	¦	 горизонта 	+-----T------T------T------T------+

	¦	                  	¦	           	¦	  1  	¦	  2   	¦	  3   	¦	  4   	¦	  5   	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	        1         	¦	     2     	¦	  3  	¦	  4   	¦	  5   	¦	  6   	¦	  7   	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	1. В наружных     	¦	     С     	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,1  	¦	 1,2  	¦	 0,8  	¦

	¦	 стенах зданий    	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	                  	¦	  СВ, СЗ   	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,1  	¦	 1,2  	¦	 0,8  	¦

	¦	                  	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	                  	¦	   З, В    	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,1  	¦	 1,1  	¦	 0,8  	¦

	¦	                  	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	                  	¦	  ЮВ, ЮЗ   	¦	  1  	¦	 0,85 	¦	 1,0  	¦	 1,1  	¦	 0,8  	¦

	¦	                  	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	                  	¦	     Ю     	¦	  1  	¦	 0,85 	¦	 1,0  	¦	 1,1  	¦	 0,75 	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	2. В прямоугольных	¦	    С-Ю    	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,1  	¦	 1,2  	¦	 0,75 	¦

	¦	и трапециевидных  	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	фонарях           	¦	  СВ-ЮЗ,   	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,2  	¦	 1,2  	¦	 0,7  	¦

	¦	                  	¦	  ЮВ-СЗ    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                  	+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	                  	¦	    В-З    	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,1  	¦	 1,2  	¦	 0,7  	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	3. В фонарях типа 	¦	     С     	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,2  	¦	 1,2  	¦	 0,7  	¦

	¦	"Шед"             	¦	           	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	4. В зенитных     	¦	     -     	¦	  1  	¦	 0,90 	¦	 1,2  	¦	 1,2  	¦	 0,75 	¦

	¦	фонарях           	¦	           	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------------------+-----------+-----+------+------+------+------+

	¦	    Примечания. 1. Условные обозначения:                        	¦

	¦	С - северное;    СВ - северо-восточное;    СЗ - северо-западное;	¦

	¦	В - восточное;  З - западное;  С-Ю - север-юг,   В-З  -  восток-	¦

	¦	запад; Ю - южное; ЮВ - юго-восточное; ЮЗ - юго-западное.        	¦

	¦	    2.  Группы  административных  районов  России  по   ресурсам	¦

	¦	светового климата приведены в Приложении А (не приводится).     	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 2

	Значение коэффициента естественной освещенности

	--------------------------------T------------------T-------------¬

	¦	      Здания и помещения       	¦	 Значение КЕО, %  	¦	Поверхность, 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                               	¦	                  	¦	 для которой 	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	 нормируется 	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	     КЕО     	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	               1               	¦	        2         	¦	      3      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	                   1. Животноводческие здания                   	¦

	+----------------------------------------------------------------+

	¦	                1.1. Для крупного рогатого скота                	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	1.1.1. Помещения для коров     	¦	                  	¦	             	¦

	¦	молочного направления          	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- при привязном содержании     	¦	       0,5        	¦	0,5 м от пола	¦

	¦	места для кормления, отдыха    	¦	                  	¦	             	¦

	¦	и доения                       	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- при боксовом содержании места	¦	       0,4        	¦	     Пол     	¦

	¦	для кормления и отдыха         	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.2. Помещения для телят     	¦	       0,4        	¦	    То же    	¦

	¦	и ремонтного молодняка         	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.3. Родильное отделение     	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.4. Профилакторий           	¦	       0,7        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1.1.5. Доильное отделение      	¦	       0,5        	¦	0,5 м от пола	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.6. Молокоприемная          	¦	       0,8        	¦	0,8 м от пола	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.7. Помещения для откорма   	¦	       0,35       	¦	     Пол     	¦

	¦	крупного рогатого скота        	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.1.8. Пункт искусственного    	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	осеменения                     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	                        1.2. Для свиней                         	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	1.2.1. Помещения для хряков-   	¦	       0,5        	¦	     Пол     	¦

	¦	производителей, холостых,      	¦	                  	¦	             	¦

	¦	супоросных маток, поросят-     	¦	                  	¦	             	¦

	¦	отъемышей и ремонтного         	¦	                  	¦	             	¦

	¦	молодняка                      	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.2.2. Помещения для подсосных 	¦	       0,6        	¦	     Пол     	¦

	¦	маток                          	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.2.3. Помещения для содержания	¦	       0,35       	¦	    То же    	¦

	¦	откормочного поголовья         	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.2.4. Пункт искусственного    	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	осеменения                     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1.2.5. Свинарник для           	¦	       0,5        	¦	    То же    	¦

	¦	контрольного выращивания       	¦	                  	¦	             	¦

	¦	молодняка (элевер)             	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.2.6. Производственный корпус 	¦	       0,8        	¦	      "      	¦

	¦	станции искусственного         	¦	                  	¦	             	¦

	¦	осеменения                     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	                         1.3. Для овец                          	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	1.3.1. Помещения для овец, коз,	¦	       0,5        	¦	     Пол     	¦

	¦	баранов, молодняка после       	¦	                  	¦	             	¦

	¦	отбивки, тепляки с родильными  	¦	                  	¦	             	¦

	¦	отделениями                    	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.3.2. Помещения для валухов   	¦	       0,35       	¦	    То же    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.3.3. Помещения стригального  	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	пункта и манеж в бараннике     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.3.4. Пункт искусственного    	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	осеменения(манежи для взятия   	¦	                  	¦	             	¦

	¦	спермы и осеменение маток)     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	                        1.4. Для лошадей                        	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1.4.1. Помещения для племенных 	¦	       0,5        	¦	     Пол     	¦

	¦	лошадей                        	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.4.2. Помещения для рабочих   	¦	       0,35       	¦	    То же    	¦

	¦	лошадей                        	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.4.3. Помещения при табунном  	¦	       0,35       	¦	      "      	¦

	¦	содержании лошадей             	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.4.4. Родильное отделение     	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.4.5. Пункт искусственного    	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	осеменения                     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	                       1.5. Для верблюдов                       	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	1.5.1. Помещения для верблюдов-	¦	       0,5        	¦	     Пол     	¦

	¦	производителей                 	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.2. Помещения для выжеребки 	¦	       0,5        	¦	    То же    	¦

	¦	верблюдоматок и содержания их  	¦	                  	¦	             	¦

	¦	с верблюжатами                 	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.3. Помещения для молодняка 	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.4. Пункт дойки             	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1.5.5. Цех для приготовления   	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	кисломолочных продуктов        	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.6. Помещения для содержания	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	¦	верблюдоматок с верблюжатами   	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.7. Передвижной пункт доения	¦	       0,5        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	1.5.8. Пункт стрижки           	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	          2. Звероводческие и кролиководческие здания           	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	2.1. Помещения для содержания  	¦	                  	¦	             	¦

	¦	кроликов                       	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- основное стадо               	¦	       0,5        	¦	0,3 м от пола	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	   клетки    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- ремонтный молодняк           	¦	       0,5        	¦	    То же    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- молодняк на откорме          	¦	       0,4        	¦	  0,25 м от  	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	 пола клетки 	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	2.2. Помещения для содержания  	¦	                  	¦	             	¦

	¦	нутрий                         	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- основное стадо               	¦	       0,5        	¦	0,3 м от пола	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- ремонтный молодняк           	¦	       0,5        	¦	    То же    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- забойный молодняк            	¦	       0,4        	¦	0,3 м от пола	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	2.3. Помещения для съемки,     	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	обработки и обкатки шкурок     	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	2.4. Помещения для             	¦	       1,0        	¦	    То же    	¦

	¦	приготовления кормов,          	¦	                  	¦	             	¦

	¦	кормокухня для зверей          	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	2.5. Сортировочная и           	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	браковочная шкурок             	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	         3. Ветеринарные объекты для животноводческих,          	¦

	¦	         звероводческих и кролиководческих предприятий          	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	3.1. Помещения для содержания  	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	животных в стационарах,        	¦	                  	¦	             	¦

	¦	изоляторах, карантинах         	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.2. Помещения в вивариях      	¦	                  	¦	             	¦

	¦	для подопытных                 	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- животных                     	¦	       1,0        	¦	    То же    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	- птиц                         	¦	       1,0        	¦	0,3 м от пола	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	  или пола   	¦

	¦	                               	¦	                  	¦	   клетки    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.3. Помещения для убоя        	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- животных                     	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- птицы                        	¦	       1,0        	¦	    То же    	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.4. Помещения вскрывочных     	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.5. Манеж-приемная            	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.6. Помещение для проведения  	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	лечебных процедур              	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	3.7. Лабораторные помещения    	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- бактериологическое отделение 	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- химико-токсикологическое,    	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	паразитологическое отделение   	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	- комната для подготовки проб  	¦	       1,0        	¦	      "      	¦

	¦	для исследований               	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       4. Помещения подсобно-вспомогательного назначения        	¦

	¦	   животноводческих, звероводческих и кролиководческих зданий   	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	4.1. Кабинет врача, манеж-     	¦	       1,0        	¦	0,8 м от пола	¦

	¦	приемная, аптека,              	¦	                  	¦	             	¦

	¦	диагностический кабинет,       	¦	                  	¦	             	¦

	¦	моечная, лаборатория, убойная  	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	4.2. Ремонтные мастерские,     	¦	       1,0        	¦	    То же    	¦

	¦	столярные цеха, кузницы        	¦	                  	¦	             	¦

	¦	и др. вспомогательные объекты, 	¦	                  	¦	             	¦

	¦	относящиеся к малой точности   	¦	                  	¦	             	¦

	¦	зрительной работы              	¦	                  	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	     5. Растениеводческие помещения (потребность в ФАР <*>)     	¦

	+-------------------------------T------------------T-------------+

	¦	5.1. Рассадные теплицы         	¦	     25 Вт/м2     	¦	     Пол     	¦

	¦	                               	¦	  (облученность)  	¦	             	¦

	¦	                               	+------------------+	             	¦

	¦	                               	¦	250 <**> Вт x ч/м2	¦	             	¦

	¦	                               	¦	    (суточное     	¦	             	¦

	¦	                               	¦	   количество)    	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	5.2. Овощные теплицы           	¦	     70 Вт/м2     	¦	     Пол     	¦

	¦	                               	¦	  (облученность)  	¦	             	¦

	¦	                               	+------------------+	             	¦

	¦	                               	¦	900 <**> Вт x ч/м2	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                               	¦	    (суточное     	¦	             	¦

	¦	                               	¦	   количество)    	¦	             	¦

	+-------------------------------+------------------+-------------+

	¦	    <*> ФАР - фотосинтетически активная радиация.               	¦

	¦	    <**>  Если  суточное  количество  ФАР  составляет   0,9   от	¦

	¦	приведенного значения, необходимо  дополнительное  искусственное	¦

	¦	облучение.                                                      	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	    Примечания.  1.  Нормативы   естественной   освещенности  e 	¦

	¦	                                                               н	¦

	¦	приведены для 1 группы административных районов.                	¦

	¦	    2. Для объектов, не указанных в таблице, e  не нормируется. 	¦

	¦	                                              н                 	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	3.4. В зданиях, предназначенных для работы людей, за исключением помещений
	для содержания животных и хранения сельскохозяйственной продукции, нормируемые
	значения КЕО следует обеспечивать согласно СНиП 23-05-95 (глава 5).

	4. Искусственное освещение

	4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и
	дежурное.

	4.2. В данных нормах рассматривается освещенность на рабочей поверхности от
	системы общего освещения в лк.

	4.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а
	также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и
	движения транспорта.

	Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с
	ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения.

	При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения
	может использоваться для дежурного освещения.

	4.4. Нормированные уровни освещенности в зоне размещения животных, птицы и
	местах выполнения работ должны соответствовать значениям, приведенным в
	таблицах 3 - 19.

	Таблица 3

	Нормы освещенности

	------------------T----------T----------T-----------T------------¬

	¦	   Помещения,    	¦	Рабочая   	¦	Плоскость,	¦	Освещен-   	¦	Дополнитель-	¦

	¦	    участок,     	¦	поверх-   	¦	в которой 	¦	ность при  	¦	ные указания	¦

	¦	  оборудование   	¦	ность, для	¦	нормиру-  	¦	лампах, лк 	¦	            	¦

	¦	                 	¦	которой   	¦	ется      	+-----T-----+	            	¦

	¦	                 	¦	нормиру-  	¦	освещен-  	¦	газо-	¦	нака-	¦	            	¦

	¦	                 	¦	ется осве-	¦	ность     	¦	раз- 	¦	лива-	¦	            	¦

	¦	                 	¦	щенность  	¦	          	¦	ряд- 	¦	ния  	¦	            	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	ных  	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	        1        	¦	    2     	¦	    3     	¦	  4  	¦	  5  	¦	     6      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	            1. Животноводческие здания и сооружения             	¦

	+----------------------------------------------------------------+

	¦	     1.1. Для крупного рогатого скота молочного направления     	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1.1.1. Помещения 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	коров и ремонт-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ного молодняка   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- зона кормления 	¦	Пол, зона 	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	Во время    	¦

	¦	                 	¦	расположе-	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	доения      	¦

	¦	                 	¦	ния       	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	кормушек  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	на уровне   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+	вымени      	¦

	¦	- стойла, секции,	¦	Пол, зона 	¦	Горизон-  	¦	  50 	¦	  20 	¦	коровы      	¦

	¦	боксы            	¦	расположе-	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	должна быть 	¦

	¦	                 	¦	ния       	¦	          	¦	     	¦	     	¦	не менее    	¦

	¦	                 	¦	кормушек  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.1.2. Помещения 	¦	Пол, зона 	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	расположе-	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	быков-           	¦	ния       	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	производителей   	¦	кормушек  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.1.3. Помещения 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	родильного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделения:       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- для отела коров	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- для санитарной 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	обработки коров  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- профилакторий, 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	помещения для    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	содержания телят 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.1.4. Телятники 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	      1.2. Для крупного рогатого скота мясного направления      	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.2.1. Денник    	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	и секции для     	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	коров-кормилиц   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	с телятами       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.2.2. Помещения 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для доращивания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.2.3. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для откорма      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	(стойла, секции, 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	боксы)           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.2.4. Помещения 	¦	  Шкала   	¦	Плоскость 	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	для санитарной   	¦	 приборов 	¦	расположе-	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	обработки, сушки 	¦	          	¦	ния шкалы 	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и взвешивания    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                        1.3. Для свиней                         	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.3.1. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	хряков-          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	производителей,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	холостых и       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	супоросных маток 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.3.2. Помещения 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	для подсосных    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	маток            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.3.3. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отъемышей и      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.3.4. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	откормочного     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	поголовья        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.3.5. Помещения 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для контрольного 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	(элевер)         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                         1.4. Для овец                          	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.4.1. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	маток, баранов,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	пробников,       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка после  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отбивки, валухов 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.4.2. Тепляк    	¦	Пол клетки	¦	  То же   	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	с родильным      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделением       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.4.3. Открытый  	¦	  Земля   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	баз с кормовой   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	площадкой        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.4.4. Помещение 	¦	  Стол,   	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	При комби-  	¦

	¦	для стрижки овец 	¦	  настил  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нированном  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещении   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нормируемая 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	300 лк, в   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	том числе   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от общего:  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при       	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	разрядных   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	лампах -    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при лам-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	пах накали- 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	вания -     	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	50 лк       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                          1.5. Для коз                          	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.5.1. Помещение 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	коз, козлов-     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	производителей,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	козлов-пробников,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.5.2. Тепляк    	¦	Пол клетки	¦	  То же   	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	с родильным      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	отделением       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.5.3. Помещение 	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для вычесывания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	пуха (стрижки)   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	на козоводческих 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	фермах           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                        1.6. Для лошадей                        	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.6.1. Помещение 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	племенных лошадей	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.2. Помещение 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	рабочих лошадей  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.3. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка, манеж 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	для запряжки,    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	седловки и       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	тренинга         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.4. Родильное 	¦	    "     	¦	    "     	¦	     	¦	     	¦	     -      	¦

	¦	отделение        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.5. Ванно-    	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	душевой денник   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.6. Упрощен-  	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	ное помещение для	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	лошадей (загонный	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сарай) при табун-	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ном содержании   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.6.7. Навес с   	¦	  Земля   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	коновязью, базы- 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	навесы           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                       1.7. Для верблюдов                       	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	1.7.1. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для верблюдов-   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	производителей   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.2. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для выжеребки    	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	верблюдоматок и  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	содержания их с  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	верблюжатами     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.3. Помещения 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для молодняка    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.4. Пункт     	¦	    "     	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	дойки            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.5. Цех для   	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	приготовления    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кисломолочных    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	продуктов        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.6. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	верблюдоматок    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	с верблюжатами   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.7. Передвиж- 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	ной пункт доения 	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	1.7.8. Пункт     	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	стрижки          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	         2. Птицеводческие здания и сооружения (ВНИТИП)         	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	2.1. Помещение   	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  60 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	содержания яичных	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	кур промышленного	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	и племенного стад	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	10 - 60 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.2. Помещения   	¦	 Кормушки 	¦	    "     	¦	  60 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	содержания яичных	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	кур племенного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	и промышленного  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	стад             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 60 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.3. Помещения   	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  60 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.4. Помещения   	¦	 Кормушки 	¦	    "     	¦	  60 	¦	  30 	¦	     "      	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.5. Помещения   	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  50 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	бройлеров        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 50 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.6. Помещения   	¦	 Кормушки 	¦	Горизон-  	¦	  50 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	бройлеров        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.7. Помещение   	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  60 	¦	  40 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	содержания       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	племенного стада 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	яичных кур       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 60 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.8. Помещение   	¦	 Кормушки 	¦	    "     	¦	  60 	¦	  40 	¦	   То же    	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	содержания       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	племенного стада 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	мясных кур       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.9. Помещения   	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  60 	¦	  40 	¦	     "      	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного молод-	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	няка мясных кур  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.10. Помещения  	¦	 Кормушки 	¦	Горизон-  	¦	  60 	¦	  40 	¦	Обеспечить  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	ремонтного молод-	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	няка мясных кур  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 60 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.11. Помещение  	¦	   Пол    	¦	  То же   	¦	 100 	¦	  80 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	индеек племенного	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	стада            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	15 - 100 лк 	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.12. Помещение  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  70 	¦	  50 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для выращивания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	молодняка индеек 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	10 - 70 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.13. Помещения  	¦	Кормушка, 	¦	    "     	¦	  70 	¦	  50 	¦	   То же    	¦

	¦	для напольного   	¦	  поилка  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	индюшат на мясо  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.14. Помещения  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для выращивания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	молодняка гусей  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	и родительского  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	стада            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	15 - 75 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.15. Помещения  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	выращивания гусят	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	на мясо          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	20 - 75 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.16. Помещения  	¦	 Кормушка 	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания гусят	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	на мясо          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.17. Помещения  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	племенного стада 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	уток             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	15 - 75 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.18. Помещения  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для выращивания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	молодняка уток   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.19. Помещения  	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  20 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	выращивания утят 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	на мясо          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 75 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.20. Помещения  	¦	Кормушка, 	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для клеточного   	¦	  поилка  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания утят 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	на мясо          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.21. Помещения  	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	племенного стада 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	цесарок          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	10 - 75 лк  	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.22. Помещения  	¦	 Кормушки 	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	цесарок на мясо  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.23. Помещение  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     "      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	цесарок на мясо  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.24. Помещение  	¦	 Кормушка 	¦	    "     	¦	  50 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	регулирова- 	¦

	¦	содержания       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ние осве-   	¦

	¦	племенного стада 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	щенности    	¦

	¦	перепелов        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	в диапазоне 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	5 - 50 лк   	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.25. Помещение  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  50 	¦	  30 	¦	   То же    	¦

	¦	для напольного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.26. Помещение  	¦	 Кормушка 	¦	    "     	¦	  50 	¦	  30 	¦	     "      	¦

	¦	для клеточного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	выращивания      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ремонтного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	2.27. Помещение  	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	 300 	¦	 200 	¦	     "      	¦

	¦	для сортировки   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и обработки яиц  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          3. Здания и сооружения для зверей и кроликов          	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	3.1. Помещение   	¦	  0,8 м   	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	закрытого типа   	¦	 от пола  	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кроликов         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	3.2. Шеды всех   	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	видов            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	3.3. Вольер для  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  10 	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	молодняка        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	 4. Здания, сооружения и помещения, общие для животноводческих, 	¦

	¦	          птицеводческих и звероводческих предприятий           	¦

	+----------------------------------------------------------------+

	¦	             4.1. Пункты искусственного осеменения              	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.1.1. Манеж,    	¦	  Станок  	¦	Горизон-  	¦	 200 	¦	 150 	¦	При комби-  	¦

	¦	пункты           	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	нированном  	¦

	¦	искусственного   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещении   	¦

	¦	осеменения       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нормируемая 	¦

	¦	животных         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	400 лк, в   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	том числе   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от общего:  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при       	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	разрядных   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	лампах -    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при лам-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	пах накали- 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	вания -     	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	50 лк       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.1.2. Помещения 	¦	  Стойла  	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	со стойлами для  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	передержки       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	животных после   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	осеменения       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	         4.2. Здания и помещения для доения, обработки          	¦

	¦	                       и хранения молока                        	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.2.1. Пред-     	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	доильные и       	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	последоильные    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	площадки         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.2.2. Доильные  	¦	   Зона   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	При комби-  	¦

	¦	залы и площадки  	¦	  работы  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нированном  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	  дояра   	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещении   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нормируемая 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	400 лк, в   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	том числе   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от общего:  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при       	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	разрядных   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	лампах -    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при лам-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	пах накали- 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	вания -     	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	50 лк       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.2.3. Помещения 	¦	Шкалы     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для приема,      	¦	приборов  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	хранения и пер-  	¦	и механиз-	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	вичной обработки 	¦	мов.      	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	молока, заквасоч-	¦	Молочный  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ная, разливочная 	¦	танк      	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.2.4. Холодиль- 	¦	  0,8 м   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	ные камеры       	¦	 от пола  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4.2.5. Моечная   	¦	  Ванна   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	фляг             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.2.6. Цех       	¦	Расфасо-  	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	При комби-  	¦

	¦	расфасовки молока	¦	вочные    	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нированном  	¦

	¦	в бумажные пакеты	¦	автоматы  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещении   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нормируемая 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	300 лк, в   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	том числе   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от общего:  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при       	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	разрядных   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	лампах -    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	+------------+

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	- при лам-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	пах накали- 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	вания -     	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	50 лк       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                   4.3. Ветеринарные объекты                    	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.3.1. Кабинет   	¦	   Стол   	¦	Горизон-  	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	врача, аптека    	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4.3.2. Манеж-    	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	приемная, диагно-	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	стический кабинет	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.3. Моечная-  	¦	  Стол,   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	стерилизационная 	¦	 раковина 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.4. Кладовая  	¦	  0,5 м   	¦	Горизон-  	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	для биопрепаратов	¦	 от пола  	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и дезосредств    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.5. Помещение 	¦	   Стол   	¦	  То же   	¦	 100 	¦	  75 	¦	     -      	¦

	¦	для убоя         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.6. Камера    	¦	  0,8 м   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для временного   	¦	 от пола  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	хранения туш     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.7. Утилиза-  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	ционное          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.8. Помещения 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для дезинфекции  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	тары, одежды,    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	транспортных     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	средств          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4.3.9. Помещение 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	для содержания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	больных животных 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.10. Вскры-   	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	вочная с         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	диагностическим  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кабинетом        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.11. Помещения	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	для проведения   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	лечебных процедур	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.12. Помещения	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	для обработки    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кожного покрова  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	животных         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.3.13. Лабора-  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	торные помещения 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	        4.4. Ветеринарно-санитарный утилизационный завод        	¦

	¦	                по производству мясокостной муки                	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.4.1. Помещение 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для приема трупов	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4.4.2. Разделоч- 	¦	   Стол   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	ная              	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.3. Помещения 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для уничтожения  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	трупов           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.4. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для приготовле-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ния дезрастворов 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.5. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  75 	¦	     -      	¦

	¦	для дробления    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.6. Склад     	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	шкур, муки,      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	дезосредств      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.7. Шкуро-    	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	съемное помещение	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.8. Помещение 	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для сушки шкур   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.9. Шкуро-    	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	посолочное       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделение        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.4.10. Лабора-  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	тория            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	              4.5. Здания для приготовления кормов              	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.5.1. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для приема и     	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	хранения кормов  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.5.2. Участок   	¦	Поверх-   	¦	  То же   	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для подготовки,  	¦	ность     	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обработки и      	¦	бункера и 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	смешивания кормов	¦	смесителя 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.5.3. Варочное  	¦	  0,8 м   	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	отделение        	¦	 от пола  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.5.4. Площадка  	¦	  Земля   	¦	    "     	¦	   5 	¦	   5 	¦	В зоне      	¦

	¦	для приема кормов	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	механизмов  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	повысить    	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	до 10 лк    	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	              4.6. Сооружения для обработки навоза              	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.6.1. Отделение 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	     	¦	  20 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	аэрации и        	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обезвоживания    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	навоза, приемо-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	распределитель-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ная камера       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.6.2. Отделение 	¦	   Зона   	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	хлорации         	¦	  работы  	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	         4.7. Пункты переработки шкурок и шерсти (пуха)         	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.7.1. Остывочная	¦	  0,8 м   	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	                 	¦	 от пола  	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.2. Шкуро-    	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	съемочная и      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обезжировочная   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.3. Помещение 	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для съемки шку-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	рок с правилок   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и обработки      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.4. Сушильное 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	помещение        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.5. Убойное   	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  75 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	отделение с      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	постом обезжири- 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	вания и сычужным 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделением       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.6. Отделение 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	естественной     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сушки            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.7. Отделение 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	чистки и отлежки 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.8. Отделение 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	сортировки       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и хранения       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.9. Утилиза-  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	ционное отделение	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.10. Отделение	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	хранения кондици-	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	онных тушек      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.11. Навес    	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для приема и     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	накопления ягнят 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	перед убоем      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.12. Площадка 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для консервации  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	павших и мертво- 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	рожденных ягнят  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.13. Площадка 	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  75 	¦	     -      	¦

	¦	естественной     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сушки шкурок     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.14. Помещение	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	для откатки      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	шкурок по мездре 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и ворсу          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.15. Сортиро- 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	 300 	¦	  -  	¦	При комби-  	¦

	¦	вочная шкурок,   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	нированном  	¦

	¦	пуха             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещении   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	нормируемая 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещенность	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	750 лк, в   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	том числе   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от общего   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	150 лк      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.16. Помещение	¦	  Стол,   	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	для классировки  	¦	  пресс   	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	и прессования    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	шерсти           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.17. Помещение	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для хранения     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	шерсти           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.7.18. Лабора-  	¦	На уровне 	¦	    "     	¦	 300 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	тории различного 	¦	  0,8 м   	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	назначения       	¦	 от пола  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	      4.8. Подсобно-вспомогательные сооружения и площадки       	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	4.8.1. Убойные   	¦	   Стол   	¦	Горизон-  	¦	 100 	¦	  75 	¦	     -      	¦

	¦	различные (для   	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	животноводческих,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	звероводческих,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кролиководческих,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	овцеводческих    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	смушкового и     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	каракулевого     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	направлений      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	предприятий)     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.2. Помещения 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для посола и     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	временного       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	хранения шкур    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.3. Утилиза-  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	ционные отделения	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.4. Помещения 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	дезинфекционного 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	блока            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.5. Помещения 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для сбора сырья  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	для производства 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	мясокостной муки 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.6. Компрес-  	¦	    "     	¦	    "     	¦	  20 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	сорные,          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	диспетчерские,   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	котельная        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.7. Складские 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  30 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	помещения        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.8. Пункты    	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	технического     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обслуживания     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.9. Помещения 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для ремонта      	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	оборудования и   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	тары (ремонтные  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	мастерские,      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	столярные цеха,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кузницы и др.)   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.10. Машинные 	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  50 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	отделения        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.11. Вентиля- 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	ционные камеры,  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	электрощитовые   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.12. Зарядные,	¦	    "     	¦	    "     	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	станции газовых  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сред             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.13. Площадки 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	для транспортных 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	средств          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.14. Грузовые 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	коридоры         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.15. Весовые  	¦	  Шкала   	¦	Вертикаль-	¦	 150 	¦	 100 	¦	Допускается 	¦

	¦	                 	¦	  весов   	¦	ная       	¦	     	¦	     	¦	локализо-   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	ванное      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	размещение  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	светильников	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.16. Площадки 	¦	  Земля   	¦	Горизон-  	¦	  10 	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	приема и отгрузки	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	животных         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.17. Галереи  	¦	   Пол    	¦	  То же   	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для прогона      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	животных         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.18. Выгульно-	¦	 Кормушка 	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	кормовые площадки	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.19. Фуражные,	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	     	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	помещения для    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	хранения         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	инвентаря, моющих	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и дезинфицирующих	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	средств, запаса  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кормов и         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	подстилки        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	4.8.20. Выгульные	¦	  Земля   	¦	    "     	¦	 0,5 	¦	 0,5 	¦	Допускается 	¦

	¦	площадки         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	прожекторное	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	освещение   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	       5. Здания и сооружения для хранения и переработки        	¦

	¦	                 сельскохозяйственной продукции                 	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	5.1. Складские   	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	помещения для    	¦	 проезда, 	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	картофеля, овощей	¦	 прохода  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и фруктов        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.2. Сортировоч- 	¦	   Зона   	¦	Горизон-  	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	ная              	¦	  работы  	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.3. Вентиляцион-	¦	   Пол    	¦	  То же   	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	ная, фумигацион- 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ная камера       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.4. Экспедиция  	¦	   Стол   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.5. Цехи товар- 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	ной обработки    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и фасовки        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.6. Цех         	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	переработки      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.7. Помещение   	¦	   Зона   	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для проращивания 	¦	  работы  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	картофеля        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.8. Помещения   	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	для инвентаря    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	и машин          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.9. Грузовые    	¦	   Зона   	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	коридоры         	¦	  работы  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.10. Помещение  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для хранения     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	аммиака          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.11. Складские  	¦	  То же   	¦	    "     	¦	  -  	¦	   5 	¦	В зоне      	¦

	¦	помещения для    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	действия    	¦

	¦	зерна            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	механизмов  	¦

	¦	(зерносклады)    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	20 лк       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.12. Производст-	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	   То же    	¦

	¦	венные помещения 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	для обработки    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	зерна:           	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- отделения      	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	протравливания   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	зерна            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- отделение      	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	термического     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обеззараживания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	зерна            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	- отделение      	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	электромагнитной 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	очистки семян    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.13. Крытый ток 	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	для подработки   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	зерна            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.14. Зерно-     	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	хранилища        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.15. Сушильно-  	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	очистительное    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделение для    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	зерновых пунктов 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	5.16. Шахты,     	¦	На уровне 	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	Высота      	¦

	¦	лестницы         	¦	 пола или 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	подвески    	¦

	+-----------------+	  верха   	+----------+-----+-----+	светильни-  	¦

	¦	5.17. Башня      	¦	  массы   	¦	    "     	¦	     	¦	   5 	¦	ков - 3 м   	¦

	¦	силоса или сенажа	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	от рабочей  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	поверхности 	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	         6. Предприятия по переработке плодов и овощей          	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	6.1. Лаборатория 	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	 300 	¦	 200 	¦	     -      	¦

	¦	                 	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.2. Основные    	¦	Плоскость 	¦	  То же   	¦	 200 	¦	 150 	¦	     -      	¦

	¦	производственные 	¦	на уровне 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	помещения        	¦	  0,8 м   	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	подготовительного	¦	 от пола  	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделения (мойка,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	чистка, резка,   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	прессование, ва- 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	рочные, выпарные,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	обжарочные,      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	укладочные,      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	стерилизационные,	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сиропные, таро-  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	моечные)         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.3. Отделение по	¦	  То же   	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	производству тары	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.4. Ремонтно-   	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	механические     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	мастерские       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.5. Склады гото-	¦	    "     	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	вой продукции,   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сырьевые пло-    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	щадки, отделение 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	мойки бочек,     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделение розлива	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	вин в бочки,     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	автоцистерны     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.6. Складские   	¦	    "     	¦	    "     	¦	  30 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	помещения,       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кладовые         	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.7. Бродильно-  	¦	    "     	¦	    "     	¦	 150 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	дрожжевое        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	отделение        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	винохранилища    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.8. Спирто-     	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	 100 	¦	     -      	¦

	¦	хранилище        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	6.9. Экспедиция  	¦	   Пол    	¦	    "     	¦	 100 	¦	  50 	¦	     -      	¦

	¦	готовой продукции	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	                    7. Тепличные предприятия                    	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	7.1. Помещения   	¦	Зона      	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для изготовления 	¦	обслужива-	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	питательных      	¦	ния машин 	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	кубиков и        	¦	и         	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	торфоперегнойных 	¦	механизмов	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	горшочков        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	7.2. Помещения   	¦	   Пол    	¦	  То же   	¦	  50 	¦	  20 	¦	     -      	¦

	¦	для хранения     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	лука, корнеплодов	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	на выгон семян   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	7.3. Помещение   	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  75 	¦	  30 	¦	Обеспечить  	¦

	¦	для прорастания  	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	световое    	¦

	¦	семян            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	облучение в 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	соответст-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	вии с тре-  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	бованиями   	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	технологии  	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	прорастания 	¦

	¦	                 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	семян       	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	7.4. Экспедиции  	¦	   Стол   	¦	  То же   	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	(упаковочные,    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	сортировочные)   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	7.5. Участок для 	¦	  То же   	¦	    "     	¦	     	¦	     	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	резки стекла     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	7.6. Помещения   	¦	    "     	¦	    "     	¦	  75 	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	(боксы) выдачи   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	продукции        	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	             8. Склады сухих минеральных удобрений              	¦

	¦	              и химических средств защиты растений              	¦

	+-----------------T----------T----------T-----T-----T------------+

	¦	8.1. Складские   	¦	   Пол    	¦	Горизон-  	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	¦	помещения для    	¦	          	¦	тальная   	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	удобрений и      	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	ядохимикатов     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	8.2. Помещения   	¦	  То же   	¦	  То же   	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для обезврежи-   	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	вания и мойки    	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	транспортных     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	технологических  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	машин            	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	8.3. Помещение   	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  30 	¦	     -      	¦

	¦	для расфасовки и 	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	перезатаривания  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	пестицидов       	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	8.4. Помещения   	¦	    "     	¦	    "     	¦	  -  	¦	  10 	¦	     -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для хранения     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	необезвреженной  	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	¦	тары             	¦	          	¦	          	¦	     	¦	     	¦	            	¦

	+-----------------+----------+----------+-----+-----+------------+

	¦	    Примечания.   1.    Степень    защиты    электрооборудования	¦

	¦	в складах пестицидов и других средств защиты растений  принимают	¦

	¦	по соответствующим нормам технологического проектирования.      	¦

	¦	    2. В местах проведения инспекции сырья  освещенность  должна	¦

	¦	быть не менее 300 лк.                                           	¦

	¦	    3.  В  сельскохозяйственных   вспомогательных   объектах   и	¦

	¦	помещениях   коэффициент  пульсации  и  показатель   дискомфорта	¦

	¦	не нормируется.                                                 	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 4

	Режим прерывистого освещения для ремонтного молодняка промышленного и
	родительского стад яичных кур

	                                                           В часах

	-----------T-----------------T-------------T---------T-----------¬

	¦	 Возраст  	¦	      Общая      	¦	Освещенность,	¦	  Время  	¦	   Время   	¦

	¦	 цыплят,  	¦	продолжительность	¦	     лк      	¦	включения	¦	выключения 	¦

	¦	   дн.    	+-------T---------+	             	¦	освещения	¦	 освещения 	¦

	¦	          	¦	 света 	¦	 темноты 	¦	             	¦	         	¦	           	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	    1     	¦	   2   	¦	    3    	¦	      4      	¦	    5    	¦	     6     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	  1 - 3   	¦	 23-00 	¦	   1-00  	¦	     40      	¦	  0.00   	¦	   23.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	  4 - 7   	¦	 17-00 	¦	   7-00  	¦	     30      	¦	  3.00   	¦	   20.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	  8 - 10  	¦	 15-00 	¦	   9-00  	¦	     20      	¦	  4.00   	¦	   19.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 11 - 14  	¦	 13-00 	¦	  11-00  	¦	     20      	¦	  5.00   	¦	   18.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 15 - 17  	¦	 11-00 	¦	  13-00  	¦	     20      	¦	  6.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 18 - 21  	¦	 10-00 	¦	  14-00  	¦	     20      	¦	  7.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 22 - 119 	¦	  6-00 	¦	  18-00  	¦	   7 - 10    	¦	  9.00   	¦	   12.00   	¦

	¦	          	¦	       	¦	         	¦	             	+---------+-----------+

	¦	          	¦	       	¦	         	¦	             	¦	 14.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	    Примечание.  В  зависимости   от   применяемого   распорядка	¦

	¦	рабочего   дня   на   птицефабриках   (начало  и  конец  работы)	¦

	¦	допускается смещение  времени  включения  и  выключения  системы	¦

	¦	освещения на +/- 1 ч.                                           	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 5

	Режим ритмичного варьирования освещенности для ремонтного молодняка
	промышленного и родительского стад яичных кур

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                           В часах

	-----------T-----------------T-------------T---------T-----------¬

	¦	 Возраст  	¦	      Общая      	¦	Освещенность,	¦	  Время  	¦	   Время   	¦

	¦	птицы, дн.	¦	продолжительность	¦	     лк      	¦	включения	¦	выключения 	¦

	¦	          	+-------T---------+	             	¦	освещения	¦	 освещения 	¦

	¦	          	¦	 света 	¦	 темноты 	¦	             	¦	         	¦	           	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	    1     	¦	   2   	¦	    3    	¦	      4      	¦	    5    	¦	     6     	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	  1 - 4   	¦	 17-00 	¦	   7-00  	¦	   50 - 60   	¦	  0.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	  5 - 10  	¦	 15-00 	¦	   9-00  	¦	   40 - 45   	¦	  2.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 11 - 15  	¦	 13-00 	¦	  11-00  	¦	   30 - 35   	¦	  4.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	 16 - 21  	¦	 11-00 	¦	  13-00  	¦	   20 - 25   	¦	  6.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	22 и более	¦	  9-00 	¦	   5-00  	¦	   25 - 0,4  	¦	  8.00   	¦	   17.00   	¦

	+----------+-------+---------+-------------+---------+-----------+

	¦	    Примечание.  С  22  до   120-дневного   возраста   молодняка	¦

	¦	применять режим ритмичного варьирования  освещения  в  птичнике,	¦

	¦	при котором эпицентр освещения  перемещается  поперек  птичника.	¦

	¦	При этом освещенность ритмично варьирует от 0,4 до 25  лк  через	¦

	¦	каждые 60 - 70 мин, что  достигается  переменным  автоматическим	¦

	¦	включением и выключением продольных линий светильников птичника.	¦

	¦	Например, в начале светового дня включается и работает в течение	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20  -  25  мин  первая  линия.   Затем   она   выключается   при	¦

	¦	одновременном включении следующей линии и т.д.                  	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 6

	Режим прерывистого освещения при выращивании и содержании яичных кур
	(ВНИТИП) (С - период света, Т - период темноты)

	                                                                    В часах

	----------T---------------------------------------------T-----------------¬

	¦	 Возраст 	¦	               Племенное стадо               	¦	  Промышленное   	¦

	¦	 птицы,  	+----------------------T----------------------+	      стадо      	¦

	¦	   дн.   	¦	  при искусственном   	¦	    при совместном    	¦	                 	¦

	¦	         	¦	      осеменении      	¦	    содержании кур    	¦	                 	¦

	¦	         	¦	                      	¦	       и петухов      	¦	                 	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	    1    	¦	          2           	¦	           3          	¦	        4        	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	  1 - 3  	¦	        23С-1Т        	¦	        23С-1Т        	¦	     23С-1Т      	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	  4 - 7  	¦	        23С-1Т        	¦	        23С-1Т        	¦	     17С-7Т      	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 8 - 10  	¦	        19С-5Т        	¦	        19С-5Т        	¦	     15С-9Т      	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 11 - 14 	¦	        19С-5Т        	¦	        19С-5Т        	¦	     13С-11Т     	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 15 - 17 	¦	        16С-8Т        	¦	        16С-8Т        	¦	     11С-13Т     	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 18 - 21 	¦	        16С-8Т        	¦	        16С-8Т        	¦	     10С-14Т     	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 22 - 27 	¦	       14С-10Т        	¦	        14С-10Т       	¦	  3С-2Т-3С-16Т   	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 28 - 34 	¦	       12С-12Т        	¦	        12С-12Т       	¦	  3С-2Т-3С-16Т   	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	 35 - 42 	¦	       10С-14Т        	¦	        10С-14Т       	¦	  3С-2Т-3С-16Т   	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	43 - 120 	¦	     3С-2Т-3С-16Т     	¦	     3С-2Т-3С-16Т     	¦	  3С-2Т-3С-16Т   	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	121 - 127	¦	     3С-2Т-3С-16Т     	¦	3С-2Т-3С-14Т-0,5С-1,5Т	¦	2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	128 - 134	¦	3С-1,5Т-3С-14Т-0,5С-2Т	¦	  3С-2Т-3С-12Т-1С-3Т  	¦	2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	135 - 141	¦	3,5С-1Т-3,5С-12Т-1С-3Т	¦	3С-2Т-3С-10Т-1,5С-4,5Т	¦	2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	142 и ст.	¦	  4С-1Т-4С-10Т-1С-4Т  	¦	   3С-2Т-3С-9Т-2С-5Т  	¦	2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т	¦

	+---------+----------------------+----------------------+-----------------+

	¦	    Примечания. 1. При переходе на прерывистое освещение первое включение	¦

	¦	света в 8 или 9 ч, далее по схеме.                                       	¦

	¦	    2. В  продуктивный  период,  если  персонал не успевает выполнить все	¦

	¦	виды  работ  за  период  освещения,  его можно продлить за счет первого и	¦

	¦	третьего периодов темноты.                                               	¦

	¦	    3.  Переход   на  следующий   этап  продолжительности  светового  или	¦

	¦	"субъективного"  дня производить  при достижении птицей нормативной живой	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	массы для данного возраста.                                              	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	Таблица 7

	Световой режим для родительского стада бройлеров (ВНИТИП)

	-------------------------T--------------------T------------------¬

	¦	     Возраст птицы      	¦	 Продолжительность  	¦	 Освещенность, лк 	¦

	+-----------T------------+	  светового дня, ч  	¦	                  	¦

	¦	  недель   	¦	    дней    	¦	                    	¦	                  	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	     1     	¦	     2      	¦	         3          	¦	        4         	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	     1     	¦	   1 - 3    	¦	       23-00        	¦	     25 - 30      	¦

	¦	           	+------------+--------------------+------------------+

	¦	           	¦	   4 - 7    	¦	       22-00        	¦	        25        	¦

	¦	           	+------------+--------------------+------------------+

	¦	           	¦	   8 - 10   	¦	       20-00        	¦	        25        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	     2     	¦	  11 - 14   	¦	       18-00        	¦	        20        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	     3     	¦	  15 - 21   	¦	       16-00        	¦	        15        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	     4     	¦	  22 - 28   	¦	       12-00        	¦	        10        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	  5 - 18   	¦	  29 - 126  	¦	        8-00        	¦	   5 (2,5) <*>    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    19     	¦	 127 - 133  	¦	        9-00        	¦	        10        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    20     	¦	 134 - 140  	¦	       10-00        	¦	        10        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    21     	¦	 141 - 147  	¦	       11-00        	¦	        10        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    22     	¦	 148 - 154  	¦	       12-00        	¦	     10 - 15      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    23     	¦	 155 - 161  	¦	       13-00        	¦	        20        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    24     	¦	 162 - 168  	¦	       13-00        	¦	        20        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    25     	¦	 169 - 175  	¦	       14-00        	¦	        20        	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    26     	¦	 176 - 182  	¦	       14-00        	¦	     25 - 30      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    27     	¦	 183 - 189  	¦	       14-30        	¦	     25 - 30      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	  28 - 36  	¦	 190 - 252  	¦	       15-00        	¦	     25 - 30      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	  37 - 42  	¦	 253 - 294  	¦	       15-30        	¦	     25 - 30      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	  43 - 60  	¦	 295 - 420  	¦	       16-00        	¦	     25 - 30      	¦

	+-----------+------------+--------------------+------------------+

	¦	    <*> В "голодный" день освещенность снижают до 2,5 лк.       	¦

	L-----------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 8

	Режим прерывистого освещения бройлеров (ВНИТИП)

	-------------T-------------------------T------------T------------¬

	¦	  Возраст   	¦	 Общая продолжительность 	¦	   Время    	¦	   Время    	¦

	¦	цыплят, дн. 	+------------T------------+	 включения  	¦	 выключения 	¦

	¦	            	¦	   света    	¦	  темноты   	¦	            	¦	            	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	     1      	¦	     2      	¦	     3      	¦	     4      	¦	     5      	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	   1 - 3    	¦	   23-00    	¦	    1-00    	¦	    0.00    	¦	   23.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	   4 - 7    	¦	   17-00    	¦	    7-00    	¦	    3.00    	¦	   20.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	   8 - 10   	¦	   15-00    	¦	    9-00    	¦	    4.00    	¦	   19.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  11 - 14   	¦	   13-00    	¦	   11-00    	¦	    5.00    	¦	   18.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  15 - 17   	¦	   11-00    	¦	   13-00    	¦	    6.00    	¦	   17.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  18 - 21   	¦	   10-00    	¦	   14-00    	¦	    7.00    	¦	   17.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	 22 и более 	¦	    8-30    	¦	   15-30    	¦	    9.00    	¦	   12.00    	¦

	¦	            	+------------+------------+------------+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	            	¦	            	¦	   14.00    	¦	   17.00    	¦

	¦	            	+------------+------------+------------+------------+

	¦	            	¦	            	¦	            	¦	   24.00    	¦	    2.30    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    <*> Начиная с 22-дневного возраста и  до  конца  выращивания	¦

	¦	устанавливается единый световой режим с трехкратным чередованием	¦

	¦	света и темноты в течение суток.                                	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 9

	Режим ритмично-варьирующей освещенности при выращивании молодняка
	яичных кур и бройлеров в клетках (кафедра Зоогигиены МГАВМиБ им. К.И.
	Скрябина)

	-----------T------------------T-----------T--------T-------------¬

	¦	 Возраст  	¦	Общая продолжи-   	¦	Включение, 	¦	Выключе-	¦	Интенсивность	¦

	¦	птицы, дн.	¦	тельность, ч      	¦	     ч     	¦	ние, ч  	¦	освещения, лк	¦

	¦	          	+----------T-------+	           	¦	        	¦	             	¦

	¦	          	¦	  света   	¦	темноты	¦	           	¦	        	¦	             	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	    1     	¦	    2     	¦	   3   	¦	     4     	¦	   5    	¦	      6      	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	  1 - 4   	¦	17-00 <*> 	¦	  7-00 	¦	   0.00    	¦	 17.00  	¦	   50 - 60   	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	  5 - 10  	¦	15-00 <*> 	¦	  9-00 	¦	   2.00    	¦	 17.00  	¦	   40 - 45   	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 11 - 15  	¦	13-00 <*> 	¦	 11-00 	¦	   4.00    	¦	 17.00  	¦	   30 - 35   	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	 16 - 21  	¦	11-00 <*> 	¦	 13-00 	¦	   6.00    	¦	 17.00  	¦	   20 - 25   	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	22 и более	¦	 9-00 <*> 	¦	 15-00 	¦	   8.00    	¦	 17.00  	¦	 От 20 - 25  	¦

	¦	          	¦	          	¦	       	¦	           	¦	        	¦	до 0,4 - 0,5 	¦

	+----------+----------+-------+-----------+--------+-------------+

	¦	    <*> Длительность светового дня для бройлеров.               	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	    Примечание.  С  22  до   120-дневного   возраста   молодняка	¦

	¦	необходимо применять режим  ритмичного  варьирования  освещения,	¦

	¦	при котором эпицентр освещения  перемещается  поперек  птичника.	¦

	¦	При этом освещенность ритмично варьирует от 0,4 до 25  лк  через	¦

	¦	каждые 6 - 70 мин,  что  достигается  переменным  автоматическим	¦

	¦	включением  и   выключением   продольных   линий   светильников.	¦

	¦	Например, в начале светового дня включается и работает в течение	¦

	¦	20  -  25  мин  первая  линия.   Затем   она   выключается   при	¦

	¦	одновременном включении следующей линии и т.д. Аналогичный режим	¦

	¦	применяют   при   содержании   яичных   кур   родительского    и	¦

	¦	промышленного   стад   при  варьировании   освещенности  от  0,1	¦

	¦	до 30 лк.                                                       	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 10

	Режим освещения индеек родительского стада (ВНИТИП)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                           В часах

	-----------------------------------T-----------------------------¬

	¦	          Возраст индеек          	¦	 Продолжительность освещения 	¦

	¦	                                  	¦	          для самок          	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                        Материнские формы                       	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	           30 - 34 нед            	¦	            7 - 14           	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	           35 - 46 нед            	¦	              14             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	           47 - 55 нед            	¦	              16             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                         Отцовские формы                        	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	           32 - 36 нед            	¦	            7 - 14           	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	           37 - 46 нед            	¦	              14             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	           47 - 52 нед            	¦	              16             	¦

	L----------------------------------+------------------------------

	Световой день для индюков - 15 ч.

	Продолжительность светового дня с 7 до 14 ч увеличивают, прибавляя по 30 мин
	ежедневно, а на 16-часовое освещение переходят сразу.

	Освещенность птичника для самок на уровне кормушек и поилок должна быть 60 -
	100 лк, для самцов - 20 - 30 лк. При содержании несушек в двухъярусных клеточных
	батареях освещенность на уровне кормушек нижнего яруса должна быть ниже 40 лк, на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	верхнем ярусе возможно ее увеличение до 80 лк.

	Таблица 11

	Режим освещения ремонтного молодняка индеек (ВНИТИП)

	Возраст индюшат, сут     	Продолжительность освещения, ч
	для самок   	для самцов 
	1 - 3             	24      	24     
	4 - 20            	24 - 17    	24 - 17   
	21 - 140 (154) <*>      	14      	15     
	141 - 210 (155 - 224) <*>   
	<*> В скобках для отцовских форм.                          

	Продолжительность светового дня сокращают с 24 до 17 ч, с 17 до 14 - 15 ч и с 14
	до 7 ч постепенно в течение недели. Освещенность на уровне кормушек и поилок в
	первую неделю жизни индюшат должна составлять 50 лк, вторую и третью - 30, в
	дальнейшем - не ниже 15 лк.

	Таблица 12

	Режим освещения ремонтного молодняка индеек кросса "БЮТ-8" (фирма
	"БЮТ") (ВНИТИП)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Возраст       	Продолжительность  	Освещенность,  
	освещения в сутки, ч	лк <*>     
	1          	2          	3        
	Самцы кросса "БЮТ-8"                     
	- до 36 ч            	24 и 1 ч темноты  	100       
	- от 36 ч до 14 нед  	14         	50       
	- от 14 до 25 нед    	10 или 14      	25       
	Самки кросса "БЮТ-8"                     
	- до 36 ч            	24 и 1 ч темноты  	100       
	- от 36 ч до 18 нед  	14         	60       
	- от 19 до 29,5 нед  	7         	60       
	<*> Освещенность для самок обоих  кроссов  и  самцов  кросса
	"БЮТ-8" дана минимальная.                                      

	Таблица 13

	Режим освещения индюшат, выращиваемых на мясо (ВНИТИП)

	Показатель        	Возраст, нед           
	1  	2 - 3	4 - 7	8 и старше
	1             	2  	3  	4  	5    
	Продолжительность светового	24  	17  	14  	8    
	дня, ч                     
	Освещенность, лк           	50  	30  	15  	1 - 2  

	Прерывистое освещение индюшат начинают после традиционного с 6 недельного
	возраста, чередуя в течение суток 1 ч света и 2 ч темноты (1С-2Т), общая
	продолжительность освещения составляет 8 ч.

	С учетом распорядка рабочего дня можно применять асинхронный режим
	прерывистого освещения с 8 до 13 ч - 2С-2Т (2 раза), далее - 2С-4Т (2 раза).

	Освещенность на уровне кормушек и поилок в первую неделю жизни индюшат
	составляет 50 лк, во вторую и третью - 30, четвертую-седьмую - 15, далее - 1 - 2 лк.

	Таблица 14

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Режим переменного освещения для утят, выращиваемых на мясо (ВИТИП)

	                                                           В часах

	------------T-------------------T---------------T----------------¬

	¦	  Возраст  	¦	       Общая       	¦	Время включения	¦	Время выключения	¦

	¦	 утят, дн. 	¦	 продолжительность 	¦	   основного   	¦	   основного    	¦

	¦	           	¦	 периода освещения 	¦	   освещения   	¦	   освещения    	¦

	¦	           	+---------T---------+	               	¦	                	¦

	¦	           	¦	основного	¦	дежурного	¦	               	¦	                	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  1 - 3    	¦	  23-00  	¦	   1-00  	¦	     0.00      	¦	     23.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  4 - 7    	¦	  17-00  	¦	   7-00  	¦	     3.00      	¦	     20.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  8 - 10   	¦	  15-00  	¦	   9-00  	¦	     4.00      	¦	     19.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	 11 - 14   	¦	  13-00  	¦	  11-00  	¦	     5.00      	¦	     18.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	15 и более 	¦	   9-00  	¦	  15-00  	¦	     9.00      	¦	     12.00      	¦

	¦	           	¦	         	¦	         	+---------------+----------------+

	¦	           	¦	         	¦	         	¦	    14.00      	¦	     17.00      	¦

	¦	           	¦	         	¦	         	+---------------+----------------+

	¦	           	¦	         	¦	         	¦	    24.00      	¦	      3.00      	¦

	L-----------+---------+---------+---------------+-----------------

	Таблица 15

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Режим переменного освещения для гусят, выращиваемых на мясо (ВИТИП)

	                                                   В часах-минутах

	------------T-------------------T---------------T----------------¬

	¦	  Возраст  	¦	       Общая       	¦	Время включения	¦	Время выключения	¦

	¦	гусят, дн. 	¦	 продолжительность 	¦	   основного   	¦	   основного    	¦

	¦	           	¦	 периода освещения 	¦	   освещения   	¦	   освещения    	¦

	¦	           	+---------T---------+	               	¦	                	¦

	¦	           	¦	основного	¦	дежурного	¦	               	¦	                	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	   1 - 3   	¦	  23-00  	¦	   1-00  	¦	     0.00      	¦	     23.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	   4 - 7   	¦	  17-00  	¦	   7-00  	¦	     3.00      	¦	     20.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	   8 - 10  	¦	  15-00  	¦	   9-00  	¦	     4.00      	¦	     19.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  11 - 14  	¦	  13-00  	¦	  11-00  	¦	     5.00      	¦	     18.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  15 - 17  	¦	  11-00  	¦	  13-00  	¦	     6.00      	¦	     17.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	  18 - 21  	¦	  10-00  	¦	  14-00  	¦	     7.00      	¦	     17.00      	¦

	+-----------+---------+---------+---------------+----------------+

	¦	22 и старше	¦	   8-30  	¦	  15-30  	¦	     9.00      	¦	     12.00      	¦

	¦	           	¦	         	¦	         	+---------------+----------------+

	¦	           	¦	         	¦	         	¦	    14.00      	¦	     17.00      	¦

	¦	           	¦	         	¦	         	+---------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	         	¦	         	¦	    24.00      	¦	      2.30      	¦

	L-----------+---------+---------+---------------+-----------------

	Таблица 16

	Световой режим для взрослых цесарок (ВНИТИП)

	Возраст, нед  	Продолжительность   	Освещенность, лк 
	светового дня, ч    
	1       	2           	3         
	28 - 43    	16           	Во все периоды 20 
	44 - 50    	17           
	51 и старше  	18           

	Таблица 17

	Режим прерывистого освещения для ремонтного молодняка цесарок (ВНИТИП)

	Возраст, нед	Продолжительность	Возраст, нед	Освещенность,
	светового дня, ч	лк      
	1     	2        	3      	4      
	1 - 4   	20        	1 - 2    	20      
	от 5 до 10 	16        	3 - 20   	45      
	от 11 до 14	12        	21 - 27   	20      
	от 15 до 27	8        

	Таблица 18

	Режим прерывистого освещения для цесарят, выращиваемых на мясо (ВНИТИП)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                           В часах

	-------------T-------------------------T------------T------------¬

	¦	  Возраст   	¦	 Общая продолжительность 	¦	   Время    	¦	   Время    	¦

	¦	индюшат, дн.	+------------T------------+	 включения  	¦	 выключения 	¦

	¦	            	¦	   света    	¦	  темноты   	¦	 освещения  	¦	 освещения  	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	   1 - 14   	¦	   20-00    	¦	    4-00    	¦	    4.00    	¦	   24.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  15 - 21   	¦	   19-00    	¦	    5-00    	¦	    5.00    	¦	   24.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  22 - 28   	¦	   14-00    	¦	   10-00    	¦	    6.00    	¦	   20.00    	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	  29 - 84   	¦	    9-00    	¦	   15-00    	¦	    9.00    	¦	   12.00    	¦

	¦	            	¦	            	¦	            	+------------+------------+

	¦	            	¦	            	¦	            	¦	   14.00    	¦	   17.00    	¦

	¦	            	¦	            	¦	            	+------------+------------+

	¦	            	¦	            	¦	            	¦	   24.00    	¦	    3.00    	¦

	L------------+------------+------------+------------+-------------

	Таблица 19

	Режимы освещения перепелов (ВНИТИП)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Возрастная группа  	Продолжительность   	Освещенность,
	птицы        	периода, ч       	лк      
	света   	темноты  
	Взрослые перепела    	17    	7     	25 - 30   
	Ремонтный молодняк   
	в возрасте, недель:  
	- 1 - 3             	24    	-     	30 - 35   
	- 4 - 7             	Уменьшение	Уменьшение	30 - 35   
	ежедневно 	ежедневно 
	до 17   	до 7   
	Молодняк, выращиваемый
	на мясо в возрасте,  
	недель:              
	- 1 - 3             	24    	-     	30 - 35   
	- 4 - 7             	Сокращение	Увеличение	30 - 35   
	до 17   	до 7   

	Нормы освещенности для бытовых объектов, не отмеченных в таблице 2,
	принимают в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.

	4.5. При реконструкции освещения зданий, предназначенных для выращивания
	телят, поросят-сосунов и отъемышей, ремонтного молодняка, содержания
	производителей (быков или хряков) и свиноматок, в зонах размещения животных с
	недостаточным естественным освещением (КЕО менее 0,5%) следует предусматривать
	увеличение искусственной освещенности на одну ступень по шкале освещенности 30,
	40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 лк, или использовать искусственное УФ-облучение.

	4.6. Дежурное освещение следует предусматривать во всех помещениях,
	предназначенных для содержания животных.

	Светильники дежурного освещения выделяются из числа светильников общего
	освещения.

	В помещениях, предназначенных для содержания животных, они должны
	составлять 10%, а в родильных отделениях - 15% от общего числа светильников в
	помещении.

	Светильники дежурного освещения следует распределять равномерно по
	помещению.

	4.7. Освещенность проездов на территории сельскохозяйственных предприятий
	должна быть 0,5 лк.

	5. Источники света и светильники
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Для общего освещения помещений основного производственного назначения
	(содержание скота, птицы и зверей) следует применять лампы накаливания, разрядные
	источники света низкого давления (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛБР, ЛД).

	Для КРС и свиноводства допускается также применение ламп высокого давления
	(ДРЛ, ДРИ и т.д.), а для помещений подсобного назначения - ламп накаливания.

	5.2. Для освещения территорий сельскохозяйственных предприятий,
	производственных площадок, проездов следует, как правило, применять разрядные
	источники света (высокого и низкого давления).

	Допускается применение ламп накаливания.

	5.3. Тип светильников для помещений следует выбирать с учетом характера
	светораспределения, условий среды и высоты помещения.

	Светильники по исполнению должны удовлетворять требованиям ГОСТ 19348-
	82*.

	6. Требования к электрической части осветительных установок

	6.1. Категорию электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
	следует принимать согласно НТПС-88 (п. 2.1)

	6.2. При проектировании установок для инфракрасного и ультрафиолетового
	облучения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы следует
	руководствоваться "Рекомендациями по применению ультрафиолетового облучения в
	животноводстве и птицеводстве" и "Рекомендациями по инфракрасному обогреву
	молодняка сельскохозяйственных животных и птиц".

	6.3. При проектировании электроустановок в помещениях для содержания птиц
	следует предусматривать автоматическое управление световым режимом в
	соответствии с технологической частью проекта.

	7. Эксплуатационные требования к проектированию осветительных установок и
	коэффициент запаса. Техника безопасности

	7.1. При проектировании осветительных установок следует вводить коэффициент

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	запаса.

	Для помещений коэффициент запаса составляет:

	- с разрядными лампами - 1,3;

	- с лампами накаливания - 1,15.

	Очистка светильников должна выполняться не реже 1 раза в 3 мес.

	7.2. Устройства для обслуживания светильников и светопроемов приведены в
	таблице 20.

	Таблица 20

	Средства доступа к светильникам

	Средства доступа         	Завод-изготовитель    
	Лестницы - стремянки              	Новокузнецкий опытный завод
	Подъемник телескопический ТЭМП-2  	электромонтажных изделий   
	Подъемник телескопический         
	передвижной ПТП-1                 

	При высоте верхней части светопроемов и подвеса светильников до 5 м над
	полом допускается использование приставных лестниц и стремянок.

	Помещение для хранения вышедших из строя разрядных ламп следует
	предусматривать из расчета 2,5 м2 на 1000 ламп, находящихся в эксплуатации.

	7.3. Вышедшие из строя люминесцентные лампы и лампы типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ
	следует вывозить в специализированные места для их уничтожения.

	7.4. При эксплуатации электроустановок следует руководствоваться
	действующими ПТЭ и ПТБ.

	Световые режимы в помещениях для содержания птицы даны в соответствии с
	требованиями "Методических рекомендаций по применению энергосберегающих
	режимов освещения для сельскохозяйственной птицы".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.