Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 апреля 1982 г. N 106

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
	ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ
	ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	Compact treatment plants for surface potable water. Types, basic
	parameters and dimensions
	ГОСТ 25297-82

	Группа Ж21

	ОКП 48 5910

	Срок введения

	с 1 января 1983 года

	Разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

	Исполнители: Л.М. Перлина, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М.
	Корабельников, канд. техн. наук; Э.М. Михайлова; Е.А. Артемов; Б.В. Тамбовцев.

	Внесен Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

	Член Коллегии К.К. Клопотов.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 26 апреля 1982 г. N 106.

	1. Настоящий стандарт распространяется на компактные установки заводского
	изготовления, работающие по реагентной (Р) и безреагентной (БР) схемам,
	предназначенные для очистки поверхностных вод с целью их использования в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

	2. Типы, основные размеры и параметры установок в зависимости от метода
	обработки воды и производительности должны соответствовать указанным в таблице
	и на чертеже.

	------------T------T----------T------T------T----------------------------------------------------
	-------------------------------------

	    Типы    	¦	Произ-	¦	Рабочее   	¦	Метал-	¦	Потре-	¦	                                       Основное
	оборудование

	  установок 	¦	води- 	¦	давление, 	¦	лоем- 	¦	бляе- 	¦

	            	¦	тель- 	¦	МПа       	¦	кость,	¦	мая   	+--------------------------------------T--------------------
	------------T-----------------

	            	¦	ность,	¦	(кгс/см2),	¦	т, не 	¦	мощ-  	¦	         Трубчатый отстойник          	¦	          Скорый
	фильтр         	¦	 Сетчатый фильтр

	            	¦	м3/сут	¦	не более  	¦	более 	¦	ность,	¦	                                      	¦	                                	¦

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	кВт,  	+-----T----T------T------T-------T-----+-----T----T------T------
	T-------+-----T-----T-----

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	не    	¦	Коли-	¦	Диа-	¦	Высо- 	¦	Длина 	¦	Диаметр	¦	Угол 	¦	Коли-	¦	Диа-	¦	Высо-
	¦	Высо- 	¦	Круп-  	¦	Коли-	¦	Диа- 	¦	Высо-

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	более 	¦	чест-	¦	метр	¦	та H ,	¦	труб- 	¦	трубок 	¦	нак- 	¦	чест-	¦	метр	¦	та H ,	¦	та   
	¦	ность  	¦	чест-	¦	метр 	¦	та

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	во,  	¦	D , 	¦	    1 	¦	чатого	¦	d , мм 	¦	лона 	¦	во,  	¦	D , 	¦	    2 	¦	филь- 	¦	зерен  	¦	во, 
	¦	D ,  	¦	H ,

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	шт.  	¦	 1  	¦	м     	¦	эле-  	¦	 1     	¦	альфа	¦	шт.  	¦	 2  	¦	м     	¦	трую- 	¦	загру- 	¦	шт.  	¦
	3   	¦	 4

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	м   	¦	      	¦	мента 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	м   	¦	      	¦	щей   	¦	зки d ,	¦	     	¦	м    	¦	м

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	l, м  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	загру-	¦	     2 	¦	     	¦	     	¦

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	зки   	¦	мм     	¦	     	¦	     	¦

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	H , м 	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	            	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	 3    	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	------T-----+------+----------+------+------+-----+----+------+------+-------+-----+-----+---
	-+------+------+-------+-----+-----+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При   	¦	Струя	¦	100   	¦	0,3       	¦	2,8   	¦	1,5   	¦	1    	¦	1   	¦	4,7   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60°  	¦	1    	¦	1,0 	¦	4,0   	¦	1,5   	¦	0,8 -
	2	¦	1    	¦	0,35 	¦	0,6

	работе	¦	100Р 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	по    	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	реа-  	¦	Струя	¦	200   	¦	0,3       	¦	4,8   	¦	2,3   	¦	2    	¦	1   	¦	4,7   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	2    	¦	1,0 	¦	4,0   	¦	1,5   	¦	0,8 -
	2	¦	1    	¦	0,35 	¦	0,6

	гент- 	¦	200Р 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	ной   	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	схеме 	¦	Струя	¦	400   	¦	0,3       	¦	5,1   	¦	4,8   	¦	1    	¦	2   	¦	5,0   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	1    	¦	2,0 	¦	4,3   	¦	1,5   	¦	0,8 -
	2	¦	1    	¦	0,4  	¦	0,75

	      	¦	400Р 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	      	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	      	¦	Струя	¦	800   	¦	0,3       	¦	10,2  	¦	8,3   	¦	2    	¦	2   	¦	5,0   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	2    	¦	2,0 	¦	4,3   	¦	1,5   	¦	0,8 -
	2	¦	1    	¦	0,4  	¦	0,75

	      	¦	800Р 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	------+-----+------+----------+------+------+-----+----+------+------+-------+-----+-----+---
	-+------+------+-------+-----+-----+-----

	При   	¦	Струя	¦	25    	¦	0,3       	¦	2,8   	¦	0,8   	¦	1    	¦	1   	¦	4,7   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	1    	¦	1,0 	¦	4,0   	¦	1,5   	¦	0,3 -
	1	¦	1    	¦	0,35 	¦	0,6

	работе	¦	25БР 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	по    	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	без-  	¦	Струя	¦	50    	¦	0,3       	¦	4,8   	¦	1,0   	¦	2    	¦	1   	¦	4,7   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	2    	¦	1,0 	¦	4,0   	¦	1,5   	¦	0,3 -
	1	¦	1    	¦	0,35 	¦	0,6

	реа-  	¦	50БР 	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	гент- 	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	ной   	¦	Струя	¦	100   	¦	0,3       	¦	5,1   	¦	1,2   	¦	1    	¦	2   	¦	5,0   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	1    	¦	2,0 	¦	4,3   	¦	1,5   	¦	0,3 -
	1	¦	1    	¦	0,4  	¦	0,75

	схеме 	¦	100БР	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	      	¦	     	¦	      	¦	          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	      	¦	Струя	¦	200   	¦	0,3       	¦	10,2  	¦	2,1   	¦	2    	¦	2   	¦	5,0   	¦	2,0   	¦	40 - 80	¦	60   	¦	2    	¦	2,0 	¦	4,3   	¦	1,5   	¦	0,3 -
	1	¦	1    	¦	0,4  	¦	0,75
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	200БР	¦	      	¦	(3)       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	     	¦

	Продолжение

	--------------T----------------------------------T----------------------------------T-------------
	--------

	Типы установок	¦	        Блок коагулирования       	¦	        Блок обеззараживания      	¦	  Насос
	подачи воды

	              	+-------------T--------------------+-------------T--------------------+-----T-------T--
	----

	              	¦	   Баки для  	¦	      Дозатор       	¦	   Баки для  	¦	      Дозатор       	¦	Коли-	¦	Подача,	¦	Напор,

	              	¦	   раствора  	¦	                    	¦	   раствора  	¦	                    	¦	чест-	¦	м3/ч,  	¦	м, не

	              	¦	             	¦	                    	¦	             	¦	                    	¦	во,  	¦	не     	¦	менее

	              	+-----T-------+-----T-------T------+-----T-------+-----T-------T------+	шт.  	¦	менее  	¦

	              	¦	Коли-	¦	Вмести-	¦	Коли-	¦	Подача,	¦	Напор,	¦	Коли-	¦	Вмести-	¦	Коли-	¦	Подача,	¦	Напор,	¦	    
	¦	       	¦

	              	¦	чест-	¦	мость, 	¦	чест-	¦	л/ч    	¦	м, не 	¦	чест-	¦	мость, 	¦	чест-	¦	л/ч    	¦	м, не 	¦	     	¦	       	¦

	              	¦	во,  	¦	м3     	¦	во,  	¦	       	¦	менее 	¦	во,  	¦	м3     	¦	во,  	¦	       	¦	менее 	¦	     	¦	       	¦

	              	¦	шт.  	¦	       	¦	шт.  	¦	       	¦	      	¦	шт.  	¦	       	¦	шт.  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	-------T------+-----+-------+-----+-------+------+-----+-------+-----+-------+------+-----+--
	-----+------

	При ра-	¦	Струя 	¦	1    	¦	0,32   	¦	2    	¦	1 - 5  	¦	50    	¦	1    	¦	0,32   	¦	1    	¦	1 - 5  	¦	50    	¦	2    	¦	6,0    	¦	35

	боте по	¦	100Р  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	реа-   	¦	Струя 	¦	1    	¦	0,32   	¦	2    	¦	2 - 10 	¦	50    	¦	1    	¦	0,32   	¦	1    	¦	2 - 10 	¦	50    	¦	2    	¦	12,0   	¦	35

	гент-  	¦	200Р  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	ной    	¦	Струя 	¦	1    	¦	2,0    	¦	2    	¦	4 - 20 	¦	50    	¦	1    	¦	2,0    	¦	1    	¦	4 - 20 	¦	50    	¦	2    	¦	18,0   	¦	35

	схеме  	¦	400Р  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	       	¦	Струя 	¦	1    	¦	2,0    	¦	2    	¦	8 - 40 	¦	50    	¦	1    	¦	2,0    	¦	1    	¦	8 - 40 	¦	50    	¦	2    	¦	24,0   	¦	35

	       	¦	800Р  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+------+-----+-------+-----+-------+------+-----+-------+-----+-------+------+-----+--
	-----+------

	При    	¦	Струя 	¦	-    	¦	-      	¦	-    	¦	-      	¦	-     	¦	1    	¦	0,32   	¦	2    	¦	0,5 - 1	¦	50    	¦	2    	¦	1,5    	¦	35

	работе 	¦	25БР  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	по     	¦	Струя 	¦	-    	¦	-      	¦	-    	¦	-      	¦	-     	¦	1    	¦	0,32   	¦	2    	¦	1 - 5  	¦	50    	¦	2    	¦	3,0    	¦	35

	без-   	¦	50БР  	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	реа-   	¦	Струя 	¦	-    	¦	-      	¦	-    	¦	-      	¦	-     	¦	1    	¦	0,32   	¦	2    	¦	2 - 10 	¦	50    	¦	2    	¦	4,5    	¦	35

	гент-  	¦	100БР 	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	ной    	¦	Струя 	¦	-    	¦	-      	¦	-    	¦	-      	¦	-     	¦	1    	¦	2,0    	¦	2    	¦	4 - 20 	¦	50    	¦	2    	¦	6,0    	¦	35

	схеме  	¦	200БР 	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - насосы подачи воды; 2 - трубчатый отстойник; 3 - скорый фильтр; 4 - сетчатый
	фильтр; 5 - блок коагулирования воды; 6 - блок обеззараживания воды; 7 -
	трубчатые элементы отстойника; 8 - загрузка скорого фильтра

	3. Основными элементами установок являются:

	насосы подачи воды, трубчатый отстойник, скорый фильтр, сетчатый фильтр,
	блок обеззараживания воды и блок коагулирования воды.

	4. Установки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

	5. Для изготовления установок и при их эксплуатации должны применяться
	материалы и реагенты, разрешенные Минздравом СССР для применения в практике
	хозяйственно-питьевого водоснабжения.

	6. Трубчатые отстойники, скорые и сетчатые фильтры, баки для растворов
	реагентов должны изготавливаться из углеродистой стали обыкновенного качества по
	ГОСТ 380-71.

	7. Баки для растворов реагентов должны иметь внутреннее антикоррозионное
	покрытие.

	8. Оборудование установок следует размещать в соответствии с проектом их

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	привязки, выполненным для данного конкретного объекта.

	В зависимости от конкретных условий привязки установки насосы подачи воды
	могут не предусматриваться.

	9. При работе установки по реагентной схеме мутность исходной (поверхностной)
	воды не должна превышать 1000 мг/л, цветность 300°, при работе по безреагентной
	схеме - соответственно 100 мг/л и 40°.

	При больших значениях мутности и цветности воды необходимо производить
	предварительную ее очистку до указанных пределов.

	10. Очищенная на установках вода должна соответствовать требованиям ГОСТ
	2874-73.

	11. Дозы реагентов (коагулянт, хлорреагент) устанавливаются для различных
	периодов года в зависимости от качества исходной (обрабатываемой) воды в
	соответствии с действующими методиками и корректируются в период наладки и
	эксплуатации установок.

	12. Периодичность и режим промывки скорого фильтра, отстойника и сетчатого
	фильтра устанавливаются в зависимости от местных условий в соответствии с
	действующими нормативно-техническими документами и уточняются в процессе
	наладки и эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.