Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ВСН 205-84 "ИНСТРУКЦИЯ ПО
	ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ
	АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ"

	Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ СССР т.
	Садардиновым З.С. срок введения в действие установлен с 1 ноября 1987 г.

	В соответствии с изменением ряда требований главы 7.3 шестого издания Правил
	устройства электроустановок (ПУЭ) вносятся следующие изменения в пункты 6.15, 6.16
	и 6.17 раздела 6 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" ВСН 205-84/ММСС
	СССР.

	1. Пункт 6.15 изложить в редакции:

	"Щитовые помещения (операторные, диспетчерские, аппаратные и т.п.) во
	взрывоопасных установках должны размещаться в соответствии с принятыми в
	различных взрывоопасных производствах нормами строительного проектирования и
	принципами компоновки технологического оборудования.

	Рекомендуется щитовые помещения размещать в отдельных зданиях.

	При соблюдении требований пунктов 6.16 и 6.17 допускается, в случае
	необходимости, щитовые помещения систем автоматизации выполнять
	примыкающими к взрывоопасным зонам двумя или тремя стенами либо только одной
	стеной, если это допустимо по условиям безопасного обслуживания данного
	взрывоопасного производства".

	Сноску <*> к пункту 6.15 аннулировать.

	2. Пункт 6.16 изложить в редакции:

	"Щитовые помещения систем автоматизации допускается выполнять
	примыкающими двумя или тремя стенами к взрывоопасным зонам с легкими
	горючими газами и ЛВЖ классов В-Iа и В-Iб и к взрывоопасным зонам классов В-II и
	В-IIа. Запрещается их примыкание двумя или тремя стенами к взрывоопасной зоне
	класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми и сжиженными горючими
	газами классов В-Iа и В-Iб.

	Допускается выполнять примыкание щитовых помещений одной стеной к
	взрывоопасным зонам с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-I, В-Iа, В-Iб и
	зонам классов В-II и В-IIа.

	Щитовые помещения систем автоматизации взрывоопасных установок с
	тяжелыми или сжиженными горючими газами должны, как правило, сооружаться
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отдельно стоящими на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают
	взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа и от наружных взрывоопасных установок в
	соответствии с требованиями п. 7.3.84 (табл. 7.3.13) ПУЭ. При невозможности или
	технико-экономической нецелесообразности строительства отдельно стоящего
	щитового помещения допускается выполнять его примыкающим одной стеной к
	взрывоопасной зоне с тяжелыми или сжиженными горючими газами. При этом
	уровень пола в щитовом помещении, а также дно кабельных каналов (если они
	имеются в этом помещении) должны быть выше уровня пола смежного помещения с
	взрывоопасной зоной, к которому примыкает щитовое помещение, или поверхности
	окружающей земли не менее чем на 0,15 м; кроме того, должны быть также выполнены
	требования п. 6.17.

	Расстояния от отдельно стоящих щитовых помещений до наружных
	взрывоопасных установок или стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные
	зоны всех классов, должны приниматься в соответствии с требованиями п. 7.3.87 ПУЭ.

	Щитовые помещения систем автоматизации запрещается размещать
	непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса
	(см. п. 3.42).

	Пункт 6.17 изложить в редакции:

	"Щитовые помещения, примыкающие двумя или тремя стенами либо только
	одной стеной к взрывоопасной зоне, должны удовлетворять следующим требованиям:

	а) в щитовых помещениях должна быть собственная, независимая от помещений
	со взрывоопасными зонами приточно-вытяжная вентиляция, выполненная таким
	образом, чтобы через вентиляционные отверстия в щитовое помещение не проникали
	взрывоопасные смеси;

	б) в щитовых помещениях, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне В-
	I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами
	классов В-Iа и В-Iб, должна быть предусмотрена приточная вентиляция с
	механическим побуждением с пятикратным обменом воздуха в час, обеспечивающая в
	щитовом помещении небольшое избыточное давление, исключающее попадание в него
	взрывоопасных смесей; забор воздуха для создания избыточного давления должен
	осуществляться снаружи из мест, где исключено образование взрывоопасных смесей;

	в) стены щитовых помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны,
	должны выполняться из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не
	менее 0,75 ч, быть пылегазонепроницаемыми, не иметь дверей и окон;

	г) в стенах щитовых помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны с
	легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Iа и В-Iб, а также зоны классов В-II и В-IIа,
	допускается устраивать отверстия для ввода кабелей и защитных труб электропроводок
	в щитовое помещение. Вводные отверстия должны быть плотно заделаны
	несгораемыми материалами. Ввод кабелей и защитных труб электропроводок в
	щитовое помещение из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через
	смежные стены помещений без взрывоопасных зон;

	д) выходы из щитового помещения должны выполняться в соответствии с
	требованиями противопожарных норм проектирования зданий и сооружений в
	различных отраслях промышленности;

	е) расстояния по горизонтали и вертикали от наружных дверей и окон щитовых
	помещений до находящихся во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II наружных
	дверей и окон помещений должны быть не менее 4 м до неоткрывающихся окон и не
	менее 6 м до дверей и открывающихся окон; расстояние до окон, заполненных
	стеклоблоками толщиной 10 см и более, не нормируется.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.