Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 марта 1984 г. N 38

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	Electric small goods lifts. Basic parameters and dimensions
	ГОСТ 8824-84* (СТ СЭВ 4326-83)
	(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1985 г.)

	Группа Г86

	ОКП 48 3621

	Взамен ГОСТ 8824-67,

	ГОСТ 8825-67

	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30
	марта 1984 г. N 38 срок введения установлен с 01.01.86.

	Переиздание (июнь 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1985 г.
	(ИУС 2-86).

	1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты
	общего назначения (далее - лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и
	вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для
	подъема и спуска грузов.

	Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном
	Приложении, и полностью - международному стандарту ИСО 4190/3-82.

	2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и ГОСТ 22011-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	Таблица 1

	---------------------------------------T--------------------------

	       Наименование параметра          	¦	    Значение параметра

	---------------------------------------+--------------------------

	  Грузоподъемность, кг                 	¦	40 <1>; 100 <2>; 250 <1>

	  Номинальная скорость, м/с            	¦	0,25; 0,4; 0,5 <4>

	  Высота подъема, м, не более          	¦	     45

	  Число остановок, не более            	¦	     14

	-------------T-------------------------+--------------------------

	  Питающая   	¦	        Род тока         	¦	  Переменный трехфазный

	электрическая	+-------------------------+--------------------------

	    сеть     	¦	 Номинальная частота, Гц 	¦	50; 60 <3>

	             	+-----------T-------------+--------------------------

	             	¦	Номинальное	¦	 при частоте 	¦	220; 240 <3>; 380; 415 <3>

	             	¦	напряжение,	¦	   В 50 Гц   	¦

	             	¦	     В     	+-------------+--------------------------

	             	¦	           	¦	 при  частоте	¦	220; 230; 240; 254;

	             	¦	           	¦	    60 Гц    	¦	380; 400; 415; 440

	--------------------------------

	<1> Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

	<2> Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с
	изготовителем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<3> Для лифтов, поставляемых на экспорт.

	<4> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до
	01.01.91.

	4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать +/- 15% значения
	номинальной скорости, указанной в табл. 1.

	5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать
	указанному в табл. 2.

	Таблица 2

	---------------------------------T--------------------------------

	Конструктивный признак основной  	¦	    Конструктивное исполнение

	          части лифта            	¦	       основной части лифта

	---------------------------------+--------------------------------

	Вид кабины                       	¦	  Сквозная или несквозная

	---------------------------------+--------------------------------

	Вид шахты                        	¦	  Глухая

	------------T--------------------+--------------------------------

	Конструкция 	¦	кабины              	¦	  Без дверей

	дверей      	+--------------------+--------------------------------

	            	¦	шахты               	¦	  Вертикально-раздвижная распаш-

	            	¦	                    	¦	ная двустворчатая <**>

	            	+---------T----------+--------------------------------

	            	¦	машинного	¦	фасадной  	¦	  Распашная двустворчатая

	            	¦	помещения	+----------+--------------------------------

	            	¦	         	¦	боковой   	¦	  Распашная одностворчатая

	------------+---------+----------+--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вид привода дверей шахты         	¦	  Ручной

	---------------------------------+--------------------------------

	Расположение противовеса         	¦	  Сбоку <*>

	относительно кабины              	¦

	---------------------------------+--------------------------------

	Расположение машинного помещения 	¦	  Вверху над шахтой (в габаритах

	относительно шахты               	¦	шахты)

	---------------------------------+--------------------------------

	Уровень остановки кабины (порога,	¦	  От 0 до 750 мм (на любой пог-

	дверей шахты) относительно уровня	¦	рузочной площадке)

	пола погрузочной площадки        	¦

	---------------------------------+--------------------------------

	    Вид системы управления       	¦	  Наружная кнопочная простая с

	                                 	¦	управлением (в соответствии с

	                                 	¦	заказом):

	                                 	¦	  с основной погрузочной

	                                 	¦	площадки с сигнальным вызовом

	                                 	¦	кабины с любой погрузочной пло-

	                                 	¦	щадки;

	                                 	¦	  со всех погрузочных площа-

	                                 	¦	док <***>;

	                                 	¦	  с сигнальным вызовом кабины с

	                                 	¦	любой погрузочной площадки;

	                                 	¦	  со всех погрузочных площадок;

	                                 	¦	  с части погрузочных площадок

	--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является
	обязательным.

	<**> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.

	<***> Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.

	6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в
	табл. 3.

	Таблица 3

	                                                       Размеры, мм

	--------------------------------------T---------------------------

	Наименование основных частей лифта   	¦	Грузоподъемность лифта, кг

	                                      	+------T------------T-------

	                                      	¦	  40  	¦	    100     	¦	  250

	-----------T--------------------------+------+------------+-------

	Кабина     	¦	Ширина b                  	¦	   +5 	¦	     +5     	¦	    +5

	(размеры   	¦	                          	¦	600   	¦	  800       	¦	1000

	внутренние)	¦	                          	¦	      	¦	     +5 <**>	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	  890       	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	 (900 <**>) 	¦

	           	+--------------------------+------+------------+-------

	           	¦	Глубина l                 	¦	   +5 	¦	     +5 <**>	¦	    +5

	           	¦	                          	¦	600   	¦	  625       	¦	1000

	           	¦	                          	¦	      	¦	 (650 <**>) 	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	     +5     	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	  800       	¦

	           	+--------------------------+------+------------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	Высота h                  	¦	   +10	¦	     +10    	¦	    +10

	           	¦	                          	¦	800   	¦	  800       	¦	1200

	           	¦	                          	¦	      	¦	    +10 <**>	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	1000        	¦

	-----------+--------------------------+------+------------+-------

	Шахта      	¦	Ширина b                  	¦	   +30	¦	    +30     	¦	    +30

	           	¦	        1                 	¦	900   	¦	1100        	¦	1500

	           	¦	                          	¦	      	¦	    +30 <**>	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	1300        	¦

	           	+--------------------------+------+------------+-------

	           	¦	Глубина l                 	¦	   +30	¦	    +30 <**>	¦	    +30

	           	¦	         1                	¦	800   	¦	 750        	¦	1200

	           	¦	                          	¦	      	¦	    +30     	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	1000        	¦

	           	+--------------------------+------+------------+-------

	           	¦	Расстояние от уровня верх-	¦	        1500       	¦	 2100

	           	¦	ней остановки  кабины  до 	¦	                   	¦

	           	¦	перекрытия шахты h , не   	¦	                   	¦

	           	¦	                  1       	¦	                   	¦

	           	¦	менее                     	¦	                   	¦

	           	+--------------------------+-------------------+-------

	           	¦	Глубина приямка h         	¦	               +25

	           	¦	                 2        	¦	            750

	           	+--------------------------+---------------------------

	           	¦	Высота машинного помещения	¦	            800

	           	¦	h , не менее              	¦

	           	¦	 3                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	+--------------------------+---------------------------

	           	¦	Расстояние от пола погру- 	¦	       От 0 до 750 <*>

	           	¦	зочной площадки до уровня 	¦

	           	¦	остановки кабины h        	¦

	           	¦	                  4       	¦

	           	+------------T-------------+-------------------T-------

	           	¦	Разность в  	¦	на одной сто-	¦	      2000         	¦	 2800

	           	¦	уровнях ос- 	¦	роне шахты   	¦	                   	¦

	           	¦	тановки ка- 	¦	h , не менее 	¦	                   	¦

	           	¦	бины        	¦	 5           	¦	                   	¦

	           	+------------+-------------+-------------------+-------

	           	¦	            	¦	на противо-  	¦	     0 или не менее 300

	           	¦	            	¦	положных сто-	¦

	           	¦	            	¦	ронах шахты  	¦

	           	¦	            	¦	(при сквозной	¦

	           	¦	            	¦	кабине) h    	¦

	           	¦	            	¦	         6   	¦

	-----------+------------+-------------+------T------------T-------

	Двери      	¦	Ширина b                  	¦	   +10	¦	    +10     	¦	    +10

	шахты      	¦	        2                 	¦	600   	¦	 800        	¦	1000

	(размеры   	¦	                          	¦	      	¦	    +10 <**>	¦

	проема)    	¦	                          	¦	      	¦	 900        	¦

	           	+--------------------------+------+------------+-------

	           	¦	Высота h                  	¦	   +10	¦	    +10     	¦	    +10

	           	¦	        7                 	¦	800   	¦	 800        	¦	1200

	           	¦	                          	¦	      	¦	    +10 <**>	¦

	           	¦	                          	¦	      	¦	1000        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------+------------T-------------+------+------------+-------

	Двери      	¦	Ширина двери	¦	фасадной b , 	¦	        800        	¦	 1200

	машинного  	¦	            	¦	          3  	¦	                   	¦

	помещения  	¦	            	¦	не менее     	¦	                   	¦

	(размеры   	¦	            	+-------------+-------------------+-------

	проема)    	¦	            	¦	боковой b ,  	¦	        700        	¦	  800

	           	¦	            	¦	         4   	¦	                   	¦

	           	¦	            	¦	не менее     	¦	                   	¦

	-----------+------------+-------------+-------------------+-------

	           	¦	Высота h , не менее       	¦	        750

	           	¦	        3                 	¦

	--------------------------------

	<*> Необходимое расстояние 	 для каждой погрузочной площадки указывается
	при заказе лифта.

	<**> Для лифтов со скоростью 0,5 м/с.

	Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины.

	Чертеж не определяет конструкцию лифта.

	5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Чертеж

	1 - перекрытие шахты; 2 - кабина; 3 - дверь шахты; 4 - фасадная дверь; 5 - боковая
	дверь; 6 - противовес

	7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.

	8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах
	допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.

	9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.

	10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта
	должно быть предусмотрено место или ниша шириной l м, высотой 2 м и глубиной не
	менее 0,7 м для установки электрооборудования.

	11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической
	документации базовой организации по стандартизации лифтов.

	12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м,
	допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 8824-84 СТ СЭВ
	4326-83

	Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной
	в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

	Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной
	скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

	Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют
	размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

	Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ
	СЭВ 4326-83.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.