Утвержден

	Приказом Госстроя РФ

	от 11 июля 1997 г. N 17-43

	СБОРНИК НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТ,
	МОДЕРНИЗАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	ЛИФТОВ

	ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
	ЛИФТОВ

	г. ________________                           "__" ______ 199__ г.

	__________________________________________________________________

	             (наименование организации, предприятия)

	в лице ___________________________________________________________

	действующего на  основании  Устава  (Положения),  именуемый(ая)  в

	дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________

	                                                 (наименование

	_________________________________ в лице _________________________

	  организации, предприятия)

	действующего на основании ________________________________________

	____________________________________ именуемый(ая)   в  дальнейшем

	"Подрядчик" заключили договор о нижеследующем:

	    1. Предмет договора

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    1.1. Заказчик,  являющийся собственником лифта или выступающий

	от   имени   собственника,   поручает,   а  Подрядчик  в  качестве

	специализированной  по  лифтам  организации  принимает   на   себя

	выполнение  работ  по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и

	систем лифтовой  диспетчерской  сигнализации  и  связи  (ЛДСС)  по

	адресам, указанным в приложении к настоящему договору N _________,

	являющемся его неотъемлемой частью,  в  сумме  ________.  Заказчик

	обязуется  принять  результаты  работы  и  оплатить их на условиях

	настоящего договора.

	    1.2. Работы,  связанные с устранением неисправностей на лифтах

	и ЛДСС,  возникшие по причинам умышленной порчи и другим причинам,

	не  зависящим от Подрядчика,  а также организация работ на лифтах,

	направленных на  повышение  их  безопасности  в  эксплуатации,  по

	решению   органов   Госгортехнадзора,   завода   -   изготовителя,

	выполняются Подрядчиком за  дополнительную  оплату  по  договорным

	ценам, согласованным с Заказчиком, с оплатой по отдельному счету.

	    1.3. Обслуживание  лифтов  осуществляется  в  соответствии   с

	требованием  разделов  12  и  13  Правил  устройства  и безопасной

	эксплуатации  лифтов   (ПУБЭЛ),   утвержденных   Госгортехнадзором

	11.02.92.

	    2. Обязанности Подрядчика

	    2.1. Выполнять  следующие  виды  технического  обслуживания  и

	ремонта:

	    комплексное (безлифтерное)  техническое  обслуживание и ремонт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лифтов;

	    типовое (при  использовании  лифтеров  Заказчика)  техническое

	обслуживание и ремонт лифтов;

	    техническое обслуживание и ремонт систем ЛДСС;

	    операторское обслуживание систем ЛДСС.

	    Конкретный объем  работ  определяется приложением к настоящему

	договору.

	    2.2. Назначить  лиц,  ответственных  за  организацию  работ по

	техническому обслуживанию и ремонту  лифтов,  и  электромехаников,

	ответственных за исправное состояние лифтов согласно ПУБЭЛ.

	    2.3. Выполнять  все  работы  по  техническому  обслуживанию  и

	ремонту   своим   квалифицированным   персоналом,  инструментом  и

	оснащением.   План   и   сроки    выполнения    ремонтных    работ

	разрабатываются  заранее,  и дата технического освидетельствования

	лифтового оборудования сообщается Заказчику.

	    Примечание. Техническое       освидетельствование       лифтов

	производится  субподрядчиком   -   специализированным   инженерным

	центром  или  Подрядчиком  при наличии соответствующей лицензии по

	отдельному договору.

	    2.4. Проводить   согласно   графику   выполнение   работ    по

	периодическому   осмотру   лифтов   с   наладкой   и  регулировкой

	оборудования и заменой отдельных деталей.

	    2.5. Принимать   и   регистрировать  заявки,  устранять  любые

	неполадки в работе лифтового оборудования. При аварийной ситуации,

	как,   например,   повреждение   лифта  или  застревание  в  лифте

	пассажира,  Подрядчик направляет в любое время  суток  специалиста

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	для ее ликвидации. Телефон аварийной службы _______________.

	    2.6. Принимать участие в проверках работы  лифтов,  проводимых

	организациями Госгортехнадзора, специалистами инженерных центров и

	другими уполномоченными на это организациями.

	    2.7. Своевременно   уведомлять   Заказчика   о   необходимости

	проведения  ремонта  лифтов,  а  также  модернизации  или   замены

	устаревших лифтов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в

	соответствии с ПУБЭЛ.

	    2.8. Обеспечивать   сохранность  технической  документации  на

	лифтовое оборудование,  переданной  ему  Заказчиком;  своевременно

	производить   все   необходимые   записи   в  паспортах  лифтового

	оборудования о заменах основных  узлов  и  деталей,  изменениях  в

	электрических схемах.

	    2.9. Производить в  рамках  настоящего  договора  замену  всех

	вышедших   из   строя   узлов,  деталей  или  агрегатов  лифтового

	оборудования,  кроме нижеперечисленных,  замену которого Подрядчик

	производит   на   отдельных  финансовых  условиях,  основанных  на

	договорной с Заказчиком цене:

	    электрические двигатели;

	    редукторы;

	    канатоведущие шкивы и отводные блоки;

	    подвесные кабели и магистральные кабели связи;

	    канаты;

	    пульты связи и переговорные устройства;

	    декоративное оформление кабин и дверей.

	    Примечание. При     обеспечении     Заказчиком      Подрядчика

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	перечисленным  оборудованием  для  его  замены оплачивается только

	работа, выполненная Подрядчиком.

	    2.10. Предлагать      Заказчику,      при       необходимости,

	нижеперечисленные  услуги  по  лифтовому оборудованию за отдельную

	плату:

	    модернизация;

	    капитальный ремонт с заменой основных узлов;

	    полная замена и поставка лифтового оборудования;

	    пусконаладочные и электроизмерительные работы;

	    монтаж систем ЛДСС;

	    другие виды  работ,  связанные  с  обслуживанием  и   ремонтом

	лифтового оборудования.

	    2.11. Выполнять  по  заявке  Заказчика  работы,  связанные   с

	лифтовым хозяйством:

	    представлять интересы Заказчика в органах Госгортехнадзора;

	    проводить экспертизу лифтов;

	    консультировать Заказчика  по  организационно  -   техническим

	вопросам;

	    участвовать в  работе  комиссии  по  проверке  знаний  ИТР   и

	рабочего персонала Заказчика;

	    выполнять за отдельную договорную плату функции  "Генерального

	подрядчика"   по  замене,  капитальному  ремонту  лифтов,  включая

	поставку оборудования,  монтаж,  пусконаладку  и  сдачу  лифтов  в

	эксплуатацию.

	    2.12. Сообщать Заказчику  о  введении  новых  правил  и  норм,

	давать     советы,    связанные    с    возможными    техническими

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	усовершенствованиями и правилами техники безопасности.

	    2.13. Подрядчик  не несет ответственности в случае прямого или

	косвенного  ущерба,  нанесенного  вмешательством  Заказчика,   его

	работников  или  какой-либо  третьей  стороной  в работу лифтового

	оборудования и в его техническое состояние.

	    2.14. Подрядчик  не  несет  ответственности в случае нанесения

	ущерба оборудованию или людям,  явившегося  результатом  нарушения

	правил  безопасной эксплуатации,  отсутствия лифтеров и операторов

	Заказчика,  при выявлении  необученного  обслуживающего  персонала

	Заказчика  или  строительных  дефектом  здания.  Подрядчик  вправе

	остановить работу лифтов при наличии одного из указанных условий и

	обязан   обеспечить   пуск   лифтов  в  работу  после  уведомления

	Заказчиком об устранении вышеуказанных замечаний и дефектов.

	    2.15. Подрядчик  не  является  собственником  лифта и не несет

	административной  ответственности  за  лифтовое  оборудование  или

	какую-либо его часть.

	    3. Обязанности Заказчика

	    3.1. Передавать  Подрядчику  документацию  на  лифты и системы

	ЛДСС (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации).

	    3.2. Назначать  приказом  инженерно  - технических работников,

	ответственных за организацию эксплуатации лифтов и систем ЛДСС,  и

	иметь обученный обслуживающий персонал (при использовании лифтеров

	Заказчика).

	    3.3. Обеспечивать  правильное  ведение и хранение документации

	(журналов приема - сдачи смен,  журналов учета  выдачи  ключей  от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	машинных  и  блочных  помещений,  журналов  заявок от населения на

	неисправности лифтов,  графиков дежурства  персонала,  приказов  о

	назначении   ИТР   и  обслуживающего  персонала,  удостоверений  и

	протоколов аттестации, инструкций).

	    3.4. Обеспечивать  сохранность лифтового оборудования,  систем

	ЛДСС, правильность их эксплуатации.

	    3.5. Обеспечивать   нормативное  освещение  этажных  площадок,

	машинных  и  блочных  помещений,   шахт   лифтов,   не   допускать

	загромождения проходов к машинным помещениям.

	    3.6. Содержать в  исправном  состоянии  запирающие  устройства

	дверей,  люков  машинных  и  блочных  помещений,  ключи от которых

	должны храниться у  дежурного  лифтера  (оператора)  в  специально

	выделенных помещениях в соответствии с утвержденной инструкцией.

	    3.7. Доставлять к лифтам груз для проведения испытания.

	    3.8. Обеспечивать  подачу электроэнергии на вводное устройство

	лифта.

	    3.9. Производить уборку кабин лифтов.

	    3.10. Производить по мере необходимости и согласно требованиям

	Правил   и  норм  технической  эксплуатации  жилого  фонда  ремонт

	машинных и блочных  помещений,  окраску  оборудования,  ограждений

	шахт, остекление и закрытие форточек в машинных помещениях лифтов.

	    3.11. Проводить разъяснительную работу с лицами, пользующимися

	лифтами, по правилам их эксплуатации и бережному к ним отношению.

	    3.12. Организовать  работу   комиссии   по   разбору   случаев

	умышленной   порчи   лифтового   оборудования   и  систем  ЛДСС  с

	составлением актов.

	    3.13. Не    допускать    установки    какой-либо   посторонней

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	аппаратуры,  а   также   производства   каких-либо   видов   работ

	представителями сторонних служб и организаций в машинных и блочных

	помещениях и шахтах лифтов без согласования с Подрядчиком.

	    3.14. Поддерживать    регламентированный    температурный    и

	влажностный режим  в  машинных  и  блочных  помещениях,  в  шахтах

	лифтов.

	    3.15. Предоставлять  при  обслуживании  Подрядчиком  более  50

	лифтов  помещения  площадью  не  менее  25  кв.  м  для размещения

	администрации участка, а в местах наибольшей концентрации лифтов -

	помещения для размещения мастерских,  складов,  пунктов по ремонту

	агрегатов и узлов лифтов и ЛДСС,  отвечающие требованиям санитарно

	- гигиенических норм и правил.

	    4. Условия оплаты работ

	    4.1. Сумма,  указанная в п.  1.1 настоящего договора, основана

	на  стоимости  рабочей  силы  и  материалов  в  момент  подписания

	договора.  В случае изменений стоимости рабочей силы и материалов,

	введенных после подписания договора,  цена и общая сумма  договора

	повышается или понижается, о чем составляется отдельное соглашение

	(договор).  Кроме того,  Подрядчик оставляет  за  собой  право  по

	согласованию  с Заказчиком изменить договорную сумму по достижении

	лифтовым  оборудованием  нормативного   срока   службы   или   его

	преждевременным  износом  из-за  физических  условий  эксплуатации

	(повышенная влажность, агрессивная среда и т.п.).

	    Примечание. В  стоимость  работ  не  входит проведение годовых

	технических освидетельствований лифтов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    4.2. Заказчик оплачивает стоимость работ ежемесячно не позднее

	10  числа месяца,  следующего за расчетным.  Оплата осуществляется

	путем перечисления указанной суммы на расчетный  счет  Подрядчика.

	Корректировка  расчетов  с  Заказчиком  за  текущий месяц (простои

	лифтов,  некачественная  работа  лифтового  оборудования  и   др.)

	производится   при   очередном  платеже  Подрядчику  по  обоюдному

	соглашению.

	    4.3. За    несвоевременную   оплату,   оговоренную   настоящим

	договором, Заказчик платит Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы

	просроченного платежа за каждый день просрочки.

	    4.4. Заказчик вправе уменьшить  сумму  платежа  Подрядчику  за

	единицу неработающего оборудования по вине Подрядчика:

	    - на   10%   в   случае   суммарного   простоя    оборудования

	продолжительностью 48 часов в течение месяца;

	    - на 3% за каждый последующий день простоя в течение месяца;

	    - на 100% в случае простоя более 15 дней в течение месяца.

	    5. Форс - мажор (непредвиденные обстоятельства)

	    5.1. Подрядчик  и Заказчик освобождаются от ответственности за

	частичное или  полное  неисполнение  обстоятельств  по  настоящему

	договору,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой

	силы,  включая войну,  пожары,  наводнения, землетрясения, взрывы,

	забастовки,   социальные   потрясения,   нарушения   общественного

	порядка.

	    5.2. Сторона,  для  которой создалась невозможность исполнения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обязательств по настоящему договору  вследствие  форс  -  мажорных

	обстоятельств,   обязана   немедленно  известить  об  этом  другую

	сторону.  С исчезновением вышеуказанных обстоятельств и  (или)  их

	последствий  пострадавшая  сторона  должна  немедленно возобновить

	исполнение своих обязательств по договору.

	    5.3. Сторона,  понесшая  убытки вследствие задержки исполнения

	или неисполнения настоящего договора, если это было вызвано форс -

	мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение

	другой стороной.

	    6. Срок действия договора

	    6.1. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  подписания

	его  обеими  сторонами  сроком  на  один  год.  Действие  договора

	автоматически  продлевается  по  истечении  указанного  срока   на

	последующие  ____  лет  без дополнительного подтверждения сторон в

	том случае, если ни одной из сторон не будет направлено письменное

	уведомление  о  расторжении  договора за 60 дней до даты окончания

	действия договора.

	    6.2. Подрядчик   вправе   приостановить   действие  настоящего

	договора,  если Заказчик не оплачивает полностью  и  в  положенные

	сроки счета, предъявленные в рамках настоящего договора.

	    6.3. Заказчик  вправе  приостановить  действие  договора   при

	невыполнении Подрядчиком положений п. 2 настоящего договора.

	    6.4. Прочие условия прекращения срока действия договора:

	__________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	    7. Адреса сторон и платежные реквизиты

	Подрядчик                           Заказчик

	Адрес: _______________________      Адрес: _______________________

	______________________________      ______________________________

	Тел. _________________________      Тел. _________________________

	Рас. счет ____________________      Рас. счет ____________________

	Банк _________________________      Банк _________________________

	Корр. счет ___________________      Корр. счет ___________________

	МФО __________________________      МФО __________________________

	БИК __________________________      БИК __________________________

	Факс _________________________      Факс _________________________

	    Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для

	каждой    стороны,    подписан   уполномоченными   представителями

	договаривающихся сторон и содержит ______ страниц.

	Подрядчик                           Заказчик

	_____________________________       _____________________________

	"__" __________ 19__ г.             "__" __________ 19__ г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПО
	МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ

	г. ________________                           "__" ______ 199__ г.

	__________________________________________________________________

	             (наименование организации, предприятия)

	именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________

	__________________________________________________________________

	             (наименование организации, предприятия)

	именуемый(ая) в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________,

	заключили между собой нижеследующий договор:

	    1. Подрядчик принимает  на  себя  организацию  и  производство

	специальных работ по _____________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    2. Подрядчик обязуется в соответствии с "Правилами  устройства

	и безопасной эксплуатации лифтов", утвержденными Госгортехнадзором

	РФ  11.02.92,   обеспечить   выполнение   специальных   работ   по

	модернизации лифтов, оформить соответствующим актом сдачу лифтов.

	    3. Заказчик  обязуется  передать  Подрядчику  в  установленном

	порядке  необходимые материальные ресурсы для модернизации лифтов,

	принять по  акту  специальные  работы  по  модернизации  лифтов  и

	произвести за специальные работы расчеты.

	    4. Стоимость  поручаемых  Подрядчику  специальных   работ   по

	настоящему  договору подряда определена на основании согласованной

	калькуляции и составляет _________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	    5. При выполнении настоящего договора стороны  руководствуются

	Правилами   о  договорах  подряда  на  капитальное  строительство,

	утвержденными  Постановлением  СМ  СССР  от   26.12.86   N   1550,

	действующим   законодательством,  нормативными  актами  и  особыми

	условиями к настоящему договору.

	    6. Особые условия: ___________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    7. Адреса сторон и платежные реквизиты

	Подрядчик                           Заказчик

	Адрес: _______________________      Адрес: _______________________

	______________________________      ______________________________

	Тел. _________________________      Тел. _________________________

	Рас. счет ____________________      Рас. счет ____________________

	Банк _________________________      Банк _________________________

	Корр. счет ___________________      Корр. счет ___________________

	МФО __________________________      МФО __________________________

	БИК __________________________      БИК __________________________

	Факс _________________________      Факс _________________________

	    Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для

	каждой   стороны,   подписан    уполномоченными    представителями

	договаривающихся сторон и содержит ______ страниц.

	Подрядчик                           Заказчик

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	_____________________________       _____________________________

	"__" __________ 19__ г.             "__" __________ 19__ г.

	Утверждены

	Приказом Госстроя России

	от 11 июля 1997 г. N 17-43

	НОРМЫ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

	1. Сборник норм времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое
	обслуживание пассажирских и грузопассажирских лифтов разработан институтом
	"МосжилНИИпроект" в соответствии с требованиями нормативно - технической
	документации на лифты и предназначен для предприятий, осуществляющих
	эксплуатацию лифтов.

	2. Нормы времени и расценки разработаны на пассажирские и грузопассажирские
	лифты:

	- грузоподъемностью до 1000 кг,

	- скоростью движения кабины до 1,4 м/сек.

	3. В таблицах Сборника приведены: наименование и состав работ, выполняемых
	при ремонте, модернизации и техническом обслуживании лифтов; состав звена и
	квалификация специалистов; норма времени и расценка на выполнение
	технологических операций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В составах работ учтены основные технологические операции, характеризующие
	ремонтный процесс. Все вспомогательные и подготовительно - заключительные
	операции, в т.ч. и меры безопасности, являющиеся неотъемлемой частью
	технологического процесса, в составах работ учтены и отдельной оплате не подлежат.
	Тарификация работ и определение разрядов рабочих произведены по ЕТКС работ и
	профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно - строительных работах.

	4. Нормами времени и расценками учтены и отдельно не оплачиваются:

	- межоперационные переходы и перерывы, отдых рабочих в течение рабочей
	смены и мероприятия по охране труда;

	- подноска и относка материалов, деталей и оборудования в пределах рабочего
	места на расстояние до 10 м, при этом перемещения на расстояния сверх учтенных
	следует нормировать по Сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы"
	ЕНиР;

	- включение в сеть и выключение электроинструментов, временных переносных
	ламп и временного заземления;

	- получение, подбор и сдача инструментов и материалов в мастерской,
	расположенной от места работы на расстоянии не более 50 м.

	5. Работы, не охваченные настоящим Сборником, должны нормироваться по
	ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно - строительные работы.

	6. Пусконаладочные работы в настоящем Сборнике не учтены и оплачиваются
	отдельно по действующим в Российской Федерации соответствующим ценникам на
	пусконаладочные работы.

	7. Нормами времени Сборника предусматривается гарантированное качество
	выполнения работ в соответствии с Правилами устройства и безопасности
	эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), СНиП, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ),
	Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами
	техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ)
	и соответствующих технических условий и инструкций.

	8. Расценки на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов
	составлены в ценах на 1 января 1984 года. Для перехода в текущие цены следует
	пользоваться коэффициентами пересчета, утвержденными в установленном порядке
	для соответствующих регионов Российской Федерации.

	------T-----------------------T-------T---------T--------T---------T----¬

	¦	N    	¦	 Наименование и состав 	¦	Состав 	¦	 Единица 	¦	 Норма  	¦	Расценка,	¦	Поз.	¦

	¦	рас- 	¦	         работ         	¦	звена, 	¦	измерения	¦	времени,	¦	   руб.  	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ценки	¦	                       	¦	разряд,	¦	         	¦	  час.  	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	 к-во  	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	 чел.  	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	+-----+-----------------------+-------+---------+--------+---------+----+

	¦	  1  	¦	           2           	¦	   3   	¦	    4    	¦	    5   	¦	    6    	¦	  7 	¦

	+-----+-----------------------+-------+---------+--------+---------+----+

	¦	                                                                       	¦

	¦	          РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ                 	¦

	¦	                   И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ                          	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	            Глава 1. Подготовка и организация работ                    	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	11-1 	¦	Оборудование рабочего  	¦	эл.мех.	¦	1 раб.   	¦	    3,91	¦	    2,049	¦	 1  	¦

	¦	     	¦	места при ремонте лиф- 	¦	3р - 1 	¦	место    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та                     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка верстака  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и подготовка рабочего  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	места. 2. Отключение   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения. 3. Устрой- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ство необходимых вспо- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	могательных средств,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подмостей, настилов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограждений. 4. Подбор  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и комплектование необ- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ходимого инструмента   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	для проведения ремонт- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ных работ              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	То же, без установки   	¦	эл.мех.	¦	1 раб.   	¦	    1,85	¦	    0,969	¦	 2  	¦

	¦	     	¦	верстака               	¦	3р - 1 	¦	место    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-2 	¦	Подбор и комплектова-  	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    4,13	¦	    2,164	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние материалов и обо-  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рудования              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Подбор и приемка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	материалов и оборудо-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вания для проведения   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ремонтных работ.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Приемка, проверка и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка средств малой	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	механизации            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-3 	¦	Освобождение лебедки   	¦	эл.мех.	¦	1 посадка	¦	    1,4 	¦	    0,777	¦	    	¦

	¦	     	¦	от нагрузки            	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка подставок 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под противовес. 2. Опу-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скание противовеса на  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подставки. 3. Установ- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка струбцин на канато- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ведущий шкив (КВШ).    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Посадка кабины на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловители. 5. Крепле-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние кабины страховоч-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ным канатом. 6. Снятие 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	струбцин и канатов с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КВШ                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-4 	¦	Установка лебедки под  	¦	эл.мех.	¦	1 снятие 	¦	    1,9 	¦	    1,055	¦	    	¦

	¦	     	¦	нагрузку               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Укладка канатов в   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручьи. 2. Установка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	струбцин на КВШ.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие страховочно- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го каната. 4. Снятие   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины с ловителей.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Снятие струбцины с  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КВШ. 6. Включение      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта ловите-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лей. 7. Снятие подста- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вок из-под противове-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	са. 8. Зачистка направ-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ляющих в местах посад- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ки кабины на ловители  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и визуальный осмотр    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей. 9. Уста-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новка кабины в точную  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановку              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-5 	¦	Посадка кабины на ло-  	¦	эл.мех.	¦	1 посадка	¦	    0,9 	¦	    0,500	¦	    	¦

	¦	     	¦	вители                 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Установка подставок 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под противовес. 2. Опу-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скание противовеса на  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подставки. 3. Установ- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка струбцин на КВШ.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Посадка кабины на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловители               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-6 	¦	Снятие кабины с лови-  	¦	эл.мех.	¦	1 снятие 	¦	    1,53	¦	    0,849	¦	    	¦

	¦	     	¦	телей                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие страховочно- 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го каната. 2. Снятие   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины с ловителей.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие струбцин с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КВШ. 4. Включение      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта ловите-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лей. 5. Снятие подста- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вок из-под противовеса.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Зачистка направля-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ющих в  местах посадки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины на ловители и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	визуальный осмотр ло-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вителей. 7. Установка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины в точную оста-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новку                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-7 	¦	Передвижение кабины и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	противовеса ручным     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	способом               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Передвижение при помо- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щи маховика (штурва-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лом):                  	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вверх                  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	    0,22	¦	    0,115	¦	 1  	¦

	¦	     	¦	вниз                   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	    0,07	¦	    0,037	¦	 2  	¦

	¦	     	¦	Передвижение при помо- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щи рычага:             	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вверх                  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	    0,44	¦	    0,231	¦	 3  	¦

	¦	     	¦	вниз                   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	    0,14	¦	    0,073	¦	 4  	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-8 	¦	Заготовка подставок    	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    0,55	¦	    0,271	¦	    	¦

	¦	     	¦	под противовес         	¦	2р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	11-9 	¦	Установка подставок    	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    0,3 	¦	    0,157	¦	    	¦

	¦	     	¦	под противовес         	¦	3р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка подставок.	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Крепление подставок 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к направляющим         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	                  Глава 2. Подъемный механизм                          	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	12-1 	¦	Демонтаж лебедки с     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разборкой на укрупнен- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ные узлы               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение и сня- 	¦	эл.мех.	¦	1 лебедка	¦	    7,81	¦	    4,880	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	тие электродвигателя.  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие КВШ.         	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Разработка и снятие 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного устройства. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Снятие редуктора и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подлебедочной рамы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-2 	¦	Монтаж лебедки         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка подлебе-  	¦	эл.мех.	¦	1 лебедка	¦	    9,98	¦	    6,240	¦	    	¦

	¦	     	¦	дочной рамы.           	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка редуктора.	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Монтаж тормозного   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка и подклю- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	чение электродвигателя.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка КВШ       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-3 	¦	Окраска лебедки        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка окрашивае-  	¦	эл.мех.	¦	1 лебедка	¦	    1,05	¦	    0,518	¦	    	¦

	¦	     	¦	мой поверхности.       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Окраска лебедки в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	один слой              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-4 	¦	Установка подлебедоч-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ной рамы и подрамника  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка подрамни- 	¦	эл.мех.	¦	1 рама   	¦	    1,90	¦	    1,190	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка и приваривание его  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	к закладным.           	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подлебедочной рамы.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка установки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамы по горизонтали и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вертикали              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-5 	¦	Окраска подлебедочной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамы                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка окрашивае-  	¦	эл.мех.	¦	1 рама   	¦	    0,22	¦	    0,110	¦	    	¦

	¦	     	¦	мых поверхностей.      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Окраска в один слой 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-6 	¦	Снятие редуктора (без  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разборки)              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла.         	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    1,08	¦	    0,600	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвертывание болтов.	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие редуктора с  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамы                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-7 	¦	Снятие редуктора (с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разборкой)             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла.         	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    2,40	¦	    1,330	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие верхней      	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки корпуса.        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж червячной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пары.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Отвертывание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие корпуса редук-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тора с рамы            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-8 	¦	Установка редуктора    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(в сборе)              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка редуктора 	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    1,77	¦	    0,980	¦	    	¦

	¦	     	¦	на раму.               	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выверка установки   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и закрепление болтами  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к раме.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Залив масла.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка вручную    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	легкости хода          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-9 	¦	Монтаж (сборка) редук- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тора                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка корпуса   	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    4,61	¦	    2,560	¦	    	¦

	¦	     	¦	редуктора, выверка,    	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка червячной 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пары, выверка.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка верхней   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Заливка масла.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка вручную    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	легкости хода          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-10	¦	Замена червячной пары  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	редуктора              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла из ре-   	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    5,30	¦	    3,310	¦	    	¦

	¦	     	¦	дуктора.               	¦	5р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие верхней      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки корпуса.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж червячной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пары.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	червячной пары.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка верхней   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки корпуса.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Заливка масла.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка вручную    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	легкости хода          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-11	¦	Устранение течи масла  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	по плоскости разъема   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса редуктора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание креп- 	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    0,35	¦	    0,183	¦	    	¦

	¦	     	¦	лений крышки.          	¦	3р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие крышки.      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Зачистка поверхно-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сти прилегания.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка крышки и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	затяжка                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-12	¦	Замена уплотнительной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	манжеты редуктора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(задней)               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла из ре-   	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    1,02	¦	    0,600	¦	    	¦

	¦	     	¦	дуктора.               	¦	5р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие крышки,      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	удаление манжеты из    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гнезда, установка но-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вой манжеты.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка крышки на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	место                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-13	¦	Замена уплотнительной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	манжеты редуктора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(передней)             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла.         	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    2,01	¦	    1,190	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Освобождение рычага 	¦	5р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного устройства. 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие крышки под-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шипника.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Замена манжеты.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка рычага на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	место.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Заливка масла       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-14	¦	Прочистка и промывка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	картера редуктора.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Слив масла из редук-	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    1,00	¦	    0,630	¦	    	¦

	¦	     	¦	тора.                  	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка венца чер-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вячного колеса.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Промывка червячной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пары и картера кероси- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ном.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка износа     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	червячного колеса.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Заливка масла       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-15	¦	Снятие маховика червяч-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного вала редуктора    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Расконтривание      	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    0,35	¦	    0,194	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления маховика.    	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отварачивание креп- 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ления маховика.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие маховика     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-16	¦	Установка маховика     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	червячного редуктора   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка маховика  	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    0,25	¦	    0,139	¦	    	¦

	¦	     	¦	на хвостовик червячно- 	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го вала.               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Крепление маховика. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Законтривание креп- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ления маховика         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-17	¦	Окраска редуктора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка окрашивае-  	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    0,22	¦	    0,110	¦	    	¦

	¦	     	¦	мых поверхностей.      	¦	2р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Окраска в один слой 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена канатоведущего  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкива                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-18	¦	Снятие КВШ             	¦	эл.мех.	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Расконтривание гай- 	¦	5р - 1 	¦	1 КВШ    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ки.                    	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвертывание гайки. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие канатоведу-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щего шкива:            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для КВШ до 770 мм    	¦	       	¦	         	¦	    1,47	¦	    0,920	¦	 1  	¦

	¦	     	¦	- для КВШ свыше 770 мм 	¦	       	¦	         	¦	    1,68	¦	    1,050	¦	 2  	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-19	¦	Установка канатоведу-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щего шкива             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Насадка канатове-   	¦	эл.мех.	¦	1 КВШ    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дущего шкива на вал    	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	редуктора.             	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Закрепление шкива.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Стопорение гайки:   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для КВШ до 770 мм    	¦	       	¦	         	¦	    1,42	¦	    0,890	¦	 1  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	- для КВШ свыше 770 мм 	¦	       	¦	         	¦	    1,54	¦	    0,960	¦	 2  	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-20	¦	Разборка тормозного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	эл.мех.	¦	1 тор-   	¦	    1,23	¦	    0,770	¦	    	¦

	¦	     	¦	да тормозного электро- 	¦	5р - 1 	¦	мозное   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магнита. Отвертывание  	¦	3р - 1 	¦	устрой-  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтов и снятие тор-   	¦	       	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	мозного электромагнита.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвертывание гайки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	откидных рычагов, сня- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тие опорных чашек и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружин. 3. Снятие крон-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штейнов и рычагов с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса редуктора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-21	¦	Сборка тормозного уст- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ройства                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кронш-    	¦	эл.мех.	¦	1 тор-   	¦	    2,77	¦	    1,740	¦	    	¦

	¦	     	¦	тейнов на корпус ре-   	¦	5р - 1 	¦	мозное   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дуктора.               	¦	3р - 1 	¦	устрой-  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Закрепление откидных	¦	       	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычагов.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка на место  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	опорных чашек тормозных	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружин и регулировка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Установка тормозно- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го электромагнита      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-22	¦	Замена пружин тормоз-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного устройства        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвертывание гаек.  	¦	эл.мех.	¦	1 пруж.  	¦	    0,37	¦	    0,210	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие пружины.     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка пружины.  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка сжатия  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружины                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-23	¦	Снятие тормозных коло- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	док                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвертывание гаек.  	¦	эл.мех.	¦	1 колодка	¦	    0,22	¦	    0,120	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Откидывание рычагов.	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие колодок      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-24	¦	Установка тормозных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	колодок                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка новых ко- 	¦	эл.мех.	¦	1 колодка	¦	    0,26	¦	    0,140	¦	    	¦

	¦	     	¦	лодок и закрепление.   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка рычагов   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на место, регулировка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-25	¦	Ремонт тормозного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Разборка тормозного 	¦	эл.мех.	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	4р - 1 	¦	1 тормоз-	¦	    3,51	¦	    1,950	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Чистка и смазывание 	¦	2р - 1 	¦	ное      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарнирных соединений.  	¦	       	¦	устрой-  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка тормо-  	¦	       	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	за, проверка точности  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок кабины       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-26	¦	Замена фрикционного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	материала тормозных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	колодок                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие тормозных    	¦	эл.мех.	¦	1 колодка	¦	    2,48	¦	    1,380	¦	    	¦

	¦	     	¦	колодок, срубание зак- 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лепок и снятие фрик-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ционного материала с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	колодок.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разметка, сверление 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий во фрикцион- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ном материале.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Крепление фрикцион- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного материала заклеп- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ками.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка колодок   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на рычаги              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-27	¦	Замена тормозной полу- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	муфты                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Снятие изношенной   	¦	эл.мех.	¦	1 полу-  	¦	    2,24	¦	    1,320	¦	    	¦

	¦	     	¦	полумуфты.             	¦	4р - 1 	¦	муфта    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка новой     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полумуфты.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Крепление стопорным 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтом и гайкой        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-28	¦	Снятие длинноходового  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного электромаг- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нита (типа КМТД)       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    1,31	¦	    0,730	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов эл. магнита от     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммного щитка.       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение штока  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от шарнира.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвертывание болтов,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие шплинтов.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Снятие электромаг-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нита с кронштейна      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-29	¦	Установка длинноходо-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вого тормозного элект- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ромагнита              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка тормозно- 	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    2,40	¦	    0,330	¦	    	¦

	¦	     	¦	го эл. магнита на      	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейн.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подсоединение про-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	водов эл. магнита к    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммному щитку.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Соединение штока с  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарниром.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка точности   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок кабины       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-30	¦	Разработка длинноходо- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вого тормозного элект- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ромагнита с промывкой  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и прочисткой           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    1,01	¦	    0,560	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов катушек от клемм-  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного щитка.            	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие верхней кры- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шки с катушками.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие катушкодер-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	жателя и катушки.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Рассоединение креп- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ления штока с якорем.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Снятие штока и пе-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реходных втулок.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Очистка составных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	частей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-31	¦	Сборка длинноходового  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного электромаг- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	нита                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка катушек   	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    0,74	¦	    0,410	¦	    	¦

	¦	     	¦	на стержне магнитопро- 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вода и закрепление их. 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка штока с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переходной втулкой и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение его с яко-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рем.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка верхней   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки с катушками и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Присоединение про-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	водов катушек к клем-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	мному щитку            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-32	¦	Замена штока тормозно- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го магнита в сборе     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие штока тор-   	¦	эл.мех.	¦	1 шток   	¦	    2,75	¦	    1,530	¦	    	¦

	¦	     	¦	мозного магнита.       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Смазывание шарнира. 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка штока     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного магнита.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка точнос- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ти остановок кабины    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-33	¦	Замена катушек тормоз- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного длинноходового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	электромагнита         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение штока  	¦	эл.мех.	¦	1 катушка	¦	    1,15	¦	    0,640	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного электромаг- 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нита.                  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие якоря и ка-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тушек.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка новой ка- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тушки и закрепление.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного магнита     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-34	¦	Замена короткоходового 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнита (типа   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	МП)                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отключение электро- 	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    1,78	¦	    0,988	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводки.              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие тормозного   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнита.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка тормозно- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го электромагнита.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подключение элект-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ропроводки.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного эл. магнита 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-35	¦	Замена катушки корот-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коходового тормозного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	электромагнита         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отключение электро- 	¦	эл.мех.	¦	1 катушка	¦	    0,56	¦	    0,310	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводки.              	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтирование ка-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тушки.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка катушки.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подключение катушки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и проверка работы      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнита         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-36	¦	Снятие электродвигате- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ля главного привода    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	массой до 0,5 т        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    1,97	¦	    1,090	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов от эл. двигателя.  	¦	4р - 1 	¦	двигатель	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвертывание кре-   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пежных болтов.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие электродви-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гателя                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-37	¦	Установка электродви-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гателя главного приво- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	да массой до 0,5 т     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка электро-  	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    2,05	¦	    1,140	¦	    	¦

	¦	     	¦	двигателя на подлебе-  	¦	4р - 1 	¦	двигатель	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дочную раму.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка крепежных 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	болтов с предваритель- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ной подтяжкой.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка центровки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и подтяжка крепления.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Присоединение про-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	водов к эл. двигателю. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка эл. двига- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	теля в работе          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-38	¦	Набивка подшипников    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя смазкой  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие крышки.      	¦	эл.мех 	¦	1 под-   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Промывка подшипника.	¦	3р - 1 	¦	шипник   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Набивка смазки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка крышки:   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- со снятием крышек    	¦	       	¦	         	¦	    1,86	¦	    1,030	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	корпуса                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- без снятия крышек    	¦	       	¦	         	¦	    0,90	¦	    0,500	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	корпуса                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-39	¦	Разборка и прочистка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя с корот- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	козамкнутым ротором    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кабины    	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    3,96	¦	    2,200	¦	    	¦

	¦	     	¦	между этажами.         	¦	4р - 1 	¦	двигат.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие напряжения с 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВУ и вывешивание       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	плаката.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отключение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	питания эл. двигателя. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Отвертывание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления эл. двигателя	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к редуктору или        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подлебедочной раме.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Снятие эл. двигателя	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и установка в удобное  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	место.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Отвертывание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления крышек перед-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	него и заднего         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипника эл. двигате-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ля и снятие крышек.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Отвертывание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления передней и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	задней крышек          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Снятие задней и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсоединение от статора	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	передней крышки        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Извлечение ротора из	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	статора эл. двигателя. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	10. Осмотр, прочистка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	катушек и полюсов      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	статора эл. двигателя. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	11. Осмотр, прочистка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка крепления ба- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рабана ротора          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	12. Промывка переднего 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и заднего подшипника   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя, проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния статора и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	13. Набивка подшипников	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазкой                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-40	¦	Сборка эл. двигателя с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	короткозамкнутым       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ротором                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Сборка и            	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    3,33	¦	    1,850	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключение.           	¦	4р - 1 	¦	двигат.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка работы     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя под током	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(под нагрузкой)        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-41	¦	Замена подшипников     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка            	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    4,50	¦	    2,810	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	5  - 1 	¦	двигат.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие подшипников. 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Напрессовка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников, полумуфты.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-42	¦	Замена полумуфты       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтирование      	¦	эл.мех.	¦	1 полу-  	¦	    1,99	¦	    1,100	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя.         	¦	3р - 1 	¦	муфта    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие, установка и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление полумуфты  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на валу                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-43	¦	Замена буферного пальца	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие              	¦	эл.мех.	¦	1 палец  	¦	    0,21	¦	    0,120	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие, установка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	буферного пальца.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	12-44	¦	Разборка новой лебедки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на укрупненные узлы    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие КВШ,         	¦	эл.мех.	¦	1 лебедка	¦	    1,95	¦	    1,080	¦	    	¦

	¦	     	¦	двигателя, редуктора,  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамы                   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	12-45	¦	Частичное техническое  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	освидетельствование    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр и проверка   	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,95	¦	    0,561	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта согласно         	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ст. 11.9.5 "ПУБЭЛ"     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	М-1992 г.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	оборудования лифта     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	согласно               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ст. 11.9.2 "ПУБЭЛ"     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Испытания согласно  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ст. 11.9.4 "ПУБЭЛ"     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	                         Глава 3. Шахты                                	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	13-1 	¦	Замена ограждения шахты	¦	эл.мех.	¦	1 кв. м  	¦	    0,72	¦	    0,377	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие сетки с      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отгибанием кляммер,    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вытаскиванием шомполов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и свертыванием сетки в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рулон. 2. Растягивание 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сетки, отмеривание и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отрезка по размеру,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	протаскивание шомполов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	по периметру.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Заготовка шомполов  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	(пруток 3 - 4 мм) по   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размерам сетки.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка сетки к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стоякам, укрепление ее 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кляммерами по периметру	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в каждую ячейку        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-2 	¦	Замена сетки на        	¦	эл.мех.	¦	1 кв. м  	¦	    0,58	¦	    0,304	¦	    	¦

	¦	     	¦	отдельных участках     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порталов и дверей      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие сетки с      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отгибанием кляммер,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вытаскиванием сетки из 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 2. Отмеривание  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сетки по размеру и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отрезка. 3. Укрепление 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сетки на дверях и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порталах               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-3 	¦	Заделка поврежденных   	¦	эл.мех.	¦	1 место  	¦	    0,49	¦	    0,242	¦	    	¦

	¦	     	¦	мест сетки шахты путем 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вставки куска сетки (до	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	0,5 м)                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отрезка сетки по    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размерам порванного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	места. 2. Обрезка сетки	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под размер нового      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	куска. 3. Закрепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	куска в сетке шахты    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-4 	¦	Заделка поврежденных   	¦	эл.мех.	¦	1 место  	¦	    0,23	¦	    0,113	¦	    	¦

	¦	     	¦	мест сетки шахты путем 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заплетки проволокой под	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	существующую ячейку    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-5 	¦	Замена стального листа 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограждения шахты       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие листа.       	¦	эл.мех.	¦	1 лист   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подгонка листа по   	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разметке каркаса.      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Крепление листа к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркасу шахты:         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	до  1 кв. м            	¦	       	¦	         	¦	     0,6	¦	    0,314	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	св. 1 кв. м            	¦	       	¦	         	¦	     1,1	¦	    0,576	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-6 	¦	Ремонт распашной двери 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Смазка петель распашной	¦	эл.мех.	¦	1 дверь  	¦	     0,3	¦	    0,148	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	двери шахты со снятием 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и установкой двери     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Снятие петель          	¦	эл.мех.	¦	1 петля  	¦	    0,15	¦	    0,079	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка петель       	¦	эл.мех.	¦	1 петля  	¦	    0,16	¦	    0,084	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Укрепление притворной  	¦	эл.мех.	¦	1 планка 	¦	    0,36	¦	    0,189	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	планки двери шахты     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	винтами                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена ручки двери     	¦	эл.мех.	¦	1 ручка  	¦	    0,14	¦	    0,073	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Устранение перекоса    	¦	эл.мех.	¦	1 дверь  	¦	     1,1	¦	    0,576	¦	  6 	¦

	¦	     	¦	двери, притворного     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояка со снятием      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери, устранением ее  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	просадки               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена смотрового      	¦	эл.мех.	¦	1 стекло 	¦	    0,31	¦	    0,153	¦	  7 	¦

	¦	     	¦	стекла двери шахты     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Вырезка стекла по   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размеру. 2. Снятие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	обрамления стекла двери	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 3. Установка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стекла и закрепление   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	его обрамлением        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Заделка смотрового     	¦	эл.мех.	¦	1 лист   	¦	    0,21	¦	    0,104	¦	  8 	¦

	¦	     	¦	отверстия двери шахты  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-7 	¦	Замена распашной двери 	¦	эл.мех.	¦	1 дверь  	¦	    0,42	¦	    0,220	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие распашной    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери шахты с петель.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка распашной 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери шахты на петли.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка и подгонка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояков                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-8 	¦	Замена притворных      	¦	эл.мех.	¦	1 стояк  	¦	    1,95	¦	    1,082	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояков                	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие притворного  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояка с портала шахты.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	притворного стояка к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порталу шахты          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-9 	¦	Работы в шахте лифта   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка таблички,    	¦	эл.мех.	¦	1 табл.  	¦	    0,16	¦	    0,084	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	правил с закреплением  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	их винтами             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Вывешивание            	¦	эл.мех.	¦	1 табл.  	¦	    0,02	¦	    0,010	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	предупредительной      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	таблички               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Ремонт порожка дверей  	¦	эл.мех.	¦	1 порож. 	¦	    0,23	¦	    0,121	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	шахты с приготовлением 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раствора               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Окраска сетчатой шахты,	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,99	¦	    0,519	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	порталов, аппаратов,   	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпусов в шахте лифтов	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Окраска приямка и его  	¦	эл.мех.	¦	1 приямок	¦	    0,50	¦	    0,262	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	металлоконструкций     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Окраска оборудования,  	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,25	¦	    0,131	¦	  6 	¦

	¦	     	¦	установленного на крыше	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Раздвижные двери шахты 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-10	¦	Замена створки двери   	¦	эл.мех.	¦	1 створка	¦	    1,46	¦	    0,810	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение створки	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	от каретки. 2. Снятие  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створки с выносом на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	этажную площадку.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка створки с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежом ее к каретке. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выверка взаимного   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	расположения створок   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-11	¦	Замена башмачка створки	¦	эл.мех.	¦	1 башм.  	¦	    0,23	¦	    0,128	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери шахты            	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвернуть болты,    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снять башмачок.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установить башмачок.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрепить           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-12	¦	Замена линейки верхней 	¦	эл.мех.	¦	1 башм.  	¦	    0,75	¦	    0,416	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки дверей шахты     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение линейки	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от верхней балки дверей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 2. Установка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	линейки и крепление ее 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к верхней балке.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка каретки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-13	¦	Замена каретки двери   	¦	эл.мех.	¦	1 каретка	¦	    1,73	¦	    0,960	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж створки    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	двери шахты. 2. Снятие 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов с каретки.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие линейки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Снятие каретки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка каретки и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	линейки. 6. Крепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретки на линейке с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установкой             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Крепление створки на	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретке. 8. Регулировка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-14	¦	Замена каретки двери   	¦	эл.мех.	¦	1 каретка	¦	    1,89	¦	    1,181	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты на лифте г/п     	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	500 кг с широкой створ-	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кой                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Освобождение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления створки двери	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от каретки. 2. Снятие  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов с каретки.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Освобождение линей- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ки. 4. Снятие каретки. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка каретки с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплением линейки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка контрро-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ликов. 7. Крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створки к каретке две- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	рей шахты. 8. Регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка работы двери шах-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ты                     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-15	¦	Замена блок - контакта 	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    0,39	¦	    0,216	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты           	¦	4р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание крышки	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта и от-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание корпу-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	са контакта. 3. Уста-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новка контакта. 4. Под-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ключение проводов, зак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рытие крышки и регули- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка его работы       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-16	¦	Замена ролика замка    	¦	эл.мех.	¦	1 ролик  	¦	    0,17	¦	    0,094	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери шахты            	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Расшплинтовка оси   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика и снятие его с  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	оси. 2. Установка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика на ось и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление его        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шплинтом               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-17	¦	Проверка и подтяжка    	¦	эл.мех.	¦	1 балка  	¦	    0,35	¦	    0,194	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления всех деталей,	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	установленных на       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верхней балке дверей   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-18	¦	Замена резинового      	¦	эл.мех.	¦	1 обрам- 	¦	    0,35	¦	    0,194	¦	    	¦

	¦	     	¦	обрамления на дверях   	¦	4р - 1 	¦	ление    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-19	¦	Замена замка в сборе   	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,20	¦	    0,111	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие шайбы.       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие рычага в сбо-	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ре. 3. Установка замка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в сборе. 4. Крепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычага                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-20	¦	Замена капронового     	¦	эл.мех.	¦	1 ролик  	¦	    0,32	¦	    0,178	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика на каретке      	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верхней балки          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание гаек  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	оси ролика и рычага.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие шайб, рычага 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и ролика. 3. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика на ось и его    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление. 4. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление рычага     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-21	¦	Замена контрролика     	¦	эл.мех.	¦	1 контр- 	¦	    0,17	¦	    0,094	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	каретки                	¦	4р - 1 	¦	ролик    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание гаек  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления контрролика к	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретке. 2. Снятие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрролика с каретки с	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шайбами и втулкой.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка контрроли-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка на каретку с        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировкой зазора    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-22	¦	Замена порога дверей   	¦	эл.мех.	¦	1 порог  	¦	    1,10	¦	    0,611	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж порога.    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Монтаж порога.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка зазоров и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-23	¦	Замена верхней балки   	¦	эл.мех.	¦	1 балка  	¦	    3,90	¦	    2,165	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты           	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие створок и    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки дверей шахты.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка новой бал-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ки и навеска створок.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка работы,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-24	¦	Замена стояка дверей   	¦	эл.мех.	¦	1 стояк  	¦	    5,58	¦	    3,097	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	шахты                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие порога дверей	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 2. Снятие       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верхней балки.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж - монтаж   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояка. 4. Установка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верхней балки и порога 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка работы и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-25	¦	Замена дверей шахты в  	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    3,36	¦	    1,865	¦	    	¦

	¦	     	¦	сборе                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж и выноска  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	из шахты элементов     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты. 2. Монтаж	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка в работе и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-26	¦	Разборка комплекта     	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    0,67	¦	    0,372	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты на        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	укрупненные узлы       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояков.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение верхней	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки. 3. Отсоединение 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	фартука и порога.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Отсоединение створок	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Направляющие кабины и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-27	¦	Замена направляющих    	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    1,87	¦	    1,038	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	5р - 1 	¦	направл. 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание болтов	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стыковочных планок.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Освобождение и вы-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	носка направляющих из  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 3. Установка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	металлической направ-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ляющей. 4. Выверка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющей по        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вертикали и штихмасу.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Зачистка стыков     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-28	¦	Замена направляющих    	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    0,87	¦	    0,544	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	5р - 1 	¦	направл. 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание болтов	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стыковочных уголков на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выноска направляющей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	из шахты. 3. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющей и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние ее болтами на      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стыковочных планках.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выверка направляющей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вертикали и штихмасу.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Зачистка стыков     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-29	¦	Установка кронштейнов  	¦	эл.мех.	¦	1 кроншт.	¦	    0,12	¦	    0,075	¦	    	¦

	¦	     	¦	для крепления          	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих кабины или	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	13-30	¦	Укрепление кронштейнов 	¦	эл.мех.	¦	1 кроншт.	¦	    0,35	¦	    0,219	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих в глухих  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахтах с заделкой      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цементным раствором    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	               Глава 4. Подвешенные узлы и детали                      	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	     	¦	КАБИНА                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-1 	¦	Замена металлического  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса кабины         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка каркаса    	¦	эл.мех.	¦	1 каркас 	¦	   13,28	¦	    8,300	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выноска элементов   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	каркаса из шахты.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Монтаж каркаса      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Крепление всех      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	частей на болтах.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка механизма 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей и башмаков.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-2 	¦	Выправка каркаса кабины	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от перекосов и изгибов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Ослабление креплений	¦	эл.мех.	¦	1 каркас 	¦	    2,43	¦	    1,520	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса и купе.        	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выверка установочных	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размеров.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выправка каркаса.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Затяжка креплений   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса и укрепление   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щитов купе             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-3 	¦	Очистка каркаса купе   	¦	эл.мех.	¦	1 каркас 	¦	    1,00	¦	    0,493	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка от          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Зачистка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	металлической щеткой,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	протирка ветошью       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-4 	¦	Окраска каркаса купе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка окрашиваемых	¦	эл.мех.	¦	1 каркас 	¦	    1,50	¦	    0,740	¦	    	¦

	¦	     	¦	поверхностей керосином.	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Окраска             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-5 	¦	Прочистка и промывка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины с внешней       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стороны                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка всех        	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,55	¦	    0,271	¦	    	¦

	¦	     	¦	элементов кабины       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щеткой.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Протирка керосином  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-6 	¦	Замена поста ревизии   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие штепсельного 	¦	эл.мех.	¦	1 разъем 	¦	    1,63	¦	    0,910	¦	    	¦

	¦	     	¦	разъема.               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разъема.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подсоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта в режиме         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	"Ревизия"              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-7 	¦	Замена нижних башмаков 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание болтов 	¦	эл.мех.	¦	1 башмак 	¦	    2,25	¦	    1,250	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие башмаков.     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка башмаков и	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предварительное закреп-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ление их болтами.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в продольных,          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	поперечных направлениях	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и в ловителях.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Окончательное       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление башмаков   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-8 	¦	Замена верхних башмаков	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие башмаков.    	¦	эл.мех.	¦	1 башмак 	¦	    0,92	¦	    0,510	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка новых     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмаков.              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка зазоров в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	продольных, поперечных 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направлениях и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителях              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-9 	¦	Прочистка, промывка    	¦	эл.мех.	¦	1 башмак 	¦	    0,47	¦	    0,260	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмаков кабины или    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка башмаков    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	кабины или противовеса.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Промывка и обтирка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-10	¦	Замена вкладышей       	¦	эл.мех.	¦	1 вкладыш	¦	    0,90	¦	    0,500	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмаков кабины или    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие башмака      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины или противовеса.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие вкладыша.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка вкладыша и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление болтами.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка башмака,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-11	¦	Выверка балансира      	¦	эл.мех.	¦	1 балан- 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	4р - 1 	¦	сир      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Определение размера 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	укорачивания или удли- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нения канатов на каби- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	не.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие нагрузки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	с редуктора, ослабление	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ветви канатов.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Перепасовка канатов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на балансире с         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	установкой и снятием   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зажимов.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Постановка редуктора	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под нагрузку           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трехплечевого:         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- со снятием нагрузки  	¦	       	¦	         	¦	    3,38	¦	    1,880	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- без снятия нагрузки  	¦	       	¦	         	¦	    0,61	¦	    0,340	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	четырехплечевого:      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- со снятием нагрузки  	¦	       	¦	         	¦	    3,62	¦	    2,010	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	- без снятия нагрузки  	¦	       	¦	         	¦	    0,76	¦	    0,420	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-12	¦	Демонтаж комбинирован- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ной отводки            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кабины в  	¦	эл.мех.	¦	1 отводка	¦	    0,98	¦	    0,540	¦	    	¦

	¦	     	¦	месте, удобном для     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание болтов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления и снятие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	комбинированной        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-13	¦	Установка шунта точной 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановки              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кабины в  	¦	эл.мех.	¦	1 шунт   	¦	    0,60	¦	    0,330	¦	    	¦

	¦	     	¦	удобное для работы     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	место.                 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	закрепление шунта на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющей.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-14	¦	Установка шунта        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замедления кабины      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разметка и сверление	¦	эл.мех.	¦	1 шунт   	¦	    3,00	¦	    1,880	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий.             	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка шунта.    	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка зазоров     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-15	¦	Замена рамки слабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подъемных канатов      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(СПК)                  	¦	эл.мех.	¦	1 рамка  	¦	    1,61	¦	    0,890	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кабины в  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	удобное для работы     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	место.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие кронштейна,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничивающего ход    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамки.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание гайки и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изъятие оси рамки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Демонтаж рамки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамки.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка кронштейна	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	и регулировка хода     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамки.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Смазывание шарниров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и проверка в работе    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-16	¦	Замена контакта СПК    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(ДУСК)                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 контакт	¦	    1,72	¦	    0,960	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие контакта СПК.	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта СПК.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-17	¦	Ремонт ловителей       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка ловителей. 	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    2,74	¦	    1,520	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка деталей.    	¦	4р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Ремонт и замена     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изношенных деталей.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Сборка ловителей.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	испытание              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-18	¦	Прочистка, регулировка 	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	    1,89	¦	    1,050	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей с испытанием 	¦	4р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	без разборки           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка шарниров.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в шарнирно - рычажном  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	механизме и клиньях.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка хода.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Посадка на ловители.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	самозатягивания        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клиньев                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-19	¦	Замена рычага механизма	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие рычага       	¦	эл.мех.	¦	1 рычаг  	¦	    2,66	¦	    1,480	¦	    	¦

	¦	     	¦	механизма ловителей.   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка рычага    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	механизма ловителей.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	взаимодействия узлов   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-20	¦	Замена клиньев         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей лифта        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие клиньев      	¦	эл.мех.	¦	1 комп-  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей.             	¦	5р - 1 	¦	лект     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Прочистка,          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазывание направляющих	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клиньев.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Установка клиньев.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	испытание:             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- со скоростью до 1 м/с	¦	       	¦	         	¦	    8,80	¦	    5,190	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	(мгновенного действия) 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- со скоростью более   	¦	       	¦	         	¦	    7,94	¦	    4,690	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	1 м/с (плавного        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	торможения)            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ЛИФТ С РАСПАШНЫМИ      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДВЕРЯМИ                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-21	¦	Ремонт купе кабины     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта с распашными     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверями                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка купе       	¦	эл.мех.	¦	1 купе   	¦	   21,06	¦	   13,160	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разъединение и      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие потолка,     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок дверей, боковых	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стенок и боковин.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка стенок и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамы пола с их         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пригонкой.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка потолка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	кабины с пригонкой и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплением.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка подвижного	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пола.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Навеска створок     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Настилка линолеума  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на пол кабины.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Вставка стекол      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена створок кабины с	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашными дверями     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-22	¦	1. Освобождение верхней	¦	эл.мех.	¦	1 створка	¦	    1,62	¦	    0,900	¦	    	¦

	¦	     	¦	петли створки и снятие 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ее с нижней.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подготовка для      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установки новой створ- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ки.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка нижней    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	петли.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка верхней   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	петли и ее подгонка.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка стекол.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка ручки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Снятие створки         	¦	       	¦	1 створка	¦	    0,30	¦	    0,170	¦	  1 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	распашной двери кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка створки      	¦	       	¦	1 створка	¦	    0,62	¦	    0,340	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	распашной двери кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на старое место с      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подгонкой              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Вставка стекол         	¦	       	¦	1 стекло 	¦	    0,50	¦	    0,280	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка ручек к      	¦	       	¦	1 ручка  	¦	    0,20	¦	    0,110	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	дверям кабины          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-23	¦	Замена пилястры        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Вывешивание потолка.	¦	эл.мех.	¦	1 пи-    	¦	    0,80	¦	    0,562	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтаж изношенной 	¦	5р - 1 	¦	лястра   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пилястры.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние новой пилястры     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-24	¦	Установка решетки      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Сверление отверстий 	¦	эл.мех.	¦	1 решетка	¦	    0,25	¦	    0,139	¦	    	¦

	¦	     	¦	под шурупы.            	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Закрепление решетки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-25	¦	Установка зеркала      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разметка и сверление	¦	эл.мех.	¦	1 зеркало	¦	    0,86	¦	    0,538	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий.             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Установка картона   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под зеркало.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка зеркала и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	его крепление          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-26	¦	Замена поста управления	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(ПУ) в кабине          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие и установка  	¦	эл.мех.	¦	1 пост   	¦	    3,63	¦	    2,270	¦	    	¦

	¦	     	¦	поста управления.      	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подключение         	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка ПУ в работе	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-27	¦	Замена плавающего пола 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Навеска подвижного  	¦	эл.мех.	¦	1 пол    	¦	    2,29	¦	    1,270	¦	    	¦

	¦	     	¦	пола кабины на петли.  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выдалбливание       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гнезда.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Постановка петель.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Навеска пола.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-28	¦	Замена раскладки пола  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отмеривание длины   	¦	эл.мех.	¦	1 пог. м 	¦	    0,96	¦	    0,480	¦	    	¦

	¦	     	¦	раскладок.             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Запиливание стыков  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	под 45 градусов.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрепление         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раскладок              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-29	¦	Замена линолеума на    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полу кабины            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие реек,        	¦	столяр 	¦	1 кв. м  	¦	    1,04	¦	    0,580	¦	    	¦

	¦	     	¦	линолеума.             	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Нарезка линолеума по	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размеру кабины.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Настилка линолеума  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-30	¦	Ремонт пружинного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приспособления пола    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие пружинного   	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    0,81	¦	    0,510	¦	    	¦

	¦	     	¦	приспособления под     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полом кабины.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Прочистка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка пружинного 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приспособления пола.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Смазка шарниров     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-31	¦	Перевод подвижного пола	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины в неподвижное   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояние              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Установка кабины в  	¦	эл.мех.	¦	1 пол    	¦	    1,14	¦	    0,630	¦	    	¦

	¦	     	¦	требуемое место.       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировочных болтов. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж груза.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Фиксирование пола   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-32	¦	Замена подпольного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отключение и снятие 	¦	эл.мех.	¦	1 конт.  	¦	    1,82	¦	    1,010	¦	    	¦

	¦	     	¦	подпольного контакта.  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подпольного контакта.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка провалов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и растворов контакта   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при нахождении в кабине	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	груза 15 кг и при его  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсутствии             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-33	¦	Замена фартучного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие фартучного   	¦	эл.мех.	¦	1 уст-во 	¦	    1,71	¦	    0,900	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фартучного устройства. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	растворов и провалов   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. контакта фартучного	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства при закрытии	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открытии створок     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-34	¦	Замена порога пола     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие изношенного  	¦	эл.мех.	¦	1 порожек	¦	    1,09	¦	    0,540	¦	    	¦

	¦	     	¦	порога.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление нового     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порога                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-35	¦	Замена комбинированной 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка кабины в  	¦	эл.мех.	¦	1 отвод. 	¦	    1,82	¦	    1,010	¦	    	¦

	¦	     	¦	удобном для работы     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	месте.                 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтаж отводки.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Затяжка креплений   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-36	¦	Замена мех. части      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромеханической    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание       	¦	эл.мех.	¦	1 отвод. 	¦	    0,69	¦	    0,380	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежных болтов.      	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие изношенной   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки, установка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новой мех. части.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Присоединение тяги. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка в работе.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-37	¦	Замена электромагнитной	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие              	¦	эл.мех.	¦	1 магнит 	¦	    1,54	¦	    0,860	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнитной       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки.               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление новой.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Присоединение тяги. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подключение прово-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-38	¦	Замена тяги            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнитной       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж тяги.      	¦	эл.мех.	¦	1 тяга   	¦	    0,61	¦	    0,320	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка новой     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	тяги.                  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ЛИФТ С РАЗДВИЖНЫМИ     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДВЕРЯМИ                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-39	¦	Ремонт (замена) купе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины лифтов с        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматическим         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приводом:              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- лифт г/п 320 кг      	¦	эл.мех.	¦	1 купе   	¦	   17,01	¦	   11,940	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- лифт г/п 500 кг      	¦	6р - 1 	¦	         	¦	   20,26	¦	   14,220	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, снятие       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки по     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине лифта.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие привода      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей кабины в сборе. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	потолка от стояков     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса кабины и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	временное закрепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатом к верхней балке	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса кабины.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Снятие щитов купе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	5. Установка щитов и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вентиляционных решеток 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины в каркас кабины.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Навеска и           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление к стоякам  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса потолка        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Укрепление купе     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Установка привода   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей кабины в сборе. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. аппаратов.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	10. Восстановление     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводки по кабине и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключение            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. аппаратов.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	11. Проверка работы    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-40	¦	Замена плафона люка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание       	¦	эл.мех.	¦	1 плафон 	¦	    0,23	¦	    0,130	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления кожуха люка. 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие изношенного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плафона.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плафона и закрытие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	люка                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-41	¦	Замена створки дверей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие створки с    	¦	эл.мех.	¦	1 створ. 	¦	    1,83	¦	    1,020	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретки.               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выемка створки из   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	паза порога.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Вынос на этажную    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	площадку.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створки дверей кабины в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	паз порога.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Закрепление к       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретке.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и наката створок       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-42	¦	Замена башмаков створки	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей кабины          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание винтов	¦	эл.мех.	¦	1 створка	¦	    1,14	¦	    0,630	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления башмака и    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выемка его из паза     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порога.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмака, проверка от-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сутствия затирания,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	закрепление            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-43	¦	Замена резины притвора 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок двери кабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Ослабление креплений	¦	эл.мех.	¦	1 створка	¦	    1,10	¦	    0,600	¦	    	¦

	¦	     	¦	прижимной планки рези- 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ны.                    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтирование      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изношенной и установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новой резины.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка плотности  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	прилегания, крепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	прижимной планки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-44	¦	Замена порожка кабины  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие изношенного  	¦	эл.мех.	¦	1 порожек	¦	    1,79	¦	    1,000	¦	    	¦

	¦	     	¦	порожка.               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порожка на опорную раму	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и его выверка.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка фартука на	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	старое место           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-45	¦	Замена обрамления      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверного проема кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие створок ДШ и 	¦	эл.мех.	¦	1 обрамл.	¦	    4,73	¦	    2,630	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДК (ДШ - дверей шахты, 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ДК - дверей кабины).   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтаж старого    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	обрамления.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	обрамления.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка створок ДШ	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и ДК.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Выверка зазоров     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок двери кабины.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДК, ДШ                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-46	¦	Установка поручня в    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разметка и сверление	¦	эл.мех.	¦	1 пог. м 	¦	    3,93	¦	    2,456	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий.             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подгонка, сборка и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление поручня      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-47	¦	Замена отводки дверей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	эл.мех.	¦	1 отводка	¦	    0,95	¦	    0,530	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие отводки.      	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка отводки и 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление ее винтами.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выверка и проверка в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-48	¦	Замена упора каретки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери кабины           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж правой     	¦	эл.мех.	¦	1 упор   	¦	    2,46	¦	    1,350	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретки дверей кабины. 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие упора.       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	упора.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Монтаж каретки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка работы и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-49	¦	Замена линейки дверей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины (ДК)            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие створок ДК.  	¦	эл.мех.	¦	1 линейка	¦	    2,17	¦	    1,210	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие отводок.     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Ослабление крепления	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов и, при    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости, их      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Снятие каната связи 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Снятие линейки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка линейки с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	роликами.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Установка кареток.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	8. Навешивание створок 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДК.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Установка каната    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	связи створок.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	10. Установка отводок. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	11. Регулировка и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-50	¦	Замена каретки створки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери кабины           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие: отводки,    	¦	эл.мех.	¦	1 каретка	¦	    2,21	¦	    1,230	¦	    	¦

	¦	     	¦	каната связи створок,  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов и створки 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие каретки с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	роликами.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление каретки,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликов, отводки. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление створки    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-51	¦	Замена каната связи    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок дверей кабины  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие каната связи 	¦	эл.мех.	¦	1 канат  	¦	    0,26	¦	    0,140	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок. Установка     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	нового каната связи    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Регулировка хода    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-52	¦	Замена ролика или      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эксцентрика каретки ДК 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие ролика       	¦	эл.мех.	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретки или            	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эксцентрика.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика или эксцентрика 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каретки.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка дверей: 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- замена ролика        	¦	       	¦	1 ролик  	¦	    2,03	¦	    1,130	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- замена эксцентрика   	¦	       	¦	1 экс-   	¦	    1,95	¦	    1,080	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	центр.   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-53	¦	Замена возвратной      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружины створок двери  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие и установка  	¦	эл.мех.	¦	1 пружина	¦	    0,23	¦	    0,130	¦	    	¦

	¦	     	¦	возвратной пружины     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-54	¦	Замена балки дверей    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж узлов и    	¦	эл.мех.	¦	1 балка  	¦	    4,90	¦	    2,720	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки.                 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Монтаж новой балки и	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка на нее узлов.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка работы и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-55	¦	Установка              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дополнительного        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства слабины     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов (ДУСК)         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разметка и сверление	¦	эл.мех.	¦	1 у-во   	¦	    3,00	¦	    1,670	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий.             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приспособления ДУСК и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя ВП-16.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выверка установочных	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размеров и проверка в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-56	¦	Замена кольца стяжки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение тяговых	¦	эл.мех.	¦	1 кольцо 	¦	    2,45	¦	    1,460	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов и выемка их из 	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стяжного кольца.       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие изношенной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стяжки и установка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	новой.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрепление тяговых 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов к балансирной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвеске               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-57	¦	Замена электродвигателя	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода дверей         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    0,73	¦	    0,410	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	двиг.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежных болтов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие клинового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ремня электродвигателя.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. Закрепление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтами, регулировка.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подача напряжения   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-58	¦	Замена подшипника      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя привода  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка            	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    0,58	¦	    0,320	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	3р - 1 	¦	двиг.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Замена подшипников. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Сборка              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-59	¦	Замена блок - контакта 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВКЗ или ВКО            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    0,41	¦	    0,220	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежных болтов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие блок -       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление его        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтами.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подача напряжения.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка действия.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-60	¦	Замена водила привода  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей кабины          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание       	¦	эл.мех.	¦	1 водило 	¦	    0,68	¦	    0,380	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений.             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие водила,      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	кулачков, ролика.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Сборка водила,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка, проверка в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-61	¦	Ремонт водила привода  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей с кулачками     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(разборка и замена     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	деталей)               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие водила,      	¦	эл.мех.	¦	1 водило 	¦	    1,68	¦	    0,930	¦	    	¦

	¦	     	¦	разборка.              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Прочистка и         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выбраковка деталей.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Замена штока,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика, кулачков.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Сборка и установка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	водила на вал          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	редуктора, закрепление.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка привода 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и проверка в работе    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-62	¦	Замена                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микропереключателя     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 микро- 	¦	    1,54	¦	    0,850	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	4р - 1 	¦	перекл.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежных болтов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Снятие              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микропереключателя.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микропереключателя.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подача напряжения.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-63	¦	Замена ремня привода   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Ослабление крепления	¦	эл.мех.	¦	1 ремень 	¦	    0,26	¦	    0,140	¦	    	¦

	¦	     	¦	площадки эл. двигателя.	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие ремня.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка ремня     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода дверей.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжения ремня.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Закрепление площадки	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-64	¦	Замена редуктора (с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	водилом) привода       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие кожуха.      	¦	эл.мех.	¦	1 редук- 	¦	    1,66	¦	    0,920	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Снятие ремня        	¦	4р - 1 	¦	тор      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода.               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие площадки с   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактами ВКЗ и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВКО.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Отворачивание болтов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие редуктора.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление редуктора. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка площадки с	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактами ВКЗ и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВКО и закрепление упора	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	с амортизатором.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка работы        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-65	¦	Замена привода дверей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины в сборе:        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- г/п 320 кг           	¦	эл.мех.	¦	1 привод 	¦	    3,73	¦	    2,330	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- 500 кг               	¦	5р - 1 	¦	         	¦	    4,20	¦	    2,630	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов от            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. двигателя, блок -  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов ВКЗ и ВКО,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микропереключателя.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание гаек, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие амортизаторов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	привода дверей.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка привода   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	амортизаторов и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление привода.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов к электро-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	двигателю, блок -      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактам ВКО и ВКЗ,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микропереключателю.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Подача напряжения и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка привода дверей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и блок - контактов в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-66	¦	Замена блок - контакта 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контроля притвора      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок дверей кабины  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(ДК)                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание       	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    1,41	¦	    0,780	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежных болтов и     	¦	4р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие блок - контакта.	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предварительное        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление блок -     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Окончательное       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-67	¦	Установка фотодатчика  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса двери кабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка           	¦	эл.мех.	¦	1 фото-  	¦	     1,3	¦	    0,870	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейнов.           	¦	5р - 1 	¦	датчик   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Сверление отверстий.	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка излучателя	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и приемника фотодатчи- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	излучателя.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-68	¦	Замена фотодатчика     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса двери кабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж створок ДК.	¦	эл.мех.	¦	1 фото-  	¦	    2,27	¦	    1,510	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отключение проводов.	¦	5р - 1 	¦	датчик   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие излучателя и 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приемника фотодатчика. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	излучателя и приемника 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фотодатчика.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Подключение прово-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	излучателя и приемника.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Установка створок.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фотодатчиков           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ПРОТИВОВЕС             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-69	¦	Замена противовеса:    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- 3-канатная подвеска  	¦	эл.мех.	¦	1 проти- 	¦	   11,50	¦	    6,790	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- 4-канатная подвеска  	¦	5р - 1 	¦	вовес    	¦	   11,92	¦	    7,040	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение тяговых	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выемка грузов из    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие башмаков по  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	одной стороне.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выемка каркаса.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Укрепление башмаков.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Укладка на место    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	грузов.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Проверка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сборки.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Закрепление грузов  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена отдельных узлов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-70	¦	Замена башмака         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(ползуна) противовеса  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отворачивание       	¦	эл.мех.	¦	1 башмак 	¦	    0,50	¦	    0,300	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления и            	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	демонтирование         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изношенного башмака.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка нового,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-71	¦	Промывка, прочистка    	¦	эл.мех.	¦	1 проти- 	¦	    0,44	¦	    0,300	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса керосином  	¦	5р - 1 	¦	вовес    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка от          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений и промывка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-72	¦	Окраска противовеса    	¦	эл.мех.	¦	1 проти- 	¦	    0,30	¦	    0,180	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Окраска каркаса     	¦	5р - 1 	¦	вовес    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса краской в  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	один слой              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-73	¦	Замена лопнувших пружин	¦	эл.мех.	¦	1 пружина	¦	    2,12	¦	    1,250	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатодержателей на    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовесе            	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Удаление шплинта,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отвинчивание гайки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка пружины и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление гайки.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка действия      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-74	¦	Замена ушковых болтов  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвески противовеса   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие и установка  	¦	эл.мех.	¦	1 болт   	¦	    3,35	¦	    1,980	¦	    	¦

	¦	     	¦	ушковых болтов с       	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружинами              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-75	¦	Замена верхней балки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение тяговых	¦	эл.мех.	¦	1 балка  	¦	   15,21	¦	    8,970	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов от балки       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса.           	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие верхних      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмаков.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж верхней    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки противовеса.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Установка новой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки и башмаков.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тяговых канатов.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и окончательная затяжка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-76	¦	Снятие верхнего груза  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Демонтаж креплений  	¦	эл.мех.	¦	1 груз   	¦	    0,24	¦	    0,130	¦	    	¦

	¦	     	¦	грузов противовеса и   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие верхнего груза  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-77	¦	Ремонт смазывающих     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратов противовеса  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	или кабины             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие смазывающего 	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,75	¦	    0,420	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата противовеса   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	или кабины.            	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разборка и прочистка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазывающего аппарата. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Сборка смазывающего 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазывающего аппарата. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	5. Заливка масла в     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазывающий аппарат    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-78	¦	Установка смазывающих  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратов противовеса  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	или кабины (вновь)     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разметка и сверление	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,86	¦	    0,480	¦	    	¦

	¦	     	¦	отверстий.             	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазывающего аппарата. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Заливка масла       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КАНАТЫ                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-79	¦	Замена тяговых канатов:	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- с верхним            	¦	эл.мех.	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	расположением машинного	¦	5р - 1 	¦	100 м    	¦	    9,29	¦	    5,810	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- с нижним             	¦	       	¦	100 м    	¦	   10,60	¦	    6,630	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	расположением машинного	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отмеривание, отрезка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и связка концов канатов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	диаметром до 15 мм.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие тяговых      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов и сматывание их	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в бухту.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Навеска тяговых     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Укорачивание        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов, выверка       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжения канатов.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Крепление тяговых   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-80	¦	Замена каната          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение каната 	¦	эл.мех.	¦	100 м    	¦	    4,77	¦	    2,650	¦	    	¦

	¦	     	¦	от рычага механизма ло-	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вителей кабины.        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Сматывание каната в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	бухту.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Навеска каната на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкив ограничителя      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости и блок        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжной рамы.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Прикрепление каната 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к рычагу механизма ло- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вителей кабины.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Укорачивание длины  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каната ограничителя    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Регулировка контакта	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжного устройства   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-81	¦	Замена ограничителя    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие каната.      	¦	эл.мех.	¦	1 огран. 	¦	    1,93	¦	    1,070	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие ограничителя 	¦	4р - 1 	¦	скорости 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости.              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка его работы 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-82	¦	Ремонт ограничителя    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка и промывка  	¦	эл.мех.	¦	1 огран. 	¦	    1,86	¦	    1,030	¦	    	¦

	¦	     	¦	деталей.               	¦	4р - 1 	¦	скорости 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка креплений  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	деталей.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Смазка шарниров и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-83	¦	Замена шкива           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие шкива        	¦	эл.мех.	¦	1 шкив   	¦	    1,82	¦	    1,140	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости, 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	очистка и промывка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипника и посадочных	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	поверхностей.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Запрессовка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипника.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Набивка смазкой и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление на оси.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Навеска каната и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-84	¦	Окраска ограничителя   	¦	эл.мех.	¦	1 огран. 	¦	    0,20	¦	    0,100	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости               	¦	2р - 1 	¦	скорости 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка от          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Окраска в один слой 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-85	¦	Натяжное устройство    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каната ограничителя    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена подшипника блока	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжного устройства   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Освобождение блока  	¦	эл.мех.	¦	2 подшпн.	¦	    2,23	¦	    1,240	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	натяжного устройства от	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каната.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие подшипника.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Промывка, чистка,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка подшипника.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Набивка смазкой.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	5. Установка блока.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Навеска каната      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена натяжного       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие каната с     	¦	эл.мех.	¦	1 натяжн.	¦	    2,45	¦	    1,360	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	блока натяжного        	¦	4р - 1 	¦	устройст.	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки от     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж натяжного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка нового    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжного устройства и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выверка.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов к выключателю.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Наладка срабатывания	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Навеска каната на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена выключателя     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	натяжного устройства   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 выклю- 	¦	    0,46	¦	    0,240	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	проводки от            	¦	3р - 1 	¦	чатель   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтаж старого и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка нового       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подсоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводки.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выверка установки и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	14-86	¦	Блоки                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена блока на        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3 - 4 ручья            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие канатов из   	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    2,84	¦	    1,780	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	ручьев блока и         	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление их за      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балки.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание болтов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений блока и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие его.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Демонтаж вала и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников и вала.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Монтаж и закрепление	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блока.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка масленки. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Навешивание тяговых 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	канатов                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Ремонт блоков до 50 кг 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	со снятием и установ-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кой:                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- на горизонтальные    	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    2,89	¦	    1,810	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	балки                  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- на вертикальные      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	    3,88	¦	    2,430	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	балки                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие канатов из   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручьев.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений и снятие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блока.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Прочистка и промывка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка подачи     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	масла в подшипники.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление блока.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Навешивание канатов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Ремонт блоков более    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	50 кг со снятием и ус- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тановкой:              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- на горизонтальные    	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    3,27	¦	    2,040	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	балки                  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	- на вертикальные      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	    3,88	¦	    2,430	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	балки                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие канатов из   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручьев.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отворачивание       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений и снятие     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блока.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Прочистка и промывка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка подачи     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	масла в подшипники.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление блока.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Навешивание канатов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	      Глава 5. Аппаратура пуска, управления и сигнализации             	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	     	¦	АППАРАТУРА МАШИННОГО   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ПОМЕЩЕНИЯ              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-1 	¦	Замена вводного        	¦	эл.мех.	¦	1 вводное	¦	    1,53	¦	    0,956	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	5р - 1 	¦	устр.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка           	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переносного заземления.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение сетевых	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов и нулевого    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводника от кожуха   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	вводного устройства.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание гаек и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие вводного        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства. 4. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности цепи       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магистрали в машинном  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещении. 5. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и закрепление вводного 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Присоединение сете- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вых проводов и снятие  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переносного заземления.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземляющего провода к 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кожуху. 8. Подача      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения на вводное  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройство и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	его в работе           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-2 	¦	Ремонт вводного        	¦	эл.мех.	¦	1 вводное	¦	    1,11	¦	    0,694	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства             	¦	5р - 1 	¦	устр.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка исправности	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цепи заземления кожуха 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вводного устройства.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие напряжения с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вводного устройства на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щите владельца лифта.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений кожуха,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	платы, клеммных        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пинцетов, стоек, ножей;	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зачистка. 4. Проверка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между контактными      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	поверхностями пинцетов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и ножами, при          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости разборка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и зачистка контактных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	поверхностей. 5. Подача	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вводного устройства в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-3 	¦	Установка щита с       	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    2,20	¦	    1,221	¦	    	¦

	¦	     	¦	дополнительной электро-	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратурой на         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кирпичную или бетонную 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стену с изготовлением  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейнов            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Изготовление        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейнов.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разметка мест уста- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новки кронштейнов на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	стене.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Пробивка отверстий в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стене. 4. Заделка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейнов раствором. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние щита. 6. Присоеди- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нение проводов. 7. Про-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верка аппаратуры в ра- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	боте                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-4 	¦	Замена контактора      	¦	эл.мех.	¦	1 кон-   	¦	    0,39	¦	    0,216	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	4р - 1 	¦	такт.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 2. Снятие    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактора.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подготовка контакто-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ра к установке. 4. Ус- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тановка и крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактора и присоеди- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нение проводов. 5. Про-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верка исправности рабо-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ты контактора          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-5 	¦	Замена катушки         	¦	эл.мех.	¦	1 катушка	¦	    0,42	¦	    0,233	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактора             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. У контактора КТПВ   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снять якорь, у ПА-42   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снять амортизаторы и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	откинуть якорь.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Рассоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежа и снятие       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	катушки. 4. Установка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление катушки.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение прово-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов. 6. Установка якоря	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и амортизатора.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка контактора 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в работе               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-6 	¦	Замена реле времени    	¦	эл.мех.	¦	1 реле   	¦	    0,42	¦	    0,233	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание крепежа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие реле.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подготовка реле к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установке. 4. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление реле.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка реле в ра- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	боте, при необходимости	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка времени    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	удержания якоря в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	притянутом положении   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-7 	¦	Замена автоматического 	¦	эл.мех.	¦	1 реле   	¦	    0,54	¦	    0,300	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя на станции 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание крепежа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие автоматическо-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го выключателя.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя. 4. Присое-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динение проводов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка автома-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тического выключателя в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-8 	¦	Замена качалки         	¦	эл.мех.	¦	1 качалка	¦	    0,38	¦	    0,211	¦	    	¦

	¦	     	¦	конечного выключателя  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие качалки с оси	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейна. 2. Установ-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка качалки и крепление.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка и регу-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лировка положения      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	относительно лыжи      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-9 	¦	Замена станции         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Восстановление      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировки на          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсоединяемых от       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	станции проводах.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание крепежа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие станции.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние станции. 6. Присое-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динение и крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов и закрепляющих	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводников. 7. Подача 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы станции во всех 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	режимах                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	эл.мех.	¦	1 станция	¦	    8,60	¦	    5,375	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения кабины до     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	0,71 м/с включительно  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	       	¦	         	¦	   10,83	¦	    6,769	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	движения кабины выше   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	0,71 м/с до 1,0 м/с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	включительно           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	       	¦	         	¦	   12,65	¦	    7,906	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения кабины свыше  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1,0 м/с                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	эл.мех.	¦	1 станция	¦	    8,93	¦	    6,269	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	лифтами на             	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микроэлектронике и     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микросхемах            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-10	¦	Ремонт станции         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устранение механических	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заеданий и магнитных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	залипаний реле и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакторов. 2. Очистка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электрооборудования    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	станции от пыли.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка, при       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости зачистка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактных поверхностей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	реле и контакторов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка провалов и раст- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	воров всех реле и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакторов.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка выдержек реле    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	времени.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка, при       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плавких                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предохранителей.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, крепления    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электроаппаратов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Подача напряжения и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка работы станции	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления во всех     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	режимах с одновременной	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверкой выключателей 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и переключателей.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цепи заземления каркаса	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	станции управления,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	наличие и соответствие 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цепи заземления элект- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	росхеме лифта          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	эл.мех.	¦	1 станция	¦	    5,35	¦	    3,344	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения кабины до     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	0,71 м/с включительно  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	       	¦	         	¦	    6,03	¦	    3,769	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения кабины вы-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ше 0,71 м/с до 1,0 м/с 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	включительно           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	       	¦	         	¦	    6,97	¦	    4,356	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	лифтами со скоростью   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения кабины свыше  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1,0 м/с                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Станция управления     	¦	       	¦	         	¦	    4,80	¦	    3,000	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	лифтами                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на микропроцессорах и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микроэлементах с заме- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ной плат               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-11	¦	Замена переключателя   	¦	эл.мех.	¦	1 перекл.	¦	    0,63	¦	    0,350	¦	    	¦

	¦	     	¦	режима работ на панели 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов от переключателя,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировка.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие переключателя.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подготовка          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя к        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установке. 4. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия во всех       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	режимах работы лифта   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-12	¦	Замена выпрямителя     	¦	эл.мех.	¦	1 выпрям.	¦	    0,65	¦	    0,361	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 2. Снятие    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямителя.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка выпрямите-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ля. 4. Присоединение   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 5. Проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы выпрямителя     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-13	¦	Замена выпрямительного 	¦	эл.мех.	¦	1 выпрям.	¦	    0,36	¦	    0,200	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства тормозного  	¦	4р - 1 	¦	устр.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	магнита                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие и проверка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсутствия напряжения. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов от клеммного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	щитка. 3. Отвинчивание 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтов и снятие        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямительного        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямительного устрой-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ства и крепление его   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтами.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение прово-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов к клеммному щитку. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка выпря-     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	мительного устройства в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-14	¦	Замена трансформатора  	¦	эл.мех.	¦	1 трансф.	¦	    0,61	¦	    0,339	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие трансформато- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ра. 3. Подготовка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора к       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установке. 4. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	и крепление.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зануляющего проводника.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора в работе	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-15	¦	Ремонт трансформатора  	¦	эл мех.	¦	1 трансф.	¦	    0,48	¦	    0,266	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка. 2. Проверка	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсутствия расшихтовки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(сильное гудение).     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления, клеммных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зачистка контактных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	поверхностей деталей   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клемм. 4. Подтяжка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления заземляющего 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводника и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности цепи       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземления. 5. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы под нагрузкой   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-16	¦	Замена проходных       	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    0,64	¦	    0,355	¦	    	¦

	¦	     	¦	конденсаторов ФЕ-70-38 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	на вводном устройстве  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие напряжения,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разрядка конденсаторов,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка отсутствия    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения. 2. Отсоеди-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нение проводов и шин.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Рассоединение крепежа и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие конденсаторов.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние конденсаторов.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шин. 5. Подача напряже-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ния и проверка в работе	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-17	¦	Замена индуктивного    	¦	эл.мех.	¦	1 датчик 	¦	    0,41	¦	    0,228	¦	    	¦

	¦	     	¦	датчика типа ИКВ или   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактного типа ДПЭ   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов от датчика. 2. От- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	винчивание болтов и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие датчика. 3. Ус- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тановка и крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	датчика. 4. Присоедине-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние и крепление прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов. 5. Проверка и ре- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гулировка проходных за-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	зоров. 6. Проверка исп-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	равности действия      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-18	¦	Замена низковольтного  	¦	эл.мех.	¦	1 трансф.	¦	    0,41	¦	    0,202	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, снятие       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трансформатора,        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	присоединение проводов.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	АППАРАТУРА ШАХТЫ И     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КАБИНЫ                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-19	¦	Ремонт датчика точной  	¦	эл.мех.	¦	1 датчик 	¦	    1,17	¦	    0,649	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановки ДТО          	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка крыши     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины на 1 м выше     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	этажной площадки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крайнего верхнего этажа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открытие створки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка зазоров между ДТО	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и шунтом. 3. Закрытие  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки и створки ДШ.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	5. Установка кабины на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2-м этаже, открытие    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створки ДШ на 1 этаже и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фиксация. 6. Отключение	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВП, установка          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лестницы на дно приямка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открытие крышки ДТО. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Удаление лестницы из	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приямка, включение ВП  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и закрытие створки ДШ. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Перемещение кабины в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зону точной остановки и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка зазоров между 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	датчиком и шунтом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-20	¦	Замена этажного        	¦	эл.мех.	¦	1 этажн. 	¦	    0,71	¦	    0,394	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя          	¦	4р - 1 	¦	перекл.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открывание крышки.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов. 3. Отвинчивание   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтов и снятие этажно-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	го переключателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние этажного переключа-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	теля. 6. Присоединение 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление проводов.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	7. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 8. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и регулировка проходных	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров между          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	элементами этажного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	комбинированной        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводкой. 9. Проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-21	¦	Замена ролика этажного 	¦	эл.мех.	¦	1 ролик  	¦	    0,10	¦	    0,056	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя          	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Расшплинтовка и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятие ролика.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Смазка оси ролика.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние шплинтом           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-22	¦	Ремонт этажного        	¦	эл.мех.	¦	1 этажн. 	¦	    0,52	¦	    0,289	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя          	¦	4р - 1 	¦	перекл.  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открывание крышки.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия механизма пе- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реключения, при        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отдельных деталей.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов, пру- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	жин, при необходимости 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замена.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между нажимными рыча-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гами и штоками блок -  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов. 5. Проверка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния, при         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика, смазка оси     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штифта. 6. Проверка,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка проходных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров между этажными 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателями и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	комбинированной        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводкой. 7. Проверка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подтяжка крепления     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса, блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тов, штифта, клеммных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 9. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	15-23	¦	Замки дверей шахты     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена                 	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,58	¦	    0,322	¦	    	¦

	¦	     	¦	неавтоматического замка	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашной двери шахты  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие ручек        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	неавтоматического      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка. 2. Отвинчивание 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	болтов и снятие замка. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подготовка к        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установке              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	неавтоматического      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка. 4. Установка и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление замка и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручек. 5. Регулировка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров между засовом и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кромками отверстия в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	притворном стояке двери	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 6. Проверка и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устранение задержки    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрывания двери шахты.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия замка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-24	¦	Ремонт                 	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,58	¦	    0,322	¦	    	¦

	¦	     	¦	неавтоматического замка	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашной двери шахты  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости заме-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на пружин. 3. Проверка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и регулировка зазоров  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между засовом и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кромками отверстия в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	притворном стояке.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и при      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устранение задержки    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрывания двери шахты.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка и при      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручек (стяжного болта).	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия замка.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Очистка деталей и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка крышки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-25	¦	Регулировка            	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,29	¦	    0,181	¦	    	¦

	¦	     	¦	неавтоматического замка	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и          	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров:   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- между засовом замка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кромкой отверстия в    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	стояке портала;        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- между притворной     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	планкой и стояком      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	портала.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка плавного   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	захода засова в гнездо 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	притворного стояка при 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрытии двери         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-26	¦	Замена автоматического 	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,68	¦	    0,377	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка распашной двери  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов от блок -     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта, при          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировка.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие замка.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка замка и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление, присоедине- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние и крепление прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов. 4. Проверка и ре- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гулировка зазоров      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между ригелем и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кромками отверстия в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	уголке двери шахты,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	наличие свободного хода	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штока дополнительного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта после         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрывания двери шахты,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка провалов и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	растворов контактов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка положения ролика 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка относительно лыжи	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	механической отводки и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штока относительно     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стены кабины.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тов ДШ, ДДШ, ДЗ и авто-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	матического замка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-27	¦	Ремонт автоматического 	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    1,27	¦	    0,705	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка распашной двери  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка провалов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и растворов контактов. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ровка зазоров между ри-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	гелем и кромками отвер-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стия в уголке двери    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты. 5. Очистка дета-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лей замка.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подтяжка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса замка, блок -  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, клеммных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Очистка и смазка оси	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика. 8. Проверка и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между роликом и лыжей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	втянутой вручную       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки, торцом штифта 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и стеной кабины.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тов ДШ, ДДШ, ДЗ и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического замка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-28	¦	Очистка автоматического	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    0,39	¦	    0,216	¦	    	¦

	¦	     	¦	и неавтоматического    	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замков распашной двери 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты (без разборки)   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	и снятие крышек.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка деталей,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов и корпусов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, блок - кон-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тактов, корпусов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышек             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-29	¦	Регулировка            	¦	эл.мех.	¦	1 замок  	¦	    0,44	¦	    0,275	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического замка  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и          	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров:   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- между ригелем замка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кромками отверстия в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стояке портала;        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- между роликом замка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и лыжей отводки;       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- между торцом стойки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролика и купе кабины.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	запирания              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического замка. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка и регу-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	лировка растворов и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	провалов в контактах   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-30	¦	Ремонт конечного       	¦	эл.мех.	¦	1 конечн.	¦	    1,61	¦	    0,894	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя рубящего   	¦	4р - 1 	¦	выкл.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	типа                   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	составных частей конеч-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного выключателя,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, контактов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Зачистка контактных 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	поверхностей клеммных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, проверка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружинящих свойств     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, пружин, при 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка защелки.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и регули-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ровка провалов и раст- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	воров контактов.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	исправности действия,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка положения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	качалок. 6. Установка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление крышки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-31	¦	Замена конечного       	¦	эл.мех.	¦	1 конечн.	¦	    0,68	¦	    0,377	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя типа       	¦	4р - 1 	¦	выкл.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВК 200Б                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки. 2. От-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие конечного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя. 4. Уста-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новка и крепление      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	конечного выключателя. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 7. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-32	¦	Ремонт конечного       	¦	эл.мех.	¦	1 конечн.	¦	    1,17	¦	    0,649	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя            	¦	4р - 1 	¦	выкл.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка крыши     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины на 1 м выше     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	этажной площадки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крайнего верхнего этажа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и открытие створки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Открытие крышки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	конечного выключателя. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка провалов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	свободного хода        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов. 4. Закрытие 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки конечного вык-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лючателя и створки ДШ. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Установка кабины на 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2-м этаже, открытие    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створки ДШ на 1 этаже и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фиксация. 6. Отключение	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВП, установка лестни-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цы на дно приямка и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	открытие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка провала и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	свободного хода        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, закрытие    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки. 8. Удаление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лестницы из приямка,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	включение ВП и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрытие створки ДШ.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Перемещение кабины в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зону точной остановки и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка зазоров между 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	роликом и отводкой     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-33	¦	Замена каната связи    	¦	эл.мех.	¦	1 канат  	¦	    0,78	¦	    0,433	¦	    	¦

	¦	     	¦	качалок с конечным     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателем           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение каната 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от хвостовика защелки и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	качалок, сматывание в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	бухту. 2. Отмеривание и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отрубание каната.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Присоединение каната	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к хвостовику защелки.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка качалок 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	относительно лыжи      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки и крепление.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия конечного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-34	¦	Ремонт кнопочного      	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,92	¦	    0,511	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости заме-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на кнопок. 3. Проверка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и подгонка клеммных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	соединений проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Очистка кнопочного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата. 5. Проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности цепи       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземления корпуса     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 7. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-35	¦	Замена кнопочного      	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    4,00	¦	    2,360	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки. 2. От-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание крепежа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие кнопочного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата. 4 Подготовка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопочного аппарата к  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установке. 5. Установка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление аппарата.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 8. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-36	¦	Ремонт подпольного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка обвязки пола	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от мусора. 3. Проверка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния блок -       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, при         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости замена.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка наличия    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	свободного хода штоков,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	провалов контактов при 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	опускании пола до упо- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ра. 5. Проверка креп-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ления блок - контактов,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса, клеммных сое- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динений проводов,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нажимного рычага.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия блок - контак-	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та                     	¦	       	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	одинарного             	¦	4р - 1 	¦	         	¦	    0,70	¦	    0,389	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	двойного               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	    0,93	¦	    0,516	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-37	¦	Замена блок - контакта 	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    0,79	¦	    0,438	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	контроля закрывания    	¦	4р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок распашной двери	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки с      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта. 2. От-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та. 4. Установка и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление блок -       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта. 5. Присое-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динение и крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 6. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление крышки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия, при          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дополнительная         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-38	¦	Ремонт блок - контакта 	¦	эл.мех.	¦	1 компл. 	¦	    0,32	¦	    0,178	¦	    	¦

	¦	     	¦	контроля закрывания    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок распашной двери	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Проверка состояния и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	очистка. 3. Проверка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления клеммных     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта, корпу-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	са. 4. Проверка исправ-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ности действия. 5. Ус- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тановка и крепление    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-39	¦	Замена вызывного       	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,37	¦	    0,231	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие крышки.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Отсоединение прово- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дов. 3. Отвинчивание   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепежа и снятие вызыв-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ного аппарата. 4. Уста-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	новка и крепление.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 6. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление крышки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вызывного аппарата и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнальной лампы       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-40	¦	Ремонт вызывного       	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,56	¦	    0,311	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	аппарата               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнальных             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ламп, при необходимости	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замена. 3. Очистка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса, блок -        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, клеммных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ламп. 4. Подтяжка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов, блок -       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов, держателей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ламп, корпуса вызывного	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата. 5. Установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и крепление крышки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-41	¦	Замена блок - контакта 	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    0,45	¦	    0,281	¦	    	¦

	¦	     	¦	в вызывном аппарате    	¦	4р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки. 2. От-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание крепежа	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	и снятие блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та. 4. Установка блок -	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта и крепление.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-42	¦	Замена блок - контакта 	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    1,65	¦	    1,031	¦	    	¦

	¦	     	¦	КЛ (блок - контакт     	¦	5р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей)             	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отвинчивание винтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие крышки. 2. От-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Отвинчивание болтов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и снятие блок - контак-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та. 4. Установка и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление блок -       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Присоединение и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепление проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка и крепле- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ние крышки. 7. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности действия,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	при необходимости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дополнительная         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-43	¦	Установка устройства   	¦	эл.мех.	¦	1 уст-   	¦	   14,20	¦	    8,880	¦	    	¦

	¦	     	¦	безопасности (УБ-1)    	¦	5р - 1 	¦	ройство  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отмеривание и       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нарезка проводов.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка правильнос-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ти функционирования    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямительного моста. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка замков и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов дверей шахты 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и кабины 4. Выполнение 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	монтажных работ по     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахте и в машинном     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещении.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Подключение проводов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на клеммы шкафа        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подключение резис-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тора                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-44	¦	Установка блока        	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    4,58	¦	    3,220	¦	    	¦

	¦	     	¦	электронного селектора 	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Крепление блока к   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкафу управления.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подключение проводов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на клеммы шкафа        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления. 3. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	работы электросхемы    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-45	¦	Установка и подключение	¦	эл.мех.	¦	1 пост   	¦	    0,95	¦	    0,530	¦	    	¦

	¦	     	¦	поста управления       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(ПКЛ-18)               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Крепление поста     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления. 2. Под-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединение проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка поста         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления в работе    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-46	¦	Установка устройства   	¦	эл.мех.	¦	1 УЗДЛ   	¦	    2,00	¦	    1,404	¦	    	¦

	¦	     	¦	защиты двигателя       	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифтового (УЗДЛ)       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка устройства	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на панели. 2. Монтаж   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 3. Проверка в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе, регулировка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-47	¦	Установка блока        	¦	эл.мех.	¦	1 БУЗ    	¦	    2,35	¦	    1,650	¦	    	¦

	¦	     	¦	универсальной защиты   	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(БУЗ)                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка устройства	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на панели. 2. Монтаж   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. 3. Проверка в	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе, регулировка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	15-48	¦	Установка магнитного   	¦	эл.мех.	¦	1 пускат.	¦	    0,67	¦	    0,372	¦	    	¦

	¦	     	¦	пускателя              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка пускателя 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на панели. 2. Монтаж   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов 3. Проверка в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе, регулировка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-49	¦	Замена магнитного      	¦	эл.мех.	¦	1 пускат.	¦	    0,50	¦	    0,278	¦	    	¦

	¦	     	¦	пускателя              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие пускателя.   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка пускателя.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка в работе,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-50	¦	Ремонт магнитного      	¦	эл.мех.	¦	1 пускат.	¦	    0,50	¦	    0,278	¦	    	¦

	¦	     	¦	пускателя              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Чистка, проверка    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров, регулировка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-51	¦	Установка реле типа    	¦	эл.мех.	¦	1 реле   	¦	    0,55	¦	    0,305	¦	    	¦

	¦	     	¦	РПУ, РП, РЭВ           	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка реле на   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	панели. 2. Монтаж      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов 3. Проверка в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе, регулировка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-52	¦	Замена реле типа РПУ,  	¦	эл.мех.	¦	1 реле   	¦	    0,67	¦	    0,372	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	РП, РЭВ                	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие реле.        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка реле.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка в работе,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-53	¦	Ремонт реле типа РПУ,  	¦	эл.мех.	¦	1 реле   	¦	    0,34	¦	    0,189	¦	    	¦

	¦	     	¦	РП, РЭВ                	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Чистка, проверка    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров, регулировка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-54	¦	Монтаж устройства      	¦	эл.мех.	¦	1 устр.  	¦	   16,61	¦	   10,380	¦	    	¦

	¦	     	¦	контроля дверей шахты  	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отмеривание и       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нарезка монтажного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	провода из трубок ПХВ  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(L = 15 мм). Зачистка и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лужение концов         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов. Маркировка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трубок ПХВ. 2. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	правильности           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	функционирования лифта.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Проверка уровня        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямленного          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	напряжения на лифте (не	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ниже 100 В). Проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	правильности полярности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямителя цепей      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления. 3. Проверка	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замков и контактов     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты и кабины. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Регулировка их при     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Перемонтаж шкафа    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом для  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключения устройства.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Укрепление          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства в шкафу.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Подключение к схеме 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта. 7. Установка в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных коробках      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резисторов и под-      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ключение к контактам   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателей дверей    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты со снятием крышки	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выпрямителя и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установкой ее на место.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Отметка зажимов на  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных рейках шкафа  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления устройства, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключение проводов к 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зажимам клеммных реек  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкафа. 9. Укладка про- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	водов в жгуты,         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	бандаж жгутов.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	10. Проверка функциони-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рования устройства сог-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ласно тех. описания.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	11. Устранение причин, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вызывающих ложное сра- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	батывание устройства.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	12. Проверка работы    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта во всех режимах. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	13. Проверка правиль-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ности функционирования 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	всех выключателей уст- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ройств безопасности    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта. 14. Оформление  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тех. документации      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	15-55	¦	Установка блока        	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнализации (БС)      	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	БС-1, 2                	¦	3р - 1 	¦	         	¦	    3,44	¦	    2,030	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	БС-3, 4                	¦	       	¦	         	¦	    2,30	¦	    1,357	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	БС-5                   	¦	       	¦	         	¦	    2,14	¦	    1,263	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	                    Глава 6. Электропроводка                           	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	16-1 	¦	Замена силовой         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки по     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	машинному помещению    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение силовой   	¦	эл.мех.	¦	1 провод 	¦	    0,12	¦	    0,07 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	электропроводки от     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клемм вводного         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства, шкафа      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления,            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного электро-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магнита, блока         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	освещения шахты        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Вытаскивание проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 провод 	¦	    0,13	¦	    0,072	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	электропроводки из труб	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и сматывание их в      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	бухту                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отмеривание            	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    0,15	¦	    0,083	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	необходимого количества	¦	4р - 1 	¦	провода  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов и маркировка  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их                     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Затягивание проводов   	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    0,12	¦	    0,07 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	силовой электропроводки	¦	5р - 1 	¦	провода  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в трубы к шкафу        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления, вводному   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройству,            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	электродвигателю,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозному             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагниту         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Удаление заглушек.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Частичная прочистка.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Раскатка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проглаживание проводов.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов к проволоке.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Затягивание проводов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в трубы вручную.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка втулок    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Зачистка концов        	¦	эл.мех.	¦	1 провод 	¦	    0,15	¦	    0,09 	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	проводов и подключение 	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их на клеммы           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	16-2 	¦	Замена электропроводки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цепей управления и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнализации           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	шкаф     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от клемм шкафа         	¦	4р - 1 	¦	управле- 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления:            	¦	2р - 1 	¦	ния      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- до 80 концов         	¦	       	¦	         	¦	    0,90	¦	    0,53 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	+/- 10 концов          	¦	       	¦	         	¦	+/- 0,11	¦	+/- 0,05 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 блок - 	¦	    0,14	¦	    0,08 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	от клемм блок - контак-	¦	4р - 1 	¦	контакт  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та распашной двери или 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта раз-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движной двери шахты,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	концевого выключателя  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 выз.   	¦	    0,23	¦	    0,13 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	от клемм вызывного     	¦	4р - 1 	¦	аппарат  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарата               	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 перекл.	¦	    0,12	¦	    0,07 	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	от клемм этажного      	¦	4р - 1 	¦	датчик   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя или      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	датчика селекции       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,74	¦	    0,41 	¦	  6 	¦

	¦	     	¦	от клемм центральной   	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отсоединение проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,27	¦	    0,15 	¦	  7 	¦

	¦	     	¦	от клемм этажной       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Вытаскивание проводов  	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,56	¦	    0,31 	¦	  8 	¦

	¦	     	¦	из труб. Сматывание    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов в бухты.      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	Выноска бухт из шахты  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Отмеривание, нарезка   	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    0,13	¦	    0,07 	¦	  9 	¦

	¦	     	¦	необходимого количест- 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ва проводов, маркировка	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	согласно монтажной     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	схеме                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Заготовка жгута        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проглаживание       	¦	эл.мех.	¦	1 пог. м 	¦	    0,22	¦	    0,13 	¦	 10 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	5р - 1 	¦	до 10 жил	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Соединение проводов 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в жгут.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Бандажирование      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	жгута                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Прокладка жгута        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки по     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахте                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Подвешивание жгута в	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,27	¦	    0,16 	¦	 11 	¦

	¦	     	¦	шахте.                 	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Закрепление жгута к 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	струне (тросу)         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Подсоединение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к клеммам центральной  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Ввод жгута в        	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,87	¦	    0,51 	¦	 12 	¦

	¦	     	¦	распаячную коробку.    	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разделка,           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировка.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрепление на      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммах                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Подсоединение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к клеммам этажной      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Ввод жгута в        	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,42	¦	    0,25 	¦	 13 	¦

	¦	     	¦	распаячную коробку.    	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разделка, маркиров- 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка.                    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрепление на      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммах                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Подсоединение проводов 	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,32	¦	    0,19 	¦	 14 	¦

	¦	     	¦	к электрическим        	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратам,             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установленным в шахте и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приямке лифта          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Прокладка жгута        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трубах к шкафу         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Удаление заглушек.  	¦	эл.мех.	¦	1 м      	¦	    0,25	¦	    0,15 	¦	 15 	¦

	¦	     	¦	2. Частичная прочистка.	¦	5р - 1 	¦	жгута    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Раскатка и          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проглаживание проводов.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Присоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов к проволоке.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Затягивание проводов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в трубы вручную.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Установка втулок    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Присоединение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к клеммам шкафа        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Зачистка провода.   	¦	эл.мех.	¦	1 провод 	¦	    0,03	¦	    0,018	¦	 16 	¦

	¦	     	¦	2. Маркировка согласно 	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	схеме.                 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подключение к       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клемме                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Прозвонка              	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,62	¦	    0,37 	¦	 17 	¦

	¦	     	¦	электропроводки от     	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клемм шкафа управления 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	до центральной         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Прозвонка              	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	     0,3	¦	    0,18 	¦	 18 	¦

	¦	     	¦	электропроводки от     	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	клемм шкафа управления 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	до клемм этажной       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распаячной коробки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Присоединение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цепи управления к      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммам шкафа          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Зачистка проводов и 	¦	эл.мех.	¦	1 шкаф   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их маркировка.         	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Формирование жгутов,	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их прокладка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кроссировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Присоединение к     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммам:               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- с распашными дверями 	¦	       	¦	         	¦	    1,84	¦	    1,15 	¦	 19 	¦

	¦	     	¦	- с автоматическими    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверями:               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- до V = 0,71 м/с      	¦	       	¦	         	¦	    2,57	¦	    1,61 	¦	 20 	¦

	¦	     	¦	- от 1 м/с             	¦	       	¦	         	¦	    3,26	¦	    2,04 	¦	 21 	¦

	¦	     	¦	- на микроэлектронике и	¦	       	¦	         	¦	    3,26	¦	    2,04 	¦	 22 	¦

	¦	     	¦	микропроцессорной      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	технике                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Опробование работы     	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта в режимах:       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- нормальный режим     	¦	       	¦	         	¦	    0,35	¦	    0,22 	¦	 23 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	(пуск лифта от кнопок  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вызова и приказа)      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- управление в режиме  	¦	       	¦	         	¦	    0,23	¦	    0,14 	¦	 24 	¦

	¦	     	¦	ревизия                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- управление из        	¦	       	¦	         	¦	    0,16	¦	    0,10 	¦	 25 	¦

	¦	     	¦	машинного помещения    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка струны       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(несущего троса)       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Установка           	¦	эл.мех.	¦	1 струна 	¦	     0,9	¦	    0,5  	¦	 26 	¦

	¦	     	¦	кронштейнов на крайних 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	этажах.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Крепление струны к  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кронштейнам            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	16-3 	¦	Замена электропроводки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	освещения шахты        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отключение          	¦	эл.мех.	¦	на 1 этаж	¦	    1,38	¦	    0,77 	¦	    	¦

	¦	     	¦	светильников.          	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Демонтаж - монтаж   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	светильников           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	16-4 	¦	Замена электропроводки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	по кабине              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие              	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	электропроводки по     	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине.                	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Прокладка           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки цепи   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Разделка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключение.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка в работе:  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- г/п 320 кг с         	¦	       	¦	         	¦	    3,13	¦	    1,96 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	автоматическим приводом	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- г/п 500 кг с         	¦	       	¦	         	¦	    4,02	¦	    2,51 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	автоматическим приводом	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- с распашными дверями 	¦	       	¦	         	¦	    1,78	¦	    1,11 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	16-5 	¦	Замена подвесного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Демонтаж подвесного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 кабель 	¦	    1,45	¦	    0,91 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	проводов от клемм щитка	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(распаячной коробки) в 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	центре шахты и на      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Сматывание кабеля в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	бухту                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Монтаж подвесного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Укрепление кабеля   	¦	эл.мех.	¦	1 кабель 	¦	    4,22	¦	    2,64 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	под кабиной и в центре 	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты.                 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Разделка подвесного 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Прозвонка и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подключение концов     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвесного кабеля      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	16-6 	¦	Разные работы по       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводке        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена потолочного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	светильника            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 све-   	¦	    0,88	¦	    0,49 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	тильник  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие светильника, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка нового       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	светильника,           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подсоединение проводов 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена потолочного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропатрона         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 плафон 	¦	    0,51	¦	    0,28 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропатрона,        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропатрона.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подсоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена звонковой       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопки                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 кнопка 	¦	    0,14	¦	    0,08 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие и установка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопки.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подсоединение       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена электрического  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	звонка                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	эл.мех.	¦	1 звонок 	¦	    0,29	¦	    0,16 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Замена электрозвон- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ка. 3. Подсоединение   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электрозвонка          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена плавкой вставки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в предохранителях      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Разборка и снятие   	¦	эл.мех.	¦	1 плавка 	¦	    0,08	¦	    0,04 	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	старой вставки.        	¦	3р - 1 	¦	вставка  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Сборка              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предохранителя и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка под током  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена электрической   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лампы в вызывном       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппарате               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие крышки.      	¦	эл.мех.	¦	1 лампа  	¦	    0,23	¦	    0,13 	¦	  6 	¦

	¦	     	¦	2. Замена лампы.       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка крышки    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Замена электролампы    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	освещения кабины (со   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	снятием плафона)       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Открытие плафона -  	¦	эл.мех.	¦	1 лампа  	¦	    0,48	¦	    0,27 	¦	  7 	¦

	¦	     	¦	люка.                  	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Снятие плафона      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(стекла).              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Замена электроламп. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Закрытие плафона -  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	люка                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Заземление корпусов    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. аппаратуры         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Зачистка контактных 	¦	эл.мех.	¦	1 точка  	¦	    0,30	¦	    0,17 	¦	  8 	¦

	¦	     	¦	поверхностей.          	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Заготовка перемычек 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и зачистка концов.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Крепление под       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	винт (болт)            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дополнительной кнопки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	для перемещения по     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахте                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Прокладка, прозвонка	¦	эл.мех.	¦	1 кнопка 	¦	    1,00	¦	    0,56 	¦	  9 	¦

	¦	     	¦	проводов.              	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подсоединение кнопки	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в машинном помещении на	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крыше кабины.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопки                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА ЛИФТАХ	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка переходной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммной коробки в     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	машинном помещении     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Сверление двух      	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    1,54	¦	    0,85 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	отверстий в бетонной   	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стене.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Установка дюбелей.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Заделка отверстий   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	цементным раствором.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Крепление коробки   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Установка              	¦	эл.мех.	¦	1 ре-    	¦	     0,7	¦	    0,39 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	дополнительного        	¦	4р - 1 	¦	зистор   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резистора в шкафу      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Отсоединение        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов от            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подпайка концов     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводов и установка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резистора.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подключение         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резистора              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Изготовление и         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установка короба для   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки (в     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	перекрытии шахты)      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Изготовление короба.	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    1,29	¦	    0,72 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	2. Установка короба для	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Очистка                	¦	эл.мех.	¦	1 маш.   	¦	    1,31	¦	    0,73 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	электроаппаратуры в    	¦	3р - 1 	¦	пом.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинном помещении     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	после покраски         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	       РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ               	¦

	¦	                             РАБОТЫ                                    	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	         Глава 1. Техническое обслуживание пассажирских                	¦

	¦	                   и грузопассажирских лифтов                          	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	     	¦	МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-1 	¦	Тормозное устройство   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр тормозных    	¦	эл.мех.	¦	1 уст-во 	¦	    1,68	¦	    1,050	¦	    	¦

	¦	     	¦	колодок, контроль      	¦	5р - 1 	¦	тормозн. 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	износа фрикционного    	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	материала колодок.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка, очистка,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазка шарнирных       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка рабочих 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Проверка, подтяжка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	всех креплений.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Очистка и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления тормозной    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полумуфты.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка в работе   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-2 	¦	Электромагнит          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного устройства  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(длинноходовой)        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и подтяжка 	¦	эл.мех.	¦	1 элект- 	¦	    0,98	¦	    0,613	¦	    	¦

	¦	     	¦	всех креплений длинно- 	¦	5р - 1 	¦	ромагнит 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ходового электромагни- 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	та. 2. Устранение      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	повышенных люфтов в    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединениях.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Очистка             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магнитопровода и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	катушек.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка износа     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	катушкодержателей, их  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	укрепление.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Устранение затирания	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магнитопровода.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Контроль цепей      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропитания и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземления             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-3 	¦	Электромагнит          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозного устройства  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(короткоходовой)       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и подтяжка 	¦	эл.мех.	¦	1 элект- 	¦	    0,83	¦	    0,521	¦	    	¦

	¦	     	¦	всех креплений         	¦	4р - 1 	¦	ромагнит 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	короткоходового        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнита.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	магнитопровода и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	катушки.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка выработки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ярма в нижней части.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Устранение затирания	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	якоря.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка хода    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	якоря.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Контроль цепей      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропитания и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземления             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-4 	¦	Электродвигатель       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	главного привода       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка крепления и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	износа буферных        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пальцев.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления моторной     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полумуфты.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка соосности. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка смазки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подшипников и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсутствие их износа.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Зачистка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки цепей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	питания и заземления:  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифтов с         	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    0,70	¦	    0,390	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	электродвигателями,    	¦	3р - 1 	¦	двиг.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установленными на лапах	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифтов с         	¦	эл.мех.	¦	1 эл.    	¦	    0,56	¦	    0,310	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	электродвигателями     	¦	3р - 1 	¦	двиг.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фланцевого крепления   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-5 	¦	Редуктор главного      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка отсутствия 	¦	эл.мех.	¦	1 ре-    	¦	    0,46	¦	    0,274	¦	    	¦

	¦	     	¦	нагрева подшипников.   	¦	5р - 1 	¦	дуктор   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка редуктора от	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнения.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка целостности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	корпуса и крышек редук-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тора, течи масла из    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разъемов и уплотнений. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка рабочих    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров в зацеплении   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	червячной пары.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тормозной полумуфты.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Смазка шарнирных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-6 	¦	Канатоведущий шкив     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(КВШ)                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка крепления  	¦	эл.мех.	¦	1 КВШ    	¦	    0,88	¦	    0,490	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатоведущего шкива.  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка ручьев КВШ. 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка износа     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручьев канатоведущего  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкива.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка отсутствия 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раковин, сколов и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трещин.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Убедиться в         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отсутствии перебега и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проскальзывания        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатов                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	21-7 	¦	Отводные блоки         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка крепления  	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	    0,77	¦	    0,430	¦	    	¦

	¦	     	¦	балок и блока на       	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балках.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка и проверка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	износа ручьев.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка отсутствия 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раковин, сколов и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	трещин на блоке.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Контроль поступления	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	смазки на подшипники   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-8 	¦	Шкаф управления лифтом 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электроаппаратуры и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкафа управления от    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пыли.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коммутационной ап-     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	паратуры, регулировка. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка клеммных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений, разъемов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	мест паек проводов.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка параметров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электросхемы.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	элементов, электронных 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плат, установленных в  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкафу управления.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка номиналов  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установленной          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предохранительной      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратуры.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка цепей      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземления.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы электроаппаратов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	во всех режимах работы 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта:                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифтов со        	¦	эл.мех.	¦	1 шкаф   	¦	    4,50	¦	    2,990	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	скоростью кабины до    	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	0,71 м/с               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифтов со        	¦	эл.мех.	¦	1 шкаф   	¦	    5,39	¦	    3,580	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	скоростью кабины до    	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1 м/с                  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифтов со        	¦	эл.мех.	¦	1 шкаф   	¦	    6,37	¦	    4,470	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	скоростью кабины более 	¦	6р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1 м/с и                	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	элементами             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	микроэлектроники       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-9 	¦	Трансформаторы         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка корпуса и   	¦	эл.мех.	¦	трансф.  	¦	    0,21	¦	    0,120	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	обмоток.               	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подтяжка креплений и	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стяжка магнитопровода. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Зачистка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ШАХТА                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-10	¦	Ограждение и каркас    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Сетчатая шахта         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр ограждения и 	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,43	¦	    0,230	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	каркаса.               	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	металлических частей и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сетки от загрязнений.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Глухая шахта           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр портальной   	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,29	¦	    0,160	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	части шахты.           	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка от          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Приставная шахта       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Осмотр каркаса и    	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,60	¦	    0,31 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	ограждения.            	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка элементов   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	каркаса и остекления.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	элементов каркаса и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остекления             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-11	¦	Двери шахты лифта с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматическим приводом	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка величины   	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,89	¦	    0,56 	¦	    	¦

	¦	     	¦	перекрытия роликов     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замков дверей шахты    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводкой двери кабины. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блокировочных контактов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ДЗ и ДШ, контролирующих	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрытие створок дверей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты и запирание.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между линейками и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрроликами кареток  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между упорами кареток и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	защелками замков.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	5. Проверка величины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	запаса перекрытия упора	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	защелкой замка.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резиновых амортизаторов	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	упора кареток.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих линеек,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	роликов к кареткам,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	резинового профиля,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок к кареткам,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	башмаков створок.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между нижним торцом    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок и порогом      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрытой двери шахты,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створками и обрамлением	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверного проема шахты. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Проверка зазора     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между порогом дверей   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты и отводкой двери 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	10. Проверка зазора    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между порогом дверей   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины и роликами      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычагов замков дверей  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-12	¦	Двери шахты лифта с    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашными дверями     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка ограждения 	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,44	¦	    0,246	¦	    	¦

	¦	     	¦	двери, петель, смотро- 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вого отверстия.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка неавто-    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	матического замка.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматического замка. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регламентированных     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов авто- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	матического замка, под-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тяжка клемм, чистка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактов              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КАБИНА                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-13	¦	Подвеска кабины        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр и очистка    	¦	эл.мех.	¦	1 подвес-	¦	    0,34	¦	    0,187	¦	    	¦

	¦	     	¦	ветошью подвески       	¦	4р - 1 	¦	ка       	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	кабины.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка целостности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	канатодержателей, тяг, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	осей, пальцев,         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шплинтов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	горизонтальности       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	балансира              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-14	¦	Устройство слабины     	¦	эл.мех.	¦	1 устр.  	¦	    0,05	¦	    0,03 	¦	    	¦

	¦	     	¦	подъемных канатов (СПК)	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и подтяжка 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений СПК.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка легкости   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	хода.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Очистка и смазка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарнирных соединений.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Выверка зазора между	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рамкой и роликом       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-15	¦	Дополнительное         	¦	эл.мех.	¦	1 устр.  	¦	     0,1	¦	    0,065	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройство слабины     	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тяговых канатов (ДУСК) 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка, смазка     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарниров.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка, подтяжка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	креплений.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка упругости  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружины, регулировка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	усилия на рычаге.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка, установка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регламентированного    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазора площадка ДУСК - 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролик выключателя      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-16	¦	Крыша кабины и каркас  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр оборудования 	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,34	¦	    0,187	¦	    	¦

	¦	     	¦	крыши кабины и каркаса.	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка от          	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений, протирка  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ветошью.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Осмотр и подтяжка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разъемных соединений,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	осмотр сварных         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-17	¦	Электропроводка в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммной коробке       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр              	¦	эл.мех.	¦	10 клемм 	¦	    0,29	¦	    0,159	¦	    	¦

	¦	     	¦	электропроводки.       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Вскрытие клеммной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коробки кабины.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Осмотр, очистка и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подтяжка клеммных      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Восстановление      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировки.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Закрытие клеммной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коробки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-18	¦	Электроаппараты на     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крыше кабины           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	др.)                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр, проверка,   	¦	эл.мех.	¦	1 эл. ап-	¦	    0,17	¦	    0,09 	¦	    	¦

	¦	     	¦	очистка от нагара.     	¦	4р - 1 	¦	парат    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Регулировка провалов	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и растворов контактов. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подтяжка клеммных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений контактов в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратах.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Осмотр подводки к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электроаппаратам       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-19	¦	Башмаки кабины         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр башмаков.    	¦	эл.мех.	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка башмаков от 	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	по штихмасу.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подтяжка креплений. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка состояния и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	действия пружин,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка:           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- лифты с раздвижными  	¦	1      	¦	1 башмак 	¦	    0,11	¦	    0,061	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	дверями                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- лифты с распашными   	¦	1      	¦	1 башмак 	¦	    0,15	¦	    0,083	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	дверями                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-20	¦	Смазывающие аппараты на	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка крепления. 	¦	эл.мех.	¦	1 смазыв.	¦	    0,32	¦	    0,18 	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка от          	¦	3р - 1 	¦	аппарат  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Доливка масла       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-21	¦	Ловители               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка системы     	¦	эл.мех.	¦	1 система	¦	    0,72	¦	    0,45 	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей от           	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка легкости   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	хода и установочных    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	размеров шарнирно -    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычажного механизма.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Смазывание шарниров.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между клиньями и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющими          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-22	¦	Подвижный пол кабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр и очистка    	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    1,02	¦	    0,56 	¦	    	¦

	¦	     	¦	нижней балки и деталей 	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвижного пола.       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подтяжка креплений. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Регулировка хода    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвижного пола        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	укорачиванием или      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	удлинением тяг.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	растворов и провалов   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подпольных контактов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров между упорами и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штоками контактов.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пола                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-23	¦	Подвесной кабель       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка креплений  	¦	эл.мех.	¦	1 кабель 	¦	    0,40	¦	    0,22 	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля в шахте и под   	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабиной.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка отсутствия 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отклонения кабеля от   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	вертикальности во время	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	движения.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка защитной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изоляции и состояния   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	мест разделки оболочки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабеля (внешним        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	осмотром)              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-24	¦	Пост управления в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине лифта           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр поста        	¦	эл.мех.	¦	1 пост   	¦	   0,529	¦	    0,331	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления лифтом в    	¦	4р - 1 	¦	управле- 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабине со снятием      	¦	       	¦	ния      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крышки.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактных пар,        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	исправности пружин,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	целостности кнопок.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подтяжка клемм.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Закрепление крышки  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-25	¦	Кабина лифта с         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раздвижными дверями    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка крепления  	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,67	¦	    0,37 	¦	    	¦

	¦	     	¦	щитов купе и их        	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояние.             	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	вентиляционных решеток,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	люка и аппаратов,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установленных в кабине.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка основного и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аварийного освещения   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины, состояния      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плафона.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кареток ДК и створок,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их регулировка.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тросика связи створок, 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружины закрытия ДК и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их натяжение.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Очистка купе кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	изнутри                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-26	¦	Привод дверей кабины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка привода от  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления редуктора,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электродвигателя.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления и соосности  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкивов.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка натяжения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ремня и его износ.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка уровня     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	масла в редукторе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(дополнить до нормы).  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка износа     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	червячной пары         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	редуктора.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контактов ВКО и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ВКЗ, микропереключателя	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	8. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	водила и элементов на  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нем (кулачки, рычаг    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса, шток,         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ролик...).             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	9. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	срабатывания реверса и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода в целом:       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- лифт г/п 320 кг/с    	¦	эл.мех.	¦	1 привод 	¦	    0,69	¦	    0,43 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	- лифт г/п 500 кг/с с  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	    1,12	¦	    0,70 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	широкой створкой (до-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	полнительно: контроль  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вытяжки и износа цепи; 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контроль износа        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	звездочек; работа      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	пластинчатой пружины   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	реверса)               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-27	¦	Кабина лифта с         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашными дверями     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка состояния  	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,77	¦	    0,43 	¦	    	¦

	¦	     	¦	щитов купе и их        	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрепление.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вентиляционных решеток,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	аппаратов в купе и     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плафона освещения.     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	фартучного устройства. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка крепления и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работа контакта ДК.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка, крепление 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	створок и упоров дверей	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины,                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	их состояние.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Очистка купе кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-28	¦	Электромагнитная       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводка                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка от          	¦	эл.мех.	¦	1 ЭМО    	¦	    0,78	¦	    0,43 	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений            	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнита и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	мех. части отводки.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Контроль износа     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	втулки магнита и       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарниров мех. части.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Устранение          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	повышенных люфтов в    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарнирах.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Закрепление отводки 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и регулировка рабочих  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зазоров                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	КАНАТЫ                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-29	¦	Канаты тяговые или     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка канатов     	¦	эл.мех.	¦	100 м    	¦	    1,56	¦	    0,866	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости  	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	или тяговых при        	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	перемещении кабины от  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	штурвала.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Осмотр канатов и    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	определение степени их 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	износа                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ПРОТИВОВЕС             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-30	¦	Подвеска противовеса   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Очистка подвески    	¦	эл.мех.	¦	1 проти- 	¦	    0,31	¦	    0,173	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса.           	¦	4р - 1 	¦	вовес    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка износа тяг 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и балки.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пружин, клиновых       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	зажимов, обойм, втулок,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	осей, чашек.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка резьбовых  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений, состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шплинтов               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-31	¦	Каркас противовеса и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	грузы                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка каркаса и   	¦	эл.мех.	¦	1 проти- 	¦	    0,46	¦	    0,26 	¦	    	¦

	¦	     	¦	груза от загрязнений.  	¦	4р - 1 	¦	вовес    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка отсутствия 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	перекоса.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	верхней и нижней балки,	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стяжки стояков.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	грузов и их состояние  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-32	¦	Башмаки противовеса    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр башмаков.    	¦	эл.мех.	¦	1 башмак 	¦	    0,11	¦	    0,061	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка башмаков.   	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Регулировка зазоров.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подтяжка крепления. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-33	¦	Смазывающее устройство 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка крепления. 	¦	эл.мех.	¦	1 смазы- 	¦	    0,32	¦	    0,18 	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка от грязи.   	¦	3р - 1 	¦	вающ.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Доливка масла       	¦	       	¦	аппарат  	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-34	¦	Направляющие кабины или	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противовеса            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Выверка направляющих	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,72	¦	    0,40 	¦	    	¦

	¦	     	¦	по штихмасу.           	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проведение замеров  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отклонения от верти-   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кального положения.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Выставление         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	направляющих.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Зачистка мест сты-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ков.                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка и подтяжка 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений направляющих.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закладных.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	7. Очистка направляющих	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	от загрязнений         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	УСТАНОВЛЕННЫЕ В ШАХТЕ  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-35	¦	Этажные переключатели  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка и          	¦	эл.мех.	¦	1 этажный	¦	    0,19	¦	    0,10 	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка зазоров    	¦	4р - 1 	¦	переклю- 	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между торцом оси ролика	¦	2р - 1 	¦	чатель   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и дном комбинированной 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выверка положения   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	этажного переключателя 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	относительно ком-      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	бинированной отводки.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Установка зазора    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между корпусом         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переключателя и        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	комбинированной        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводкой.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка и          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	регулировка провалов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	растворов контактов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Подтяжка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	всех деталей и клеммных	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Смазка оси ролика   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-36	¦	Датчики селекции или   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	точной остановки       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр и подтяжка   	¦	эл.мех 	¦	1 датчик 	¦	    0,09	¦	    0,05 	¦	    	¦

	¦	     	¦	креплений датчика,     	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шунта.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка зазоров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	между датчиком и шунтом	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-37	¦	Вызывные аппараты      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие крышки       	¦	эл.мех.	¦	1 аппарат	¦	    0,26	¦	    0,14 	¦	    	¦

	¦	     	¦	вызывного аппарата.    	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка контактов и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подтяжка клемм.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Закрытие аппарата,  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	его закрепление,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка в работе      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-38	¦	Табло местонахождения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Открытие табло.     	¦	эл.мех.	¦	1 табло  	¦	    0,23	¦	    0,13 	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка табло.      	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. соединений.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Закрепление табло   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-39	¦	Электропроводка в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммной коробке шахты.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр              	¦	эл.мех.	¦	1 коробка	¦	    0,29	¦	    0,59 	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	электропроводки.       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Вскрытие клеммной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коробки шахты.         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Осмотр, очистка и   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подтяжка клеммных      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Восстановление      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	маркировки.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Закрытие клеммной   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	коробки                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-40	¦	Конечный выключатель на	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифтах с распашными    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверями                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка от          	¦	эл.мех.	¦	1 выклю- 	¦	    0,42	¦	    0,23 	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений конечного  	¦	4р - 1 	¦	чат.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя.           	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка креплений  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса, штока с       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	роликом.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Очистка контактных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	групп и подтяжка       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клеммных соединений.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	качалки вручную.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	срабатывания           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	выключателя при пере-  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	спуске и переподъеме   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-41	¦	Конечный выключатель   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта с автоматическим 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приводом ДК            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка креплений  	¦	эл.мех.	¦	1 выклю- 	¦	    0,60	¦	    0,34 	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта, рычага,      	¦	4р - 1 	¦	чат.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	грузов.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Очистка контактных  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	групп и подтяжка клемм 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Очистка шарнира     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычага, смазка,        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка легкости      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Регулировка         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	срабатывания при       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переспуске - переподъе-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ме кабины              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ПРИЯМОК ЛИФТА          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-42	¦	Очистка приямка        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка приямка от  	¦	эл.мех.	¦	1 приямок	¦	    0,17	¦	    0,085	¦	    	¦

	¦	     	¦	мусора.                	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Выноска мусора.     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Протирка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	металлоконструкций     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ветошью                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-43	¦	Буферное устройство    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	(пружинное)            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка пружин      	¦	эл.мех.	¦	1 устрой-	¦	    0,11	¦	    0,062	¦	    	¦

	¦	     	¦	буфера.                	¦	4р - 1 	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Осмотр пружин.      	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	стаканов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка целостности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	тумб                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-44	¦	Натяжное устройство    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка натяжного   	¦	эл.мех.	¦	1 устрой-	¦	    0,73	¦	    0,404	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства.            	¦	4р - 1 	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Подтяжка креплений. 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка смазки     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шарнира и подшипников. 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	горизонтальности.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	срабатывания           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блок - контакта        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-45	¦	Буферное устройство    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	(гидравлическое)       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка буфера.     	¦	эл.мех.	¦	1 устрой-	¦	    0,08	¦	    0,05 	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка уровня     	¦	3р - 1 	¦	ство     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	масла (при             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	необходимости доливка).	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	выключателя            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-46	¦	Электроаппараты,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	установленные в        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	приямке                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр, проверка,   	¦	эл.мех.	¦	1 эл. ап-	¦	    0,17	¦	    0,09 	¦	    	¦

	¦	     	¦	очистка от нагара.     	¦	4р - 1 	¦	парат    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Регулировка провалов	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и растворов.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Подтяжка клеммных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Осмотр подвески к   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электроаппаратам       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-47	¦	Ограничитель скорости  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Снятие каната       	¦	эл.мех.	¦	1 ограни-	¦	    0,49	¦	    0,274	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя скорости  	¦	4р - 1 	¦	чит.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	со шкива.              	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Навеска каната на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шкив.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Осмотр и очистка    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	корпуса ограничителя от	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнений.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Осмотр шкива        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограничителя.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Очистка рабочего    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ручья от загрязнений.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка отсутствия 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заеданий шарнирных сое-	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динений, состояния     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подвижных грузов       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-48	¦	Проверка исправности   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы ограничителя    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	скорости (ОС)          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Перебрасывание      	¦	эл.мех.	¦	1 ОС     	¦	    0,16	¦	    0,086	¦	    	¦

	¦	     	¦	каната ОС на           	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контрольный шкив и     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	обратно.               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Включение лифта в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работу в режиме        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	управления из машинного	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения (пуск вниз) и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проверка срабатывания  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ОС и ловителей.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Снятие кабины с     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ловителей.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	4. Включение лифта в   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	нормальный режим       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-49	¦	Вводный рубильник      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Внешний осмотр,     	¦	эл.мех.	¦	1 ру-    	¦	    0,66	¦	    0,41 	¦	    	¦

	¦	     	¦	очистка.               	¦	4р - 1 	¦	бильн.   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений проводов,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контактных стоек,      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пинцетов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка крепления  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рычага, траверсы ножей.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Подтяжка клеммных   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	соединений.            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Регулировка зазоров 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пинцетов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	6. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	заземляющего           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	проводника             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-50	¦	Электропроводка в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинном помещении или 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	в шахте лифта          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Очистка открыто     	¦	эл.мех.	¦	1 маш.   	¦	    0,36	¦	    0,20 	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	проложенной проводки.  	¦	4р - 1 	¦	пом.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Устранение          	¦	2р - 1 	¦	или      	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	провисаний.            	¦	       	¦	1 эт.    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка состояния  	¦	       	¦	шахты    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	на выходах из труб,    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	металлорукавов и на    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	вводах в               	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	электроаппараты,       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	светильники            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-51	¦	Проверка работы лифта  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	во всех режимах:       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифта с          	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,36	¦	    0,20 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	распашными дверями     	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифта с одиночным	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,45	¦	    0,25 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	управлением и скоростью	¦	4р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	до 0,71 м/сек.         	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифта с одиночным	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,55	¦	    0,34 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	управлением и скоростью	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	до 1,0 м/сек.          	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифта с парным   	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    1,15	¦	    0,72 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	управлением            	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- для лифта с групповым	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    2,30	¦	    1,44 	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	управлением            	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	3р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	21-52	¦	Специальные блоки      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	защиты и контроля      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Перевод лифта в     	¦	эл.мех.	¦	1 блок   	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	режим "Управление из   	¦	5р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинного помещения".  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка элементов  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	блока внешним осмотром.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка соединений 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	разъемов, обтяжка      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	клемм, контроль        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния мест пайки.  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Замер параметров    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. схемы.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	5. Проверка блока на   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	функционирование:      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- устройство защиты    	¦	       	¦	         	¦	    0,78	¦	    0,56 	¦	  1 	¦

	¦	     	¦	двигателя лифта (УЗДЛ) 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- блок универсальной   	¦	       	¦	         	¦	     1,0	¦	    0,70 	¦	  2 	¦

	¦	     	¦	защиты (БУЗ)           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- блок сигнализации    	¦	       	¦	         	¦	    1,68	¦	    1,18 	¦	  3 	¦

	¦	     	¦	(БС)                   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- устройство контроля  	¦	       	¦	         	¦	    0,68	¦	    0,48 	¦	  4 	¦

	¦	     	¦	скорости лифта (УКСЛ)  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- блок электронного    	¦	       	¦	         	¦	    0,86	¦	    0,60 	¦	  5 	¦

	¦	     	¦	селектора (БЭС)        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- устройство           	¦	       	¦	         	¦	    1,38	¦	    0,97 	¦	  6 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	безопасности (УБ-1)    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	- устройство контроля  	¦	       	¦	         	¦	    1,59	¦	    1,12 	¦	  7 	¦

	¦	     	¦	дверей шахты (УКДШ)    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                                                                 	¦

	¦	                  Глава 2. Регламентные работы                         	¦

	¦	                                                                       	¦

	¦	22-1 	¦	Проверка двусторонней  	¦	эл.мех.	¦	1 кабина 	¦	    0,23	¦	    0,11 	¦	    	¦

	¦	     	¦	переговорной связи и   	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигналов неисправности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта из кабины        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Произвести вызов    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	диспетчера ОДС.        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Оценить качество    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	переговорной связи.    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Убедиться в         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	прохождении на ОДС     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигналов "Дверь шахты  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	открыта" и "Пассажир в 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	неподвижной кабине"    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-2 	¦	Проверка двусторонней  	¦	эл.мех.	¦	1 маш.   	¦	    0,11	¦	    0,06 	¦	    	¦

	¦	     	¦	связи из машинного     	¦	2р - 1 	¦	пом.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения и сигналов   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	неисправности лифта,   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	также контроля закрытия	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка контроля   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	закрытия двери         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинного помещения.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Убедиться в         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	прохождении на ОДС     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнала "Нет фазы".    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Произвести вызов    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	диспетчера ОДС, оценить	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	качество двусторонней  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	связи из машинного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-3 	¦	Освещение              	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,21	¦	    0,10 	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка освещения  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	посадочных площадок.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка освещения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	купе.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка освещения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шахты и приямка.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Проверка освещения  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	подходов к машинному   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещению и машинного  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-4 	¦	Проверка точности      	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,13	¦	    0,06 	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок и работы     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта по вызывам       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка работы     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	лифта по вызывам.      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка световой   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	сигнализации.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка точности   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок по этажам    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-5 	¦	Проверка точности      	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,07	¦	    0,03 	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок и работы     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта по приказам      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка состояния и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работы панели приказов.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка точности   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	остановок по этажам    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-6 	¦	Проверка ограждения и  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	надежности запирания   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты (ДШ)      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Осмотр ограждения.  	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,07	¦	    0,03 	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка наличия    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	предупредительных      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	плакатов.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка запирания  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей шахты           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-7 	¦	Проверка купе кабины   	¦	эл.мех.	¦	1 купе   	¦	    0,23	¦	    0,12 	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта с раздвижными    	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверями                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	1. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	купе кабины внешним    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	осмотром.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	эл. цепи закрытия две- 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	рей и эл. цепи реверса 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	привода дверей, работы 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопки "Стоп".         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка надежности 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	механического запирания	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей при движении    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	лифта.                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	4. Прочистка паза      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	порожка дверей         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-8 	¦	Проверка купе лифта с  	¦	эл.мех.	¦	1 купе   	¦	    0,22	¦	    0,11 	¦	    	¦

	¦	     	¦	распашными дверями     	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	ограждения купе.       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка состояния и	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	крепления створок      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей, фартучного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	устройства, контакта ДК	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и упоров створок       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей.                	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	контакта ДК            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-9 	¦	Проверка подвижного    	¦	эл.мех.	¦	1 пол    	¦	    0,18	¦	    0,09 	¦	    	¦

	¦	     	¦	пола кабины            	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	пола.                  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Прочистка зазоров по	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	периметру.             	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка работы пола	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	грузом 15 кг/с         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-10	¦	Проверка               	¦	эл.мех.	¦	1 ЭМО    	¦	    0,15	¦	    0,07 	¦	    	¦

	¦	     	¦	электромагнитной       	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	отводки (ЭМО)          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка износа ЭМО.	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка ЭМО в      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	работе                 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-11	¦	Проверка автоматических	¦	эл.мех.	¦	1 этаж   	¦	    0,04	¦	    0,02 	¦	    	¦

	¦	     	¦	замков дверей шахты и  	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кабины лифта с         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	раздвижными дверями    	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	автоматических замков  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	дверей стандартным     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	шаблоном.              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Проверка действия   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	кнопки "Стоп"          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-12	¦	Проверка санитарного   	¦	эл.мех.	¦	1 лифт   	¦	    0,05	¦	    0,03 	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния крыши кабины 	¦	2р - 1 	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и приямка шахты        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	Проверка санитарного и 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	противопожарного       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	состояния крыши кабины 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	и приямка шахты. При   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	загрязнении - уборка   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-13	¦	Проверка машинного     	¦	эл.мех.	¦	1 маш.   	¦	    0,20	¦	    0,10 	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	2р - 1 	¦	пом.     	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка исправности	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	замка двери.           	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	2. Визуальный осмотр   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	оборудования.          	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Поддержание         	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	санитарного состояния  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	согласно требованиям   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	                       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	22-14	¦	Ежесуточное            	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	диагностирование линий 	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	громкоговорящей связи  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	к лифтам с пульта ОДС  	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	1. Проверка линии      	¦	эл.мех.	¦	10 лифтов	¦	    0,11	¦	    0,06 	¦	    	¦

	¦	     	¦	микрофонов лифта и     	¦	3р - 1 	¦	10 МП    	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинного помещения.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	2. Проверка линии      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	динамиков лифта и      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	машинного помещения.   	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	3. Проверка линии      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	датчика контроля       	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	закрытия машинного     	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	¦	     	¦	помещения              	¦	       	¦	         	¦	        	¦	         	¦	    	¦

	L-----+-----------------------+-------+---------+--------+---------+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.