Утвержден

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 сентября 1974 г. N 2178

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С
	ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Water contoured heating appliances for domestic use. Specifications
	ГОСТ 20219-74*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в феврале 1976 г., Изменения N 2, утв. в
	сентябре 1980 г., Изменения N 3, утв. в мае 1983 г., Изменения N 4,
	утв. в январе 1986 г., Изменения N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074, Изменения N 6, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	Группа У25

	ОКП 48 5853

	(код ОКП введен Изменением N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	22.06.1988 N 2074)

	Срок введения

	1 января 1976 года

	Срок действия продлен

	до 1 января 1989 года

	Настоящий стандарт распространяется на отопительные бытовые газовые
	аппараты с водяным контуром номинальной тепловой мощностью до 29075 Вт (25000
	ккал/ч), с высотой столба воды в водяном контуре не более 6,5 м, предназначенные для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отопления жилых помещений.

	(вводная часть в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	22.06.1988 N 2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 3, 4.)

	Требования пп. 1.3 (табл. 1, кроме пп. 6, 9, 11); 2.2 - 2.7; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.15 -
	2.18; 2.20 - 2.23; 4.2; 4.4 - 4.10; 4.12; 4.13; 4.15; 4.16; 4.18 - 4.20; 4.22; 4.23 настоящего
	стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта -
	рекомендуемыми.

	(абзац введен Изменением N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991
	N 1084)

	1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Аппараты должны изготовляться следующих типов:

	1 - работающие на природном газе;

	2 - работающие на пропане, бутане и их смесях;

	3 - работающие на природном газе и пропан-бутановых смесях.

	1.2. Аппараты следует изготовлять в климатическом исполнении УХД 4.2 по
	ГОСТ 15150-69.

	(п. 1.2 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	1.3. Основные параметры и размеры аппаратов должны соответствовать
	указанным в табл. 1 и на черт. 1.

	Таблица 1

	(таблица 1 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	22.06.1988 N 2074)

	------------------------------------T-------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование параметра и размера    	¦	            Норма              	¦

	------------------------------------+-------T-------T-------T-------+

	1. Номинальная тепловая мощность    	¦	11630  	¦	17445  	¦	23260  	¦	29075  	¦

	   <*>, Вт (ккал/ч)                 	¦	(10000)	¦	(15000)	¦	(20000)	¦	(25000)	¦

	------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	2. Коэффициент полезного дейс-      	¦	              82               	¦

	   твия, %, не менее                	¦	                               	¦

	------------------------------------+-------------------------------+

	3. Содержание окиси улерода в сухих 	¦	             0,05              	¦

	   неразбавленных продуктах         	¦	                               	¦

	   сгорания, %, по объему, не более 	¦	                               	¦

	(в ред. Изменения N 6, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от  	¦

	27.06.1991 N 1084)                                                  	¦

	------------------------------------+-------------------------------+

	4. Температура воды на выходе       	¦	         От 50 до 90           	¦

	   из аппарата, °С                  	¦	                               	¦

	------------------------------------+-------------------------------+

	5. Температура продуктов            	¦	             110               	¦

	   сгорания на выходе из аппа-      	¦	                               	¦

	   рата, °С, не менее               	¦	                               	¦

	------------------------------------+-------------------------------+

	6. Номинальная тепловая мощность    	¦	          410 (350)            	¦

	   запальной горелки, Вт            	¦	                               	¦

	   (ккал/ч), не более               	¦	                               	¦

	------------------------------------+-------T-----------------------+

	7. Присоединительная резьба         	¦	G1 1/2-	¦	        G2-В           	¦

	   штуцеров для подвода и отвода    	¦	-В     	¦	                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   воды по ГОСТ 6357-81             	¦	       	¦	                       	¦

	------------------------------------+-------+-----------------------+

	8. Присоединительная резьба         	¦	G 1/2-В	¦	       G3/4-В          	¦

	   штуцера для подачи газа          	¦	       	¦	                       	¦

	   по ГОСТ 6357-81                  	¦	       	¦	                       	¦

	------------------------------------+-------+-------T---------------+

	9. Глубина L, мм, не более          	¦	550    	¦	600    	¦	    630        	¦

	------------------------------------+-------+-------+------T--------+

	10. Внутренний диаметр газоот-      	¦	1,12   	¦	1,21   	¦	1,31  	¦	1,38    	¦

	   водящего патрубка, дм,           	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦

	   не менее                         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦

	------------------------------------+-------+-------+------+--------+

	11. Масса, кг, не более             	¦	 50    	¦	 60    	¦	 70   	¦	 80     	¦

	--------------------------------

	<*> Предельное отклонение от номинальной мощности не должно превышать +/-
	10%.

	Примечания. Исключены с 1 января 1992 года. - Изменение N 6, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - штуцер для подвода газа; 2 - штуцер для подвода воды; 3 - штуцер для отвода
	воды

	Черт. 1

	Примечание. Чертеж не определяет конструкцию аппарата и не распространяется
	в части размеров по высоте и ширине на аппараты с вертикальным расположением
	патрубка для отвода продуктов сгорания.

	Пример условного обозначения аппарата (А) отопительного (О) газового бытового
	(Г) с водяным контуром (В) тепловой мощностью 23260 Вт (23,2 кВт), работающего на
	пропане, бутане и их смесях:

	Аппарат АОГВ-23,2-2 ГОСТ 20219-74.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(пример условного обозначения в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4.)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Аппараты должны удовлетворять всем требованиям СТ СЭВ 422.1-83 и
	изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим
	чертежам и эталону, утвержденным в установленном порядке.

	(п. 2.1 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	2.2. Конструкция аппаратов должна обеспечивать:

	а) доступ к основной и запальным горелкам, предохранительным и регулирующим
	устройством, а также съем их без отсоединения аппарата от коммуникаций;

	б) удобство и безопасность зажигания запальной горелки;

	в) возможность наблюдения за работой горелок;

	г) исключение возможности случайного смещения основной и запальной горелок.

	2.3. Аппараты должны иметь газовый фильтр.

	2.4. Конструкция сопел газовых горелок должна предусматривать смену их только
	с помощью инструмента.

	2.5. Аппараты должны иметь устройство, обеспечивающее стабилизацию
	разрежения в топочной камере при изменении разрежения в дымоходе от 2,94 до 29,4
	Па (от 0,3 до 3 мм вод. ст.).

	2.6. Элементы управления следует располагать в удобном и доступном для
	пользования месте.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	2.7. Положение "закрыто" ручки газового крана должно быть ясно различимым.

	2.8. Перемещение ручки газового крана в положение "открыто" должно
	производиться против движения часовой стрелки.

	2.9. Аппараты должны иметь терморегулятор с пределом настройки от 50 до 90 °С
	и погрешностью настройки +/- 5 °С.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.10. Газопроводы аппаратов, арматура и места их соединений должны быть
	герметичными.

	2.11. Газопроводы аппаратов, арматура и места их соединений должны
	обеспечивать нормальную проходимость газа. Часовой расход газа должен
	обеспечивать номинальную тепловую мощность аппаратов.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.12. Теплообменник аппарата и водоведущие детали должны быть прочными и
	плотными при испытательном давлении, равном 100 + 20) кПа [(1 + 0,2) кгс/см2].

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	2.13. При зажигании пламя должно распространяться по всей огневой
	поверхности горелки без хлопков.

	2.14. Исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	2.15. Аппараты должны быть работоспособными при разрежении в дымоходе от
	2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3,0 мм вод. ст.).

	2.16. При зажигании основной горелки пламя должно распространяться по всей
	огневой поверхности не более чем за 2 с.

	2.17. Аппараты должны оснащаться автоматикой безопасности, обеспечивающей:

	а) подачу газа к основной горелке только при наличии пламени на запальной
	горелке за время не более 60 с;

	б) прекращение подачи газа при погасании запальной горелки за время не более
	60 с;

	в) прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе за время не менее 10
	и не более 60 с.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.18. Уровень звуковой мощности работающего аппарата - не более 55 дБ х А.

	(п. 2.18 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	2.19. Наружные и внутренние облицовочные поверхности аппаратов,
	изготовленные из материалов, подвергающихся коррозии, должны иметь защитные
	термостойкие силикатные или лакокрасочные покрытия. При температуре нагрева
	наружных поверхностей крышки, боковых, передней и задней стенок ниже 60°С
	допускается не применять термостойкие покрытия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	Силикатное эмалевое покрытие должно соответствовать следующим
	требованиям:

	а) быть термически, химически стойким и механически прочным;

	б) иметь толщину не более 0,6 мм для деталей с толщиной стенок от 0,1 до 1,2 мм
	и не более 1,3 мм для деталей с толщиной стенок от 1,2 мм и выше;

	в) иметь коэффициент диффузного отражения белых эмалей не ниже 70%.

	Лакокрасочные покрытия должны иметь:

	адгезию - не более 3 баллов;

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Наружные поверхности должны покрываться белыми или цветными эмалями.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

	2.20. Детали аппарата из неметаллических материалов, соприкасающиеся с
	углеводородными газами, должны быть стойкими к их воздействию. После извлечения
	их из жидкого пентана через 1 мин исходная масса деталей не должна увеличиваться
	более чем на 10%, а после извлечения через 24 ч не должна уменьшаться более чем на
	10%.

	2.21. Смазка газового крана должна быть стойкой к температурным влияниям и
	газовой среде. Температура каплепадения должна быть не менее 120 °С.

	2.22. Температура поверхности ручек управления не должна превышать
	температуру помещения более чем на:

	35 °С - для металлических ручек;

	45 °С - для керамических ручек;

	50 °С - для ручек из пластмассы и других материалов с аналогичной
	теплопроводностью.

	2.23. Температура нагрева наружных поверхностей деталей аппарата и пола под
	аппаратом не должна превышать следующих величин в °С:

	корпус крана, крышка, боковые и передняя стенки ...... 90;

	задняя стенка ........................................ 120;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пол под аппаратом .................................... 50.

	2.24. Аппараты в упакованном виде должны выдерживать транспортную тряску
	при средней перегрузке 2,4 g и частоте 9 Гц.

	(Измененная редакция, Изм. N 3.)

	2.25. К каждому аппарату должно быть приложено руководство по эксплуатации.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	2.26. Средний срок службы аппарата - не менее 14 лет.

	(п. 2.26 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074, Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N
	1084)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.27. Средняя наработка на отказ - не менее 2750 ч.

	(п. 2.27 в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991
	N 1084)

	(Введен дополнительно, Изм. N 4.)

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания.

	3.2. Периодические, типовые и контрольные испытания следует проводить в
	специальных испытательных лабораториях.

	3.3. Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый аппарат на
	соответствие требованиям пп. 2.7, 2.8, 2.9 (в части наличия терморегулятора); 2.11 (в
	части обеспечения нормальной проходимости газа); 2.10; 2.12; 2.13; 2.17 (в части
	наличия автоматики); 2.19 (в части наличия защитных покрытий); 2.25; 5.1; 5.2 (в части
	наличия консервации); 5.3, 5.4, 5.7.

	Допускается проверку соответствия пп. 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.17 проводить до
	установки облицовки.

	(п. 3.3 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4. Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в год не
	менее чем на трех аппаратах, из числа прошедших приемосдаточные испытания на
	соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме пп. 2.26 и 2.27.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	3.5. Типовые испытания следует проводить при внесении в конструкцию или
	технологический процесс изменений, влияющих на параметры и требования,
	установленные настоящим стандартом. Типовым испытаниям следует подвергать не
	менее трех аппаратов на соответствие тем требованиям настоящего стандарта, на
	которые могли повлиять внесенные изменения.

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	3.6. Контрольные испытания следует проводить не менее чем на трех аппаратах в
	объеме и по методике периодических испытаний или в меньшем объеме по
	согласованию сторон.

	3.7. Проверку аппаратов на соответствие требованиям п. 2.26, п. 2.27 проводят не
	реже одного раза в пять лет по методике, утвержденной в установленном порядке.

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	(Введен дополнительно, Изм. N 4.)

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Условия проведения типовых и периодических испытаний, а также
	погрешности средств измерения и контроля должны соответствовать СТ СЭВ 4221-83.

	(п. 4.1 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	4.2. Состав и параметры испытательных газов, степень их чистоты и
	испытательные давления - по СТ СЭВ 4221-83.

	(п. 4.2 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	Таблица 2. Исключена с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Таблица 3. Исключена с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	4.3. Исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Таблица 4. Исключена с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	4.4. Все испытания следует проводить при разрежении в дымоходе 2,94 Па + 0,98
	Па  (0,3 мм вод. ст. + 0,1 мм вод. ст.).

	Разрежение в дымоходе следует измерять жидкостным микроманометром.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	4.5. Размещение приборов на стенде для проведения типовых и периодических
	испытаний должно соответствовать схеме, указанной на черт. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - кран пробковый; 2 - счетчик газовый; 3 - мановакуумметр; 4 - счетчик
	газовый; 5 - термометр; 6 - манометр; 7 - тягонапоромер; 8 - водонагреватель
	проточный; 9 - пробоотборник; 10 - вентильный кран; 11 - сосуд для воды; 12 -
	весы; 13 - аппарат отопительный

	Черт. 2

	4.6. Тепловую мощность аппарата (п. 1 табл. 1) следует определять при
	номинальном испытательном давлении на газе.

	Тепловую мощность (N) вычисляют по формуле

	, Вт (ккал/ч),

	где В - часовой расход газа, м3/ч;

	- низшая теплота сгорания газа, приведенная к нормальным условиям, кДж/м3
	(ккал/м3).

	Низшую теплоту сгорания газа следует определять при помощи лабораторного
	калориметра или рассчитывать по составу газа, определяемому хроматографическими
	методами анализа.

	Определение низшей теплоты сгорания должно производиться с точностью +/-
	209 кДж/м3 (+/- 50 ккал/м3).

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Перед замером расхода газа аппарат должен проработать не менее 5 мин.

	Часовой расход газа (В), приведенный к нормальным условиям, следует
	вычислять по формуле

	м3/ч,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - объем сухого газа, приведенный к нормальным условиям, м3;

	- время, в течение которого измерялся объем расходуемого газа, ч.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Объем сухого газа, приведенный к нормальным условиям, следует определять по
	формуле

	, м3,

	(, м3),

	где V - объем влажного газа, приведенный к нормальным условиям, м3,
	измеренный счетчиком;

	t - температура газа непосредственно на выходе из счетчика, °С;

	- барометрическое давление в помещении лаборатории, Па (мм рт. ст.);

	- избыточное давление газа непосредственно на выходе из счетчика, Па (мм рт.
	ст.);

	- парциальное давление (упругость) водяных паров в газе на выходе из
	счетчика, Па (мм рт. ст.).

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Парциальное давление (упругость) водяных паров в газе следует принимать по
	таблицам для воздуха в соответствии с точкой росы влажного газа, которая должна
	определяться конденсационным методом при помощи прибора ВИГ-2М конструкции

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	института газа АН УССР.

	4.7. Коэффициент полезного действия аппарата (п. 2 табл. 1) следует определять
	при работе основной горелки на номинальной тепловой мощности и перепаде
	температур воды на входе и выходе из аппарата (25 +/- 1) °С.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Температура воды на входе в аппарат должна быть равной (60 +/- 1) °С.
	Определение параметров следует производить при установившемся режиме, когда
	температура горячей воды не меняется более чем на 1 °С в течение 5 мин.

	Коэффициент полезного действия (	) следует вычислять по формуле

	,

	где m - часовой расход горячей воды, кг/ч;

	- температура выходящей из аппарата воды, °С;

	- температура входящей в аппарат воды, °С;

	с - теплоемкость воды, Дж/кг х °С (ккал/кг х °С);

	N - тепловая мощность горелки, Вт (ккал/ч).

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Коэффициент полезного действия аппаратов, изготовленных по требованию
	заказчика, с температурой продуктов сгорания на выходе из аппарата не менее 200 °С,
	не проверяется.

	(абзац введен Изменением N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	4.8. Определение содержания окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах
	сгорания (п. 3 табл. 1) - по СТ СЭВ 4221-83 при номинальном давлении газа.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продукты сгорания следует отбирать пробоотборником, схема которого приведена
	на черт. 3.

	(п. 4.8 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	Пробоотборник

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	4.9. Температура воды на выходе из аппарата (п. 4 табл. 1) и точность достижения
	этой температуры (п. 2.9) должны быть проверены при номинальной тепловой
	нагрузке.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	Расход воды, протекающей через аппарат, необходимо снижать до прекращения
	работы основной горелки или до перехода на режим пониженной тепловой мощности.
	Проверку следует производить пятикратно в пяти положениях, включая крайние
	значения диапазона регулирования. За окончательный результат должно приниматься
	среднее арифметическое пяти измерений.

	4.10. Температуру продуктов сгорания на выходе из аппарата (п. 5 табл. 1) следует
	определять термометром с ценой деления 2,5 °С при работе аппарата на номинальной
	тепловой мощности и перепаде температур воды (25 +/- 1) °С. Термометр должен быть
	установлен после стабилизатора тяги на расстоянии 200 мм от него.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	4.11. Номинальную тепловую мощность запальной горелки (п. 6 табл. 1) должны
	определять по методике п. 4.6 при неработающей основной горелке.

	4.6 - 4.11. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	4.12. Проверку аппарата на соответствие требованиям пп. 2.2 - 2.8 следует
	проводить визуально.

	4.13. При периодических и типовых испытаниях проверка герметичности (п. 2.10)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- по СТ СЭВ 4221-83.

	(п. 4.13 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	Чертеж 4. Исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	4.14. Проходимость газопроводов арматуры и мест их соединений (п. 2.11)
	следует проверять:

	при приемосдаточных испытаниях - визуально, оценкой картины горения газа;

	при периодических и типовых испытаниях - определением часового расхода газа
	номинального давления.

	4.15. Прочность и плотность теплообменника аппарата и водоведущих деталей (п.
	2.12) должны проверять давлением воды или воздуха равным (100 + 20) кПа [(1 + 0,2)
	кгс/см2] в течение 5 мин.

	Теплообменник и водоведущие детали считают выдержавшими испытания, если
	не будет течи и падения давления.

	Проверку необходимо проводить при полном заполнении водой или воздухом
	теплообменника и водоведущих деталей.

	Допускается проверку теплообменника проводить до установки его в аппарат.

	(п. 4.15 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	4.16. Проверку аппарата на соответствие требованиям п. 2.13 следует производить
	визуально при его работе на номинальном давлении газа.

	4.17. Исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	4.18. Время распространения пламени основной горелки по огневой поверхности
	(п. 2.16) следует проверять при работе аппарата на минимальном давлении газа.

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	4.19. Проверку на соответствие п. 2.17а следует проводить отсчетом времени от
	момента зажигания запальной горелки до момента срабатывания клапана
	безопасности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проверку соответствия требованиям пп. 2.17б и 2.17в следует проводить после
	работы аппарата на номинальном давлении не менее 5 мин отсчетом времени:

	п. 2.17б - от погасания запальной горелки до срабатывания клапана безопасности;

	п. 2.17в - от прекращения разрежения в дымоходе до погасания основной горелки.

	Время считать как среднее арифметическое пяти измерений.

	При проверке кнопка газового клапана безопасности, срабатывающего при
	отсутствии запального пламени, не должна быть нажата.

	(п. 4.19 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	4.20. Уровень звуковой мощности (п. 2.18) определяют по ГОСТ 12.1.027-80. Для
	аппаратов, изготовляемых для нужд народного хозяйства, допускается определять
	уровень звуковой мощности по ГОСТ 12.1.028-80.

	(п. 4.20 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988
	N 2074)

	4.21. Проверку силикатного эмалевого покрытия (п. 2.19) следует производить в
	следующей  последовательности:

	для проверки термической стойкости покрытия поверхность эмалированных
	деталей следует нагреть до максимальной температуры и обрызгать 100 мл воды
	температурой 20 °С в трех местах в течение 3 с. Места эмалированных покрытий для
	обрызгивания следует определять по наиболее нагретым местам. После высыхания
	брызг и охлаждения аппарата следует произвести проверку испытуемой поверхности
	при помощи индикатора (ферроксила) следующим образом: на обезжиренную с
	помощью хлористого углерода эмалированную поверхность следует наложить
	целлофан, смоченный в индикаторе. Целлофан оставляют на испытуемой поверхности
	в течение 10 мин. После удаления целлофана с поверхности ни на целлофане, ни на
	испытуемой поверхности не должны быть заметны синие пятна.

	Приготовление индикатора (ферроксила): в 100 мл воды растворить 1 г
	ферроционила калия (красный кровяной соли) и 10 г хлористого натрия (поваренной
	соли);

	определение химической стойкости покрытия следует производить "пробой
	пятном". Для этого участок испытуемой поверхности протирают спиртом и
	очерчивают восковым карандашом. В центр очерченного круга диаметром 20 мм
	вливают каплю 4% уксусной кислоты, которую после выдержки в течение 1 мин
	смывают спиртом. На эмали не должно оставаться матового пятна;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	механическую прочность следует испытывать путем удара свободно падающего на
	эмалевую поверхность одной из деталей аппарата стального шарика массой 50 - 60 г с
	определенной высоты. Произведение высоты на массу шарика должно составлять 0,19
	Н х м (0,02 кг х м). Для сохранения вертикального направления падения груза
	применяется металлическая труба. Испытуемая деталь должна быть установлена на
	стальное колесо с наружным диаметром 60 мм, внутренним - 50 мм и кромками с
	радиусом закругления 1 мм. После удара на эмалевом покрытии не должно появляться
	сколов и трещин.

	Толщину слоя эмалевого покрытия должны определять прибором типа
	"измеритель толщины пленок ИТП-1".

	Коэффициент диффузного отражения для белых эмалей должен быть определен по
	формуле

	,

	где 	 - коэффициент диффузного отражения образца;

	- коэффициент диффузного отражения эталона;

	, 	 - показания микроамперметра соответственно для эталона и образца.

	Коэффициент диффузного отражения должны определять фотоэлектрическим
	блескомером типа ФБ-2.

	Адгезию лакокрасочных покрытий следует определять методом решетчатых
	надрезов по ГОСТ 15140-78.

	Абзац исключен с 1 января 1989 года. - Изменение N 5, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074.

	4.22. Стойкость неметаллических деталей воздействию углеводородных газов (п.
	2.20) должны проверять следующим образом:

	взвешенные детали, суммарная масса которых не менее 1 г, погрузить на 24 ч в
	сосуд с жидким пентаном так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью и не
	касались друг друга и стенок сосуда. Затем детали следует извлечь и, промокнув
	фильтровальной бумагой за время не более 1 мин, поместить в закрытый бюкс и
	взвесить. Затем детали следует оставить в открытом бюксе на 24 ч, после чего вновь
	взвесить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Изменение массы деталей следует вычислять по формулам:

	,   	,

	где 	 - масса деталей до погружения в пентан, г;

	- масса деталей спустя 1 мин после извлечения из пентана, г;

	- масса деталей спустя 24 ч после извлечения из пентана, г.

	4.23. Температуру нагрева наружных поверхностей и деталей аппарата (пп. 2.22,
	2.23) следует определять при помощи поверхностных термопар типа ТКХ с
	милливольтметром пирометрическим по ГОСТ 9736-80 или термометром
	сопротивления по технической документации, утвержденной в установленном порядке
	с логометром по ГОСТ 9736-80 при максимальном давлении газа перед аппаратом и
	максимальной температуре воды на выходе.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	Схема расположения точек приведена на черт. 5.

	Схема расположения точек измерения температур нагрева наружных
	поверхностей и деталей аппарата:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - задняя стенка; 2 - правая стенка; 3 - пол; 4 - передняя стенка; 5 - левая стенка.
	Места измерения температур отмечены точками.
	Черт. 5

	4.24. Испытание аппарата на транспортную тряску (п. 2.24) должны проводить на
	стенде в течение (35 +/- 1) мин при средней перегрузке 2,4 g и частоте 9 Гц. Аппарат
	должен быть жестко укреплен на стенде.

	После испытаний аппаратов на транспортную тряску их следует проверить на
	соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Каждый аппарат должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, прикрепленную
	в доступном месте (исключая лицевую поверхность) и содержащую:

	наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

	порядковый номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;

	год и месяц выпуска;

	условное обозначение аппарата;

	величину номинального давления в Па и теплоту сгорания газа в кДж/м3, на
	которые рассчитан аппарат;

	тепловую мощность аппарата в Вт.

	Абзац исключен с 1 января 1992 года. - Изменение N 6, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084.

	Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее сохранность в
	течение всего срока службы аппарата.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	5.2. Все обработанные неокрашенные наружные детали аппарата и резьбовые
	концы штуцеров должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78 по II
	группе изделий для категорий условий хранения и транспортирования 2(С).

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	Срок действия консервации - 12 мес.

	Отверстия штуцеров должны быть защищены от засорения.

	(Измененная редакция, Изм. N 3.)

	5.3. Каждый аппарат должен быть обернут двухслойной упаковочной бумагой по
	ГОСТ 8828-89 или мешочной бумагой по ГОСТ 2228-81, или другой бумагой,
	обеспечивающей сохранность аппарата, обвязан шпагатом и упакован в деревянную
	обрешетку (типов I - 3, II - 1, II - 2, II - 3 по ГОСТ 12082-82), или комбинированную
	обрешетку, изготовленную по техническим условиям и рабочим чертежам,
	утвержденным в установленном порядке, или в тару из гофрированного картона (марки
	П.Т по ГОСТ 9142-90) с усилением жесткости ящика, вспомогательными
	упаковочными средствами-вкладышами.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы
	транспортная тара и упаковка аппаратов должны соответствовать группе 102 ГОСТ
	15846-79.

	(п. 5.3 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	5.4. Руководство по эксплуатации аппарата должно быть уложено в пакет из
	полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или завернуто в водонепроницаемую
	бумагу по ГОСТ 8828-89.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	5.5. Хранение аппаратов - по условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.

	(п. 5.5 в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N
	1084)

	5.6. Аппараты транспортируют железнодорожным транспортом в крытых вагонах
	или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов,
	действующими на транспорте конкретного вида.

	Размещение груза при перевозке аппаратов по железной дороге должно
	соответствовать "Техническим условиям погрузки и крепления грузов МПС".

	Допускается аппараты формировать в пакеты. Габаритные размеры пакетов - по
	ГОСТ 24597-81. Аппараты, сформированные в пакеты, устанавливают:

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	на плоские поддоны по ГОСТ 9078-84 (упакованные в деревянную обрешетку)
	грузоподъемностью не более 1 т;

	на ящичные поддоны по ГОСТ 9570-84 (упакованные в ящики из гофрированного
	картона).

	Аппараты, установленные на плоских поддонах, скрепляют по ГОСТ 21650-76
	металлической лентой по ГОСТ 3560-73 или ГОСТ 6009-74, или ГОСТ 503-81.

	(п. 5.6 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074)

	5.7. Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192-77 с нанесением
	манипуляционных знаков: "Хрупкое, осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(п. 5.7 в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N
	2074, Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие аппаратов
	требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил монтажа,
	хранения и эксплуатации, указанных в настоящем стандарте и руководстве по
	эксплуатации.

	(в ред. Изменения N 6, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1991 N 1084)

	Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - 3 года: для аппаратов, поступающих
	в розничную продажу, - со дня продажи; для аппаратов, предназначенных для
	внерыночного потребления, - со дня получения потребителем.

	(в ред. Изменения N 5, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1988 N 2074)

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 4.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.