Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 25 января 2001 г. N 33-ст

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	Air heaters. Types and basic parameters
	ГОСТ 27330-97

	Группа Г82

	ОКП 48 6000

	Предисловие

	1. Разработан Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации
	МТК 208 "Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции"; Открытым
	акционерным обществом "НИИкондиционер".

	Внесен Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и
	сертификации.

	2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол от 21 ноября 1997 г. N 12).

	За принятие проголосовали:

	----------------------------------T---------------------------------------¬

	¦	    Наименование государства     	¦	   Наименование национального органа   	¦

	¦	                                 	¦	           по стандартизации           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------------------------+---------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика       	¦	Азгосстандарт                          	¦

	¦	Республика Армения               	¦	Армгосстандарт                         	¦

	¦	Республика Беларусь              	¦	Госстандарт Республики Беларусь        	¦

	¦	Республика Казахстан             	¦	Госстандарт Республики Казахстан       	¦

	¦	Кыргызская Республика            	¦	Кыргызстандарт                         	¦

	¦	Российская Федерация             	¦	Госстандарт России                     	¦

	¦	Республика Таджикистан           	¦	Таджикгосстандарт                      	¦

	¦	Туркменистан                     	¦	Главгосинспекция "Туркменстандартлары" 	¦

	¦	Украина                          	¦	Госстандарт Украины                    	¦

	L---------------------------------+----------------------------------------

	3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
	стандартизации и метрологии от 25 января 2001 г. N 33-ст межгосударственный
	стандарт ГОСТ 27330-97 введен в действие непосредственно в качестве
	государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

	4. Взамен ГОСТ 27330-87.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на воздухонагреватели общего назначения
	для систем кондиционирования воздуха и вентиляции, осуществляющие нагревание
	воздуха с использованием теплоты горячей (или перегретой) воды или водяного пара,
	поступающих от внешних источников.

	Стандарт не распространяется на воздухонагреватели специального назначения и
	исполнения (воздухонагреватели кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов,
	транспортных средств, технологические, сейсмостойкие и др.).

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	2. Нормативные ссылки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
	гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
	для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
	транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели
	качества питательной воды и пара

	ГОСТ 26548-85. Воздухонагреватели. Методы испытаний.

	3. Классификация, типы

	3.1. Воздухонагреватели в зависимости от вида теплоносителя различают
	следующих типов:

	ВНВ - воздухонагреватель водяной;

	ВНП - воздухонагреватель паровой.

	3.2. Воздухонагреватели конкретного типа классифицируют:

	- по конструкции поверхности теплообмена:

	1 - трубчато-ребристая спирально-накатная поверхность теплообмена;

	2 - трубчато-ребристая спирально-навивная поверхность теплообмена;

	3 - пластинчато-трубчатая поверхность теплообмена;

	4 - с другой конструкцией поверхности теплообмена;

	- по материалу труб и ребер поверхности теплообмена:

	1 - из углеродистой стали;

	2 - из нержавеющей стали или титановых сплавов;

	3 - из алюминия или алюминиевых сплавов;

	4 - из меди или медных сплавов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- по числу рядов труб:

	1 - однорядные;

	2 - двухрядные;

	3 - трехрядные;

	4 - четырехрядные и т.д.;

	- по номеру воздухонагревателя, установленному в зависимости от нормального
	значения расхода воздуха в соответствии с таблицей 1.

	Пример условного обозначения водяного воздухонагревателя с трубчато-
	ребристой спирально-накатной поверхностью теплообмена, выполненной из труб из
	углеродистой стали и ребер из алюминиевых сплавов, двухрядного, номер
	воздухонагревателя 04, с порядковым номером исполнения 01, климатического
	исполнения У, категории размещения 3:

	ВНВ 113-204-01 У3

	Примечания. 1. Условное обозначение материала труб и ребер поверхности
	теплообмена состоит из двух цифр, первая из которых обозначает материал труб,
	вторая - материал ребер (обозначения возможных сочетаний материалов труб и ребер
	приведены в таблице 3).

	2. Модернизированные воздухонагреватели обозначают добавлением буквы М -
	при первой модернизации, 2М - при второй и т.д., ее проставляют за порядковым
	номером исполнения воздухонагревателя.

	4. Основные параметры

	4.1. Параметры условий существования

	4.1.1. Расход воздуха (основной входной параметр) должен соответствовать
	значениям, указанным в таблице 1.

	Таблица 1

	-------------------T----------------------T-------------------------------¬

	¦	      Номер       	¦	 Нормальное значение  	¦	  Диапазон значений (рабочий   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	воздухонагревателя	¦	расхода воздуха, м3/ч 	¦	  интервал  при эксплуатации)  	¦

	¦	                  	¦	                      	¦	     расхода воздуха, м3/ч     	¦

	+------------------+----------------------+-------------------------------+

	¦	      01          	¦	         2000         	¦	  От  1600 до 2500 включ.      	¦

	¦	      02          	¦	         2500         	¦	   "  2000 "  3150   "         	¦

	¦	      03          	¦	         3150         	¦	   "  2500 "  4000   "         	¦

	¦	      04 <*>      	¦	         4000         	¦	   "  3150 "  5000   "         	¦

	¦	      05 <*>      	¦	         5000         	¦	   "  4000 "  6300   "         	¦

	¦	      06 <*>      	¦	         6300         	¦	   "  5000 "  8000   "         	¦

	¦	      07 <*>      	¦	         8000         	¦	   "  6300 " 10000   "         	¦

	¦	      08 <*>      	¦	        10000         	¦	   "  8000 " 12500   "         	¦

	¦	      09 <*>      	¦	        12500         	¦	   " 10000 " 16000   "         	¦

	¦	      10 <*>      	¦	        16000         	¦	   " 12500 " 20000   "         	¦

	¦	      11 <*>      	¦	        20000         	¦	   " 16000 " 25000   "         	¦

	¦	      12 <*>      	¦	        25000         	¦	   " 20000 " 31500   "         	¦

	¦	      13 <*>      	¦	        31500         	¦	   " 25000 " 40000   "         	¦

	+------------------+----------------------+-------------------------------+

	¦	    <*> Воздухонагреватели допускается компоновать из воздухонагревателей	¦

	¦	меньших номеров.                                                         	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	4.1.2. Воздух, поступающий в воздухонагреватель, по предельно допустимой
	концентрации вредных веществ должен соответствовать ГОСТ 12.1.005, по
	содержанию коррозионно-активных агентов - атмосфере типа II (промышленной) по
	ГОСТ 15150; не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов;
	запыленность не должна быть более 0,5 мг/м3.

	4.1.3. Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней
	среды (температура воздуха и сочетание влажности и температуры) при эксплуатации
	и испытаниях воздухонагревателей должны соответствовать установленным для
	климатических исполнений У, ХЛ или Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1.4. Горячая (или перегретая) вода или водяной пар (сухой насыщенный или
	перегретый), поступающие в воздухонагреватель, по качеству и составу должны
	соответствовать ГОСТ 20995.

	4.1.5. Среднее квадратическое значение вибростойкости внешних источников
	вибрации в местах установки воздухонагревателей не должно превышать 2 мм/с.

	4.2. Параметры изделий

	4.2.1. Исходные параметры управления [типовые теплотехнические,
	аэродинамические и гидравлические характеристики в виде степенных зависимостей
	коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений
	от массовой скорости набегающего потока воздуха и (или) скорости воды в трубах] и
	выходные функциональные зависимые параметры (коэффициент теплопередачи,
	аэродинамическое и гидравлическое сопротивления) воздухонагревателей должны
	быть установлены в соответствии с ГОСТ 26548 в технических условиях для
	конкретного типоразмерного ряда на основании результатов приемочных испытаний
	опытных образцов воздухонагревателей конкретного типа.

	4.2.2. По заданным в технических условиях значениям коэффициента
	теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений
	контролируют качество воздухонагревателей при производстве и эксплуатации.
	Допускаемые при периодических испытаниях и эксплуатации отклонения
	коэффициента теплопередачи, аэродинамического и гидравлического сопротивлений
	от установленных значений должны соответствовать указанным в таблице 2.

	Таблица 2

	----------------------------------T-------------------------T-------------¬

	¦	   Наименование проверяемого     	¦	Допускаемые отклонения, %	¦	    Метод    	¦

	¦	           параметра             	+------------T------------+	  измерения  	¦

	¦	                                 	¦	при периоди-	¦	    при     	¦	             	¦

	¦	                                 	¦	ческих      	¦	эксплуатации	¦	             	¦

	¦	                                 	¦	испытаниях  	¦	            	¦	             	¦

	L---------------------------------+------------+------------+--------------

	Коэффициент теплопередачи,             	          	     По ГОСТ 26548

	Вт/(м2 x °C)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Аэродинамическое сопротивление, Па     	         	         То же

	Гидравлическое сопротивление, Па       +/- 15      +/- 20         "

	---------------------------------------------------------------------------

	    Примечание.     Знаки   "	",  "	"   означают,  что верхнее  или нижнее

	допускаемое отклонение не нормируют.

	---------------------------------------------------------------------------

	4.2.3. Значения параметров совершенства воздухонагревателей (показатели
	назначения, экономного использования материалов и энергии), рассчитанные при
	нормальных условиях существования по установленным паспортным (типовым)
	теплотехническим и аэродинамическим характеристикам и конструктивным
	техническим характеристикам (внутренним параметрам) типопредставителей
	воздухонагревателей, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

	Таблица 3

	-------------------------------T------------------------------------------¬

	¦	   Наименование параметра     	¦	            Значение параметра            	¦

	¦	                              	¦	       для воздухонагревателя типа        	¦

	¦	                              	+-----------------T-----------T------------+

	¦	                              	¦	ВНВ 113, ВНВ 213,	¦	           	¦	            	¦

	¦	                              	¦	ВНВ 123, ВНВ 223,	¦	 ВНВ 211,  	¦	   ВНВ 333, 	¦

	¦	                              	¦	ВНВ 143, ВНВ 243,	¦	 ВНВ 311,  	¦	   ВНВ 343, 	¦

	¦	                              	¦	ВНП 113, ВНП 213,	¦	 ВНП 211,  	¦	   ВНП 333, 	¦

	¦	                              	¦	ВНП 123, ВНП 223,	¦	 ВНП 311   	¦	   ВНП 343  	¦

	¦	                              	¦	ВНП 143, ВНП 243 	¦	           	¦	            	¦

	L------------------------------+-----------------+-----------+-------------

	Приведенный тепловой поток,	            	      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  -3

	10   кВт   (ряд x м3/ч)

	Удельный расход энергии на	            	       

	преодоление аэродинамического

	сопротивления,

	  -5

	10   кВт/кВт

	Удельная масса, кг/кВт	          	      

	Удельная площадь, занимаемая	            	       

	воздухонагревателем,

	  -5

	10   м2/кВт

	Средний срок службы, год,             11            15            15

	не менее                               --

	                                       6

	Наработка на отказ, ч,              10000          10000        10000

	не менее                             -----

	                                      5000

	Гамма-процентная наработка           2400           2400         3200

	до отказа, при гамма = 80%,           ----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ч, не менее                           1600

	---------------------------------------------------------------------------

	    Примечания.  1.   Нормальные   условия   существования    соответствуют

	следующим исходным входным и выходным параметрам:

	    расход воздуха - 4000 м3/ч;

	    температура воздуха на входе - минус 20 °C;

	    температура воды на входе - 150 °C;

	    температура воды на выходе - 70 °C;

	    давление пара на входе - 0,1 МПа.

	    2.  В  таблице   приведены   данные      типопредставителя  трехрядного

	воздухонагревателя номер 04.

	    Значения  основных  параметров    совершенства   для   других   номеров

	воздухонагревателей устанавливают  в соответствующих  технических  условиях

	на воздухонагреватели конкретного типа.

	    3.  Знаки  "	", "	" означают,  что  верхнее    или  нижнее допускаемое

	отклонение не нормируют.

	    4.  В   числителе   приведено   значение   показателя    для    водяных

	воздухонагревателей, в знаменателе - для паровых воздухонагревателей.

	---------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.