Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Приказом Госстроя России

	от 22 августа 2000 г. N 191

	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ
	РЕСУРСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО
	ФОНДА

	Часть 2 НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА
	ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

	Настоящая часть сборника содержит нормы расхода материальных ресурсов на
	работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых
	инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
	вентиляции, дымоудаления).

	Рекомендации предназначены для определения потребности в материальных
	ресурсах, на основании которых в свою очередь рассчитывается нормативная
	себестоимость, и экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт
	жилищного фонда.

	Сборник разработан Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ
	(ЦНИС), выполняющим функции Федерального центра ценовой и тарифной политики
	в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (Межецкая В.А.,
	Новикова Л.П., Пушкин М.Е., Хмельников Б.В.), при участии Академии коммунального
	хозяйства им. К.Д. Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-
	коммунального хозяйства.

	Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт
	жилищного фонда утверждены Приказом Госстроя России от 22.08.2000 N 191.

	1. Общая часть

	1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем
	(отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вентиляции,
	дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по
	содержанию и ремонту жилищного фонда.

	1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных
	ресурсах при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
	внутридомового инженерного оборудования, на основании которых в свою очередь
	рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и
	соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт
	жилищного фонда.

	Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а
	также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

	1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и
	являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти
	субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных
	нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования
	(формированию тарифов).

	1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов положены
	действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы
	технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя
	России от 26.12.97 N 17-139, "Положение об организации и проведении
	реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
	коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (Р)", утвержденное
	Приказом Гаскомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 N 312. Показатели
	расхода материальных ресурсов в нормах определены на основе производственных
	норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической
	документации.

	1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ,
	предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых
	содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных
	Приказом Госстроя России N 139 от 09.12.99.

	1.6. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода
	материальных ресурсов не предусматриваются.

	1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов
	на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических
	условиях.

	1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы),
	обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены
	отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень
	затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-
	строительных работ.

	1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу
	измерения выполняемой работы (например: смена ванны, унитаза, кран и т.д.) и на
	элементные единицы измерения выполняемой работы (смена прокладок, сальников,
	поплавка и т.д.).

	Нормы расхода материальных ресурсов приведены в натуральных единицах
	измерения.

	1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3
	СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02.-8 "Нормы
	потребности в строительном инструменте".

	1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с
	правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника
	безопасности в строительстве".

	1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные
	отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ,
	нарушением установленных правил организации производства и приемки работ,
	применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся
	при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной
	площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-
	эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки,
	приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

	1.13. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование
	старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для
	дальнейшего использования по назначению.

	1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к
	нормам могут применяться повышающие коэффициенты.

	1.15. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике,
	организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов
	материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных
	сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы
	или применять другие нормативно-методические документы.

	2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и
	электроснабжения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Техническая часть

	2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения,
	водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического
	состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и
	регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

	2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения
	осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К
	работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся
	следующие работы:

	- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и
	водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов,
	устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических
	приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка
	сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового
	клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых
	отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к
	трубопроводу, укрепление трубопроводов;

	- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего
	водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт
	теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка
	грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов,
	вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление
	расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление
	трубопроводов);

	- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
	(протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного
	пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт
	электропроводки и др.).

	2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения
	осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие
	осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего
	ремонта, проводятся два раза в год.

	2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности,
	которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

	Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз
	в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.
	Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях
	проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического
	состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

	2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний
	периоды выполняются следующие работы:

	ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

	ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

	2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:

	промывка системы отопления;

	очистка и промывка водопроводных баков;

	регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным
	оборудованием.

	2.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего
	периода эксплуатации оборудования.

	2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования
	заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения
	его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений,
	возникающих в процессе эксплуатации.

	2.1.9. Сроки проведения ремонта оборудования или отдельных элементов, а также
	его замены должны определятся на основе оценки их технического состояния.

	2.2. Нормативная часть

	2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
	обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и
	электроснабжения

	2.2.1.1. Отопление

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наиме-	Ед.	Норма расхода            
	и состав 	нование	из-	притирка запорной арматуры без снятия
	работы  	мате- 	мер.	с места, при диаметре, мм      
	риала 	пробочный кран	клапан вентиля  

	20 	32 	50 	20 	32 	50 
	на 1 кран   	на 1 вентиль   
	1.1. Притир-	Паста 	кг 	0,012	0,017	0,027	0,027	0,006	0,015
	ка запорной	корун-
	арматуры без	довая 
	снятия с   
	места      
	Перекрытие 
	воды. Удале-
	ние сальника
	и старой на-
	бивки.     
	Очистка    
	сальника.  	Набивка	кг 	0,004	0,007	0,011	0,004	0,006	0,009
	Набивка    	для   
	сальника.  	сальни-
	Установка  	ков   
	сальника на
	место с за-
	вертыванием
	гаек. При- 
	тирка про- 
	бочного кра-
	на и клапана
	у вентиля  

	Таблица 2

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед.	Норма расхода
	материала 	измер.	на 10    
	кронштейнов 
	1.2. Укрепление крючков для	Крючки      	шт./кг	10/1,9    
	труб и приборов центрального	(кронштейны)
	отопления                  	Раствор це- 	куб. м	0,002    
	Снятие крючка с выемкой    	ментный М100
	деревянной пробки. Установка
	Пробка      	шт.  	10        	деревянной пробки в старое 
	деревянная  	отверстие. Установка крючка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. 	Норма расхода
	материала 	измер.	на 1 радиатор-
	ную пробку   
	1.3. Вывертывание и вверты-	Прядь льняная	кг   	0,006    
	вание радиаторной пробки   
	Очистка пробки и секции от 	Сурик свинцо-	кг   	0,012    
	старой прокладки. Прочистка	вый         
	и проход старой резьбы на  
	радиаторной пробке. Поста- 
	Олифа нату- 	кг   	0,006    	новка прокладки или уплотня-
	ральная     	ющей пряди на сурике. Ввер-

	тывание пробки             

	Таблица 4

	Наименование	Наиме-	Ед.	Норма расхода на 1 радиатор    
	и состав ра-	нование	из-	перегруп- 	то же,	то же 	на каждую
	боты       	матери-	мер.	пировка   	при ве-	при ве-	следующую
	ала   	секций    	се ра-	се ра-	секцию   
	старых    	диатора	диатора	сверх пер-
	радиаторов	до 160	до 240	вой добав-
	с отсоеди-	кг    	кг    	лять     
	нением и  
	обратным  
	соединением
	одной сек-
	ции при ве-
	се радиато-
	ра до 80 кг
	1.4. Пере- 	Ниппели	шт.	2/0,05 	2/0,05	2/0,05	-    
	группировка	радиа-	/  
	секций ста-	торные	кг 
	рого радиа-
	тора       
	Отсоединение
	секций с вы-
	вертыванием

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тора       	Лен   	кг 	0,05   	0,05	0,05 	0,014  
	Отсоединение	тре-  
	секций с вы-	паный 
	вертыванием
	радиаторных
	пробок.    	Олифа 	кг 	0,05   	0,05	0,05 	0,014  
	Прочистка и	нату- 
	промывка   	раль- 
	секций.    	ная   
	Очистка    
	ниппелей.  	Сурик 	кг 	0,12   	0,12	0,12 	0,034  
	Присоедине-	свинцо-
	ние секций с	вый   
	ввертыванием
	радиаторных
	Прок- 	шт.	2      	2   	2    	2      	пробок и на-
	ладки 	моткой льня-

	ной пряди на
	сурике     

	Таблица 5

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма рас-
	материала 	хода на 1 
	кран      
	1.5. Ремонт кранов регули- 	Лен трепаный	кг       	0,01   
	ровки у радиаторных блоков 	Олифа нату-	кг       	0,01   
	Разборка крана. Притирка   	ральная    
	крана. Сборка и регулировка	Сурик свин-	кг       	0,02   
	крана                      	цовый      

	Паронит,   	кг       	0,03   
	3 мм       
	Шнур асбес-	кг       	0,03   
	товый, 10 мм
	Минеральное	кг       	0,1    
	масло      

	Таблица 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наиме-	Ед.	Норма расхода            
	и состав ра-	нование	из-	прочистка и промывка	прочистка и про-
	боты       	матери-	мер.	радиаторов, на 1 ра-	мывка ребристых 
	ала   	диатор             	труб, длиной до 
	2 м на 1 трубу  
	1.6. Консер-	Лен   	кг 	0,012        	-       
	вация систе-	трепа-
	мы отопления	ный   
	Осмотр сис-	Олифа 	кг 	0,012        	-       
	темы.      	нату- 
	Составление	ральная
	описи недос-	Сурик 	кг 	0,024        	-       
	татков. Про-	свинцо-
	ведение  не-	вый   
	обходимых  	Прок- 	шт./	-         	1/0,12     
	ремонтных  	ладка 	кг 
	работ. Про-	парони-
	мывка систе-	товая,
	мы.        	толщи-
	Пробная топ-	ной   
	ка         	3 мм  

	Болты с	кг 	-         	0,308     
	гайками
	Вода  	куб.	0,08        	0,018     
	м  

	                                                         Таблица 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наиме-	Ед.	Норма расхода на 1 м трубопровода 
	и состав ра-	нование	из-	диаметр труб, мм           
	боты       	матери-	мер.
	50   	75  	100  	125  

	ала   
	1.7. Мелкий	Мастика	кг 	0,77  	1,03	1,46  	1,8   
	ремонт изо-	битум-
	ляции.     	но-ре-
	Очистка тру-	зиновая
	бы от грязи
	и ржавчины.
	Нанесение  
	мастичной  
	изоляции на
	горячую тру-
	бу двумя   
	слоями тол-
	щиной по 3 
	мм         

	2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

	Таблица 8

	Наименование и состав работы 	Наименование	Ед.	Норма расхо-
	материала 	из-	да на 1 кран
	мер.
	2.1. Ремонт водопроводного кра-	Прокладка    	шт.	1      
	на без снятия с места         	паронитовая, 
	Смена прокладок               	3 мм         
	Перекрытие квартирного вентиля.	Набивка для  	кг 	0,01    
	Вывертывание головки крана. За-	сальников    
	мена  уплотнительной прокладки.	Состав	Сурик	кг 	0,005   
	Установка головки крана на мес-	уплот-	свин-
	то. Открытие квартирного венти-	нитель-	цовый
	ля. Проверка работы крана.    	ный   	Олифа	кг 	0,003   
	Набивка сальников             	(1) <*>	нату-
	Перекрытие квартирного вентиля.	раль-
	Снятие маховичка и сальниковой	ная  
	гайки. Набивка сальника. Уста-
	новка гайки и маховичка на мес-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гайки. Набивка сальника. Уста-	Лен  	кг 	0,003   
	новка гайки и маховичка на мес-	тре- 
	то. Открытие квартирного венти-	паный
	ля. Проверка работы           	Лента ФУМ    	кг 	0,003   

	(вместо уплот-
	нительного   
	состава) (2) 

	--------------------------------

	<*> Здесь и далее цифровое значение предполагает применение одного из
	указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ.
	Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

	Таблица 9

	Наименование и состав работы 	Наименование	Ед.	Норма расхо-
	материала 	из-	да на 1 сме-
	мер.	ситель     
	2.2. Ремонт смесителя без сня-	Набивка для  	кг 	0,01    
	тия с места                   	сальников    
	Смена прокладок               	Прокладка    	шт.	1       
	Перекрытие квартирного вентиля.	паронитовая, 
	Вывертывание вентильной голов-	3 мм         
	ки. Замена уплотнительной про-	Состав	Сурик	кг 	0,006   
	кладки. Установка вентильной  	уплот-	свин-
	головки на место. Открытие    	нитель-	цовый
	квартирного вентиля           	ный (1)	или  
	Набивка сальников             	белила
	Перекрытие квартирного вентиля.	свин-
	Вывертывание вентильной голов-	цовые
	ки. Набивка сальника. Установка	Олифа	кг 	0,003   
	вентильной головки на место.  	нату-
	Открытие квартирного вентиля  	раль-

	ная  
	Лен  	кг 	0,003   
	тре- 
	паный

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Лента ФУМ    	кг 	0,002   
	(вместо уплот-
	нительного со-
	става) (2)   

	Таблица 10

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 сгон   
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр, мм         
	боты       	мер.	до 20 	до 32  	до 50 

	2.3. Уплот-	Состав	Сурик	кг 	0,008 	0,016  	0,024 
	нение сгонов	уплот-	или  
	С применени-	нитель-	белила
	ем льняной 	ный (1)	свин-
	пряди или  	цовые
	асбестового	Олифа	кг 	0,004 	0,008  	0,012 
	шнура (без 	нату-
	разборки   	раль-
	сгонов)    	ная  
	Лен  	кг 	0,002 	0,006  	0,01  
	тре- 
	паный
	Лента ФУМ    	кг 	0,004 	0,004  	0,004 
	(вместо уплот-
	нительного   
	состава) (2) 

	Таблица 11

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма 
	материала 	расхода
	на 1 ед.
	2.4. Укрепление расшатанного 	Шурупы     	шт./кг   	4/0,074
	унитаза                      	8 х 60 мм  
	Установка деревянных пробок в	Пробки дере-	шт.      	4   
	отверстие тафты. Закрепление 	вянные     
	унитаза шурупами             

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 12

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма   
	материала 	расхода 
	на 1 при-
	бор     
	2.5. Прочистка и промывка си-	Набивка для	кг       	0,01 
	фонов санитарных приборов    	сальников  
	Снятие крышки сифона         	Прокладка  	шт.      	1    
	Прочистка сифона             	паронитовая,
	Установка крышки             	3 мм       
	Отвинчивание колпачка сифона.	Сос-	Сурик	кг       	0,006
	Отсоединение сифона от сани- 	тав 	свин-
	тарного прибора              	уп- 	цовый
	Прочистка и промывка сифона и	лот-	или  
	трубопроводов                	ни- 	белила
	Установка сифона на место    	тель-	свин-
	ный 	цовые
	(1) 	Олифа	кг       	0,003
	нату-
	раль-
	ная  
	Лен  	кг       	0,003
	тре- 
	паный
	Лента ФУМ  	кг       	0,002
	(вместо уп-
	лотнительно-
	го состава)
	(2)        

	Таблица 13

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма   
	материала 	расхода 
	на 1 сое-
	динение 
	2.6. Устранение течи из гибких	Прокладки  	кг/шт.   	0,056/2
	подводок присоединения сани- 	паронитовые,
	тарных приборов              	3 мм       
	Отвинчивание гаек присоедине-
	ния. Замена прокладок. Завин-
	чивание гаек                 

	Таблица 14

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма 
	материала 	расхода
	на 1  
	место 
	2.7. Временная заделка свищей	Накладка   	шт.      	1   
	и трещин на внутренних трубо-	резиновая  
	проводах и стояках           	эластичная 
	Зачистка места заделки. Уста-	Болты с гай-	кг/шт.   	0,37/2 
	новка эластичной накладки с  	ками       
	закреплением хомутов на болтах	Кольцо уп- 	шт.      	1   
	лотнительное
	(хомут)    

	Таблица 15

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма   
	материала 	расхода 
	на 1 пат-
	рубок   
	2.8. Набивка сальников компен-	Набивка для	кг       	0,043
	сационных патрубков на стояках	сальников  
	внутренних водостоков        	Канат белый	кг       	0,02 
	Очистка поверхности патрубка с	Прядь смо- 	кг       	0,05 
	помощью металлической щетки и	ляная      
	скребка от сухого битума и   
	Цемент     	кг       	0,24 	старого уплотнителя. Набивка 
	Мастика би-	кг       	0,024	сальника и уплотнителя стыков
	тумная     

	с заделкой битумной мастикой 

	2.2.1.3. Электроснабжение

	Таблица 16

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед.  	Норма  
	материала 	измер.	расхода 
	на 100 шт.
	3.1. Замена перегоревшей     	Электролампы	шт.     	100   
	электролампы                 
	Снятие плафона (при необходи-
	мости). Вывертывание из патро-
	на перегоревшей электролампы.
	Ввинчивание новой электролам-
	пы. Установка плафона (при не-
	обходимости). Проверка работы
	электролампы                 

	Таблица 17

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед.  	Норма  
	материала 	измер.	расхода 
	на 100 шт.
	3.2. Ремонт штепсельных розе-	Лента изоля-	кг      	0,11  
	ток и выключателей           	ционная    
	Разборка розетки или выключа-
	теля. Замена подгоревших кон-
	тактов. Зачистка и смазка всех	Алебастр   	кг      	3,15  
	контактов. Проверка крепежа. 
	Сборка розетки или выключате-
	ля. Проверка работы и регули-
	ровка                        

	Таблица 18

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма 
	материала 	расхода
	на 100 м
	3.3. Мелкий ремонт электропро-	Лента изоля-	кг       	0,2  
	водки                        	ционная    
	Проверка изоляции электропро-	Лента кипер-	кг       	5    
	водки и ее укрепление        	ная        

	2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по текущему ремонту
	систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

	2.2.2.1. Отопление

	Таблица 19

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименова-	Наименова-	Ед.	Норма расхода на 100 м трубопровода
	ние и со- 	ние мате- 	изм.	диаметр трубопровода, мм    
	став работы	риала     	15	20	25	32	40 	50

	1.1. Смена	Трубы во- 	м  	100 	100 	100 	100 	100 	100 
	отдельных 	догазопро-
	участков  	водные    
	трубопрово-	Арматура  	шт.	22  	22  	22  	22  	22  	22  
	дов из    	муфтовая  
	стальных  	Известь   	кг 	0,001	0,001	0,003	0,004	0,006	0,01
	водогазо- 	хлорная   
	проводных 	Вода      	куб.	0,065	0,113	0,177	0,288	0,454	0,709
	неоцинко- 	м  
	ванных труб	Скоба     	кг 	1,6 	1,4 	1,3 	- 	- 	-  
	Снятие    	СТД-651   
	средств   	Кронштейн 	кг 	- 	- 	- 	69,6	54,3	49,7
	крепления,	Дюбели -  	кг 	- 	- 	- 	1,07	0,95	0,85
	отсоедине-	гвозди    
	ние повреж-	Сос-	Олифа	кг 	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,62
	денного   	тав 	нату-
	участка,  	уп- 	раль-
	установка 	лот-	ная 
	нового    	ни- 	Су- 	кг 	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,55
	участка   	тель-	рик 
	трубопрово-	ный 	свин-
	да с пред-	(1) 	цовый
	варительной	Лен 	кг 	3,8 	3,8 	3,8 	3,8 	3,8 	1,9 
	отрезкой  	тре-
	труб и на-	паный
	резкой    	Лента ФУМ 	кг 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 
	резьбы    	(вместо   
	вручную,  	уплотни-  
	установка 	тельного  
	средств   	состава)  
	крепления 	(2)       

	Таблица 20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наимено-	Ед.	Норма расхода на 100 м трубопровода 
	и состав ра-	вание   	изм.	диаметр трубопровода, мм       
	боты       	материала	40	50 	65 	80 	100	125	150

	1.2. Смена 	Трубопро-	м  	100	100	100	100	100	100	100
	отдельных  	вод из  
	участков   	стальных
	трубопрово-	электро-
	дов из     	сварных 
	стальных   	труб    
	электросвар-	Кронштейн	кг 	49,7	49,7	39,6	39,3	44,0	45,3	38,5
	ных труб   
	Дюбели -	кг 	0,8 	0,8 	0,7 	0,7 	0,7 	0,6 	0,5 	Снятие     
	гвозди  

	средств    
	крепления, 	Известь 	кг 	0,01	0,01	0,17	0,025	0,039	0,062	0,09
	отсоединение	хлорная 
	или вырезка	Вода    	куб.	0,709	0,709	1,2 	1,59	2,82	4,5 	6,48
	поврежденно-	м  
	го участка 	Кислород	куб.	0,35	0,35	0,45	0,67	0,67	1   	1   
	трубопрово-	м  
	да. Отрезка
	Карбид  	кг /	4,2 /	4,2 /	4,2 /	4,2 /	4,2 /	4,2 /	4,2 /	нового     
	кальция 	куб.	0,32	0,32	0,41	0,61	0,61	0,91	0,91

	участка тру-
	или     	м  	бопровода, 
	ацетилен

	установка  
	трубопровода	Проволока	кг 	0,2 	0,2 	0,3 	0,5 	0,5 	0,7 	0,7 
	на место с 	сварочная
	постановкой	Электроды	кг 	2,9 	2,9 	2,9 	2,9 	2,9 	2,9 	2,9 
	средств    	Э-42    
	крепления  

	Таблица 21

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 радиатор 
	и состав ра-	материала  	из-	вес радиаторного блока до: 
	боты       	мер.	80 кг 	160 кг  	240 кг

	1.3. Смена 	Ниппели радиа-	кг 	0,5  	0,5   	0,5  
	радиаторных	торные       
	блоков     
	Отсоединение
	радиаторного	Лен трепаный 	кг 	0,05 	0,05  	0,05 
	блока от   
	трубопрово-
	да.        	Олифа нату-  	кг 	0,05 	0,05  	0,05 
	Снятие ради-	ральная      
	аторного   
	блока.     
	Установка  	Сурик свинцо-	кг 	0,12 	0,12  	0,12 
	нового ради-	вый          
	аторного   
	блока с при-
	соединением
	его к тру- 
	бопроводу  

	Таблица 22

	Наименование	Наименова-	Ед.	Норма расхода на 1 радиатор   
	и состав ра-	ние мате-	изм.	прочистка и	добавление к радиатору
	боты       	риала    	промывка 
	секций  
	вес 	вес 	одной	то  	свыше	одной
	при-	при-	край-	же, 	двух	сред-
	бора	бора	ней 	двух	край-	ней 
	до  	до  	сек-	сек-	них 	сек-
	80 кг	160 	ции 	ций 	сек-	ции 
	кг  	ций 
	1     	2   	3	4 	5 	6 	7 	8 	9 
	1.4. Пере- 	Лен тре- 	кг 	0,012	0,012	0,028	0,056	0,028	0,056
	борка секций	паный    
	радиаторного
	блока      
	Отсоединение
	радиаторного	Олифа на-	кг 	0,012	0,012	0,028	0,056	0,028	0,056
	блока. Отсо-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	блока. Отсо-	туральная
	единение   
	секций. Про-
	чистка и   
	промывка   	Сурик    	кг 	0,024	0,024	0,068	0,136	0,068	0,136
	секций.    	свинцовый
	Очистка нип-
	пелей.     
	Присоедине-
	ние новых  	Секции   	шт.	-   	-   	1   	2   	1   	1   
	секций. При-	радиатора
	соединение 
	радиаторного
	блока к тру-
	бопроводу. 	Ниппели  	шт.	-   	-   	2   	4   	2   	2   
	Добавление 	радиатор-
	секции. От-	ные      
	соединение 
	радиаторного
	блока. Вы- 
	вертывание 
	радиаторной
	пробки. При-
	соединение 
	новых сек- 
	ций        

	Таблица 23

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименова-	Ед.	Норма расхода           
	и состав ра-	ние мате-	изм.	смена задвижки 	гидравлическое 
	боты       	риала    	испытание    
	на 1 задвижку 	на 1 м трубопро-
	вода            
	диаметр, мм           
	до 	до 	до 	до 	до 	до 
	100	150	200	100	150	200
	1     	2    	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
	1.5. Смена 	Набивка  	кг 	0,043	0,06	0,08	-   	-   	-   
	параллельной	для      
	задвижки   	сальников
	Отсоединение
	задвижки от	Масло ми-	кг 	0,073	0,1 	0,133	-   	-   	-   
	трубопрово-	неральное
	да, снятие 
	задвижки.  	Прокладки	шт.	3   	3   	3   	-   	-   	-   
	Очистка мест	паронито-
	соединения.	вые, 3 мм	кг 	0,084	0,111	0,2 	-   	-   	-   
	Установка  
	новой зад- 
	вижки с пос-	Болты с  	кг 	0,62	1,46	1,46	-   	-   	-   
	тановкой   	гайками  
	прокладок и
	болтов. Про-	Вода     	куб.	-   	-   	-   	0,08	0,013	0,018
	верка пра- 	м  
	вильности  
	установки  	Задвижка 	шт.	1   	1   	1   	-   	-   	-   
	гидравличес-	параллель-
	ким испыта-	ная      
	нием       

	Таблица 24

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 кран   
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	15   	19    	32   

	1.6. Смена 	Кран двойной 	шт.	1       	1         	1       
	кранов двой-	регулирующий 
	ной регули-	Сгон         	шт.	1       	1         	1       
	ровки.     
	Сос-	Сурик  	кг 	0,008   	0,016     	0,024   	Разборка   
	тав 	свинцо-

	сгона. Сня-
	уп- 	вый    	тие крана. 
	лот-	Отсоединение	Олифа  	кг 	0,004   	0,008     	0,012   
	ни- 	патрубка от	нату-  
	тель-

	крана.     	ральная
	ный 	Установка  	Лен тре-	кг 	0,002   	0,006     	0,010   
	(1) 

	нового кра-	паный  
	на.        	Лента ФУМ    	кг 	0,004   	0,004     	0,004   
	Присоедине-	(вместо уплот-
	ние патрубка	нительного   
	к крану.   	состава) (2) 
	Сборка сгона

	Таблица 25

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 кран   
	и состав ра-	материала  	из-	пробковый          
	боты       	мер.	диаметр труб, мм       
	до 25 	26    	50  
	1.7. Смена 	Паста корундо-	кг 	0,011   	0,017     	0,027   
	пробковых  	вая          
	кранов     
	Разборка   
	сгона.     
	Набивка для  	кг 	0,004   	0,006     	0,011   	Снятие кра-
	сальников    

	на, отсоеди-
	нение пат- 
	рубка от   
	крана.     	Кран пробковый	шт.	1       	1         	1       
	Установка  
	нового кра-
	на.        
	Присоедине-
	ние патрубка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к крану.   
	Сборка сгона

	Таблица 26

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 вентиль  
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	25  	26    	50  

	1.8. Смена 	Паста корундо-	кг 	0,006   	0,01   	0,015 
	вентиля    	вая          
	Разборка   
	сгона.     
	Снятие вен-	Набивка для  	кг 	0,003   	0,006  	0,009 
	тиля, отсое-	сальников    
	динение пат-
	рубка.     
	Установка  
	Вентиль      	шт.	1       	1      	1     

	нового вен-
	тиля.      
	Присоедине-
	ние патрубка
	к вентилю. 
	Сборка сгона

	Таблица 27

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма 
	материала 	расхода
	на 1 кран
	1.9. Установка кранов для    	Краны для  	шт.      	1    
	спуска воздуха из системы    	спуска воз-
	Вырезка участка трубопровода.	духа из сис-
	Заготовка сгона с нарезкой   	темы       
	резьбы. Установка крана. Сбор-	Фланцы     	шт.      	1    
	ка сгона                     	стальные   
	Болты с    	кг       	0,61 
	гайками    
	Электроды  	кг       	0,42 
	Э-42       
	Асбест     	кг       	3    
	Паронит    	кг       	0,07 

	Таблица 28

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода         
	и состав ра-	материала  	из-	утепление	оштукатури-	окрашива-
	боты       	мер.	поверх- 	вание по- 	ние по- 
	ности   	верхности 	верхности
	на  	на   	на  
	10 кв. м	100 кв. м	100 кв. м
	1.10. Утеп-	Маты из стек-	куб.	1,31  	-    	-   
	ление тру- 	ловаты       	м  
	бопровода  
	центрального	Маты из крафт	куб.	0,155 	-    	-   
	отопления  	- бумаги     	м  
	(водоснабже-
	ния)       	Сетка металли-	кг 	3,5   	-    	-   
	Обертывание	ческая       
	труб и при-	20 х 20 мм,  
	боров матами	Д = 1,5 мм   
	из крафт - 
	бумаги и   	Раствор асбо-	куб.	2,55  	0,6   	-   
	стекловаты.	цементный    	м  
	Крепление  
	металличес-
	кой сетки на
	трубопрово-
	де. Обмазка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	металличес-
	"Портланд"   	т  	-   	0,9   	-   

	кой сетки на
	цемент М400 и	трубопрово-
	М500         

	де. Обмазка
	трубопровода
	Олифа оксоль 	кг 	-   	-    	18   

	асбоцемент-
	ным раство-
	ром. Масля-	Краски тертые	кг 	-   	-    	2,7 
	ная окраска
	трубопровода

	Таблица 29

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 насос  
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	25  	40    	50  

	1.11. Замена	Насос        	шт.	1     	1      	1     
	насосов ма-
	лой мощности	Солидол      	кг 	0,082 	0,099  	0,103 
	(ручного на-
	соса)      
	Отсоединение	Сурик свинцо-	кг 	0,041 	0,051  	0,051 
	насоса от  	вый          
	трубопрово-
	дов. Снятие
	Прядь льняная	кг 	0,034 	0,038  	0,036 	насоса. Раз-

	борка нового
	насоса с   	Набивка для  	кг 	0,071 	0,1    	0,104 
	притиркой и	сальников    
	осмотром де-
	талей. Сбор-
	Керосин      	л  	1     	1      	1     	ка насоса. 

	Установка на
	место. При-	Ветошь       	кг 	0,138 	0,15   	0,17  
	соединение 
	насоса к   
	трубопрово-
	ду. Опробо-
	вание насоса

	Таблица 30

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 куб. м  
	и состав ра-	материала  	из-	утепляемой поверхности   
	боты       	мер.	шнуром  	шнуром ми-	матами  
	асбесто-	нераловат-	минерало-
	вым     	ным       	ватными 
	1     	2      	3 	4   	5    	6   
	1.12. Вос- 	Шнур асбесто-	куб.	1,03 	-    	-   
	становление	вый          	м  
	разрушенной	Шнур минерало-	куб.	-   	1,03  	-   
	тепловой   	ватный       	м  
	изоляции   	Маты минерало-	куб.	-   	-    	1,33  
	Разборка   	ватные       	м  
	отдельных  	Проволока    	кг 	0,38 	0,29  	-   
	участков   	черная,      
	разрушенной	отожженная,  
	тепловой   	0,8 мм       
	изоляции.  	Лента стальная	кг 	-   	-    	6,8   
	Утепление  	упаковочная, 
	трубопровода	0,7 х 20 мм  

	Пряжка       	кг 	-   	-    	0,5   

	Таблица 31

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 м     
	и состав ра-	материала  	из-	трубопровода        
	боты       	мер.	диаметр труб, мм       
	100  	125   	150  
	1.13. Про- 	Вода         	куб.	0,03 	0,05  	0,06 
	мывка тру- 	м  
	бопроводов 
	системы    
	центрального
	отопления  
	Присоедине-
	ние шланга к
	трубопрово-
	ду. Промывка
	системы под
	давлением. 
	Отсоединение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	шланга от  
	трубопровода

	Таблица 32

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 насос  
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	25  	40    	50  

	1     	2     	3 	4   	5    	6   
	1.14. Ремонт	Солидол      	кг 	0,082 	0,1   	0,103 
	насосов ма-
	лой мощности	Сурик свинцо-	кг 	0,041 	0,051 	0,051 
	Снятие и ус-	вый          
	тановка быв-
	шего в экс-	Прядь льняная	кг 	0,034 	0,038 	0,04  
	плуатации  
	ручного на-
	Набивка для  	кг 	0,071 	0,1   	0,104 	соса с его 
	сальников    	разборкой, 

	прочисткой и
	сборкой, а 	Керосин      	л  	1     	1     	1    
	также раз- 
	боркой, про-	Ветошь       	кг 	0,138 	0,15  	0,17 
	чисткой и  
	сборкой от-
	водной линии

	Таблица 33

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 задвижку 
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	до 100 	до 150  	до 200 

	1.15. Сня- 	Набивка для  	кг 	0,043 	0,06  	0,08 
	тие, про-  	сальников    
	чистка и ус-
	тановка па-
	раллельной 
	задвижки   
	Отсоединение
	от трубопро-	Масло мине-  	кг 	0,073 	0,1   	0,133
	вода.      	ральное      
	Снятие при-
	бора с мес-
	та.        
	Полная раз-
	борка прибо-
	ра. Осмотр и
	очистка всех	Прокладки    	шт./	1/0,028 	3/0,084 	3/0,111
	частей и от-	паронитовые  	кг 
	дельных де-
	талей прибо-
	ра. Проверка
	комплектнос-
	ти. Сборка 
	прибора с  
	Болты с      	кг 	0,62 	1,46   	1,46 	набивкой   
	гайками      

	сальников. 
	Проверка   
	взаимодейс-
	твия частей
	в собранном
	приборе.   
	Припасовка 
	дисков с из-
	готовлением
	прокладок. 
	Установка на
	место прибо-
	ра. Проверка
	правильности
	установки  

	2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 34

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма   
	материала 	расхода 
	на 1 м  
	трубопро-
	вода    
	2.1. Смена отдельных участков	Трубы сталь-	м        	1     
	трубопроводов холодного и го-	ные с креп-
	рячего водоснабжения из сталь-	лениями и  
	ных водогазопроводных оцинко-	гильзами   
	ванных труб                  	Скобы      	кг       	0,013 
	Снятие средств крепления. От-	Сос-	Лен  	кг       	0,04  
	соединение или вырезка повреж-	тав 	тре- 
	денного участка трубопровода.	уп- 	паный
	Подготовка нового участка тру-	лот-	Сурик	кг       	0,07  
	бопровода. Прокладка трубопро-	ни- 	свин-
	вода из стальных труб с уста-	тель-	цовый
	новкой креплений             	ный 	Олифа	кг       	0,034 
	(1) 	нату-
	раль-
	ная  
	Лента ФУМ  	кг       	0,004 
	(вместо    
	уплотнитель-
	ного соста-
	ва) (2)    

	Таблица 35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Норма   
	материала 	расхода 
	на 1 м  
	трубопро-
	вода    
	2.2. Смена отдельных участков	Углекислый 	кг       	19,38 
	трубопроводов холодного и го-	газ        
	рячего водоснабжения из сталь-
	ных электросварных труб      	Проволока  	кг       	0,01 
	Снятие средств крепления. Вы-	сварочная  
	резка поврежденного участка  
	трубопровода. Подготовка но- 
	вого участка трубопровода.   	Электроды  	кг       	0,127
	Прокладка трубопровода из    	Э-42       
	стальных труб с установкой   
	крепления                    

	Таблица 36

	-------------T--------------T----T-------------------------------¬

	¦	Наименование	¦	 Наименование 	¦	Ед. 	¦	     Норма расхода на 100 м    	¦

	¦	и состав ра-	¦	  материала   	¦	из- 	¦	           трубопровода        	¦

	¦	боты        	¦	              	¦	мер.	+-------------------------------+

	¦	            	¦	              	¦	    	¦	       диаметр труб, мм        	¦

	¦	            	¦	              	¦	    	+---------T-----------T---------+

	¦	            	¦	              	¦	    	¦	   50    	¦	    100    	¦	   150   	¦

	+------------+--------------+----+---------+-----------+---------+

	¦	2.3. Смена  	¦	Трубы чугунные	¦	м   	¦	  99,8   	¦	    99,8   	¦	  99,8   	¦

	¦	отдельных   	¦	канализацион- 	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	участков    	¦	ные           	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	внутренних  	+--------------+----+---------+-----------+---------+

	¦	чугунных ка-	¦	Фасонные части	¦	т   	¦	   0,17  	¦	     0,25  	¦	   0,29  	¦

	¦	нализацион- 	+--------------+----+---------+-----------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ных выпусков	¦	Крепления     	¦	кг  	¦	  38     	¦	    38     	¦	  38     	¦

	¦	Снятие      	¦	кронштейнов   	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	средств     	+--------------+----+---------+-----------+---------+

	¦	крепления.  	¦	Раствор це-   	¦	т   	¦	   0,019 	¦	     0,022 	¦	   0,025 	¦

	¦	Расчеканка  	¦	ментный М100  	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	раструбов.  	¦	или           	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	Разборка не-	¦	Дюбели -      	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	годных труб 	¦	гвозди        	¦	шт. 	¦	  76     	¦	   76      	¦	  76     	¦

	¦	и фасонных  	+--------------+----+---------+-----------+---------+

	¦	частей. Ук- 	¦	Прядь пенько- 	¦	т   	¦	   4,75  	¦	    5,6    	¦	   6,0   	¦

	¦	ладка новых 	¦	вая смоляная  	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	труб с пос- 	+--------------+----+---------+-----------+---------+

	¦	тановкой    	¦	Цемент или    	¦	кг  	¦	  51     	¦	   92      	¦	 133     	¦

	¦	средств     	¦	сера          	¦	    	+---------+-----------+---------+

	¦	крепления.  	¦	              	¦	    	¦	  32,1   	¦	   59,9    	¦	  85,2   	¦

	¦	Зачеканка   	¦	              	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	раструбов   	¦	              	¦	    	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	L------------+--------------+----+---------+-----------+----------

	Таблица 37

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 100 м    
	и состав ра-	материала  	из-	трубопровода          
	боты       	мер.	диаметр труб, мм       
	50     	100      
	2.4. Смена 	Хомуты сталь-	кг 	13,4    	16,8     
	отдельных  	ные          
	участков   
	трубопрово-
	дов канали-	Трубопроводы 	м  	99,8    	99,8     
	зации из по-	канализацион-
	лиэтиленовых	ные из поли- 
	труб высокой	этиленовых   
	плотности  	труб высокой 
	Снятие     	плотности с  
	средств    	гильзами     
	крепления. 
	Разборка не-
	годных труб
	и фасонных 	Раствор це-  	куб.	0,01    	0,013    
	частей. Ук-	ментный М100 	м  
	ладка новых
	труб с пос-
	тановкой   
	средств    
	крепления  

	Таблица 38

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименова-	Ед.	Норма расхода на 100 стыков   
	и состав ра-	ние мате-	изм.	диаметр труб,  мм        
	боты       	риала    	до 	до  	до 	до 	до  
	50 	75  	100 	125 	150  
	2.5. Подче-	Трубы асбестоцементные               
	канка раст-	Муфты    	шт.	100  	100  	100  	100  	100   
	рубов кана-	марки ВМ 
	лизационных	Прядь    	кг 	9,7  	11,3 	14,2 	17,6 	34,4  
	труб       	смоляная 
	Расчистка  	Раствор  	куб.	0,061	0,065	0,068	0,072	0,108 
	верхнего   	цементный	м  
	слоя стыка.	М100     
	Зачеканка  	Кольца   	шт.	200  	200  	200  	200  	200   
	раструба ас-	резиновые
	боцементным	Трубы керамические               
	раствором  	Прядь    	кг 	18,5 	19,2 	27,4 	31,6 	43,4  

	смоляная 
	Раствор  	куб.	0,085	0,087	0,090	0,093	0,1   
	цементный	м  
	М100     
	Трубы чугунные                 
	Кольца   	шт.	100  	100  	100  	100  	100   
	резиновые
	Раствор  	куб.	0,064	0,1  	0,2  	0,25 	0,3   
	асбоце-  	м  
	ментный  
	М100     
	Прядь    	кг 	16,8 	17,5 	24,9 	25,3 	40,2  
	смоляная 

	Таблица 39

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав работы	Наименование	Ед. измер.	Нормы 
	материала 	расхода
	на 1 стык
	2.6. Заделка стыков соединений	Прокладки  	шт.      	1    
	стояков внутренних водостоков
	Очистка стыковых соединений от
	цемента и старого уплотнителя.	Раствор ас-	куб. м   	0,2  
	Уплотнение соединений жгутами	боцементный
	или прокладками. Заполнение  
	кольцевого пространства раст-
	руба асбоцементным раствором 

	Таблица 40

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Нормы 
	работы        	материала     	расхода
	на 1 кран
	2.7. Замена внутрен-	Вентиль пожарный    	шт.      	1    
	них пожарных кранов 	Рукав пожарный      	м        	10    
	Снятие пожарного кра-	пеньковый           
	на с зачисткой резьбы	Ствол ручной        	шт.      	1    
	от пряди и краски.  	Головка для присоеди-	шт.      	3    
	Установка нового кра-	нения рукава        
	на на место         	Шкафчики для пожарных	шт.      	1    

	рукавов             
	Состав	Лен трепаный	кг       	0,01 
	уплот-	Сурик свинцо-	кг       	0,024
	нитель-	вый         
	ный   	Олифа нату- 	кг       	0,012
	ральная     

	Таблица 41

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы        	материала     	расхода 
	на 100 м
	трубопро-
	вода    
	2.8. Устранение засо-	Резина листовая     	кг       	2   
	ров внутренних кана-	рулонная            
	лизационных трубопро-
	водов               
	Снятие крышки реви- 	Болты с шайбами и   	кг       	5   
	зии. Устранение засо-	гайками             
	ра с помощью троса. 
	Установка крышки ре-
	визии               

	Таблица 42

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма  
	работы        	материала     	расхода 
	на 1 сифон
	2.9. Смена сифона   	Сифон              	шт.      	1     
	Отсоединение сифона 
	от санитарного прибо-	Прядь пеньковая    	кг       	0,06  
	ра и выпуска канали-	смоляная           
	зации.              
	Присоединение нового	Цемент расширяющийся	кг       	0,158 
	сифона с заделкой   
	стыка               

	Таблица 43

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 трап   
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр труб, мм       
	боты       	мер.	50     	100     

	2.10. Смена	Трап чугунный	шт.	1       	1        
	трапов     	комплектный  
	Снятие тра-
	па, установ-	Прядь пенько-	кг 	0,061   	0,104    
	ка нового со	вая смоляная 
	съемной ре-
	шеткой и ре-
	зиновой    	Цемент расши-	кг 	0,24    	0,32     
	пробкой для	ряющийся     
	удаления за-
	соров      

	2.2.2.3. Электроснабжение

	Таблица 44

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма 
	работы        	материала     	расхода
	на 1 м 
	провода
	3.1. Замена неисправ-	Провод одножильный  	м        	1,02  
	ных участков электри-
	ческой сети здания  
	Тальк               	кг       	0,011 

	Отсоединение проводов
	от зажимов распреде-
	лительных щитков и  	Втулка изолирующая  	шт.      	0,122 
	коробок.            
	Вытягивание проводов
	Лента изоляционная  	кг       	0,2   	из труб и каналов.  

	Присоединение концов
	провода к зажимам   	Сжим ответвительный 	шт.      	0,061 
	распределительных   
	щитков и коробок    

	Таблица 45

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы       	материала     	расхода 
	на 1 эле-
	мент плит
	3.2. Замена групповой	Провод сечением, 4 и	м        	0,075 
	линии питания элект-	6 кв. мм            
	роплиты (без заделки	Провод монтажный с  	м        	0,075 
	штрабов)            	нагревостойкой      
	Частичная замена про-	изоляцией           
	водов и шин         	Провод сечением 4 кв.	м        	0,021 
	мм                  
	Кабель с резиновой  	м        	0,021 
	изоляцией           
	Лента изоляционная  	кг       	0,86  
	Стекловата          	кг       	5,7   
	Вазелин технический 	кг       	0,38  

	Таблица 46

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 100 шт.  
	и состав ра-	материала  	из-	выключатели	штепсельные  
	боты       	мер.	розетки    
	3.3. Замена	Выключатели  	шт.	100      	-       
	вышедших из
	строя элект-
	роустановоч-	Подрозетники 	шт.	100      	100      
	ных изделий	деревянные,  
	(выключате-	80 мм        
	ли, штеп-  
	сельные ро-
	зетки)     	Дюбели       	шт.	100      	100      
	Снятие вык-
	лючателя или
	розетки с  	Коробки      	шт.	100      	-       
	отсоединени-	установочные 

	ем их от се-
	ти освеще- 
	ния. Уста- 
	новка нового
	выключателя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ти освеще- 
	Раствор      	куб.	0,9    	-       	ния. Уста- 
	цементный М50	м  

	новка нового
	выключателя
	или розетки
	Штепсельные  	шт.	-      	100      	с присоеди-
	розетки      	нением их к

	сети освеще-
	ния. Провер-
	ка работы  
	выключателя
	или розетки

	Таблица 47

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы        	материала     	расхода 
	на 1 све-
	тильник 
	1         	2          	3    	4   
	3.4. Замена светиль-	Светильник          	шт.      	1     
	ников               
	Для ламп накаливания
	Крюки               	шт.      	1     

	Снятие бра или све- 
	тильника. Отсоедине-
	ние от электропровод-	Розетка потолочная  	шт.      	1     
	ки и снятие арматуры
	крепления бра или   
	светильника.        	Сжим ответвительный 	шт.      	2     
	Установка нового бра
	или светильника с   
	Алебастр            	кг       	0,031 	подсоединением к    

	электропроводке.    
	Ввинчивание электро-
	лампы. Проверка рабо-
	Светильник          	шт.      	1     	ты бра или светильни-

	ка.                 
	Для люминесцентных  
	Шпилька             	шт.      	2     

	ламп                
	Снятие плафона или  
	рассеивателя (при не-
	обходимости). Снятие
	вышедшего из строя  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рассеивателя (при не-	Трубка              	кг       	0,028 
	обходимости). Снятие
	вышедшего из строя  
	источника света. Ус-	Розетка потолочная  	шт.      	2     
	тановка нового источ-
	ника света. Установка
	плафона или рассеива-	Алебастр            	кг       	0,031 
	теля (при необходи- 
	мости). Проверка ра-
	боты светильника    

	Таблица 48

	Наименование и состав	Наименование 	Ед. измер.	Норма расхода
	работы        	материала   	на 1 предо- 
	хранитель   
	3.5. Замена предохра-	Предохранители  	шт.      	1     
	нителей             
	Снятие предохраните-
	ля. Зачистка контак-
	тов зажимов, установ-
	ка нового предохрани-
	теля                

	Таблица 49

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование 	Ед. измер.	Норма расхода
	работы       	материала   	на 1 автома-
	тический    
	выключатель 
	3.6. Замена автомати-	Автоматический  	шт.      	1     
	ческих выключателей 	выключатель     
	Отсоединение подводя-
	щих шин (проводов) от
	выключателя, откреп-
	ление и снятие выклю-
	чателя. Установка и 
	закрепление нового  
	выключателя, подсое-
	динение к выключателю
	подводящих шин (про-
	водов)              

	Таблица 50

	Наименование и состав	Наименование 	Ед. измер.	Норма расхода
	работы       	материала   	на 1 пакетный
	переключатель
	3.7. Замена пакетных	Пакетный        	шт.      	1     
	переключателей вводно	переключатель   
	- распределительных 
	устройств           
	Отсоединение подводя-
	щих кабелей от перек-
	лючателя. Открепление
	и снятие переключате-
	ля. Установка и зак-
	репление нового пе- 
	реключателя, присое-
	динение подводящих  
	кабелей             

	Таблица 51

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма 
	работы        	материала     	расхода
	на 1 щит
	3.8. Замена щитов   	Щит                 	шт.      	1     
	Снятие крышки щита. 
	Сжим ответвительный 	шт.      	4     

	Отсоединение проводов
	питающей и потребляю-	Перемычка заземляющая	шт.      	1     
	щей линии.          
	Снятие креплений.   	Трубка              	кг       	0,124 
	Снятие щита. Установ-
	Лента изоляционная  	кг       	0,016 	ка нового щита с зак-

	реплением его. Под- 	Бирка маркировочная 	шт.      	2     
	ключение питающей и 
	потребляющей линий. 	Винты М6            	кг       	0,25  
	Проверка работы щита.
	Ремонт щитов        	Профиль монтажный   	шт.      	1,64  
	Снятие крышки щита. 
	Электроды           	кг       	0,05  	Осмотр щита. Замена 

	вышедших из строя   	Лак битумный        	кг       	0,58  
	элементов. Протирка 
	щита. Проверка работы	Краска масляная     	кг       	0,2   
	щита                

	Таблица 52

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма 
	работы       	материала     	расхода
	на 1  
	крепление
	3.9. Замена деталей 	Пробка              	шт.      	1    
	Снятие деталей креп-	Штыри металлические 	шт.      	1    
	ления и удаление не-	Штанги              	шт.      	1    
	годных пробок. Уста-	Блоки на коробках и 	шт.      	1    
	новка новых пробок. 	на тросе            
	Установка деталей   	Кронштейн металличес-	шт.      	1    
	крепления           	кий                 

	Дюбели              	шт.      	4    
	Крюки металлические 	шт.      	1    
	Алебастр            	шт.      	0,031
	Розетка потолочная  	шт.      	2    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 53

	Наименование и состав	Наименование  	Ед. измер.	Норма  
	работы       	материала    	расхода 
	на 100 шт.
	3.10. Замена стенного	Розетки деревянные 	шт.      	100      
	или потолочного пат-	Дюбели - винты     	кг       	1,12     
	рона                	Крюки для подвески 	шт.      	100      
	Снятие негодного пат-	светильников       
	рона с отсоединением	Патрон для поршневых	шт.      	100      
	его от сети освеще- 	пистолетов         
	ния. Установка нового	Гайки центрирующие 	шт.      	100      
	патрона с подсоедине-	Шурупы             	кг       	0,97     
	нием его к сети осве-	Лента изоляционная 	кг       	0,11     
	щения               	Алебастр           	кг       	3,15     

	Наконечники полиэти-	шт.      	100      
	леновые            

	Таблица 54

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы       	материала     	расхода 
	на 1 эле-
	мент    
	1         	2        	3   	4   
	3.11. Замена реле   	Реле времени        	шт.      	1   
	времени             
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле вре-
	мени, присоединение 
	подводящего провода 
	3.12. Замена рубиль-	Рубильник           	шт.      	1   
	ника                
	Отсоединение подводя-
	щих кабелей от ру-  
	бильника, открепление
	и снятие тяги, осно-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вания привода, руко-
	ятки, рубильника. Ус-
	тановка и закрепление
	нового рубильника,  
	рукоятки с основанием
	привода, тяги, подсо-
	единение подводящих 
	кабелей             
	3.13. Замена электро-	Электромагнитный кон-	шт.      	1   
	магнитных контакторов	тактор              
	Отсоединение подводя-
	щих шин, открепление
	и снятие контактора.
	Установка и закрепле-
	ние нового контакто-
	ра, подсоединение   
	подводящих шин и про-
	водов               
	3.14. Замена магнит-	Магнитный пускатель 	шт.      	1   
	ных пускателей      
	Открепление и снятие
	крышки, отсоединение
	подводящих проводов,
	заземление и снятие 
	магнитного пускателя.
	Установка и закрепле-
	ние нового магнитного
	пускателя, подсоеди-
	нение подводящего   
	провода, заземление и
	закрепление крышки  
	3.15. Замена маслона-	Маслонаполненный кно-	шт.      	1   
	полненного кнопочного	почный пост управле-
	поста управления и  	ния                 
	конечного выключателя
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление кнопочного пос-
	та управления (конеч-
	ного выключателя).  
	Установка и закрепле-
	ние нового кнопочного
	поста управления (ко-
	нечного выключателя),
	подсоединение подво-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дящих проводов      
	3.16. Замена универ-	Универсальный пере- 	шт.      	1   
	сального переключате-	ключатель           
	ля                  
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие перек-
	лючателя. Установка и
	закрепление нового  
	переключателя, подсо-
	единение подводящих 
	проводов            
	3.17. Замена ключей 	Ключ управления     	шт.      	1   
	управления          
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие ключа
	управления. Установка
	и закрепление нового
	ключа управления,   
	подсоединение подво-
	дящих проводов      
	3.18. Замена кнопок 	Кнопка управления   	шт.      	1   
	управления          
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие кноп-
	ки. Установка и зак-
	репление новой кноп-
	ки, подсоединение   
	подводящих проводов 
	3.19. Замена промежу-	Промежуточное реле  	шт.      	1   
	точного реле        
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле, под-
	соединение подводящих
	проводов            
	3.20. Замена реле   	Реле указательных   	шт.      	1   
	(указательных сиг-  	сигнальных устройств
	нальных устройств)  
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле, под-
	соединение подводя- 
	щих проводов        
	3.21. Замена реле   	Реле напряжения     	шт.      	1   
	напряжения          
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле, под-
	соединение подводящих
	проводов            
	3.22. Замена реле то-	Реле тока           	шт.      	1   
	ка                  
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле, под-
	соединение подводящих
	проводов            
	3.23. Замена теплово-	Тепловое реле       	шт.      	1   
	го реле             
	Отсоединение подводя-
	щих проводов, откреп-
	ление и снятие реле.
	Установка и закрепле-
	ние нового реле, под-
	соединение подводящих
	проводов            

	Таблица 55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование 	Ед. измер.	Норма расхода
	работы       	материала   	на 1 электро-
	двигатель   
	3.24. Замена электро-	Электродвигатель	шт.      	1     
	двигателя           
	Демонтаж электродви-
	гателя. Монтаж нового	Винты           	шт.      	2     
	электродвигателя. Оп-
	робование электродви-
	гателя с проверкой  
	отсутствия посторон-	Дюбели распорные	шт.      	2     
	них шумов в работе, 
	степени нагрева кор-
	пуса и подшипников. 
	Включение в работу  

	Таблица 56

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы       	материала     	расхода 
	на 1 эле-
	мент    
	1          	2         	3    	4   
	3.25. Ремонт наполь-	Конфорка            	шт.      	1    
	ных стационарных    
	электроплит         
	Замена чугунной кон-
	форки               
	Замена ТЭНов        	ТЭН                 	шт.      	1    
	Замена терморегуля- 	Терморегулятор      	шт.      	1    
	тора "жарочного шка-	"жарочного шкафа"   
	фа"                 
	Замена  переключателя	Переключатель       	шт.      	1    
	мощности            	мощности            
	Замена кольца - обода	Кольцо - ободок     	шт.      	1    
	конфорки            	конфорки            
	Замена ламп освещения	Лампа освещения "жа-	шт.      	1    
	"жарочного шкафа"   	рочного шкафа"      
	Замена ручки переклю-	Ручка - переключатель	шт.      	1    
	чателя              
	Замена стекла жароч-	Стекло "жарочного   	шт.      	1    
	ного шкафа          	шкафа"              

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Замена автовыключате-	Автовыключатель     	шт.      	1    
	ля                  
	Замена штепсельного 	Соединение штепсель-	шт.      	1    
	разъема (вилки и ро-	ное силовое         
	зетки)              
	Ремонт переключателя	Лента изоляционная  	кг       	0,003
	на месте (с зачисткой	Бумага наждачная    	кв. см   	3,5  
	контактов)          
	Замена и ремонт др. 	Ручка дверцы        	шт.      	1    
	элементов (ручек    
	дверцы, выключателя 	Выключатель подсвета	шт.      	1    
	подсвета, терморегу-
	лятора, штепсельного	Терморегулятор      	шт.      	1    
	разъема)            
	Замена стационарных 	Электроплита        	шт.      	1    
	электроплит         
	Замена приборов учета	Счетчик электроэнер-	шт.      	1    
	(счетчиков электро- 	гии                 
	энергии)            
	Отсоединение проводов
	от старого счетчика.
	Демонтаж старого    
	счетчика. Установка и
	присоединение нового
	счетчика.           
	Проверка его работы 

	3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

	3.1. Техническая часть

	3.1.1. В жилых домах предусматривается вентиляция с естественным
	побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через
	вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов.

	3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от
	водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

	3.1.3. В кухнях, санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо
	вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление
	необходимого воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих
	температурах наружного воздуха 5 град. и ниже.

	3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через
	вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует
	проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

	Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4 град. С
	выше, чем температура наружного воздуха.

	Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления
	вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием
	такого чердачного помещения должна быть шахта.

	Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не
	ниже 12 град. С.

	3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в
	зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного
	воздуха и сильных ветров.

	Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на
	стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены
	эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

	3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны
	иметь зонты и дефлекторы.

	3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих
	устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего
	осмотра.

	3.1.9. Осмотры систем вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка,
	дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб,
	поддона и дефлекторов проводится 1 раз в три года.

	3.2. Нормативная часть

	3.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
	обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем

	Таблица 57

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма 
	работы       	материала     	расхода
	на 100 м
	короба 
	1.1. Прочистка засо-	Гипсовые вяжущие Г-3	т        	0,17  
	ренных вентиляционных
	каналов             
	Пробивка в каналах  
	прочистных отверстий.	Растворы кладочные  	куб. м   	0,03  
	Удаление засорения с	тяжелые известковые 
	проверкой каналов.  	марки 10            
	Заделка прочистных  
	отверстий. Оштукату-
	ривание мест заделок

	Таблица 58

	Наименование и состав	Наименование    	Ед. измер.	Норма 
	работы       	материала      	расхода
	на 100 
	шт.  
	1.2. Смена вентиляци-	Гипсовые вяжущие Г-3	т        	0,05    
	онной решетки       	Решетки жалюзийные  	шт.      	100     
	Раствор цементный М50	куб. м   	0,015   
	Штыри металлические 	кг       	43      

	Таблица 59

	Наименование	Наименование	Ед.	Норма расхода на 1 шт.    
	и состав ра-	материала  	из-	диаметр, мм         
	боты       	мер.	до 200   	до 400    

	1.3. Текущий	Дроссель -   	шт.	1       	1        
	ремонт дрос-	клапаны      
	сель - кла-	Болты с гай- 	кг 	0,055   	0,074    
	пана       	ками и шайбами
	Прокладки    	кг 	0,231   	0,318    
	резиновые    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

	4.1. Техническая часть

	4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы расхода
	материальных ресурсов, являются техническое обслуживание и текущий ремонт
	оборудования.

	4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: временный осмотр,
	контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно -
	неисправно) визуальный и в случае необходимости, средствами контроля,
	номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение
	технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним
	признакам.

	Проверка работоспособности: определение технического состояния путем
	контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех
	свойственных им функций определенных назначением.

	4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных
	поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт
	оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п.
	Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных
	паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка,
	пайка, регулировка, настройка приборов, опробирование и проверка их.

	4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

	4.1.5. Частичные осмотры систем дымоудаления проводятся ежемесячно.

	4.2. Нормативная часть

	4.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
	обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления

	Техническое обслуживание и текущий ремонт щита дистанционного управления

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	системой дымоудаления

	Таблица 60

	Наименование и состав	Наименование   	Ед. измер.	Норма   
	работы       	материала     	расхода 
	на 1 па-
	нель щита
	1.1. Очистить от пыли	Ветошь              	кг       	0,1  
	и грязи корпус и ли-
	цевую панель щита,  
	колпачки сигнальных 
	ламп и светового таб-
	Керосин             	л        	0,32 

	ло. Произвести чистку
	и устранить поврежде-
	ния во внутреннем   
	монтаже. Поднять вин-
	ты крепления клеммных	Бумага наждачная    	кв. см   	3,5  
	колодок. Очистка кон-
	тактов реле и при не-
	обходимости произвес-
	ти их регулировку.  
	Проверить номиналы  
	предохранителей. Из-
	мерить сопротивление
	изоляции            
	1.2. Очистить от пыли	Керосин             	л        	0,32 
	и грязи исполнитель-
	Ветошь              	кг       	0,1  	ное устройство, жалю-

	зи системы дымоудале-	Вода                	л        	5    
	ния, места сочленения
	Моющее средство     	кг       	0,15 	вращающихся деталей.

	При необходимости   	Вазелин технический 	кг       	0,031
	производится смазка 
	1.3. Очистить внут- 	Керосин             	л        	0,32 
	ренний монтаж щита  
	электропанели от пыли
	и грязи, устранение 	Ветошь              	кг       	0,1  
	повреждений. Очистить
	контакты реле, отре-
	гулировать их при не-
	обходимости, прове- 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гулировать их при не-	Бумага наждачная    	кв. см   	3,5  
	обходимости, прове- 
	рить свободный ход  
	механического привода	Лента изоляционная  	кг       	0,016
	и электромагнита.   
	Очистить клеммные со-
	единения, подтянуть 
	винты. Проверить соп-
	ротивление изоляции 
	1.4. Очистить от пыли	Вода                	л        	5    
	и грязи лицевую па- 
	нель щита, корпуса  
	автоматов, реле, пус-	Моющее средство     	кг       	0,15 
	катели, жгуты прово-
	дов, клеммные колодки
	контактов пакетного 	Ветошь              	кг       	0,1  
	переключателя и кно-
	пок управления. Убе-
	дится в свободном пе-	Керосин             	л        	0,32 
	ремещении от руки   
	подвижных частей пус-
	кателей и реле, под-
	тянуть винты крепле-
	ния                 

	Примечание. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы
	расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.