Утверждены

	ПО "Роскоммунэнерго"

	26 июня 1989 года

	УКАЗАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
	КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Утверждены зам. генерального директора ПО "Роскоммунэнерго" Э.Б. Хих 26
	июня 1989 г.

	В настоящих указаниях приводятся практические мероприятия технического и
	организационного характера, применение и соблюдение которых в процессе
	эксплуатации позволит повысить надежность систем теплоснабжения. К ним
	относятся мероприятия по совершенствованию эксплуатации, резервированию, защите
	от гидравлических ударов, применению передвижных котельных, автоматизации
	систем.

	Указания составлены отделом коммунальной энергетики АКХ им. К.Д.
	Памфилова (канд. техн. наук Н.Г. Дворецков, ст. науч. сотр. В.С. Фаликов, инж. Н.А.
	Кузнецова) и предназначены для теплоснабжающих организаций.

	ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	1. Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения является
	одной из важнейших задач службы эксплуатации. Развитие крупных систем
	теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового
	строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30 - 40 и более
	повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения,
	значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным
	последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к
	длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя
	систем отопления в десятках зданий.

	Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться
	целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и
	строительства, а также в период эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять
	заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования.
	Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций
	рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой
	требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей
	среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от
	назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в
	отдельности или в определенном сочетании), основными из которых является
	безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость,
	устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

	3. Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих
	надежность.

	Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в
	течение некоторого времени или некоторой наработки.

	Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления
	предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и
	ремонта.

	Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к
	предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и
	устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и
	ремонтов.

	Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только
	работоспособное состояние в течение и после хранения.

	Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в
	течение некоторого времени.

	Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим
	посредством управления.

	Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их
	каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

	Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и
	окружающей среды.

	4. Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и
	величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования
	системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние
	системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под
	отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с
	одного уровня работоспособности на другой, более низкий в результате выхода из
	строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой,
	отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом,
	авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

	5. Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети.
	Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую
	очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80% всех
	повреждений.

	6. В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы
	теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или
	большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность
	системы. Отсутствуют какие-либо нормативные документы по надежности систем
	теплоснабжения. Оценка надежности системы производится на основе использования
	отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы
	теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и
	относительный аварийный недоотпуск теплоты.

	7. Интенсивность отказов определяется по зависимости

	,

	где 	 - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из
	работы при отказе, м2;

	- время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его
	устранением, ч;

	- произведение материальной характеристики тепловой сети данной
	системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период
	времени (обычно за год).

	Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков,

	является величина 	, представляющая сумму произведений диаметров
	трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные
	трубопроводы).

	8. Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по
	формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	 - аварийный недоотпуск теплоты за год;

	- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

	9. Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы
	системы теплоснабжения. По динамике изменения этих показателей во времени
	(например, из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности
	системы теплоснабжения.

	10. Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при
	ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе
	эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие
	элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене
	или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов
	должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке. Журналы учета
	аварий и отказов приведены в Прил. 1, 2 и 3.

	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	11. В соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (М., 1988) в тепловых
	сетях при проектировании должно предусматриваться резервирование подачи теплоты
	потребителям за счет совместной работы источников теплоты, а также устройства
	перемычек между тепловыми сетями смежных районов.

	При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной
	прокладке резервная подача теплоты предусматривается в зависимости от расчетной
	температуры наружного воздуха для отопления и диаметров трубопроводов,
	принимаемых по табл. 1.

	Таблица 1

	------------------------T-----------------------------------------

	  Минимальный диаметр   	¦	Расчетная температура наружного воздуха

	   трубопроводов, мм    	¦	  для проектирования отопления t , °C

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                        	¦	                                о

	                        	+-------T-------T-------T--------T--------

	                        	¦	  -10  	¦	  -20  	¦	  -30  	¦	  -40   	¦	  -50

	                        	+-------+-------+-------+--------+--------

	                        	¦	 допускаемое снижение подачи теплоты, %

	------------------------+-------T-------T-------T--------T--------

	          300           	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -    	¦	   50

	          400           	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   50   	¦	   60

	          500           	¦	   -   	¦	   -   	¦	  50   	¦	   60   	¦	   70

	          600           	¦	   -   	¦	  50   	¦	  60   	¦	   70   	¦	   80

	      700 и более       	¦	  50   	¦	  60   	¦	  70   	¦	   80   	¦	   90

	Примечание. Знак "-" означает, что резервной подачи теплоты не требуется.

	Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым наземно и
	в туннелях, предусматривать не следует.

	12. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты
	(больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей,
	картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), следует
	предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты
	тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники
	теплоты.

	13. В заданиях на проектирование, дополнительно к перечисленным выше
	объектам, следует предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную
	подачу теплоты тепловыми сетями для родильных домов, детских яслей и садов,
	детских домов, школ-интернатов, домов для инвалидов и престарелых, станций скорой
	помощи, музеев, АТС, теле- и радиостудий.

	14. С учетом климатических условий к потребителям тепла первой категории
	могут быть также отнесены жилые микрорайоны с населением, для которых также
	должно предусматриваться 100%-ное резервирование подачи теплоты (см. ниже).

	                                                    р

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         Население, тыс. чел.                      t , °C

	                                                    н

	------------------------------              ---------------------

	                  2                          (-40)

	                  5                          (-40) - (-31)

	                  10                         (-30) - (-21)

	                  20                         (-20) - (-11)

	                  50                         Выше (-10)

	15. Надежность существующей системы теплоснабжения в городе может быть
	повышена путем осуществления совместной работы нескольких источников тепла на
	единую тепловую сеть, создания узлов распределения, прокладки резервных
	перемычек.

	16. При наличии в городе нескольких источников тепла должна быть
	проанализирована возможность работы их на единую тепловую сеть и создания для
	нескольких из них единой тепловой сети. В этом случае при аварии на одном из
	источников тепла имеется возможность частичного обеспечения тепловой нагрузки
	единой тепловой сети за счет других источников тепла. Предполагаемые основные
	тепловые и гидравлические режимы, возникающие в аварийной ситуации, должны
	быть рассчитаны проектной организацией и реализовываться эксплуатирующей
	организацией. При наличии программ гидравлического расчета и ЭВМ расчет
	производится при аварии.

	17. Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой
	сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в
	течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой
	сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

	18. В крупных системах теплоснабжения от ТЭЦ и районных котельных
	мощностью 300 Гкал/ч и более целесообразно устройство узлов распределения (УР)
	(СНиП 2.04.07-86, п. 1, 2) с двухсторонним присоединением к тепловой сети,
	обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями,
	а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям.

	19. Наличие в тепловой сети УР позволяет получить управляемую систему
	теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей
	воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников -
	возможность изменения режима работы сети в широких пределах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20. Надежность системы теплоснабжения может быть повышена путем устройства
	перемычек между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или
	разных источников теплоты.

	Перемычки используются как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.
	Наличие перемычек позволяет обеспечить беспрерывное теплоснабжение и
	значительно снизить недоотпуск теплоты при аварии. Количество и диаметры
	перемычек определяются исходя из режима резервирования при сниженном расходе
	теплоносителя в соответствии с табл. 1.

	21. Проработка вопросов, связанных с осуществлением совместной работы
	нескольких источников тепла на единую тепловую сеть, созданием узлов
	распределения и прокладкой резервных перемычек, должна производиться
	специализированной проектной и наладочной организациями.

	В настоящая время указанные вопросы целесообразно решать при разработке схем
	теплоснабжения городов.

	22. Принципиальная схема тепловых сетей с совместной работой на единую
	тепловую сеть двух районных котельных, устройством перемычек между магистралями
	и узлами распределения приведена на рис. 1. Наличие в городе такой схемы
	теплоснабжения позволяет осуществлять непрерывную подачу тепла через групповые
	тепловые пункты в результате их двухстороннего присоединения к сети, при
	выключении любого участка сети, на котором произошла авария. Два источника тепла
	обеспечивают возможность использования свободной тепловой мощности при аварии
	на одном из них. При работе схем теплоснабжения городов необходимо стремиться к
	тому, чтобы и распределительные тепловые сети, к которым подключаются
	центральные тепловые пункты, выполнялись аналогичным образом с двухсторонним
	подключением ЦТП и устройством перемычек.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 1. Принципиальная схема тепловых сетей с совместной работой источников
	тепла, с устройством перемычек и ГТП: РК - районная котельная; М1 - М4 -
	магистрали; П1 - П2 - перемычки; 1 - 13 - групповые тепловые пункты

	23. При проектировании котельных должны предусматриваться два ввода
	водопровода и электроснабжения, а также резервное топливо.

	24. Практика эксплуатации показывает, что при осуществлении плана ликвидации
	мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные,
	находящиеся в технически исправном состоянии, целесообразно оставлять в резерве.

	КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	25. В современных условиях комплексная автоматизация систем теплоснабжения
	включает как одну из основных задач - автоматизацию регулирования отпуска теплоты
	на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП).
	Главная цель автоматизации регулирования в ЦТП, ИТП - получение экономии
	теплоты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых
	помещениях.

	Решается эта задача путем установки в тепловых пунктах средств автоматического
	регулирования отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего
	водоснабжения) и необходимых смесительных устройств (корректирующих насосов
	смешения, элеваторов с регулируемым соплом) согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые
	сети" и "Основным положениям..." [8]. Основные схемы автоматизации ЦТП и ИТП
	приведены на рис. 2 и 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2. Схема теплового пункта со смешанным присоединением подогревателя
	горячего водоснабжения: I, II - ступени водонагревателя горячего
	водоснабжения;

	- регулятор температуры воды на горячее водоснабжение;

	РО - регулятор отопления; НС - насос смешения; ОК - обратный клапан; Э -
	элеватор; СО, СГВ - системы отопления, горячего водоснабжения; ВО, НО -
	водонагреватель и насос отопления; ДП - диспетчерский пункт; УОР - устройство
	ограничения расхода; РР - регулятор перепада давлений (расхода) воды

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 3. Схема автоматизации ИТП с элеваторным присоединением системы
	отопления и смешанным присоединением водонагревателей горячего
	водоснабжения: 1 - грязевик; 2 - регулятор температуры ГВ; 3 - водонагреватель
	II ступени; 4 - насос; 5 - регулятор отпуска теплоты на отопление; 6 - элеватор с
	регулируемым сечением сопла; 7 - водонагреватель I ступени; 8 - водомер; 9 -
	теплосчетчик

	26. Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов
	способствует повышению надежности систем теплоснабжения. При наличии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	автоматизации могут быть достигнуты:

	улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с этим снижение
	коррозионной повреждаемости тепловых сетей за счет поддержания температуры >=
	100 °C при 100%-ной автоматизации;

	улучшение условий работы компенсаторных устройств тепловых сетей;

	подача теплоты потребителям в требуемом количестве (соответствующем данной
	температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в сетях с резервированием;

	обеспечение устойчивого гидравлического режима работы систем отопления
	зданий при снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику;

	автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении
	давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений систем
	отопления потребителей.

	27. Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий работы
	компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением центрального
	регулирования отпуска теплоты на теплоисточнике по ступенчатому температурному
	графику регулирования при постоянной температуре.

	Ступенчатый температурный график регулирования (рис. 4) представляет собой

	график, в каждой из ступеней которого температура подающей сетевой воды 
	поддерживается постоянной и выше 100 °C. Отпуск теплоты по такому графику
	обеспечивает при незначительном повышении тепловых потерь в сети снижение
	повреждаемости теплопроводов от наружной коррозии благодаря достаточно высокой
	температуре в зоне контакта трубопровода с его изоляцией. Следует отметить, что
	увеличение затрат, связанное с повышением тепловых потерь в сетях, в определенной
	степени компенсируется снижением затрат на электроэнергию, так как ступенчатый
	график обусловливает резкое снижение расходов сетевой воды.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 4. Температурный график центрального регулирования отпуска теплоты при
	автоматизации ТП: 1 - ступенчатый при постоянной температуре; 2 -
	качественного регулирования по совмещенной нагрузке отопления и ГВС района

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	теплоснабжения; 3 - качественного регулирования по нагрузке отопления,
	ограниченный наименьшей температурой, необходимой для подогрева воды,
	поступающей в системы ГВС

	Кроме отмеченного, указанный график обусловливает улучшение работы
	компенсаторных устройств в сетях благодаря сокращению диапазона изменения
	температуры сетевой воды (100 - 150 вместо 70 - 150 °C) и увеличению времени
	работы с постоянной температурой.

	По данным АКХ [9], наиболее целесообразен следующий график (см. рис. 4,
	кривая 1):

	первая ступень - при температуре наружного воздуха 	 (включая и летний

	период) температура подающей сетевой воды 	 = 105 - 120 °C;

	вторая ступень - при 	 температура подающей сетевой воды 	 = 125 -
	135 °C;

	третья ступень - при 	 температура подающей сетевой воды равна

	расчетной, т.е. 	.

	Значения температур наружного воздуха 	 и 	, при которых происходит
	переход с одной ступени на другую, принимаются согласно повышенному или

	отопительному графику. Меньшее значение 	 и соответственно для 	 принимается
	при относительно меньшей протяженности тепловых сетей, большее значение - при
	большей протяженности сетей (с учетом обеспечения у наиболее удаленного
	потребителя температуры сетевой воды не ниже 100 °C).

	Для условий Москвы (расчетная температура наружного воздуха для отопления 
	= -26 °C, отношение нагрузок горячего водоснабжения и отопления жилых зданий

	равно 0,25), например, может быть принята первая ступень графика 	 = 120 °C при

	 >= -13 °C, которая составляет по длительности 88% отопительного сезона; вторая

	ступень 	 = 135 °C при - 13 °C > 	 >= -19 °C с длительностью 8% сезона; третья

	ступень 	 при 	 < -19 °C (длительность 4%).

	Если теплоисточник не имеет избытков тепловой мощности для покрытия
	максимальной нагрузки горячего водоснабжения, то график должен состоять из двух

	частей: первая полностью соответствует указанной выше первой ступени (при 

	 = 105 - 120 °C); во второй части при 	 температура 	 изменяется по
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	повышенному или отопительному графику (см. рис. 4, кривые 2, 3).

	Для реализации такого графика необходима сплошная автоматизация отпуска
	теплоты на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и другим потребителям в
	тепловых пунктах, непосредственно присоединенных к магистральной тепловой сети
	(в случае частичной автоматизации неавтоматизированные потребители недопустимо
	перегреваются). Теплоисточником при этом может быть котельная, а также может быть
	ТЭЦ при технико-экономическом обосновании с учетом повышения доли отбора пара
	повышенного давления и, следовательно, снижения экономичности выработки
	электроэнергии на тепловом потреблении.

	28. Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых сетей с
	резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных
	районов согласно СНиП 2.04.07-86, п. 3.1) позволяет осуществить широкое
	маневрирование температурой сетевой воды.

	При ликвидации аварий на отдельных участках сети можно, повысив
	температуру, подать всем потребителям теплоту на отопление в полном объеме
	(соответственно данной температуре наружного воздуха) при сниженном расходе
	сетевой воды на отопление. Значение этого расхода определяют расчетом на ЭВМ для
	каждой конкретной сети с учетом имеющихся перемычек и места аварии. Зная этот

	расход 	, температуру наружного воздуха 	 и требуемый для данной температуры 

	расход теплоты на отопление 	, находят необходимую температуру воды в подающем
	сетевом трубопроводе согласно работе [14]:

	, (1)

	где 	 - расчетный расход теплоты на отопление, Гкал/ч;

	- расчетная температура воздуха в помещениях, °C;

	- расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, °C;

	u - коэффициент смешения элеватора;

	- разность температур сетевой воды перед элеватором, °C;

	- расчетный расход сетевой воды, т/ч;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- температурный напор нагревательного прибора, °C.

	Если отпуск теплоты от теплоисточника производится по ступенчатому графику

	(см. рис. 4), то температура 	 принимается по этому графику, но не ниже значения
	согласно формуле (1).

	Как видно из формулы (1), чем меньше 	 (чем больше отличается сниженный

	расход в сети от расчетного значения 	),тем больше должна быть температура 	,
	чтобы осуществить 100%-ную подачу теплоты потребителям при авариях в сетях с
	резервированием. Отметим, что при этом надежность теплоснабжения зданий
	существенно повышается по сравнению с СНиП 2.04.07-86 (п. 3.1, табл. 1), которые
	предусматривают при аналогичных условиях снижение подачи теплоты потребителям
	от 50 до 90%.

	Увеличение температуры сетевой воды при сниженном расходе воды может
	осуществляться при теплоснабжении как от котельной, так и от ТЭЦ.

	29. Гидравлический режим работы автоматизированных систем отопления
	зданий ухудшается при снижении против графика температуры сетевой воды, в том
	числе при аварии на теплоисточнике; при этом регулирующие клапаны
	авторегуляторов отпуска теплоты на отопление полностью открываются и возможна
	разрегулировка тепловой сети, так как головные потребители отберут из сети больший
	расход, чем концевые потребители. Чем ниже гидравлическая устойчивость сети, тем
	больше величина указанной разрегулировки и больше снижается надежность
	теплоснабжения.

	Устранить этот недостаток возможно, как это предлагается рядом организаций,
	путем установки дополнительных регуляторов давления (перепада давления). Однако
	это приведет, во-первых, к удорожанию автоматизации, во-вторых, к усложнению
	работы средств автоматизации в тепловых пунктах из-за взаимного влияния
	авторегуляторов отпуска теплоты и гидравлического режима.

	Эффективное решение этого вопроса для ЦТП с насосом смешения возможно
	путем использования предложенной АКХ им. К.Д. Памфилова
	самоприспосабливающейся системы автоматического регулирования отпуска теплоты с
	двумя авторегуляторами 1, 2 и логико-переключающим устройством 3 (рис. 5). Система

	настраивается таким образом, что при наличии требуемой температуры 	 согласно
	принятому графику и даже при ее превышении регулятор температуры воды на
	отопление 1 управляет клапаном на подающем трубопроводе 4, а регулятор перепада
	давления (расхода) 2 - клапаном на перемычке 5. При недостатке теплоты в сети и
	снижении температуры сетевой воды клапан 4 полностью открывается, устройство 3
	от действия выключателя 7 переключает клапаны 4 и 5, теперь регулятор температуры
	1 прикрывает клапан 5, и при полном его закрытии отключится насос 6. В действии
	остается регулятор расхода 2, который, управляя клапаном 4, обеспечит в данных
	условиях устойчивый гидравлический режим систем отопления зданий: относительное
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	снижение отпуска теплоты на отопление на период снижения температуры в сети
	будет одинаковым для всех зданий при поддержании постоянства расхода воды,
	равного расчетному.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5. Самоприспосабливающаяся система автоматического регулирования
	отпуска теплоты в ЦТП: 1 - регулятор температуры; 2 - регулятор расхода; 3 -
	переключающее устройство; 4 - клапан на подающей линии; 5 - клапан на
	перемычке; 6 - насосы смешения; 7, 8 - конечные выключатели

	30. Снизить вероятность повреждений систем отопления зданий от
	замораживания при аварийном прекращении подачи теплоносителя из сети (например,
	в результате падения давления в тепловой сети) позволяет организация автономной
	циркуляции воды в местных системах отопления. При наличии циркуляции воды,
	кроме того, отдаляется момент необходимого слива воды из систем отопления. Для
	получивших наибольшее распространение ЦТП с корректирующими насосами
	смешения указанная циркуляция обеспечивается установкой на подающем
	трубопроводе на входе в ЦТП электроконтактного манометра (ЭКМ), который при
	падении давления своим контактом включает насос смешения (или оба насоса, если
	подача каждого составляет 50% расчетного расхода воды на отопление) (см. рис. 2).

	31. Предлагаемые технические решения по повышению надежности
	теплоснабжения реализуются путем применения выпускаемых отечественной
	промышленностью средств автоматизации и АСУТП [1, 2]. Основные вопросы
	проектирования, наладки и эксплуатации этих средств для систем теплоснабжения
	решены в разрабатываемых АКХ нормативно-технических материалах [8, 10, 11].

	ЗАЩИТА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УДАРЕ

	32. Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе
	при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар
	характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут
	привести к разрушению трубопровода. Вероятность возникновения гидравлических

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ударов возрастает с увеличением мощности теплоисточников, увеличением диаметров
	и длины тепловых сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и задвижками.

	33. Причинами возникновения гидравлических ударов являются: внезапный
	останов насосов на теплоисточнике или насосной станции при прекращении подачи
	электроэнергии; внезапное включение насосов; вскипание теплоносителя в котле в
	случае снижения расхода теплоносителя и последующей конденсации; быстрое
	закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насосных станциях и
	тепловой сети.

	Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения
	ряда специальных устройств.

	34. На насосных станциях может быть рекомендовано устройство противоударной
	перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней
	обратного клапана (рис. 6). При внезапной остановке насосов, когда давление в
	обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный
	клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в
	трубопроводах и затуханию ударной волны.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 6. Схема устройства противоударной перемычки: 1 - насос; 2 -
	противоударная перемычка; 3 - обратный клапан; 4 - тепловая сеть; 5 -
	потребители тепла

	35. В котельных для предотвращения гидравлического удара используются
	гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору. Гидрозатвор представляет собой
	установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в
	обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор
	тепловой сети, внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при
	срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе
	канализации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	36. К системе обеспечения надежности и защиты относятся и защитно-
	регулирующие клапаны (ЗРК) РК-1 с регуляторами типа РД-3а трехсильфонной сборки
	и импульсными клапанами ИК-25 для аварийного отключения котельной от системы.
	Кроме того, ЗРК укомплектованы регуляторами РД-3а односильфонной сборки, что
	позволяет регулировать давление сетевой воды в подающей и обратной магистралях
	(рис. 7). В системе применена гидравлическая автоматика, работа которой не зависит
	от наличия электроэнергии. При отключении электроэнергии и внезапной остановке
	насосов повышается давление перед насосом, что приводит к срабатыванию
	импульсного клапана ИК, в результате регуляторы РК-1 закрываются, отсекая
	оборудование котельной. Гидравлический удар гасится в результате срабатывания
	гидрозатвора. Комбинация защит "Гидрозатвор-ЗРК" обеспечивает защиту
	оборудования котельной, тепловой сети и систем отопления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 7. Схема установки защитных устройств: 1 - насос; 2 - регулятор РД-3а; 3 -
	котел; 4 - импульсный клапан ИК-25; 5 - клапан РК-1; 6 - гидрозатвор; 7 -
	потребители тепла

	37. В качестве быстродействующих сбросных устройств для систем
	теплоснабжения могут использоваться: гидрозатвор, сбросной клапан конструкции
	СКБ ВТИ, разрывные выпуклые мембраны, разрывные плоские мембраны, сбросной
	клапан конструкции "Союзтехэнерго".

	38. При давлении в обратной магистрали в пределах 0,1 - 0,25 МПа наиболее
	целесообразно устанавливать гидрозатвор. При давлении в обратной магистрали более
	0,25 МПа и сетевых насосах с электродвигателями, имеющими маховый момент более
	150 кг x м2 (например, насосы типа СЭ2500-180, 20Д-6 и др.), возможна установка
	сбросного клапана. При давлении в обратной магистрали более 0,25 МПа для сетевых
	насосов с электродвигателями, имеющими маховый момент менее 150 кг x м2,
	наиболее целесообразна установка мембранных предохранительных устройств,
	имеющих время срабатывания примерно 0,05 с.

	39. По вопросам проектирования защиты систем теплоснабжения от
	гидравлического удара и приобретения сбросных клапанов, разрывных выпуклых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мембран и разрывных мембран следует обращаться во Всесоюзный государственный
	научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт ВНИПИэнергопром
	Министерства энергетики и электрификации СССР по адресу: 105266, Москва,
	Семеновская наб., 2/1.

	ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В ЛЕТНИЙ
	ПЕРИОД

	40. Условия работы тепловых сетей, более чем на 90% проложенных в
	непроходных подземных каналах без долговечной гидроизоляции труб и поверхностей
	каналов, чрезвычайно неблагоприятны из-за частого затопления каналов и увлажнения
	изоляции. Это вызывает наружную коррозию труб практически по всей длине и
	является причиной сквозных повреждений, что усугубляется неблагоприятными
	температурными режимами работы при существующих графиках отпуска теплоты. По
	имеющимся сведениям, более 90% повреждений приходится на подающие
	трубопроводы.

	При температуре 70 - 80 °C протекает интенсивный процесс наружной коррозии,
	имеющий язвенный характер, приводящий к значительному коррозионному
	повреждению металлических поверхностей, контактирующих с увлажненной тепловой
	изоляцией.

	41. Проведенными исследованиями и наблюдениями в эксплуатационных
	условиях Москвы (РТС-5) установлено, что повышение температуры теплоносителя в
	летний период до 100 °C приводит к подсушиванию тепловой изоляции и снижению
	скорости коррозии и повреждаемости в 2 - 2,5 раза.

	42. С целью снижения отказов тепловой сети, возникающих в результате
	коррозионных повреждений, рекомендуется при канальной и бесканальной прокладках
	в летний период ввести повышенный режим работы теплосети при температуре в
	подающем трубопроводе, равной 100 °C.

	43. Работа тепловой сети по повышенному графику в летний период требует
	обязательного оснащения всех подключенных к тепловой сети систем горячего
	водоснабжения регуляторами температуры.

	44. В качестве регуляторов температуры может быть использована как
	гидравлическая, так и электронная автоматика. Гидравлическая автоматика имеет
	меньшую точность поддержания регулируемой температуры по сравнению с
	электронной, но она значительно дешевле и проще в эксплуатации. Из гидравлических
	регуляторов могут применяться регуляторы типов РР с ТРБ, РТ, РПДМ, РК-1 с ТМП,
	УРРД с ТМП; из электронных - РС-29 в комплекте с регулирующим клапаном с
	электроприводом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Схемы регулирования и технические данные регуляторов приведены в
	"Методических указаниях по автоматизации систем горячего водоснабжения жилых
	зданий в закрытых тепловых сетях" (М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986).

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

	45. Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто
	путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети
	должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу
	тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным
	зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного
	теплоснабжения каждое предприятие объединенных котельных должно иметь как
	минимум одну передвижную котельную.

	46. Для целей аварийного теплоснабжения могут использоваться передвижные
	котельные следующих типов: на твердом топливе - УКМТ-1 (1), УКМТ-3 (3,2),
	"Аксиома-1" (1), "Аксиома-3" (3,1); "Квант-1" (1); на твердом, жидком и газообразном
	топливе - "Виток" (0,26; 0,6; 0,77), "Поиск" (0,5; 0,77); на жидком топливе - ПАКУ (Ж)
	(3,2), КБК-2 (1,4), ПКУЖ (0,7), БМКУ-5М (4,3); на газообразном топливе - ПАКУ (Г)
	(3,2), КБК (2), "Братск-IV" (1,7), ПКУ-2,32 (2), ПКУ-1М (1), ПКБ (1). После типа
	котельной в скобках указана теплопроизводительность котельной в Гкал/ч.

	Подробные технические характеристики передвижных котельных приведены в
	"Указаниях по использованию передвижных котельных в жилищно-коммунальном
	хозяйстве" (М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988).

	47. Передвижные котельные к месту назначения могут транспортироваться
	волоком или на специальных платформах и трайлерах. Разгрузка и погрузка котельных
	должна осуществляться краном. При необходимости доставки передвижной котельной
	на объект с помощью трайлера или специальной платформы теплоэнергетическое
	предприятие заблаговременно должно на месте решить вопрос о наличии данного
	оборудования в районе или городе и возможности его предоставления предприятию в
	экстренных случаях. Кроме трайлера должен быть также заблаговременно решен
	вопрос о выделении самоходного крана для погрузки и разгрузки передвижной
	котельной. Грузоподъемность указанного оборудования должна быть не менее 30 т.

	48. Основным преимуществом передвижных котельных при аварийном
	теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний период
	является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения
	передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим
	коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик) составляет
	примерно 4 - 8 ч.

	49. На случай аварийного подключения передвижной котельной к центральному
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тепловому пункту или тепловому пункту здания-потребителя первой категории их
	целесообразно заранее оборудовать специальными вводами с фланцами, выведенными
	наружу через стену и отключаемыми от основной системы теплоснабжения
	задвижками, установленными внутри помещения. Кроме вводов, указанные объекты
	должны иметь оборудованное место для подключения котельной к электрической
	энергии с рабочей мощностью 10 - 50 кВт (в зависимости от типа котельной).

	ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ В СЕВЕРНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
	ЗОНЕ

	50. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей и с учетом
	недопустимости снижения фактического отпуска теплоты по сравнению с расчетной,
	даже при выходе из строя одного котла в котельной при расчетных температурах
	наружного воздуха, следует предусматривать установку дополнительного котла сверх
	общего числа котлов, определенного по расчетной нагрузке.

	51. Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны
	предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым
	трубопроводам в соответствии со СНиП 2.04.07-86, рассчитанным на подачу не менее
	70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом и связанным между собой
	перемычками.

	52. При выборе способа прокладки тепловой сети в северной климатической зоне
	предпочтение следует отдавать надземной прокладке на эстакадах, низких или высоких
	отдельно стоящих опорах, а также в надземных каналах, расположенных на
	поверхности земли.

	53. В городах и поселках, расположенных в северной климатической зоне,
	должны иметься 2 - 3 передвижных котельных, предназначенных для целей
	аварийного теплоснабжения. На основании анализа возможных аварийных ситуаций
	должны быть определены и подготовлены места для их подключения с учетом
	обеспечения теплом, в первую очередь потребителей первой категории.

	54. Надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при
	наличии в городе или поселке нескольких передвижных электрических станций и
	использовании их в качестве резервных источников электроэнергии при аварии в
	системе электроснабжения. Мощность электрической станции должна соответствовать
	мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима
	котельной и тепловой сети. В настоящее время промышленностью выпускаются
	передвижные электрические станции на дизельном топливе ЭСД-10-Т/400-М, ЭСД-
	50-Т/400-М, ЭСД-50-Т/400-МУ, ЭСД-75-Т/400-М, ЭСД-75-Т/400-МУ, ЭСД-100-Т/400-
	РК, ЭД-200-Т/400-ЗРК, ЭД-500-Т/400-ЗРК. После буквенного обозначения "ЭСД"
	приведена цифра, обозначающая мощность передвижной электростанции в кВт. Для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	передвижной электростанции так же, как и для передвижной котельной, должен
	иметься двухнедельный запас топлива.

	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	55. Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть
	повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия
	теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, своевременного проведения
	ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной
	службы и организации аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным
	при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

	56. Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и
	технической оснащенности в каждом конкретном случае должна решаться на основе
	технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного
	резерва, системы теплоснабжения и временного резерва путем использования
	аккумулирующей способности зданий. Необходимо совершенствовать процесс
	восстановления отказавших теплопроводов, устанавливать нормативные сроки
	ликвидации аварий и определять оптимальный состав аварийно-восстановительной
	службы.

	57. Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в
	работе I степени и отказы в работе II степени даны в "Инструкции по расследованию и
	учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы
	Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986). Нормы времени
	на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и
	местных условий.

	58. Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть
	оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения
	восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и
	механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ
	им. К.Д. Памфилова, 1985).

	59. Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве
	трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных [6] при
	канальной прокладке, приведено ниже.

	         Диаметр, мм            Среднее время восстановления, ч

	             100                              12,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          125 - 300                           17,5

	          300 - 500                           17,5

	          600 - 700                            19

	          800 - 900                           27,2

	Приведенные данные могут использоваться как ориентировочные для оценки
	времени, необходимого для восстановления теплоснабжения, при принятии
	соответствующих решений.

	60. По имеющимся данным (СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети"), замораживание
	трубопроводов в подвалах зданий и лестничных клетках может произойти в случае
	прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых
	помещений до 8 °C. Примерный темп падения температуры в отапливаемых
	помещениях (°C/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в табл. 2.

	Таблица 2

	----------------T-------------------------------------------------

	  Коэффициент   	¦	 Темп падения температуры, °C/ч, при температуре

	аккумуляции, ч 	¦	              наружного воздуха, °C

	                	+------------T------------T-----------T-----------

	                	¦	   +/- 0    	¦	    -10     	¦	    -20    	¦	    -30

	----------------+------------+------------+-----------+-----------

	       20       	¦	    0,8     	¦	    1,4     	¦	    1,8    	¦	    2,4

	       40       	¦	    0,5     	¦	    0,8     	¦	    1,1    	¦	    1,5

	       60       	¦	    0,4     	¦	    0,6     	¦	    0,8    	¦	     1

	Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий
	и зависит от толщины стены, коэффициента теплоотдачи и коэффициента остекления.
	Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в
	табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	-----------------------------------T---------------T--------------

	       Характеристика зданий       	¦	   Помещения   	¦	 Коэффициент

	                                   	¦	               	¦	аккумуляции, ч

	-----------------------------------+---------------+--------------

	                 1                 	¦	       2       	¦	      3

	-----------------------------------+---------------+--------------

	1. Крупнопанельный дом серии       	¦	Угловые:       	¦

	   1-605А с трехслойными наружными 	¦	 верхнего этажа	¦	      42

	   стенами, утепленными            	¦	 среднего и    	¦	      46

	   минераловатными плитами с       	¦	 первого этажа 	¦

	   железобетонными фактурными      	¦	Средние        	¦	      77

	   слоями: толщина стены 21 см,    	¦	               	¦

	   из них толщина утеплителя 12 см 	¦	               	¦

	2. Крупнопанельный жилой дом       	¦	Угловые:       	¦

	   серии К7-3 (конструкции         	¦	 верхнего этажа	¦	      32

	   инж. Лагутенко) с наружными     	¦	 среднего этажа	¦	      40

	   стенами толщиной 16 см,         	¦	Средние        	¦	      51

	   утепленными минераловатными     	¦	               	¦

	   плитами с железобетонными       	¦	               	¦

	   фактурными слоями               	¦	               	¦

	3. Дом из объемных элементов с     	¦	Угловые        	¦	      40

	   наружными ограждениями из       	¦	верхнего этажа 	¦

	   железобетонных вибропрокатных   	¦	               	¦

	   элементов, утепленных           	¦	               	¦

	   минераловатными плитами. Толщина	¦	               	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   наружной стены 22 см, толщина   	¦	               	¦

	   слоя утеплителя в зоне          	¦	               	¦

	   стыкования с ребрами 5 см, между	¦	               	¦

	   ребрами 7 см. Общая толщина     	¦	               	¦

	   железобетонных элементов между  	¦	               	¦

	   ребрами 30 - 40 мм              	¦	               	¦

	4. Кирпичные жилые здания          	¦	Средние        	¦	   100 - 65

	   с толщиной стен в 2,5 кирпича   	¦	Угловые        	¦	    65 - 60

	   и коэффициентом остекления      	¦	               	¦

	   0,18 - 0,25                     	¦	               	¦

	5. Промышленные здания с           	¦	В целом        	¦	    25 - 14

	   незначительными внутренними     	¦	               	¦

	   тепловыделениями (стены в 2     	¦	               	¦

	   кирпича, коэффициент остекления 	¦	               	¦

	   0,15 - 0,3)                     	¦	               	¦

	На основании данных, приведенных в табл. 3, можно оценить время, имеющееся
	для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного
	развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в
	которые прекращена подача тепла. Предположим, что в отключенном в результате
	аварии квартале имеются здания конструкции инж. Лагутенко, коэффициент
	аккумуляции для углового помещения среднего этажа которых равен 40 (см. табл. 3, п.
	2). Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °C, то по табл. 2
	определяем темп падения температуры, равный 1,1 °C в час. Время снижения
	температуры в квартире с 18 до 8 °C, при которой в подвалах и на лестничных клетках
	может произойти замерзание теплоносителя в трубах, определится как (18 - S):1,1 и
	составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение
	времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по
	предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший
	коэффициент аккумуляции.

	61. Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем
	теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и
	качественное проведение профилактических ремонтов. Плановые текущие и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	капитальные ремонты оборудования систем теплоснабжения при нормальных условиях
	эксплуатации должны проводиться в сроки, предусмотренные "Положением о системе
	планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных
	теплоэнергетических предприятий (с нормами времени и нормами расхода
	материалов)" (М.: Стройиздат, 1986).

	62. Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных
	частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание должно быть
	обращено на обеспечение переходящего запаса оборудования, деталей, узлов и
	материалов. В теплоснабжающих предприятиях наличие переходящих запасов должно
	соответствовать "Нормам производственных переходящих запасов материалов и
	оборудования для теплоснабжающих предприятий местных Советов" (М.: ОНТИ АКХ
	им. К.Д. Памфилова, 1985). Перечень необходимых запасных частей имеется также в
	"Нормах расхода запасных частей на ремонт теплоэнергетического и вспомогательного
	оборудования" (М: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988).

	63. Подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону должна
	проводиться в соответствии с "Методическими указаниями по определению
	готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона" (М.: СПО
	"Союзтехэнерго", 1987). Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке
	источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной
	степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

	64. С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций,
	тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в
	настоящее время являются единственным способом оценки состояния элементов
	подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно
	составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается
	предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее
	состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при
	составлении плана ремонтов тепловых сетей. Шурфовки следует проводить в
	соответствии с "Методическими указаниями по определению шурфовок в тепловых
	сетях" (М.: СПО "Союзтехэнерго", 1987).

	65. Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов
	теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские
	ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру
	теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытания водяных тепловых сетей
	на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на
	прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением
	температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях
	компенсирующей способности тепловой сети. Испытания должны проводиться в
	соответствии с "Методическими указаниями по испытаниям водяных тепловых сетей
	на расчетную температуру теплоносителя" (М.: СПО "Союзтехэнерго", 1987).

	66. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться
	испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и
	после окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания
	проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при
	отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и
	открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность
	давление в самых высоких точках сети должно доводиться до пробного (1,25 рабочего),
	но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях
	не должна превышать 45 °C. Испытания следует проводить в соответствии с
	"Методическими указаниями по гидравлическим испытаниям водяных тепловых сетей"
	(М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963).

	67. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов
	тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3
	- 4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта может быть использован
	выпускаемый предприятием Минприбора пьезометрический течеискатель ПТ-12Д.
	Прибор основан на непосредственном прослушивании с помощью пьезометрического
	преобразователя и головных телефонов участка поверхности грунта в зоне пролегания
	трубопровода. Течеискатель функционирует при температуре окружающей среды от -30
	до 40 °C.

	68. В процессе эксплуатации особое внимание должно быть уделено выполнению
	всех требований "Типовой инструкции по эксплуатации тепловых сетей" (М.: СПО
	"Союзтехэнерго", 1988), что позволит в значительной степени контролировать
	состояние системы теплоснабжения и значительно снизить число отказов в период
	отопительного сезона.

	Приложение 1

	ЖУРНАЛ УЧЕТА АВАРИЙ

	---T----------T------------------------T--------T----------T------

	N 	¦	  Дата и  	¦	 Место аварии, описание 	¦	Класси- 	¦	  Дата и  	¦	Общий

	п/п	¦	  время   	¦	   ее возникновения,    	¦	фикаци- 	¦	  время   	¦	недо-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	отключения	¦	  протекания, причины   	¦	онная   	¦	включения 	¦	отпуск

	   	+------T---+	     и виновники в      	¦	группа  	+-----T----+	энер-

	   	¦	число 	¦	час	¦	    возникновении и     	¦	4.1.1 - 	¦	число	¦	час 	¦	гии,

	   	¦	----- 	¦	   	¦	 развитии, выполненные  	¦	4.1.7   	¦	-----	¦	    	¦	Гкал

	   	¦	месяц 	¦	   	¦	   меры по ликвидации   	¦	        	¦	месяц	¦	    	¦

	---+------+---+------------------------+--------+-----+----+------

	1 	¦	  2   	¦	 3 	¦	           4            	¦	   5    	¦	  6  	¦	 7  	¦	  8

	---+------+---+------------------------+--------+-----+----+------

	Приложение 2

	ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТКАЗОВ В РАБОТЕ I И II СТЕПЕНИ

	---T-----------T-------T-------T----T----T-------T----------T-----

	N 	¦	  Дата и   	¦	Наиме- 	¦	Наиме- 	¦	При-	¦	При-	¦	Класси-	¦	  Дата и  	¦	Недо-

	п/п	¦	   время   	¦	нование	¦	нование	¦	чина	¦	ня- 	¦	фикаци-	¦	  время   	¦	от-

	   	¦	отключения 	¦	района 	¦	отклю- 	¦	от- 	¦	тые 	¦	онная  	¦	включения 	¦	пуск

	---+-----T-----+	тепло- 	¦	ченного	¦	клю-	¦	меры	¦	группа 	+-----T----+	энер-

	   	¦	число	¦	 час 	¦	вой    	¦	присо- 	¦	че- 	¦	    	¦	4.1.1 -	¦	число	¦	час 	¦	гии,

	   	¦	-----	¦	     	¦	сети   	¦	едине- 	¦	ния 	¦	    	¦	4.1.7  	¦	-----	¦	    	¦	Гкал

	   	¦	месяц	¦	     	¦	       	¦	ния    	¦	    	¦	    	¦	       	¦	месяц	¦	    	¦

	   	¦	     	¦	     	¦	       	¦	(потре-	¦	    	¦	    	¦	       	¦	     	¦	    	¦

	   	¦	     	¦	     	¦	       	¦	битель)	¦	    	¦	    	¦	       	¦	     	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---+-----+-----+-------+-------+----+----+-------+-----+----+-----

	1 	¦	  2  	¦	  3  	¦	   4   	¦	   5   	¦	 6  	¦	 7  	¦	   8   	¦	  9  	¦	 10 	¦	 11

	---+-----+-----+-------+-------+----+----+-------+-----+----+-----

	Приложение 3

	ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И УЧЕТУ НАРУШЕНИЙ
	В РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ
	МИНЖИЛКОМХОЗА РСФСР

	4. Классификация нарушений по причинам и виновникам

	4.1. Аварии, отказы в работе I и II степени классифицируются в зависимости от
	причин и виновников их возникновения или развития по следующим группам:

	4.1.1. Вина эксплуатационного персонала энергопредприятия, в том числе:

	4.1.1.1. Оперативного.

	4.1.1.2. Ремонтного.

	4.1.1.3. Служб, отделов и лабораторий.

	4.1.1.4. Руководящего.

	4.1.2. Вина потребителя.

	4.1.3. Вина других организаций, в том числе:

	4.1.3.1. Заводов-изготовителей.

	4.1.3.2. Проектных.

	4.1.3.3. Ремонтных.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1.3.4. Наладочных.

	4.1.3.5. Строительных.

	4.1.3.6. Прочих.

	4.1.4. Вина посторонних лиц (повреждения тепловых сетей, другого
	оборудования).

	4.1.5. Стихийные явления.

	4.1.5.1. Гроза.

	4.1.5.2. Гололед.

	4.1.5.3. Сильный ветер.

	4.1.5.4. Паводок.

	4.1.5.5. Другие стихийные явления.

	4.1.6. Естественный износ.

	4.1.7. Прочие и невыясненные причины.

	ЛИТЕРАТУРА

	1. Витальев В.П., Фаликов В.С. Приборы и средства автоматизации систем
	теплоснабжения зданий: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1987. - 174 с.

	2. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию. - М.:
	Энергоатомиздат, 1988.

	3. Громов Б.Н. и др. Методы защиты тепловых сетей от нарушений
	гидравлических режимов. V Международная конференция по централизованному
	теплоснабжению: Сб. докладов. Гидравлические и тепловые режимы систем
	централизованного теплоснабжения. Секция V. - Вып. 11. - Киев, 1982.

	4. Кнотько П.Н. и др. Исследования динамики гидравлических режимов минского

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	теплофикационного комплекса при аварийных возмущениях. Сб. науч. тр.
	Совершенствование проектных решений систем централизованного теплоснабжения
	ВНИПИэнергопром. - М., 1983.

	5. Конопович Ю.В. Тепловой режим зданий массовой застройки. - М.:
	Стройиздат, 1986.

	6. Кучев В.А. Повышение надежности теплоснабжающих систем на основе
	совершенствования и нормирования процессов восстановления при отказах
	теплопроводов.- Автореф. канд. дис. - Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1988.

	7. Надежность систем энергетики. Терминология. - М.: Наука, 1980.

	8. Основные положения по комплексной автоматизации систем теплоснабжения
	городов. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 64 с.

	9. Рекомендации по схемам и режимам работы тепловых сетей от котельных. - М.:
	ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986. - С. 41 - 44.

	10. Рекомендации по применению средств автоматического регулирования
	систем отопления и горячего водоснабжения эксплуатируемых жилых зданий. - М.:
	ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 58 с.

	11. Рекомендации по совершенствованию управления работой котельных и
	тепловых сетей при комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов. - М.:
	ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 49 с.

	12. Рекомендации по повышению надежности действующих тепловых сетей. -М.:
	ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1977.

	13. СНиП II-35-76. Нормы проектирования. Котельные установки. - М., 1977.

	14. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергоиздат, 1982.

	15. Технические решения систем защиты электростанций от затопления сетевой
	водой со стороны тепловых сетей при разрыве станционных сетей трубопроводов. -
	М.: ВНИПИэнергопром, 1986.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.