Утверждены

	Минмонтажспецстроем СССР

	19 мая 1986 года

	ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ
	УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
	ВСН 353-86

	Срок введения в действие

	1 января 1987 года

	Разработаны ГПИ Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н.
	Зарецкий, В.С. Нефедова, Л.И. Агафонова); Московским инженерно-строительным
	институтом им. В.В. Куйбышева (канд. техн. наук Ю.С. Краснов); Всесоюзным научно-
	исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и
	специальных строительных работ (кандидаты техн. наук Д.Н. Борченко, А.Г. Яшкуль);
	ПКБ треста Сантехдеталь (А.Ф. Туганов).

	Внесены Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР.

	Подготовлены к утверждению Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя
	СССР (Е.Н. Зарецкий, В.С. Нефедова).

	Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 19 мая 1986 г.

	Согласованы с Госстроем СССР.

	Взамен ВСН 353-75/Минмонтажспецстрой СССР.

	Настоящие нормы распространяются на металлические воздуховоды систем
	вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, но не
	распространяются на воздуховоды систем аспирации и пневмотранспорта.

	Нормы устанавливают:

	размеры поперечных сечений воздуховодов;

	номенклатуру и основные размеры унифицированных деталей;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	схемы образования узлов ответвления (тройников и крестовин) из
	унифицированных деталей;

	коэффициенты сопротивления отводов и узлов ответвления, а также формулы их
	расчета.

	Толщину металла воздуховодов необходимо принимать в соответствии со СНиП
	"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования".

	1. Воздуховоды круглого сечения

	1.1. Следует применять воздуховоды наружным диаметром 100, 125, 160, 200, 250,
	315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000
	мм.

	1.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей
	(прямые участки, отводы, переходы и заглушки) и узлов ответвлений из
	унифицированных деталей.

	1.3. Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм.
	По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины
	прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек
	приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	----------------T-------------------------------------------------

	  Диаметр, мм   	¦	             Площадь поверхности, м2

	                	+--------------------------------T----------------

	                	¦	   прямого участка длиной 1 м   	¦	    заглушки

	----------------+--------------------------------+----------------

	      100                      0,31                    0,0079

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      125                      0,39                     0,012

	------------------------------------------------------------------

	      160                      0,50                     0,020

	------------------------------------------------------------------

	      200                      0,63                     0,031

	------------------------------------------------------------------

	      250                      0,79                     0,049

	------------------------------------------------------------------

	      315                      0,99                     0,078

	------------------------------------------------------------------

	      355                      1,12                     0,099

	------------------------------------------------------------------

	      400                      1,26                     0,13

	------------------------------------------------------------------

	      450                      1,41                     0,16

	------------------------------------------------------------------

	      500                      1,57                     0,20

	------------------------------------------------------------------

	      560                      1,76                     0,25

	------------------------------------------------------------------

	      630                      1,98                     0,31

	------------------------------------------------------------------

	      710                      2,23                     0,40

	------------------------------------------------------------------

	      800                      2,52                     0,50

	------------------------------------------------------------------

	      900                      2,83                     0,64

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------------------------------

	      1000                     3,14                     0,79

	------------------------------------------------------------------

	      1120                     3,52                     0,99

	------------------------------------------------------------------

	      1250                     3,93                     1,23

	------------------------------------------------------------------

	      1400                     4,40                     1,54

	------------------------------------------------------------------

	      1600                     5,02                     2,01

	------------------------------------------------------------------

	      1800                     5,65                     2,54

	------------------------------------------------------------------

	      2000                     6,28                     3,14

	------------------------------------------------------------------

	1.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя
	врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 1.

	Схемы образования узлов ответвлений круглого сечения

	Схема I

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Схема II

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в
	ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети (Приложение 4). В
	остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

	1.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное

	расстояние от врезки до торца прямого участка 	 = 50 м.

	Не допускается врезка ответвлений в магистральный воздуховод равного сечения.

	1.6. Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов должны
	соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 2.

	Таблица 2

	                                                       Размеры, мм

	----T----------------------------------------------------------------------------------------------
	----------

	d  	¦	                                             d

	    	¦	                                              1

	    	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T--
	--T----T----T----

	    	¦	100 	¦	125 	¦	160 	¦	200 	¦	250 	¦	315 	¦	355 	¦	400 	¦	450 	¦	500 	¦	560 	¦	630 	¦	710 	¦	800 	¦	900
	¦	1000	¦	1120	¦	1250	¦	1400	¦	1600	¦	1800

	    	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+----+----

	    	¦	                               длина l и площадь поверхности перехода, м2

	----+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-
	---T----T----T----

	125 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	0,11	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	160 	¦	    	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	0,13	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	200 	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	0,17	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	250 	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	0,19	¦	0,21	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	315 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,24	¦	0,27	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	355 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,29	¦	0,32	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	400 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,34	¦	0,36	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---+----+----+----

	450 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,36	¦	0,38	¦	0,40	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	500 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,40	¦	0,42	¦	0,45	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	560 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,60	¦	0,43	¦	0,50	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	630 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,68	¦	0,53	¦	0,56	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	710 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,76	¦	0,60	¦	0,63	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	800 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	400 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,86	¦	0,90	¦	0,71	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	900 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	600 	¦	400 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,44	¦	1,01	¦	0,80	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,13	¦	0,90	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1120	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,27	¦	1,00	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1250	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	600 	¦	600 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,03	¦	2,12	¦	1,12	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1400	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	800 	¦	600 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	3,02	¦	2,38	¦	1,25	¦	    	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1600	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	600 	¦	400 	¦	    	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,69	¦	1,88	¦	    	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	1800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	800 	¦	400 	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4,02	¦	2,13	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	2000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----

	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,39

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----

	Примечание. В таблице приведены: в числителе - длина перехода; в знаменателе -
	площадь поверхности.

	Переход круглого сечения

	Черт. 2

	Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого
	сечения на прямоугольное должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                       Размеры, мм

	-----T---------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------------------------------------¬

	¦	 d  	¦	                                                                     a x
	b                                                                     	¦

	¦	    	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T--
	--T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----+

	¦	   
	¦	100x	¦	150x	¦	150x	¦	150x	¦	250x	¦	250x	¦	250x	¦	250x	¦	400x	¦	400x	¦	400x	¦	400x	¦	500x	¦	500x	¦	500x	¦	500x	¦	600x	¦	600x	¦	600x	¦	600x	¦	800x	¦	800x	¦	800x	¦	800x	¦	1000x	¦	1000x	¦	1000x	¦	1000x	¦

	¦	    	¦	150 	¦	150 	¦	250 	¦	300 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	500 	¦	400 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	1000	¦	600 	¦	800
	¦	1000	¦	1250	¦	800 	¦	1000	¦	1250	¦	1600	¦	1000 	¦	1250 	¦	1600 	¦	2000 	¦

	¦	    	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	    	¦	                                                       длина l и площадь поверхности,
	м2                                                       	¦

	+----+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
	T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----+

	¦	100 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	0,12	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	125 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	0,13	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	160 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	0,15	¦	0,17	¦	0,20	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	200 	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	0,18	¦	0,21	¦	0,23	¦	0,24	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	250 	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	0,21	¦	0,24	¦	0,25	¦	0,27	¦	0,28	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	315 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	400 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,28	¦	0,30	¦	0,31	¦	0,34	¦	0,50	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	355 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,32	¦	0,33	¦	0,36	¦	0,39	¦	0,41	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	400 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,35	¦	0,38	¦	0,41	¦	0,43	¦	0,46	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	450 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	400 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	400 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,54	¦	0,44	¦	0,45	¦	0,48	¦	0,69	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	500 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	500 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	600 	¦	300 	¦	300 	¦	600 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    
	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,77	¦	0,48	¦	0,51	¦	0,54	¦	1,19	¦	0,54	¦	0,57	¦	1,25	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    
	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	¦	560 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	500 	¦	300 	¦	300 	¦	500 	¦	800 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,50	¦	0,53	¦	0,56	¦	1,04	¦	0,56	¦	0,59	¦	1,09	¦	1,90	¦	0,62	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    
	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	630 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	300 	¦	300 	¦	500 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	700 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,57	¦	0,60	¦	1,10	¦	0,63	¦	0,64	¦	0,69	¦	1,74	¦	0,66	¦	0,72	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    
	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	L----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------

	Продолжение табл. 3

	                                                       Размеры, мм

	-----T---------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------¬

	¦	 d  	¦	                                                           a x b                                                           	¦

	¦	    	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----
	T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

	¦	   
	¦	400x	¦	400x	¦	500x	¦	500x	¦	500x	¦	500x	¦	600x	¦	600x	¦	600x	¦	600x	¦	800x	¦	800x	¦	800x	¦	800x	¦	1000x	¦	1000x	¦	1000x	¦	1000x	¦	1250x	¦	1250x	¦	1250x	¦	1600x	¦	1600x	¦

	¦	    	¦	600 	¦	800 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	1000	¦	600 	¦	800 	¦	1000	¦	1250	¦	800 	¦	1000	¦	1250	¦	1600	¦	1000 	¦	1250 	¦	1600
	¦	2000 	¦	1250 	¦	1600 	¦	2000 	¦	1600 	¦	2000 	¦

	¦	    	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	    	¦	                                             длина l и площадь поверхности,
	м2                                             	¦

	+----+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T---
	--T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

	¦	710 	¦	600 	¦	600 	¦	400 	¦	400 	¦	400 	¦	400 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	300 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	1,27	¦	1,39	¦	0,35	¦	0,89	¦	0,97	¦	1,05	¦	0,70	¦	0,75	¦	0,91	¦	0,90	¦	0,81	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	800 	¦	    	¦	800 	¦	600 	¦	600 	¦	600 	¦	600 	¦	300 	¦	300 	¦	400 	¦	800 	¦	300 	¦	400 	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	1,97	¦	1,36	¦	1,42	¦	1,54	¦	1,66	¦	0,74	¦	0,80	¦	1,14	¦	2,49	¦	0,86	¦	1,22	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	900 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	800 	¦	800 	¦	500 	¦	500 	¦	500 	¦	700 	¦	300 	¦	300 	¦	700 	¦	1300	¦	 300 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	---- 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,17	¦	2,33	¦	1,31	¦	1,41	¦	1,51	¦	2,29	¦	0,91	¦	0,97	¦	2,43	¦	4,96	¦	1,03 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	900 	¦	700 	¦	700 	¦	700 	¦	700 	¦	300 	¦	300 	¦	500 	¦	1100	¦	 300 	¦	 500 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	---- 	¦	---- 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,76	¦	1,94	¦	2,08	¦	2,22	¦	2,39	¦	0,95	¦	1,01	¦	1,81	¦	4,37	¦	1,07 	¦	1,91 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1120	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	900 	¦	900 	¦	600 	¦	600 	¦	600 	¦	900 	¦	 300 	¦	 300 	¦	 900 	¦	1650 	¦	 300 	¦	     	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	3,02	¦	3,25	¦	2,02	¦	2,14	¦	2,29	¦	3,74	¦	1,13 	¦	1,20 	¦	3,92 	¦	7,85 	¦	1,28 	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1250	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1200	¦	850 	¦	850 	¦	850 	¦	700 	¦	 500 	¦	 500 	¦	 700 	¦	1400 	¦	 300 	¦	 700 	¦	    
	¦	     	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4,62	¦	3,03	¦	3,20	¦	3,41	¦	3,06	¦	1,98 	¦	2,11 	¦	3,20 	¦	6,96 	¦	1,34 	¦	3,37 	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1400	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1100	¦	1100	¦	 600 	¦	 600 	¦	 400 	¦	1100 	¦	 300 	¦	 400 	¦	1100 	¦
	400 	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	     	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4,86	¦	5,06	¦	2,52 	¦	2,67 	¦	1,92 	¦	5,72 	¦	1,41 	¦	2,02 	¦	6,00 	¦	2,16
	¦	     	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1600	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1500	¦	1100 	¦	1100 	¦	1100 	¦	1100 	¦	 700 	¦	 700 	¦	 800 	¦
	400 	¦	 800 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	7,37	¦	4,96 	¦	5,24 	¦	5,62 	¦	6,06 	¦	3,51 	¦	3,75 	¦	4,61 	¦	2,28
	¦	4,89 	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	1800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	1500 	¦	1500 	¦	1000 	¦	1000 	¦	1000 	¦	 400 	¦
	400 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	8,14 	¦	8,74 	¦	5,33 	¦	5,68 	¦	6,08 	¦	2,41 	¦	2,57 	¦

	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	¦	2000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	1800 	¦	1400 	¦	1400 	¦	1400 	¦	 800 	¦	 800 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	-----	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦	---- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	11,95	¦	7,90 	¦	8,39 	¦	8,95 	¦	5,07 	¦	5,39 	¦

	L----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+---
	--+-----+-----+-----+-----+-----+------

	Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе - длина перехода, в
	знаменателе - площадь поверхности.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Переход с круглого сечения на прямоугольное

	Черт. 3

	1.7. Как правило, следует применять отводы с углом 90°, состоящие из одного
	звена и двух стаканов, и с углом 45°, состоящие из двух стаканов.

	Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в
	табл. 4 и на черт. 4.

	Таблица 4

	                                                       Размеры, мм

	-------T----------------------------------------------------------

	   d   	¦	                       Отвод с углом

	       	+--------------------------------T-------------------------

	       	¦	              45°               	¦	           90°

	       	+-----T-----T-----T--------------+-----T-----T-------------

	       	¦	  g  	¦	  k  	¦	  l  	¦	   площадь    	¦	  m  	¦	  u  	¦	   площадь

	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	 поверхности, 	¦	     	¦	     	¦	поверхности,

	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      м2      	¦	     	¦	     	¦	     м2

	-------+-----+-----+-----+--------------+-----+-----+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  100    76    107   183       0,07       245   195       0,11

	  125    87    123   210       0,09       295   233       0,16

	  160    102   144   246       0,14       365   285       0,25

	  200    119   169   288       0,21       445   345       0,37

	  250    141   200   341       0,31       545   420       0,56

	  315    170   240   410       0,48       675   518       0,87

	  355    136   192   328       0,42       578   400       0,74

	  400    149   211   360       0,53       645   445       0,99

	  450    164   232   396       0,66       720   495       1,19

	  500    178   252   430       0,79       795   545       1,43

	  560    195   277   472       0,98       885   605       1,80

	  630    216   306   522       1,21       990   675       2,24

	  710    208   294   502       1,32      1065   710       2,64

	  800    234   331   565       1,66      1200   800       3,30

	  900    264   373   637       2,10      1350   900       4,10

	1000    292   414   706       2,60      1500  1000       5,20

	1120    328   465   793       3,25      1680  1120       6,50

	1250    366   516   882       4,10      1875  1250       8,10

	1400    410   580   990       5,10      2100  1400      10,20

	1600    470   665  1135       6,65      2400  1600      13,20

	1800    525   745  1270       3,40      2700  1800      16,80

	2000    585   828  1413      10,50      3000  2000      20,70

	------------------------------------------------------------------

	Примечание. В таблице для отводов диаметром 100 - 630 мм включительно
	приведены размеры с учетом увеличения длины стакана на 45 мм под фланец.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отводы круглого сечения

	1 - стакан; 2 - звено
	Черт. 4

	1.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений
	приведены в справочном Приложении 1.

	Коэффициенты сопротивления установлены для:

	отводов 90° - 0,35;

	отводов 45° - 0,23;

	узлов ответвления - в справочном Приложении 2.

	1.9. Сочетания размеров сечений (диаметров) ствола и ответвления узлов
	ответвлений следует применять в соответствии с черт. 1 и табл. 5.

	Таблица 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                        Размеры, мм

	----T------------------------------------------------------------------------------------

	d  	¦	                                     d

	    	¦	                                      1

	    	+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T----T----T----T----T----

	    	¦	100	¦	125	¦	160	¦	200	¦	250	¦	315	¦	355	¦	400	¦	450	¦	500	¦	560	¦	630	¦	710	¦	800	¦	900	¦	1000	¦	1120	¦	1250	¦	1400	¦	1600

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	160 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 -  	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	200 	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	250 	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	315 	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	355 	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	400 	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	450 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	500 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	560 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	630 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	710 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	800 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	900 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1000	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1120	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1250	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X  	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1400	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X  	¦	 X  	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1600	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X  	¦	    	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	1800	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X  	¦

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	2000	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X 	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X  	¦	 X

	----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----

	2. Воздуховоды прямоугольного сечения

	2.1. Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:

	    100  x 150,     150 x 150,     150 x 250,     150 x 300,

	    250  x 250,     250 x 300,     250 x 400,     250 x 500,

	    400  x 400,     400 x 500,     400 x 600,     400 x 800,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    500  x 500,     500 x 600,     500 x 800,     500 x 1000,

	    600  x 600,     600 x 800,     600 x 1000,    600 x 1250,

	    800  x 800,     800 x 1000,    800 x 1250,    800 x 1600,

	    1000 x 1000,   1000 x 1250,   1000 x 1600,   1000 x 2000,

	    1250 x 1250,   1250 x 1600,   1250 x 2000,   1600 x 1600

	    1600 x 2000 мм.

	2.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей
	(прямые участки, отводы и переходы заглушек) и узлов ответвлений из
	унифицированных деталей.

	2.3. Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и
	технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади
	поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл. 6.

	Таблица 6

	-------------------T----------------------------------------------

	      Сечение      	¦	            Площадь поверхности, м2

	  воздуховода, мм  	+------------------------------T---------------

	                   	¦	  прямого участка длиной 1 м  	¦	   заглушки

	-------------------+------------------------------+---------------

	     100 x 150                   0,50                    0,02

	------------------------------------------------------------------

	     150 x 150                   0,60                    0,03

	------------------------------------------------------------------

	     150 x 250                   0,80                    0,04

	------------------------------------------------------------------

	     150 x 300                   0,90                    0,05

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     250 x 250                   1,00                    0,06

	------------------------------------------------------------------

	     250 x 300                   1,10                    0,08

	------------------------------------------------------------------

	     250 x 400                   1,30                    0,10

	------------------------------------------------------------------

	     250 x 500                   1,50                    0,13

	------------------------------------------------------------------

	     400 x 400                   1,60                    0,16

	------------------------------------------------------------------

	     400 x 500                   1,80                    0,20

	------------------------------------------------------------------

	     400 x 600                   2,00                    0,24

	------------------------------------------------------------------

	     400 x 800                   2,40                    0,32

	------------------------------------------------------------------

	     500 x 500                   2,00                    0,25

	------------------------------------------------------------------

	     500 x 600                   2,20                    0,30

	------------------------------------------------------------------

	     500 x 800                   2,60                    0,40

	------------------------------------------------------------------

	     500 x 1000                  3,00                    0,50

	------------------------------------------------------------------

	     600 x 600                   2,40                    0,36

	------------------------------------------------------------------

	     600 x 800                   2,80                    0,48

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------------------------------

	     600 x 1000                  3,20                    0,60

	------------------------------------------------------------------

	     600 x 1250                  3,70                    0,75

	------------------------------------------------------------------

	     800 x 800                   3,20                    0,64

	------------------------------------------------------------------

	     800 x 1000                  3,60                    0,80

	------------------------------------------------------------------

	     800 x 1250                  4,10                    1,00

	------------------------------------------------------------------

	     800 x 1600                  4,80                    1,28

	------------------------------------------------------------------

	    1000 x 1000                  4,00                    1,00

	------------------------------------------------------------------

	    1000 x 1250                  4,50                    1,25

	------------------------------------------------------------------

	    1000 x 1600                  5,20                    1,60

	------------------------------------------------------------------

	    1000 x 2000                  6,00                    2,00

	------------------------------------------------------------------

	    1250 x 1250                  5,00                    1,56

	------------------------------------------------------------------

	    1250 x 1600                  5,70                    2,00

	------------------------------------------------------------------

	    1250 x 2000                  6,50                    2,50

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    1600 x 1600                  6,40                    2,56

	------------------------------------------------------------------

	    1600 x 2000                  7,20                    3,20

	------------------------------------------------------------------

	2.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя
	врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 5.

	Схемы образования узлов ответвлений прямоугольного сечения
	Схема I

	Схема II

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка
	Черт. 5

	Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети. В остальных
	случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

	Присоединение перехода к заглушке следует выполнять при необходимости

	получения соотношения площадей сечений 	 перехода меньше, чем

	предусмотрено табл. 7 (черт. 6). При этом размеры "	" и "b" перехода должны быть
	меньше соответствующих размеров заглушки.

	Таблица 7

	                                                       Размеры, мм

	--------------T--------------T----------T--------------T----------

	    a x b     	¦	    a  x b    	¦	    l     	¦	   Площадь    	¦	  a x b

	              	¦	     1        	¦	          	¦	 поверхности, 	¦	  ------

	              	¦	              	¦	          	¦	      м2      	¦	  a  x b

	              	¦	              	¦	          	¦	              	¦	   1

	--------------+--------------+----------+--------------+----------

	  100 x 150      150 x 150       300          0,17         0,63

	  150 x 150      250 x 150       300          0,21         0,60

	  150 x 250      250 x 250       300          0,27         0,60

	  150 x 300      250 x 300       300          0,30         0,64

	  250 x 250      400 x 250       300          0,35         0,63

	  250 x 400      400 x 400       300          0,44         0,63

	  250 x 500      400 x 500       300          0,50         0,63

	  400 x 250      500 x 250       300          0,42         0,80

	  400 x 400      500 x 400       300          0,51         0,80

	  400 x 400      600 x 400       300          0,54         0,67

	  400 x 500      500 x 500       300          0,57         0,80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  400 x 500      600 x 500       300          0,60         0,67

	  400 x 600      500 x 600       300          0,63         0,80

	  400 x 600      600 x 600       300          0,66         0,67

	  400 x 800      500 x 800       300          0,75         0,80

	  400 x 800      600 x 800       300          0,78         0,76

	  500 x 400      600 x 400       300          0,57         0,83

	  500 x 400      800 x 400       400          0,84         0,63

	  500 x 500      600 x 500       300          0,63         0,83

	  500 x 500      800 x 500       400          0,92         0,83

	  500 x 600      600 x 600       300          0,69         0,83

	  500 x 600      800 x 600       400          1,00         0,63

	  500 x 800      600 x 800       300          0,81         0,83

	  500 x 800      800 x 800       400          1,16         0,63

	  500 x 1000     600 x 1000      300          0,93         0,83

	  500 x 1000     800 x 1000      400          1,32         0,63

	  600 x 400      800 x 400       300          0,66         0,75

	  600 x 500      800 x 500       300          0,72         0,75

	  600 x 500     1000 x 500       500          1,30         0,60

	  600 x 600      800 x 600       300          0,78         0,75

	  600 x 600     1000 x 600       500          1,40         0,60

	  600 x 800      800 x 800       300          0,90         0,75

	  600 x 800     1000 x 800       500          1,60         0,60

	  600 x 1000     800 x 1000      300          1,02         0,75

	  600 x 1000    1000 x 1000      500          1,80         0,60

	  600 x 1250     800 x 1250      300          1,17         0,75

	  600 x 1250    1000 x 1250      500          2,05         0,60

	  800 x 500     1000 x 500       300          0,84         0,80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  800 x 600     1000 x 600       300          0,90         0,80

	  800 x 600     1250 x 600       550          1,79         0,64

	  800 x 800     1000 x 800       300          1,02         0,80

	  800 x 800     1250 x 800       550          2,01         0,64

	  800 x 1000    1000 x 1000      300          1,14         0,80

	  800 x 1000    1250 x 1000      550          2,23         0,64

	  800 x 1250    1000 x 1250      300          1,29         0,80

	  800 x 1250    1250 x 1250      550          2,50         0,64

	  800 x 1600    1000 x 1600      300          1,50         0,80

	  800 x 1600    1250 x 1600      550          2,89         0,64

	1000 x 600     1250 x 600       350          1,21         0,80

	1000 x 800     1250 x 800       350          1,35         0,80

	1000 x 800     1600 x 800       700          2,94         0,63

	1000 x 1000    1250 x 1000      350          1,49         0,80

	1000 x 1000    1600 x 1000      700          3,22         0,63

	1000 x 1250    1250 x 1250      350          1,66         0,80

	1000 x 1250    1600 x 1250      700          3,57         0,63

	1000 x 1600    1250 x 1600      350          1,91         0,80

	1000 x 1600    1600 x 1600      700          4,06         0,63

	1000 x 2000    1250 x 2000      300          2,19         0,80

	1000 x 2000    1600 x 2000      700          4,62         0,63

	1250 x 800     1600 x 800       450          2,00         0,78

	1250 x 1000    1600 x 1000      450          2,10         0,78

	1250 x 1000    2000 x 1000      850          4,46         0,63

	1250 x 1250    1600 x 1250      450          2,41         0,78

	1250 x 1250    2000 x 1250      850          4,89         0,62

	1250 x 1600    1600 x 1600      450          2,72         0,78

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1250 x 1600    2000 x 1600      850          5,48         0,63

	1250 x 2000    1600 x 2000      450          3,08         0,78

	1600 x 1000    2000 x 1000      500          2,80         0,80

	1600 x 1250    2000 x 1250      500          3,05         0,80

	1600 x 1600    2000 x 1600      500          3,40         0,80

	1600 x 2000    2000 x 2000      500          3,80         0,80

	------------------------------------------------------------------

	Переход прямоугольного сечения

	Черт. 6

	2.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное

	расстояние от врезки до торца прямого участка 	 = 50 мм. Размер стороны врезки,
	перпендикулярной оси магистрального воздуховода, должен быть меньше размера
	соответствующей стороны прямого участка.

	2.6. Номенклатура, основные размеры, площадь поверхности и соотношение
	площадей сечений переходов должны соответствовать указанным в табл. 7 и на черт. 6.

	2.7. Как правило, отводы следует применять с углами 90° и 45° и радиусом шейки,
	равным 150 мм.

	Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в
	табл. 8, 9 и на черт. 7, 8.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 8

	                                                       Размеры, мм

	----T----T----T---------------------------------------------------------------

	b  	¦	 H  	¦	 u  	¦	                               h

	    	¦	    	¦	    	+----T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----

	    	¦	    	¦	    	¦	100 	¦	150 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	1000 	¦	1250 	¦	1600 	¦	2000

	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	    	¦	    	¦	    	¦	                   площадь поверхности, м2

	----+----+----+----T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----

	100 	¦	300 	¦	250 	¦	    	¦	0,21	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	150 	¦	350 	¦	275 	¦	0,23	¦	0,27	¦	0,36	¦	0,41	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	250 	¦	450 	¦	325 	¦	    	¦	0,43	¦	0,53	¦	0,59	¦	0,69	¦	0,80	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	300 	¦	500 	¦	350 	¦	    	¦	0,51	¦	0,63	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	400 	¦	600 	¦	400 	¦	    	¦	    	¦	0,84	¦	    	¦	1,04	¦	1,17	¦	1,30	¦	1,56	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	500 	¦	700 	¦	450 	¦	    	¦	    	¦	1,09	¦	    	¦	1,31	¦	1,46	¦	1,60	¦	1,89	¦	2,18 	¦	     	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	600 	¦	800 	¦	500 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,61	¦	1,78	¦	1,94	¦	2,26	¦	2,58 	¦	2,98 	¦	     	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	800 	¦	1000	¦	600 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,31	¦	2,51	¦	2,70	¦	3,08	¦	3,47 	¦	3,95 	¦	4,63 	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	1000	¦	1200	¦	700 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	3,36	¦	3,59	¦	4,03	¦	4,48 	¦	5,04 	¦	5,83 	¦	6,72

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	1250	¦	1450	¦	825 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4,67	¦	5,40	¦	5,93 	¦	6,58 	¦	7,51 	¦	8,56

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	1600	¦	1800	¦	1000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	7,64	¦	8,28 	¦	9,07 	¦	10,18	¦	11,46

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	2000	¦	2200	¦	1200	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	11,43	¦	12,39	¦	13,72	¦

	----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----

	Таблица 9

	                                                       Размеры, мм

	----T---T---T---T-----------------------------------------------------------

	b  	¦	 g 	¦	 H 	¦	 l 	¦	                             h

	    	¦	   	¦	   	¦	   	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----

	    	¦	   	¦	   	¦	   	¦	100 	¦	150 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	1000	¦	1250	¦	1600	¦	2000

	    	¦	   	¦	   	¦	   	+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    	¦	   	¦	   	¦	   	¦	                  площадь поверхности, м2

	----+---+---+---+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----

	100 	¦	 95	¦	130	¦	225	¦	    	¦	0,13	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	150 	¦	100	¦	140	¦	245	¦	0,14	¦	0,17	¦	0,22	¦	0,25	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	250 	¦	115	¦	160	¦	280	¦	    	¦	0,25	¦	0,32	¦	0,35	¦	0,41	¦	0,47	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	300 	¦	125	¦	170	¦	295	¦	    	¦	0,30	¦	0,37	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	400 	¦	140	¦	190	¦	335	¦	    	¦	    	¦	0,49	¦	    	¦	0,60	¦	0,67	¦	0,75	¦	0,90	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	500 	¦	155	¦	220	¦	370	¦	    	¦	    	¦	0,62	¦	    	¦	0,75	¦	0,83	¦	0,91	¦	1,08	¦	1,24	¦	    	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	600 	¦	165	¦	240	¦	405	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,91	¦	1,00	¦	1,09	¦	1,27	¦	1,45	¦	1,63	¦	    	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	800 	¦	195	¦	280	¦	475	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,28	¦	1,38	¦	1,49	¦	1,70	¦	1,92	¦	2,18	¦	2,55	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	1000	¦	226	¦	318	¦	545	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	1,83	¦	1,95	¦	2,20	¦	2,44	¦	2,75	¦	3,13	¦	3,65

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	1250	¦	262	¦	361	¦	633	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2,62	¦	2,70	¦	3,19	¦	3,54	¦	4,04	¦	4,60

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	1600	¦	314	¦	443	¦	757	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4,06	¦	4,40	¦	4,82	¦	5,41	¦	6,09

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	2000	¦	372	¦	526	¦	898	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	6,02	¦	6,52	¦	7,22	¦

	----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	Отвод прямоугольного сечения с углом 90°

	Черт. 7
	Отвод прямоугольного сечения с углом 45°

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	2.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений
	и отводов приведены в справочном Приложении 1.

	Коэффициенты сопротивления установлены для:

	узлов ответвления - в справочном Приложении 2;

	отводов - в справочном Приложении 3.

	Приложение 1

	Справочное

	ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
	УЗЛОВ ОТВЕТВЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ
	ДЕТАЛЕЙ

	, 	 - коэффициенты сопротивления прохода и ответвления тройника (или
	крестовины), отнесенные соответственно к скорости воздуха в проходе и ответвлении.

	I. Узлы ответвления круглого сечения:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; 	.

	Схема I (рис. 1, а, б, в, г)

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	; (1)

	. (2)

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	; (3)

	. (4)

	Схема II (рис. 1, д, е, ж, и)

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	- по формуле (1);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (5)

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	- по формуле (3);

	. (6)

	II. Узлы ответвления прямоугольного сечения:

	; 	.

	Схема I (рис. 5, а, б, г, д)

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	; (7)

	. (8)

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	- по формуле (3);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (9)

	Схема II (рис. 5, ж, и, л, м)

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	- по формуле (7);

	- по формуле (8).

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	- по формуле (3);

	. (10)

	III. Узлы ответвления прямоугольного сечения с врезкой перехода по магистрали
	в заглушку

	; 	.

	Схема I (рис. 5, в, е) - формулы (9), (11), (12) и (13) применяются для
	ориентировочных подсчетов.

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	; (11)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (12)

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	; (13)

	- по формуле (9).

	Схема II (рис. 5, к, н)

	В режиме всасывания (слияния потоков):

	- по формуле (11);

	- по формуле (12).

	В режиме нагнетания (разделения потоков):

	- по формуле (13);

	. (14)

	IV. Отводы прямоугольного сечения

	С центральным углом 90° (рис. 7):

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С центральным углом 45° (рис. 8):

	.

	Обозначения:

	- отношение расхода воздуха в ответвлении к расходу воздуха в стволе узла
	ответвления;

	- отношение площади поперечного сечения ответвления к площади
	поперечного сечения ствола узла ответвления;

	- отношение площади поперечного сечения прохода к площади поперечного
	сечения ствола узла ответвления.

	Приложение 2

	Справочное

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ УЗЛОВ ОТВЕТВЛЕНИЯ

	Таблица 1

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме
	всасывания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------------------T-----------------------------------------------
	--------------------------------------------

	         Коэффициент сопротивления прохода         	¦	                           Коэффициент
	сопротивления ответвления

	---------------------------------------------------+-----------------------------------------------
	--------------------------------------------

	-----T-----T---------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------------------------------

	f /f 	¦	L /L 	¦	                                                        f /f

	n  c	¦	 о  с	¦	                                                         о с

	     	¦	     	+----T----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T---
	-T-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T----

	     	¦	     	¦	0,65	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,4 	¦	0,3 	¦	0,25	¦	0,2 	¦	0,1 	¦	0,65 	¦	-0,6 	¦	 0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	0,25 	¦	0,2 	¦	0,1 	¦	0,65 	¦	 0,6 	¦
	0,5 	¦	 0,4 	¦	0,3 	¦	0,25 	¦	 0,2 	¦	0,1

	-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
	+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----

	1,0   0,05  -    -    -    -    -    -   0,1  0,1    -     -     -     -     -     -   -4.8 0,73   -     -     -     -    -    
	-   -13,0 -3,9

	       0,1   -    -    -   0,15 0,2  0,2  0,2  0,2    -     -     -   -4,8  1,35  -0,17 0,73 1,42   -     -     -   -
	9,8  25,9 -4,2  -2,8  -0,7

	       0,2   -   0,2  0,2  0,25 0,3  0,3  0,35 0,45   -   1,35  -0,17  0,73 1,35   1,39 1,42 1,12   -   -
	4,1  -2,9  -1,8 -0,2  -0,6  -0,3   0,0

	       0,3  0,35 0,35 0,4  0,45 0,5  0,6  0,6  0,9  0,47  0,73   1,11  1,39 1,42   1,39 1,29 0,83 -1,6 
	-1,3  -0,8  -0,4  0,0   0,0   0,1   0,2

	       0,4  0,55 0,55 0,6  0,7  0,8  1,0  1,1   -   1,32  1,3    1,39  1,42 1,35   1,26 1,12  -   -0,45 -
	0,3  -0,1   0,1  0,2   0,3   0,3   -

	       0,5  0,75 0,8  1,0  1,15 1,5   -    -    -   1,35  1,4    1,42  1,38 1,24    -    -    -    0,05  0,1  
	0,2   0,3  0,4    -     -    -

	       0,6  1,2  1,3  1,6  2,0   -    -    -    -   1,41  1,42   1,39  1,29   -     -    -    -    0,25  0,3   0,4  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	0,5   -     -     -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------

	0,8   0,1   -    -    -    -   0,2  0,25 0,25 0,3    -     -     -     -   -1,62 -0,26 0,68 1,34   -     -     -    
	-  -5,3  -3,8  -2,5 -0,6

	       0,2   -    -   0,3  0,3  0,3  0,35 0,4  0,55   -     -   -0,26 0,68   1,26  1,37 1,34 1,07   -     -   -
	2,5  -1,5 -0,8  -0,4  -0,2  0,1

	       0,3  0,35 0,35 0,4  0,4  0,5  0,55 0,6  1,0  0,33  0,68   1,03 1,33   1,34  1,35 1,25 0,76 -
	1,35 -1,1  -0,6  -0,2  0,0   0,2   0,2  0,25

	       0,4  0,5  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,7  1,19  1,26   1,37 1,34   1,32  1,25 1,07  -   -0,35 -
	0,2   0,0   0,2  0,3   0,35  0,35 0,3

	       0,5  0,75 0,8  0,9  1,1  1,3  1,5  1,8  3,1  1,32  1,37   1,34 1,34   1,24  1,07 0,91  -    0,1  
	0,2   0,3   0,4  0,45  0,4   0,4  0,3

	       0,6  1,1  1,2  1,4  1,8  2,3  2,7  3,3  6,1  1,35  1,34   1,34 1,25   1,07  0,94 0,76  -    0,35 
	0,4   0,5   0,5  0,55  0,5   0,5  0,35

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------

	0,65   0,2   -    -   0,25 0,25 0,3  0,35 0,4  0,5    -     -   -0,97 0,32  1,12  1,32  1,39 1,09   -     -  
	-2,3  -1,35 -0,6 -0,35 -0,1  0,2

	       0,3  0,35 0,35 0,35 0,4  0,45 0,5  0,55 0,85 0,0   0,32   0,89 1,24  1,39  1,35  1,29 0,77 -
	1,2  -0,95 -0,45 -0,05 0,15 0,25   0,35 0,35

	       0,4  0,4  0,45 0,5  0,55 0,7  0,8  0,9  1,4  0,98  1,12   1,32 1,39  1,32  1,25  1,09  -   -0,2  -
	0,05  0,1   0,3  0,45 0,45   0,5  0,35

	       0,5  0,6  0,65 0,75 0,25 1,1  1,3  1,5  2,6  1,28  1,34   1,39 1,34  1,23  1,09  0,92  -    0,15 
	0,25  0,4   0,5  0,55 0,55   0,55 0,4

	       0,6  0,9  1,0  1,2  1,5  1,9  2,2  2,7  5,0  1,35  1,39   1,35 1,29  1,09  0,95  0,77  -    0,4  
	0,45  0,5   0,6  0,65 0,6    0,6  0,4

	       0,7  1,5  1,75 2,2  2,8  3,8  4,5  5,5  10,5 1,38  1,4    1,35 1,19  0,98  0,83   -    -    0,5  
	0,6   0,65  0,7  0,7 -0,65   0,6  0,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------

	0,6   0,2   -   0,25 0,25 0,25 0,3  0,35 0,35 0,45   -   -3,61 -1,5  0,12  0,94  1,24  1,36 1,1    -   -
	3,3  -2,2  -1,3  -0,6 -0,35 -0,05 0,2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4  0,45 0,5  0,75 -0,57 0,12   0,61 1,16  1,36  1,35  1,27 0,77 -
	1,15 -0,9  -0,4   0,0  0,2  0,3    0,35 0,3

	       0,4  0,4  0,4  0,5  0,5  0,65 0,7  0,8  1,3  0,74  0,94   1,24 1,36  1,32  1,25  1,1   -   -0,15 
	0,0   0,1   0,3  0,5  0,5    0,5  0,3

	       0,5  0,6  0,6  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  2,4  1,15  1,3    1,36 1,34  1,23  1,1   0,92  -    0,2  
	0,3   0,4   0,5  0,6  0,6    0,55 0,4

	       0,6  0,85 0,9  1,1  1,4  1,8  2,1  2,5  4,5  1,29  1,36   1,35 1,27  1,1   0,95  0,77  -    0,45 
	0,55  0,6   0,65 0,65 0,65   0,6  0,4

	       0,7  1,45 1,6  2,0  2,6  3,4  4,0  5,0  9,5  1,38  1,4    1,3  1,19  0,98  0,84   -    -    0,55 
	0,6   0,65  0,75 0,7  0,65   0,6  0,4

	       0,8  3,1  3,5  4,7  6,1  8,4  9,3  12,8 25,2 1,39  1,33   1,25 1,1   0,88    -    -    -    0,65  0,7  
	0,75  0,75 0,7  0,65   0,6  0,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------

	0,5   0,2  0,20 0,2  0,2  0,25 0,25 0,3  0,3  0,4  -7,49 -6,04 -3,12 -0,91 0,56  0,99  1,24 1,1  -
	3,35 -3,0  -2,0  -1,1  -0,4 -0,15  0,1  0,3

	       0,3  0,25 0,3  0,3  0,3  0,35 0,4  0,4  0,6  -1,7  -0,91 0,11  0,85  1,24  1,3   1,26 0,79 -1,0 
	-0,8  -0,3   0,0  0,3   0,4   0,45 0,45

	       0,4  0,35 0,4  0,4  0,45 0,55 0,6  0,65 1,0  0,26  0,56  0,99  1,24  1,29  1,23  1,1   -   -0,15 
	0,0   0,2   0,4  0,55  0,55  0,55 0,45

	       0,5  0,5  0,5  0,6  0,7  0,8  0,95 1,1  1,9  0,92  1,04  1,24  1,3   1,22  1,1   0,94  -    0,25 
	0,3   0,45  0,6  0,65  0,65  0,65 0,45

	       0,6  0,75 0,8  0,9  1,15 1,4  1,7  2,0  3,5  1,17  1,24  1,3   1,26  1,1   0,98  0,79  -    0,45 
	0,55  0,6   0,65 0,7   0,7   0,65 0,45

	       0,7  1,2  1,3  1,6  2,1  2,7  3,2  3,9  7,4  1,38  1,32  1,28  1,18  1,0   0,85   -    -    0,55 
	0,6   0,7   0,7  0,7   0,7   0,65 0,45

	       0,8  2,6  2,9  3,7  4,9  6,7  8,0  10,0 19,5 1,34  1,3   1,23  1,1   0,89    -    -    -    0,65  0,7  
	0,75  0,75 0,75  0,75  0,7  0,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме
	нагнетания

	------------------------------------------------------------------

	               Коэффициент сопротивления ответвления

	------------------------------------------------------------------

	-------T----------------------------------------------------------

	L /L   	¦	                          f /f

	о  с  	¦	                           о  с

	       	+------T-------T------T-------T------T-------T------T------

	       	¦	 0,65 	¦	  0,6  	¦	 0,5  	¦	  0,4  	¦	 0,3  	¦	 0,25  	¦	 0,2  	¦	 0,1

	-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------

	0,05     -       -      -       -     29,5   19,8   12,0    2,5

	------------------------------------------------------------------

	0,1      -       -    19,8    12,0    6,2     4,1    2,5    0,7

	------------------------------------------------------------------

	0,2     7,5     6,2    4,1     2,5    1,3     0,95   0,7    0,5

	------------------------------------------------------------------

	0,3     3,0     2,5    1,7     1,1    0,7     8,6    0,55   0,45

	------------------------------------------------------------------

	0,4     1,65    1,4    0,95    0,7    0,6     0,55   0,55     -

	------------------------------------------------------------------

	0,5     1,05    0,9    0,7     0,6    0,55    0,55   0,45     -

	------------------------------------------------------------------

	0,6     0,8     0,7    0,6     0,5    0,5     0,5    0,45     -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------------------------------

	0,7     0,65    0,6    0,55    0,5    0,5     0,45    -       -

	------------------------------------------------------------------

	0,8     0,55    0,55   0,5     0,55    -       -      -       -

	------------------------------------------------------------------

	0,9     0,5     0,5    0,5      -      -       -      -       -

	------------------------------------------------------------------

	0,95    0,5     0,5     -       -      -       -      -       -

	------------------------------------------------------------------

	Таблица 3

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого и прямоугольного
	сечения в режиме нагнетания

	-------------------------------T---------------------------------------

	   Коэффициент сопротивления   	¦	       Коэффициент сопротивления

	            прохода            	¦	              ответвления

	-------------------------------+---------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T------------------------T---------------------------------------

	L /L 	¦	       f /f             	¦	              f /f

	  о  с	¦	        n  с            	¦	               о  с

	      	+----T----T----T----T----+----T----T----T----T----T----T----T----

	      	¦	1,0 	¦	0,8 	¦	0,65	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,65	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,4 	¦	0,3 	¦	0,25	¦	0,2 	¦	0,1

	------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	0,05  0,2  0,25 0,3  0,3  0,3   -    -   94,7 59,9 33,1 22,6 14,2 3,4

	-----------------------------------------------------------------------

	0,1   0,15 0,2  0,3  0,3  0,3   -    -   22,6 14,2 7,8  5,35 3,4  1,0

	-----------------------------------------------------------------------

	0,2   0,15 0,2  0,25 0,25 0,3  9,2  7,8  5,4  3,4  2,0  1,4  1,0  0,55

	-----------------------------------------------------------------------

	0,3   0,15 0,2  0,25 0,25 0,3  4,0  3,4  2,4  1,6  1,0  0,8  0,65 0,55

	-----------------------------------------------------------------------

	0,4   0,2  0,25 0,3  0,3  0,3  2,25 1,9  1,4  1,0  0,7  0,6  0,55 0,5

	-----------------------------------------------------------------------

	0,5   0,3  0,4  0,4  0,4  0,35 1,5  1,3  1,0  0,75 0,6  0,55 0,55  -

	-----------------------------------------------------------------------

	0,6   0,75 0,7  0,6  0,6  0,55 1,1  1,0  0,8  0,65 0,55 0,55 0,5   -

	-----------------------------------------------------------------------

	0,7   2,0  1,55 1,25 1,1  0,9  0,9  0,8  0,7  0,6  0,5  0,5  0,5   -

	-----------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	0,8    -   4,5  3,3  2,9  2,2  0,8  0,7  0,6  0,55 0,5  0,5  0,5   -

	-----------------------------------------------------------------------

	0,9    -    -    -    -   10,0 0,7  0,65 0,55 0,5   -    -    -    -

	-----------------------------------------------------------------------

	0,95   -    -    -    -    -   0,65 0,6  0,55 0,5   -    -    -    -

	-----------------------------------------------------------------------

	Таблица 4

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в
	режиме нагнетания

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	                                 Коэффициент сопротивления ответвления

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	                                        

	-----T---------------------------------------------------------------------------------------------
	-----

	L /L 	¦	                                              f /f

	о  с	¦	                                               о  с

	     	+----T----T----T----T----T---T----T----T----T-----T----T----T----T----T----T----T----T--
	--T---T----
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	0,8 	¦	0,7 	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,4 	¦	0,3	¦	0,25	¦	0,2 	¦	0,1 	¦	0,05 	¦	0,8 	¦	0,7 	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,4 	¦	0,3 	¦	0,25	¦	0,2 	¦	0,1	¦	0,05

	-----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----
	+----+---+----

	0,05   -    -    -    -    -    -  23,7 15,1 3,9   1,3   -    -    -    -    -   29,5 19,5 11,7 2,2 0,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,1   -    -    -   23,7 15,1 8,5 6,0  3,9  1,3   0,7   -    -   28,8 19,5 11,8 6,1  3,8  2,2  0,4 0,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,2  15,1 11,3 8,5  6,0  3,9  2,4 1,8  1,3  0,7   0,5  11,7 8,6  6,1  3,9  2,2  1,1  0,7  0,4  0,3 0,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,3  6,8  5,3  4,0  2,8  2,0  1,3 1,0  0,9  0,6   0,4  4,6  3,3  2,25 1,45 0,8  0,4  0,35 0,3  0,3  -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,4  3,9  3,1  2,4  1,8  1,3  1,0 0,8  0,7  0,5   0,3  2,25 1,65 1,1  0,75 0,4  0,3  0,3  0,3   -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,5  2,7  2,2  1,6  1,3  1,0  0,8 0,73 0,65 0,5   0,2  1,3  1,0  0,7  0,45 0,3  0,3  0,3  0,3   -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,6  2,8  1,7  1,3  1,1  0,9  0,7 0,7  0,6  0,4   0,06 0,9  0,65 0,45 0,35 0,3  0,3  0,3  0,3   -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,7  1,6  1,3  1,1  0,9  0,8  0,7 0,6  0,6  0,35 -0,06 0,6  0,45 0,35 0,3  0,3  0,3  0,3   -    -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,8  1,3  1,1  0,9  0,8  0,7  0,6 0,6  0,5  0,3  -0,2  0,45 0,35 0,3  0,3  0,3   -    -    -    -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,9  1,2  1,05 0,9  0,8  0,7  0,6 0,6  0,5  0,2  -0,3  0,35 0,3  0,3  0,3   -    -    -    -    -   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	0,95  1,1  0,97 0,85 0,75 0,7  0,6 0,5  0,5  0,2  -0,35  -   0,35 0,3  0,3   -    -    -    -    -   -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	----

	Таблица 5

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в
	режиме всасывания

	------------------------------------------------------------T--------------------------------------
	-------------

	             Коэффициент сопротивления прохода              	¦	      Коэффициент сопротивления
	отвлетвления

	------------------------------------------------------------+--------------------------------------
	-------------

	-----T-----T---------------------------------------------------------------------------------------
	-------------

	f /f 	¦	L /L 	¦	                                            f /f

	n  с	¦	 о  с	¦	                                             о  с

	     	¦	     	+-----T----T----T----T-----T-----T-----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
	T----T-----T----

	     	¦	     	¦	 0,8 	¦	0,7 	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	0,25 	¦	0,2 	¦	0,1 	¦	 0,8 	¦	 0,7 	¦	 0,6 	¦	 0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	0,25	¦	 0,2 	¦	0,1

	-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-
	----+----+-----+----

	1,0   0,05        -    -    -     -     -     -   0,1  0,1    -     -     -     -     -     -    -   -33,8 -1,6

	       0,1    -    -    -    -   0,15  0,15  0,15  0,15 0,2    -     -     -     -   -13,7 -10,2 -8,4 -6,5  -2,9

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       0,2         -   0,2  0,2  0,25  0,25  0,3   0,3  0,45   -     -   -3,3  -2,5  -1,75 -1,0  -0,7 -0,35 
	0,1

	       0,3  0,3   0,3  0,3  0,35 0,4   0,45  0,5   0,55 0,9  -1,1  -0,8  -0,4  -0,15 -0,15  0,4   0,45
	0,55  0,6

	       0,4  0,35  0,4  0,45 0,5  0,6   0,7   0,8   1,0   -    0,0   0,2   0,4   0,55  0,7   0,75  0,8  0,8   -

	       0,5  0,45  0,5  0,65 0,7  0,95  1,2     -    -    -    0,5   0,6   0,7   0,8   0,9   0,9   -     -    -

	       0,6  0,55  0,7  0,9  1,2  1,6     -     -    -    -    0,7   0,8   0,85  0,9   0,95   -    -     -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	0,8   0,1    -    -    -    -     -    0,3  0,3   0,3   -     -     -     -     -     -   -8,1  -5,6 -5,0   -

	       0,2    -    -   0,35 0,35  0,35  0,4  0,45  0,45  -     -     -   -2,2  -1,7  -1,1  -0,45 -0,2  0,0   -

	       0,3  0,35  0,4  0,45 0,45  0,5   0,6  0,65  0,7   -   -0,6  -0,3   0,0   0,2   0,5   0,7   0,75 0,8  
	-

	       0,4  0,45  0,5  0,55 0,6   0,7   0,9  1,0   1,15  -    0,3   0,45  0,6   0,8   0,9   1,0   1,0  1,0   -

	       0,5  0,55  0,65 0,75 0,9   1,1   1,4  1,6   2,0   -    0,65  0,75  0,85  0,95  1,0   1,0   1,0  1,0  
	-

	       0,6  0,65  0,85 1,1  1,4   1,8   2,4  2,9    -    -    0,8   0,9   0,95  1,0   1,1   1,1   1,0   -    -

	       0,7  0,75  1,2  1,7  2,3   3,2   4,6    -    -    -    0,85  0,9   1,0   1,0   1,0   1,0    -    -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	Продолжение таблицы 5

	------------------------------------------------------------T--------------------------------------
	-------------

	             Коэффициент сопротивления прохода              	¦	      Коэффициент сопротивления
	отвлетвления

	------------------------------------------------------------+--------------------------------------
	-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----T-----T---------------------------------------------------------------------------------------
	-------------

	f /f 	¦	L /L 	¦	                                            f /f

	n  с	¦	 о  с	¦	                                             о  с

	     	¦	     	+-----T----T----T----T-----T-----T-----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
	T----T-----T----

	     	¦	     	¦	 0,8 	¦	0,7 	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	0,25 	¦	0,2 	¦	0,1 	¦	 0,8 	¦	 0,7 	¦	 0,6 	¦	 0,5 	¦	 0,4 	¦	 0,3 	¦	0,25	¦	 0,2 	¦	0,1

	-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-
	----+----+-----+----

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	0,65   0,2    -    -    -   0,35  0,35  0,4    -    -    -     -     -     -   -1,15 -0,7  -0,15  -     -    -

	       0,3  0,35  0,4  0,4  0,45  0,5   0,55   -    -    -   -0,25 -0,05  0,2   0,45  0,65  0,85  -     -    -

	       0,4  0,4   0,5  0,5  0,6   0,65  0,8    -    -    -    0,45  0,6   0,7   0,85  1,0   1,0   -     -    -

	       0,5  0,5   0,6  0,7  0,8   0,95  1,25   -    -    -    0,7   0,8   0,9   1,0   1,05  1,1   -     -    -

	       0,6  0,65  0,8  0,95 1,25  1,6   2,1    -    -    -    0,8   0,9   1,0   1,0   1,1   1,1   -     -    -

	       0,7  0,8   1,15 1,55 2,1   2,85  4,0    -    -    -    0,85  0,9   1,0   1,0   1,1   1,1   -     -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	0,6   0,2    -    -    -   0,3   0,35  0,35   -    -    -     -     -     -   -1,0  -0,55 -0,1   -     -    -

	       0,3   0,3  0,35 0,4  0,4   0,45  0,5    -    -    -   -0,15  0,0   0,25  0,45  0,65  0,85  -     -    -

	       0,4   0,4  0,45 0,5  0,55  0,6   0,75   -    -    -    0,5   0,6   0,7   0,85  0,95  1,0   -     -    -

	       0,5   0,5  0,55 0,65 0,75  0,9   1,15   -    -    -    0,7   0,8   0,9   0,95  1,0   1,1   -     -    -

	       0,6   0,6  0,75 0,9  1,2   1,5   2,0    -    -    -    0,8   0,9   0,95  1,0   1,1   1,1   -     -    -

	       0,7   0,8  1,1  1,5  2,0   2,7   3,75   -    -    -    0,8   0,9   0,95  1,0   1,1   1,1   -     -    -

	       0,8   1,1  1,9  3,0   -     -     -     -    -    -    0,8   0,9   0,95   -     -     -    -     -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	0,5   0,2    -   0,25 0,25 0,3   0,3    -     -    -    -     -   -1,5  -1,20 -0,8  -0,4    -    -     -    -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       0,3   0,25 0,3  0,35 0,35  0,35   -     -    -    -    0,0   0,1   0,80  0,45  0,65   -    -     -    -

	       0,4   0,3  0,35 0,4  0,45  0,5    -     -    -    -    0,5   0,6   0,8   0,9   0,95   -    -     -    -

	       0,5   0,4  0,45 0,55 0,6   0,75   -     -    -    -    0,7   0,75  0,85  0,95  1,0    -    -     -    -

	       0,6   0,5  0,65 0,8  0,95  1,2    -     -    -    -    0,75  0,8   0,9   1,0   1,0    -    -     -    -

	       0,7   0,7  0,95 1,2  1,7   2,2    -     -    -    -    0,8   0,85  0,9   1,0   1,0    -    -     -    -

	       0,8   1,1  1,7   -    -     -     -     -    -    -    0,8   0,85   -     -     -     -    -     -    -

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------

	Таблица 6

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с
	врезкой перехода в заглушку в режиме всасывания

	---------------------------------------T--------------------------

	   Коэффициент сопротивления прохода   	¦	Коэффициент сопротивления

	                                       	¦	        ответвления

	---------------------------------------+--------------------------

	-----T-----T------------------------------------------------------

	f /f 	¦	f /f 	¦	                    L /L

	n  с	¦	 о  с	¦	                     о  с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	     	+------T-----T----T----T----T----T----T----T-----T-----

	     	¦	     	¦	 0,9  	¦	 0,8 	¦	0,7 	¦	0,6 	¦	0,5 	¦	0,9 	¦	0,8 	¦	0,7 	¦	 0,6 	¦	 0,5

	-----+-----+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----

	0,50  0,6    -      -   4,2  2,2  1,45  -    -   0,65 0,45  -0,15

	       0,5    -      -    -   1,55 1,0   -    -   0,55 0,50   0,25

	------------------------------------------------------------------

	0,40  0,7    -    5,85  2,55 1,60  -    -   0,75 0,50 0,00  -1,20

	       0,6    -      -   1,75 1,1  0,85  -    -   0,50 0,15  -0,60

	------------------------------------------------------------------

	0,35  0,7    -    2,75  1,45 1,1   -    -   0,70 0,45 -0,15 -1,50

	       0,6    -      -   0,80 0,65 0,65  -   0,55 0,40  0,0  -0,85

	------------------------------------------------------------------

	0,30  0,8    -    1,4   1,15  -    -   0,90 0,75 0,35 -0,55 -2,50

	       0,7    -    0,35  0,55 0,70  -    -   0,60 0,35 -0,30 -1,75

	------------------------------------------------------------------

	0,25  0,8  -6,65  -0,60 0,45  -    -   0,90 0,70 9,25 -0,75 -2,85

	       0,7    -    -1,30 0,00 0,45  -    -   0,55 0,25 -0,50 -2,00

	------------------------------------------------------------------

	0,20  0,8  -12,00 -1,6  0,13  -    -   0,85 0,65 0,15 -0,95 -3,20

	------------------------------------------------------------------

	Таблица 7

	Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с
	врезкой перехода в заглушку в режиме нагнетания

	---------------------------------------T-----------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   Коэффициент сопротивления прохода   	¦	  Коэффициент сопротивления

	                                       	¦	         ответвления

	---------------------------------------+-----------------------------

	-----T---------------------------------------------------------------

	L /L 	¦	                            f /f

	о  с	¦	                             n  с

	     	+----T----T----T----T---T----T----T-----T-----T-----T-----T-----

	     	¦	0,5 	¦	0,45	¦	0,4 	¦	0,35	¦	0,3	¦	0,25	¦	0,2 	¦	 0,9 	¦	 0,8 	¦	 0,7 	¦	 0,6 	¦	 0,5

	-----+----+----+----+----+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----

	0,5  0,46 0,4  0,4  0,4  0,4 0,4  0,45 2,00  1,50  1,10  0,80  0,55

	---------------------------------------------------------------------

	0,6  0,65 0,60 0,55 0,5  0,5 0,5  0,5  1,25  0,95  0,75  0,55  0,40

	---------------------------------------------------------------------

	0,7  1,1  0,95 0,85 0,75 0,7 0,6  0,6  0,90  0,70  0,55  0,45  0,35

	---------------------------------------------------------------------

	0,8  2,5  2,1  1,8  1,5  1,3 1,0  0,9  0,70  0,55  0,45  0,40  0,35

	---------------------------------------------------------------------

	0,9  11,0 8,9  7,5  6,0  4,7 3,5  2,5  0,55  0,45  0,40  0,35  0,30

	---------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	Справочное

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО
	СЕЧЕНИЯ

	-----------T-----------------------------------------------------------

	   b, мм   	¦	                           h, мм

	           	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----

	           	¦	100 	¦	150 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	500 	¦	600 	¦	800 	¦	1000	¦	1250	¦	1600	¦	2000

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    100    	¦	    	¦	0,08	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	0,06	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    150    	¦	0,18	¦	0,16	¦	0,14	¦	0,13	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	0,13	¦	0,11	¦	0,10	¦	0,09	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    250    	¦	    	¦	0,28	¦	0,25	¦	0,24	¦	0,22	¦	0,21	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	0,20	¦	0,18	¦	0,17	¦	0,16	¦	0,15	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    300    	¦	    	¦	0,36	¦	0,32	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	0,26	¦	0,23	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    400    	¦	    	¦	    	¦	0,41	¦	    	¦	0,37	¦	0,35	¦	0,33	¦	0,31	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	----	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	0,29	¦	    	¦	0,26	¦	0,25	¦	0,24	¦	0,22	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    500    	¦	    	¦	    	¦	0,51	¦	    	¦	0,45	¦	0,43	¦	0,41	¦	0,38	¦	0,36	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	----	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	0,36	¦	    	¦	0,32	¦	0,39	¦	0,29	¦	0,27	¦	0,26	¦	    	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    600    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,53	¦	0,50	¦	0,48	¦	0,44	¦	0,42	¦	0,40	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	    	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,37	¦	0,35	¦	0,34	¦	0,31	¦	0,30	¦	0,28	¦	    	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	    800    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,65	¦	0,62	¦	0,59	¦	0,55	¦	0,52	¦	0,50	¦	0,46	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,46	¦	0,44	¦	0,42	¦	0,39	¦	0,37	¦	0,35	¦	0,33	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	   1000    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,72	¦	0,68	¦	0,64	¦	0,60	¦	0,58	¦	0,54	¦	0,51

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,51	¦	0,48	¦	0,45	¦	0,43	¦	0,41	¦	0,38	¦	0,36

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	   1250    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,76	¦	0,71	¦	0,88	¦	0,64	¦	0,60	¦	0,57

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,54	¦	0,50	¦	0,48	¦	0,45	¦	0,42	¦	0,40

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	   1600    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,83	¦	0,78	¦	0,75	¦	0,70	¦	0,66

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----	¦	----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,59	¦	0,55	¦	0,53	¦	0,49	¦	0,47

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	   2000    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,87	¦	0,83	¦	0,78	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	----	¦	----	¦	----	¦

	           	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,62	¦	0,59	¦	0,55	¦

	-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

	Примечания. 1. В таблице приведены: в числителе - коэффициент сопротивления
	отводов с углом 90°; в знаменателе - коэффициент сопротивления отводов с углом 45°.

	2. Размеры b и h отводов указаны на черт. 7 и 8.

	Приложение 4

	СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	линия, определяющая общее аэродинамическое сопротивление сети.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.