Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 июля 1979 г. N 133

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
	СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
	РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
	System of design documents for construction. Water supply and
	sewerage. Working drawings
	ГОСТ 21.601-79
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстроя СССР от 12.09.1980 N 142, Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1982 N 312)

	Группа Ж01

	Срок введения установлен

	с 1 января 1981 года

	Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства,
	Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при
	Госстрое СССР, Министерством монтажных и специальных строительных работ
	СССР.

	Исполнители: И.М. Голик (руководитель темы), Е.П. Агафонов, В.П. Абарыков,
	Н.В. Терентьева, В.Н. Семенов, А.А. Сухова, П.И. Тумаркин.

	Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства; начальник
	отдела В.А. Алексеев.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 31 июля 1979 г. N 133.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих
	чертежей внутренних водопровода и канализации (в том числе бытового горячего
	водоснабжения) зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного
	хозяйства.

	Стандарт не распространяется на правила оформления технологических рабочих
	чертежей сооружений водоподготовки и очистки сточных вод.

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Рабочие чертежи водопровода и канализации выполняют в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта и других стандартов СПДС.

	1.2. В рабочие чертежи водопровода и канализации включают:

	основной комплект рабочих чертежей марки ВК;

	эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций систем водопровода и
	канализации (далее именуемых чертежами общих видов);

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	ведомость потребности в материалах для систем.

	(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстроя
	СССР от 12.09.1980 N 142)

	спецификацию оборудования.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N
	312)

	1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ВК включают:

	общие данные;

	чертежи (планы и схемы) систем;

	чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем.

	Допускается совмещение чертежей марки ВК с чертежами внутреннего
	газопровода.

	1.4. Для обозначения систем принимают буквенно-цифровые обозначения по
	ГОСТ 21.106-78. Установкам систем присваивают обозначение, состоящее из номера

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установки в пределах системы и обозначения системы (например, 1В6, 2В6).

	1.5. В наименованиях вводов водопровода и выпусков канализации на планах,
	фрагментах и узлах, а также на схемах указывают обозначение системы и номер ввода
	(выпуска) в пределах системы, например: Ввод В1-1, Ввод В1-2, Выпуск К1-1, Выпуск
	К1-2.

	Стояки систем обозначают маркой "Ст" с добавлением обозначения системы и
	порядкового номера стояка в пределах системы, например: Ст В1-1, Ст В1-2.

	В необходимых случаях допускается проставлять порядковые номера санитарных
	приборов (независимо от назначения и типа прибора), пожарных и поливочных
	кранов, водосточных воронок или указывать на схемах систем позиционные
	обозначения, приведенные в спецификации оборудования систем.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	1.6. Обозначение диаметра трубопровода наносят на полке линии-выноски.

	В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое
	обозначение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-
	выноски (черт. 1).

	Черт. 1
	2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ВК в дополнение к
	данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают:

	данные по производственному водопотреблению и водоотведению;

	абзац исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	2.2. Данные по производственному водопотреблению и водоотведению
	выполняют в виде таблицы по форме 1.

	Форма 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Данные по производственному водопотреблению и водоотведению

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	Продолжение формы 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При заполнении таблицы данные по производственному водопотреблению и
	водоотведению приводят для каждой системы в отдельности. Наименования систем в
	таблице "из хозяйственно-питьевого водопровода", "из производственного
	водопровода", "в бытовую канализацию", "в производственную канализацию"
	приведены для примера, в конкретных случаях их указывают в соответствии с
	проектными данными.

	2.3. В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим
	чертежам марки "ВК", в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79,
	приводят:

	ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные
	документы, по которым произведен расчет систем водопровода и канализации;

	основные показатели по рабочим чертежам марки "ВК", выполненные в виде
	таблицы по форме 2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	характеристики установок систем;

	требования к изготовлению, монтажу, окраске и изоляции трубопроводов;

	особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность,
	кислотостойкость).

	Форма 2

	Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	2.4. Исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	Чертеж исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	2.5. Ведомость потребности в материалах для систем составляют по ГОСТ 21.109-
	80.

	(п. 2.5 введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстроя
	СССР от 12.09.1980 N 142)

	3. ЧЕРТЕЖИ СИСТЕМ

	3.1. Планы систем

	3.1.1. Планы систем выполняют в масштабе 1:100, 1:200 или 1:400, фрагменты
	планов - в масштабе 1:50 или 1:100, узлы систем - в масштабе 1:20 или 1:50, при
	детальном изображении узлов - в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10. При небольших зданиях,
	когда выполнение фрагментов нецелесообразно, для планов систем принимают
	масштаб 1:50.

	3.1.2. Планы систем водопровода (в том числе горячего водоснабжения), как
	правило, совмещают с планами систем канализации.

	3.1.3. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно
	изображают параллельными линиями.

	3.1.4. Оборудование систем (например, насосы, баки) на планах указывают в виде
	упрощенных графических изображений, другие элементы систем - условными
	графическими обозначениями.

	Трубопровод диаметром более 100 мм на фрагментах, выполняемых в масштабе
	1:50, и узлах показывают двумя линиями.

	3.1.5. На планах систем указывают:

	координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых
	зданий - расстояния между осями секций);

	строительные конструкции и технологическое оборудование, к которому подводят

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	воду или от которого отводят сточную воду, а также влияющее на прокладку
	трубопроводов;

	отметки чистых полов этажей и основных площадок;

	размерные привязки установок систем, вводов водопровода и выпусков
	канализации, основных трубопроводов, стояков систем (на планах подвала,
	техподполья), санитарных приборов, пожарных и поливочных кранов, лотков и
	каналов к координационным осям или элементам конструкций;

	диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации;

	обозначение стояков систем.

	На планах, кроме того, указывают наименования помещений и категорию
	производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике
	размером 5 х 8 мм). Допускается наименования помещений и категорию производств
	по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации
	помещений.

	3.1.6. В наименовании планов указывают отметку чистого пола этажа или номер
	этажа, например: "План на отм. 0,000", "План 2 - 9 этажей".

	При выполнении части плана систем в наименовании указывают оси,
	ограничивающие эту часть плана, например: "План на отм. 0,000 между осями 1 - 8 и А
	- Д".

	Примеры оформления планов систем приведены на черт. 3 и 4, фрагмента - на
	черт. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4
	Фрагмент 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1.7. В необходимых случаях выполняют разрез по техническому подполью
	(подвалу).

	3.2. Схемы систем

	3.2.1. Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной
	изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20
	или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50.

	3.2.2. Схемы выполняют раздельно для каждой системы водопровода и
	канализации.

	Допускается совмещать схемы систем хозяйственно-питьевого водопровода со
	схемами систем горячего водоснабжения.

	Для жилых и общественных зданий взамен схем допускается выполнение разрезов
	систем канализации.

	3.2.3. На схемах элементы систем изображают условными графическими
	обозначениями.

	3.2.4. При большой протяженности и (или) сложном расположении
	трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии.
	Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

	3.2.5. На схемах систем водопровода указывают:

	вводы с указанием диаметров и отметок уровней осей трубопроводов в местах
	пересечения их с осями наружных стен здания (сооружения);

	трубопроводы и их диаметры;

	отметки уровня осей трубопроводов;

	уклоны трубопроводов;

	размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов;

	нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения
	крепления и под полкой обозначения документа;

	запорно-регулирующую арматуру, пожарные и поливочные краны;

	стояки систем и их обозначения;

	оборудование, контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем.

	Пример оформления схем систем водопровода показан на черт. 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	3.2.6. На схемах систем канализации указывают:

	выпуски с указанием их диаметра, уклона и длины, а также отметки лотков
	трубопроводов в местах пересечения их с осями наружных стен здания (сооружения);

	отводные трубопроводы с указанием диаметров;

	отметки лотков трубопроводов;

	уклоны трубопроводов;

	размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов;

	нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения
	крепления и под полкой обозначения документа;

	стояки систем с указанием на полке линии-выноски обозначения стояка;

	санитарные приборы, водосточные и сливные воронки, смотровые и
	ревизионные колодцы (внутри здания), прочистки, ревизии, гидрозатворы и другие
	элементы систем.

	Примеры оформления схем систем канализации показаны на черт. 7 и 8.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	Черт. 8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2.7. На листе, где изображены схемы, как правило, приводят узлы схем систем
	водопровода и канализации (черт. 9).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	На узлах схем для запорно-регулирующей арматуры указывают на полке линии-
	выноски диаметр арматуры и под полкой - обозначение арматуры по каталогу.

	Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры и других
	элементов систем на схемах систем водопровода и канализации.

	3.2.8. В наименованиях схем систем водопровода и канализации указывают
	обозначения систем.

	В основной надписи наименования схем систем водопровода и канализации
	указывают полностью, например: "Схемы систем В1, К1", над схемами - сокращенно,
	например: "В1", "К1".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОК СИСТЕМ

	4.1. Планы, разрезы и схемы установок систем выполняют в масштабе 1:50 или
	1:100, узлы установок - в масштабе 1:20, при детальном изображении узлов - в
	масштабе 1:2, 1:5 или 1:10.

	4.2. На планах и разрезах установок систем элементы установок изображают
	упрощенно.

	При необходимости показа способов крепления составных частей установки или
	их соединения между собой соответствующие элементы изображают детально.

	На схемах элементы установок изображают условными графическими
	обозначениями (в аксонометрическом изображении).

	4.3. На планах и разрезах установок систем указывают:

	координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

	основные размеры, отметки и привязки установок к координационным осям
	здания (сооружения).

	4.4. Трубопроводы на планах и разрезах установок изображают одной линией при
	диаметре трубопровода до 100 мм и двумя линиями - при диаметре более 100 мм.

	4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные
	конструкции и отборные устройства для установки контрольно-измерительных
	приборов.

	Примеры оформления планов и разрезов установок систем показаны на черт. 10 и
	11, схем установок - на черт. 12.

	План

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	Разрез 1 - 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	4.6. Элементы установок систем присваивают позиционные обозначения,
	состоящие из обозначения установки, указанного в п. 1.4, и порядкового номера
	элемента в пределах установки, например: 1В6.1, 1В6.2, 2В6.1, 2В6.2.

	4.7. Спецификацию установок систем помещают, как правило, на чертеже планов
	установок.

	Пример оформления спецификации установок систем приведен на черт. 13.

	Спецификация установок систем водопровода и канализации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Обозначение технических условий, допускается указывать наименование
	завода-изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	4.8. На чертежах установок систем приводят, при необходимости, технические
	требования к монтажу установок.

	4.9. В наименованиях установок систем указывают обозначения установок.

	В основной надписи наименование установок указывают полностью, например:
	"Установки систем 1В6, 1К4, 2К4".

	5. ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением
	Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	5.1. Чертежи общих видов выполняют по правилам выполнения чертежей общих
	видов, предусмотренным ГОСТ 2.119-73, в объеме, необходимом для разработки
	конструкторской документации по ГОСТ 2.103-68.

	(п. 5.1 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	5.2. Исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	5.3. Исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	5.4. Исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	5.5. Исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	5.6. Чертежи общих видов выполняют в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 или 1:50.

	Пример оформления чертежа общего вида приведен на черт. 14.

	(п. 5.6 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	Разрез 1 - 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 14.

	5.7. В основной надписи чертежа общего вида наименование нестандартной
	(нетиповой) конструкции должно соответствовать принятой терминологии и быть по
	возможности кратким. В наименованиях нестандартных (нетиповых) конструкций
	указывают порядковый номер конструкции в пределах каждого вида конструкции,
	например: "Отстойник 1", "Отстойник 2", "Бак 1".

	абзац исключен с 1 января 1983 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 27.12.1982 N 312.

	6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (раздел 6 введен Изменением N 2, утв.
	Постановлением Госстроя СССР от 27.12.1982 N 312)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Спецификацию оборудования выполняют по ГОСТ 21.110-82 с учетом
	требований настоящего стандарта.

	6.2. При наличии пристроенной к производственному зданию (сооружению)
	части или встройки (вставки), в которых размещаются вспомогательные помещения,
	каждый раздел спецификации составляют по частям:

	производственная часть;

	вспомогательная часть.

	Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются
	предприятия общественного обслуживания, то каждый раздел спецификации
	составляют по частям:

	жилая часть;

	пристроенная (встроенная) часть.

	Наименование каждой части записывают в виде заголовка в графе 2 и
	подчеркивают.

	6.3. Каждый раздел (часть) делят на подразделы:

	водопровод;

	горячее водоснабжение;

	канализация.

	Наименование каждого подраздела записывают в виде заголовка в графе 2 и
	подчеркивают.

	6.4. В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой
	системы по группам:

	оборудование;

	приборы;

	арматура;

	другие элементы систем - шт.;

	трубопроводы по каждому диаметру;

	материалы.

	Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.)
	в спецификацию не включают.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается деление спецификации на части по высоте здания:

	ниже отметки 0,000;

	выше отметки 0,000.

	6.5. В спецификации принимают следующие единицы измерений:

	трубопроводы - м;

	другие элементы систем - шт.;

	материалы изоляционные - м3;

	материалы покрытий и защиты - м2;

	другие материалы - кг.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.