Утверждено

	Приказом Союзводоканалниипроекта

	Госстроя СССР

	от 8 августа 1986 г. N 233

	ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЩИН СТЕНОК СТАЛЬНЫХ
	ТРУБ, ВЫБОРУ МАРОК, ГРУПП И КАТЕГОРИЙ СТАЛЕЙ ДЛЯ
	НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (к
	СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85)

	Утверждено Приказом Союзводоканалниипроекта Госстроя СССР от 08.08.1986
	N 233.

	Рекомендовано к изданию решением технического совета Союзводоканалпроекта
	Госстроя СССР.

	Содержит указания по определению толщин стенок стальных подземных
	трубопроводов наружных сетей водоснабжения и канализации в зависимости от
	расчетного внутреннего давления, прочностных характеристик сталей труб и условий
	прокладки трубопроводов.

	Даны примеры расчета, сортамента стальных труб и указания по определению
	внешних нагрузок на подземные трубопроводы.

	Для инженерно-технических, научных работников проектных и научно-
	исследовательских организаций, а также для преподавателей и студентов средних и
	высших учебных заведений и аспирантов.

	Разработано Союзводоканалпроектом (инж. Л.П. Хлюпин) и ВНИИ ВОДГЕО
	(канд. техн. наук В.И. Готовцев).

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп
	и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации составлено к
	СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СНиП 2.04.03-85
	"Канализация. Наружные сети и сооружения."

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пособие распространяется на проектирование подземных трубопроводов
	диаметром от 159 до 1620 мм, прокладываемых в грунтах с расчетным сопротивлением
	не менее 100 кПа, транспортирующих воду, бытовые и промышленные сточные воды
	при расчетном внутреннем давлении, как правило, до 3 МПа.

	Применение стальных труб для указанных трубопроводов допускается в условиях,
	определенных п. 8.21 СНиП 2.04.02-84.

	1.2. В трубопроводах следует применять стальные сварные трубы рационального
	сортамента по стандартам и техническим условиям, указанным в Прил. 1. Допускается
	по предложению заказчика применять трубы по ТУ, указанным в Прил. 2.

	Для изготовления фасонных частей методом гнутья должны применяться только
	бесшовные трубы. Для фасонных частей, изготовляемых методом сварки, могут
	применяться те же трубы, что и для линейной части трубопровода.

	1.3. С целью уменьшения расчетных толщин стенок трубопроводов в проектах
	рекомендуется предусматривать мероприятия, направленные на снижение воздействия
	внешних нагрузок на трубы: отрывку траншей предусматривать по возможности с
	вертикальными стенками и минимально допустимой шириной по дну; укладку труб
	предусматривать на спрофилированное по форме трубы грунтовое основание или с
	контролируемым уплотнением грунта засыпки.

	1.4. Трубопроводы должны подразделяться на отдельные участки по степени
	ответственности. Классы по степени ответственности определяются п. 8.22 СНиП
	2.04.02-84.

	1.5. Определение толщин стенок труб производится на основании двух
	раздельных расчетов:

	статического расчета на прочность, деформацию и устойчивость на воздействие
	внешней нагрузки с учетом образования вакуума; расчета на внутреннее давление при
	отсутствии внешней нагрузки.

	Расчетные приведенные внешние нагрузки определяются по Прил. 3 для
	следующих нагрузок: давление грунта и грунтовой воды; временных нагрузок на
	поверхности земли; веса транспортируемой жидкости.

	Расчетное внутреннее давление для стальных трубопроводов подземной
	прокладки принимается равным наибольшему возможному по условиям эксплуатации
	давлению на различных участках (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета
	его повышения при гидравлическом ударе.

	1.6. Порядок определения толщин стенок, выбора марок, групп и категорий сталей
	по данному Пособию.

	Исходными данными для расчета являются: диаметр трубопровода 	; класс по
	степени ответственности; расчетное внутреннее давление p; глубина заложения (до

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	верха труб) h; характеристика грунтов засыпки (условная группа грунтов определяется
	по табл. 1 Прил. 3).

	Для расчета весь трубопровод должен быть разбит на отдельные участки, для
	которых все перечисленные данные постоянны.

	По разд. 2 производится выбор марки, группы и категории стали труб и на
	основании этого выбора по разд. 3 устанавливается или вычисляется значение

	расчетного сопротивления стали 	. Толщина стенки труб принимается большей из
	двух значений, полученных расчетом на внешние нагрузки и внутреннее давление, с
	учетом сортаментов труб, приведенных в Прил. 1 и 2.

	Выбор толщины стенки при расчете на внешние нагрузки, как правило,
	производится по таблицам, приведенным в разд. 6. Каждая из таблиц для заданного
	диаметра трубопровода, класса по степени ответственности и типа грунта засыпки дает

	соотношения между: толщиной стенки; расчетным сопротивлением стали 	;
	глубиной заложения h и способом укладки труб (тип основания и степень уплотнения
	грунтов засыпки - рис. 1).

	Рис. 1. Способы опирания труб на основание
	а - плоское грунтовое основание; б - спрофилированное грунтовое основание с
	углом охвата 75°; 1 - с песчаной подушкой; П - без песчаной подушки; 1 - засыпка
	местным грунтом без уплотнения; 2 - засыпка местным грунтом с нормальной
	или повышенной степенью уплотнения; 3 - естественный грунт; 4 - подушка из
	песчаного грунта

	Пример пользования таблицами дан в Прил. 4.

	Если исходные данные не удовлетворяют следующим данным: h = 1 - 6 м; 	 =

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	150 - 400 МПа; временная нагрузка - НГ-60; укладка труб в насыпи или траншее с
	откосами, необходимо проводить индивидуальный расчет, включающий в себя:
	определение расчетных приведенных внешних нагрузок по Прил. 3 и определение
	толщины стенки по расчету на прочность, деформацию и устойчивость по формулам
	разд. 4.

	Пример такого расчета дан в Прил. 4.

	Выбор толщины стенки при расчете на внутреннее давление производится по
	графикам разд. 5 или по формуле (6) разд. 4. Эти графики показывают соотношения

	между величинами: 	; t; p; 	 и позволяют определить любое из них при известных
	остальных величинах.

	Пример пользования графиками дан в Прил. 4.

	1.7. Внешняя и внутренняя поверхность труб должна защищаться от коррозии.
	Выбор методов защиты необходимо производить в соответствии с указаниями пп. 8.32
	- 8.34 СНиП 2.04.02-84. При применении труб с толщиной стенки до 4 мм независимо
	от коррозионной активности транспортируемой жидкости рекомендуется
	предусматривать защитные покрытия внутренней поверхности труб.

	2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАРОК, ГРУПП И КАТЕГОРИЙ СТАЛЕЙ
	ТРУБ

	2.1. При выборе марки, группы и категорий стали следует учитывать поведение
	сталей и их свариваемость при низких температурах наружного воздуха, а также
	возможность экономии стали за счет применения высокопрочных тонкостенных труб.

	2.2. Для наружных сетей водоснабжения и канализации рекомендуется, как
	правило, применять следующие марки сталей:

	для районов с расчетной температурой наружного воздуха 	;
	углеродистую по ГОСТ 380-71* - ВСт3; низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа
	17Г1С;

	для районов с расчетной температурой наружного воздуха 	;
	низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа 17Г1С; углеродистую конструкционную
	по ГОСТ 1050-74** - 10; 15; 20.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При применении труб в районах с 	 в заказе стали должно быть
	оговорено минимальное значение ударной вязкости 30 Дж/см2 (3 кгс x м/см2) при
	температуре -20 °C.

	В районах с 	 низколегированную сталь следует применять, если это
	приводит к более экономичным решениям: снижение расхода стали или снижение
	трудозатрат (за счет ослабления требований по укладке труб).

	Углеродистые стали могут применяться следующих степеней раскисления:

	спокойная (сп) - в любых условиях; полуспокойная (пс) - в районах с 	 для

	всех диаметров, в районах с 	 для диаметров труб не более 1020 мм; кипящая

	(кп) - в районах с 	 и при толщине стенки не более 8 мм.

	2.3. Допускается применение труб из сталей других марок, групп и категорий в
	соответствии с табл. 1 и другими материалами настоящего Пособия.

	Таблица 1

	---------------T----------T--------T--------------------------------------------------------------
	-

	  Нормативный  	¦	  d , мм  	¦	Класс по	¦	          Расчетная температура наружного воздуха, °C

	   документ    	¦	   e      	¦	степени 	¦

	               	¦	          	¦	ответст-	+--------------T-----------T-----------T------------T-----------

	               	¦	          	¦	венности	¦	  t  >= -10   	¦	 t  >= -20 	¦	 t  >= -30 	¦	  t  >= -40 	¦	 t  < -40

	               	¦	          	¦	трубо-  	¦	   e          	¦	  e        	¦	  e        	¦	   e        	¦	  e

	               	¦	          	¦	провода 	¦	              	¦	           	¦	           	¦	            	¦

	---------------+----------+--------+--------------+-----------+-----------+------------+--------
	---

	ГОСТ 10705-80*, До 530      2 и 3   БСт3кп (< 8),  ВСт3пс2     ВСт3пс3,    ВСт3сп,     
	10сп,

	сортамент по                        Ст3кп3 (< 8),              20сп        20сп         15сп,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 10704-76*                      БСт3пс (> 8),                                       20сп

	                                    Ст3пс3 (> 8)

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ГОСТ 10706-76*, 426 - 1620  1 - 3   ВСт3кп2 (< 8), ВСт3пс2     ВСт3сп3 - 4 ВСт3сп4

	сортамент по                        ВСт3пс2 (> 8)  (< 10),

	ГОСТ 10704-76*                                     ВСт3сп2

	                                                   (> 10)

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ГОСТ 8696-74*   До 1620     1 - 3   ВСт3 катего-   ВСт3        Типа 17Г1С, Типа 17Г1С  
	Типа 17Г1С

	                                    рии 2 - 3,     категории   ВСт3сп3

	                                    ВСт3кп (< 8),  2 - 3

	                                    типа 17Г1С

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 102-39-84    -           2 и 3   БСт3 (< 5),    Ст3пс3      ВСт3пс2     ВСт3сп2      -

	                                    Ст3кп (< 8),   (> 8)

	                                    Ст3пс3 (> 8)

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-377-75  219 - 426   1 и 2   ВСт3сп         ВСт3сп      ВСт3сп,     ВСт3сп,      20сп

	                                                               20сп        20сп

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-1209-83 530 - 1420  1 и 2   ВСт2пс,        ВСт3пс2,    ВСт3сп3,    ВСт3сп3 - 4,
	Типа 17Г1С

	                                    ВСт3пс1 - 4    типа 17Г1С  типа 17Г1С  типа 17Г1С

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-684-77  530 - 1420  1 и 2   ВСт3пс2,       ВСт3пс2     20,         Типа 17Г1С,  Типа
	17Г1С,

	                                                   (< 10),

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                    ВСт3сп2        ВСт3сп2     типа 17Г1С, 20,          20сп,

	                                                   (> 10),

	                                                   типа 17Г1С  К45, К52    К45, К52     К45, К52

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-943-80  219 - 530   1 и 2   ВСт3пс2,       ВСт3пс2     ВСт3пс3,    ВСт3сп3      -

	                                                   (< 10),                 (по требо-

	                                    ВСт3сп2,       ВСт3сп2     ВСт3сп3     ванию)

	                                                   (> 10),     (по требо-

	                                    ВСт3пс3        ВСт3пс3     ванию)

	                                                   (< 10)

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-721-78  820 - 1220  1 - 3                                          17Г1С,       17Г1С,

	                                                                           17Г2СФ       17Г2СФ

	Примечания. 1. Трубы по ТУ 102-39-84, не имеющие внутреннего защитного
	покрытия, могут применяться для временных трубопроводов, а также для
	транспортирования воды, подвергнутой стабилизационной обработке.

	2. Для трубопроводов, сооружаемых в районах с расчетной температурой ниже -
	40 °C, следует, как правило, применять трубы из низколегированных марок сталей типа
	17Г1С.

	3. В скобках указаны толщины стенок труб, мм.

	При выборе группы углеродистой стали (кроме основной рекомендуемой группы
	В по ГОСТ 380-71* следует руководствоваться следующим: стали группы А могут
	применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности с расчетным

	внутренним давлением не более 1,5 МПа в районах с 	; стали группы Б могут
	применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности в районах с

	; стали группы Д могут применяться в трубопроводах 3 класса по степени
	ответственности при расчетном внутреннем давлении не более 1,5 МПа в районах с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	3. ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕЙ И ТРУБ

	3.1. Расчетное сопротивление материала труб определяется формулой

	, (1)

	где 	 - нормативное сопротивление растяжению металла труб, равное

	минимальному значению предела текучести 	, нормируемого стандартами и
	техническими условиями на изготовление труб;

	- коэффициент надежности по материалу; для прямошовных и
	спиральношовных труб из низколегированной и углеродистой стали - равный 1,1.

	3.2. Для труб групп А и В (с нормируемым пределом текучести) расчетное

	сопротивление 	 следует принимать по формуле (1).

	3.3. Для труб групп Б и Д (без нормируемого предела текучести) величина

	расчетного сопротивления 	 должна быть не более величин допускаемых

	напряжений 	, которые принимаются для вычисления величины заводского
	испытательного гидравлического давления по ГОСТ 3845-75*.

	В случае, если величина 	 оказывается больше 	, то за расчетное
	сопротивление принимают величину

	, (2)

	где 	 - величина заводского испытательного давления;

	t - толщина стенки трубы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4. Прочностные показатели труб, гарантируемые стандартами на их
	изготовление, приведены в табл. 2 - 4.

	Таблица 2

	-------------------------------------------T-------------------------------

	        Термически обработанные трубы      	¦	 Термически обработанные трубы

	             по ГОСТ 10705-80*             	¦	       по ГОСТ 10705-80*

	-----------------T-------------T-----------+-----------------T-------------

	   Марки стали   	¦	  Временное  	¦	  Предел   	¦	   Марки стали   	¦	  Временное

	                 	¦	сопротивление	¦	 текучести 	¦	                 	¦	сопротивление

	                 	¦	 сигма , МПа 	¦	сигма , МПа	¦	                 	¦	 сигма , МПа

	                 	¦	      u      	¦	     y     	¦	                 	¦	      u

	                 	¦	 (не менее)  	¦	(не менее) 	¦	                 	¦	(не менее)

	-----------------+-------------+-----------+-----------------+-------------

	08, 08пс, 10кп     314           196        08пс, 08кп, 08,    314

	                                            10пс, 10, Ст2кп,

	                                            ВСт2кп

	10, 10пс, 15,      333           206        Ст2сп, Ст2пс,      333

	15кп, 15пс, 20кп,                           ВСт2сп, ВСт2пс,

	Ст2пс, Ст2кп,                               15пс, 15кп, 20,

	Ст2пс, ВСт2сп,                              20пс, 20кп

	ВСт2пс, ВСт2кп

	ВСт3пс, ВСт3сп,    372           225        Ст2сп, Ст3пс,      353

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ВСт3кп                                      Ст3кп, ВСт3кп,

	                                            ВСт3сп, ВСт3пс

	Ст4сп, Ст4пс,      412           245        Ст4сп, Ст4пс,      402

	ВСт4сп, ВСт4пс,                             Ст4кп, ВСт4пс,

	ВСт4кп, 20, 20пс                            ВСт4сп, ВСт4кп

	Примечание. Показатель 	 для труб диаметром 203 - 530 мм включительно,

	прошедших термообработку сварного соединения, аналогичен показателю 	 для
	термически необработанных труб.

	Таблица 3

	----------T-----T----------------------T--------------------------------------------T-----------

	   ГОСТ   	¦	Груп-	¦	  Марки, виды сталей  	¦	Требования ГОСТ по величине гидравлического
	¦	Прочностные

	и диаметр 	¦	пы   	¦	по степени раскисления	¦	          испытательного давления          
	¦	характерис-

	труб, мм 	¦	     	¦	     и категории      	+-------------------------T------------------+	тики сталей

	          	¦	     	¦	                      	¦	      обязательные       	¦	  по заказу или   	¦	труб

	          	¦	     	¦	                      	¦	                         	¦	  по требованию   	¦

	          	¦	     	¦	                      	¦	                         	¦	   потребителя    	¦

	----------+-----+----------------------+-------------------------+------------------+-----------

	ГОСТ        А    Ст2, Ст3, категория 3  p  = 200 t R   /(d  - 2t)         -          См. табл. 4

	8696-74*,        с нормированием         1          adm   e

	d  от 159        механических свойств   при R    = 0,85 сигма

	e                                           adm             y

	до 1620

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            В    ВСт2, категория 2,     То же                     По требованию при       "

	                 ВСт3 категорий 2 - 5                             R    = 0,9 сигма

	                 низколегированные                                 adm            y

	                 (17Г1С и др.) по

	                 химическому составу

	                 и с нормированием

	                 механических свойств

	            Б    БСт2, БСт3 категорий   То же, при                        -          Не норми-

	                 1, 2; по химическому   R    = 180 МПа;                              рованы

	                 составу                 adm

	                                        p  не более 3,5 МПа

	                                         1

	            Д    Не нормированы                     "                     -               "

	------------------------------------------------------------------------------------------------

	ГОСТ        А    Ст2, Ст3, Ст4 всех     p  >= 6 МПа для d  до     По требованию      См.
	табл. 3

	10705-80*,       степеней раскисления,   1               e        потребителя

	d  до 530        категорий 1 - 3 с      102 мм; p  >= 3 МПа       p  = 200 t R   /

	e               нормированием                   1                 1          adm

	                 механических свойств   для d  = 102 мм и более;  /(d  - 2t) при

	                                             e                       e

	                                        p  >= 2 МПа для d         R    = 0,4 сигма

	                                         1               e         adm            u

	                                        от 402 до 530 мм при      или

	                                        толщине 4 - 5,5 мм        R    = 0,9 сигма ,

	                                                                   adm            y

	                                                                  но p  не более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                      1

	                                                                  20 МПа

	            Б    БСт2, БСт3, БСт4       То же                             -          Не норми-

	                 08, 10, 15, 20 всех                                                 рованы

	                 степеней раскисления

	                 с нормированием

	                 химического состава

	            В    ВСт2, ВСт3, ВСт4                   "             То же, что и для   См. табл. 3

	                 (категорий 1, 2) всех                            группы А

	                 степеней раскисления:

	                 ВСт3сп и ВСт3пс

	                 категорий 3 - 6

	                 08, 10, 15, 20 всех

	                 степеней раскисления

	                 с нормированием

	                 механических свойств

	                 и химического состава

	            Д    Не нормированы                     "                     -          Не норми-

	                                                                                     рованы.

	                                                                                     Для групп А

	                                                                                     и В предел

	                                                                                     текучести

	                                                                                     труб без

	                                                                                     термической

	                                                                                     обработки

	                                                                                     определяет-

	                                                                                     ся по сог-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                                     ласованию с

	                                                                                     потребите-

	                                                                                     лем, а

	                                                                                     термически

	                                                                                     не обрабо-

	                                                                                     танных

	                                                                                     труб - по

	                                                                                     требованию

	                                                                                     потребителя

	------------------------------------------------------------------------------------------------

	ГОСТ        А    Ст2 и Ст3 всех         p  = 200 t R   /(d  - 2t) По заказу          См. табл. 4

	10706-76*,       степеней раскисления    1          adm   e       потребителя

	d  от 426        категорий 1 и 3 с      при R    = 0,5 сигма      R    = 0,85 сигма

	e               нормированием механи-       adm            u      adm             y

	до 1620          ческих свойств. Допус-

	                 кается изготовлять

	                 трубы из низколегиро-

	                 ванной стали

	            Б    Стали те же, что       p  >= 2,5 МПа; а для труб         -          Не норми-

	                 и для группы А кате-    1                                           рованы

	                 горий 1 и 2, но с      920 x 7; 1020 x 8;

	                 нормированием хими-    1120 x 8; 1120 x 9;

	                 ческого состава        1220 x 9; 1220 x 10;

	                                        1320 x 9; 1320 x 10;

	                                        1320 x 11; 1420 x 10;

	                                        1420 x 11 величина

	                                        p  = 2 МПа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                         1

	            В    Стали те же, что       p  = 200 t R   /(d  - 2t)         -          См. табл. 4

	                 и для группы А,         1          adm   e

	                 категорий 1 - 4,       при R    = 0,9 сигма

	                 но с нормированием          adm            y

	                 механических свойств

	                 и химического состава

	            Д    Не нормированы         p , то же, что и для              -          Не норми-

	                                         1                                           рованы

	                                        группы Б

	Примечание. Величины, входящие в формулу, принимаются в единой
	размерности.

	Таблица 4

	---------------T------------------------------------------T--------T-------

	  ГОСТ или ТУ  	¦	               Марки сталей               	¦	сигма , 	¦	сигма ,

	               	¦	                                          	¦	     u  	¦	     y

	               	¦	                                          	¦	  МПа   	¦	  МПа

	---------------+------------------------------------------+--------+-------

	ГОСТ 10706-76*   Ст2кп, ВСт2кп                              324      216

	                 Ст2пс, Ст2сп, ВСт2пс, ВСт2сп               333      225

	                 Ст3кп, ВСт3кп                              363      235

	                 Ст3пс, Ст3сп, ВСт3пс, ВСт3сп               373      245

	---------------------------------------------------------------------------

	ГОСТ 8696-74*    ВСт2кп, Ст2кп                              324      216

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                 ВСт2сп, ВСт2пс, Ст2сп, Ст2пс               334      225

	                 ВСт3сп, ВСт3пс, Ст3сп, Ст3пс               372      245

	                 ВСт3кп, Ст3кп                              363      235

	                 17ГС при толщине стенки 5 - 9 мм           510      353

	                 (по классу К52)

	---------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-377-75   ВСт3сп                                     372      235

	                 10                                         333      206

	                 20                                         412      245

	---------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-684-77   ВСт3пс, ВСт3сп                             372      245

	                 20                                         412      245

	                 К34                                        333      206

	                 К38                                        372      235

	                 К45                                        441      294

	                 К52                                        510      353

	                 К60                                        588      412

	---------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-943-80   ВСт3пс, ВСт3сп                             372      225

	                 10сп                                       333      206

	---------------------------------------------------------------------------

	ТУ 14-3-1209-83  Ст2                                        324      216

	                 Ст3                                        372      245

	                 09Г2ФБ, 10Г2Ф                              441      372

	                 14ХГС, 12Г2С                               421      294

	4. РАСЧЕТ ТРУБ НА ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАЦИЮ И УСТОЙЧИВОСТЬ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Толщину стенки труб 	, мм, при расчете на прочность от воздействия
	внешних нагрузок на опорожненный трубопровод следует определять по формуле

	, (3)

	где 	 - расчетная приведенная внешняя нагрузка на трубопровод, определяемая
	по Прил. 3 как сумма от всех действующих нагрузок в их наиболее опасном сочетании,
	кН/м;

	- коэффициент, учитывающий совместное действие отпора грунта и внешнего
	давления; определяется по п. 4.2;

	m - общий коэффициент, характеризующий работу трубопроводов, равный

	;

	- коэффициент, учитывающий кратковременность испытания, которому
	подвергаются трубы после их изготовления, принимаемый равным 0,9;

	- коэффициент надежности, учитывающий класс участка трубопровода по
	степени ответственности, принимаемый равным: 1 - для участков трубопроводов 1
	класса по степени ответственности, 0,95 - для участков трубопроводов 2 класса, 0,9 -
	для участков трубопроводов 3 класса;

	- расчетное сопротивление стали, определяемое в соответствии с разд. 3
	данного Пособия, МПа;

	- наружный диаметр трубы, м.

	4.2. Значение коэффициента 	 следует определять по формуле

	, (4)

	где B; 	 - параметры, характеризующие жесткость грунта и трубы, определяются

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	согласно Прил. 3 данного Пособия, МПа;

	- величина вакуума в трубопроводе, принимаемая равной до 0,8 МПа;
	(значение задается технологическими отделами), МПа;

	- величина внешнего гидростатического давления, учитываемого при
	прокладке трубопроводов ниже уровня грунтовых вод, МПа.

	4.3. Толщину трубы 	, мм, при расчете на деформацию (укорочение
	вертикального диаметра на 3% от воздействия суммарной приведенной внешней
	нагрузки следует определять по формуле

	. (5)

	4.4. Расчет толщины стенки трубы 	, мм, от воздействия внутреннего
	гидравлического давления при отсутствии внешней нагрузки следует производить по
	формуле

	, (6)

	где p - расчетное внутреннее давление, МПа.

	4.5. Дополнительным является расчет на устойчивость круглой формы
	поперечного сечения трубопровода при образовании в ней вакуума, производимый
	исходя из неравенства

	, (7)

	где 	 - коэффициент приведения внешних нагрузок (см. Прил. 3).

	4.6. За расчетную толщину стенки подземного трубопровода следует принимать
	наибольшее значение толщины стенки, определенное по формулам (3), (5), (6) и
	проверенное по формуле (7).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.7. По формуле (6) построены графики выбора толщин стенок в зависимости от
	расчетного внутреннего давления (см. разд. 5), позволяющие без проведения расчетов

	определять соотношения между величинами: 	; p; t; 	 для 	 от 325 до 1620 мм.

	4.8. По формулам (3), (4) и (7) построены таблицы допустимых глубин заложения
	труб h в зависимости от толщины стенки и других параметров (см. разд. 6).

	По таблицам можно без проведения расчетов определять соотношения между

	величинами: t и h для следующих наиболее часто встречающихся условий: 	 - от 377

	до 1620 мм; h - от 1 до 6 м; 	 - от 150 до 400 МПа; основание под трубы грунтовое
	плоское и спрофилированное (75°) с нормальной или повышенной степенью
	уплотнения грунтов засыпки; временная нагрузка на поверхности земли - НГ-60.

	4.9. Примеры расчета труб по формулам и подбора толщин стенок по графикам и
	таблицам даны в Прил. 4.

	4.10. Для наиболее часто встречающихся условий укладки, рекомендуемых марок
	сталей и сортамента в табл. 5 приведены расчетные величины толщин стенок. Эта
	таблица является сокращенным вариантом таблиц разд. 6.

	Таблица 5

	--------T-----------------------------------------------------------------------------------

	Наружный	¦	                     Толщина стенки t, мм, при засыпке грунтом

	диаметр 	+--------------------T--------------------T--------------------T--------------------

	d , мм 	¦	   песками (кроме   	¦	 песками пылеватыми 	¦	супесями, суглинками	¦	       глиной

	  e     	¦	     пылеватых)     	¦	                    	¦	                    	¦

	        	+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------

	        	¦	                       Глубина заложения, м, (до верха труб)

	        	+------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T-----

	        	¦	1 -   	¦	 2,5  	¦	 3,5  	¦	1 -   	¦	 2,5  	¦	 3,5  	¦	1 -   	¦	 2,5  	¦	 3,5  	¦	1 -    	¦	 2,5  	¦	 3,5

	        	¦	   1,5	¦	      	¦	      	¦	   1,5	¦	      	¦	      	¦	   1,5	¦	      	¦	      	¦	   1,5 	¦	      	¦

	--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-----

	                                   Трубопроводы 1 класса

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  273     3/-    3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    3/-    4/-    5/-  	¦	 3/-     4/-    5/3

	  325     3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    5/-    3/-    5/-    6/-  	¦	 4/-     5/3    6/4

	                                                 	-----------------------

	  377     3/-    3/-    4/-    4/-    5/3    6/4 	¦	  3/-    4/3    5/4    5/-     6/4    -/5

	  426     3/-    3/-    4/3    4/-    5/4    7/5 	¦	  4/-    5/4    6/4    6/4     7/5    -/6

	  530     4/-    4/-    5/4    5/-    6/5    8/6 	¦	  4/-    6/4    7/5    7/5     9/6    -/8

	                                                 	¦	                     	---------------------

	  630     4/-    5/-    6/5    6/5    8/6    10/7	¦	  5/-    7/5    9/6  	¦	 6/5     8/6    9/7

	  720     5/-    6/-    7/6    7/6    10/7   -/8 	¦	  6/-    8/6    11/7 	¦	 7/-     9/6    11/8

	  820     5/-    6/-    8/7    9/7    11/7   -/9 	¦	  7/6    9/7    12/8 	¦	 8/-     10/7   12/9

	  920     6/-    7/-    9/8    11/8   -/8    -/10	¦	  8/7    10/8   14/9 	¦	 9/7     11/8   -/10

	1020     7/-    8/7    11/9   12/8   -/9    -/11	¦	  9/8    11/9   -/10 	¦	 10/8    12/9   -/11

	1220     8/-    9/8    13/10  -/10   -/11   -/14	¦	  11/9   14/10  -/12 	¦	 12/10   -/11   -/13

	                             	-------------------------------------------

	1420     10/-   12/10  15/12	¦	 9/-    10/-   13/11	¦	 9/-    10/9   12/10  15/11   -/13   -/16

	1620     12/-   14/12  -/14 	¦	 10/-   11/-   15/12	¦	 10/-   12/11  16/13  -/13    -/14   -/-

	-----------------------------+--------------------+-----------------------------------------

	         Плоское основание с 	¦	Плоское основание   	¦	Профилированное основание (75°) с

	         нормальной степенью 	¦	с повышенным        	¦	повышенной степенью уплотнения
	грунтов

	         уплотнения грунтов  	¦	уплотнением грунтов 	¦	засыпки

	         засыпки             	¦	засыпки             	¦

	                                   Трубопроводы 2 класса

	  273     3/-    3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    3/-    4/-    5/-  	¦	 3/-     4/-    5/3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  325     3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    5/-    3/-    5/-    6/-  	¦	 4/-     5/3    6/4

	                                                 	-----------------------

	  377     3/-    3/-    4/-    4/-    5/3    6/4 	¦	  3/-    4/3    5/4    5/-     6/4    -/5

	  426     3/-    3/-    4/3    4/-    5/4    7/5 	¦	  4/-    5/4    6/4    6/4     7/5    -/6

	  530     4/-    4/-    5/4    5/-    6/5    8/6 	¦	  4/-    5/4    7/5    7/5     8/6    -/7

	                                                 	¦	                     	---------------------

	  630     4/-    5/-    6/5    6/5    8/6    9/7 	¦	  5/-    6/5    8/6  	¦	 6/5     7/6    9/7

	  720     5/-    5/-    7/6    7/6    9/7    -/8 	¦	  6/-    7/6    10/7 	¦	 7/-     8/6    10/7

	  820     5/-    6/-    8/7    8/7    10/7   -/8 	¦	  7/6    8/7    12/8 	¦	 8/-     9/7    11/8

	  920     6/-    7/-    9/7    10/8   -/8    -/9 	¦	  8/7    9/8    13/9 	¦	 9/7     10/8   -/9

	1020     7/-    8/7    10/8   11/8   -/9    -/11	¦	  9/8    10/9   -/10 	¦	 10/8    12/9   -/10

	1220     8/-    9/8    12/10  -/10   -/11   -/13	¦	  10/9   13/10  -/12 	¦	 12/10   -/11   -/12

	                             	-------------------------------------------

	1420     9/-    11/10  14/12	¦	 9/-    10/-   12/11	¦	 9/-    10/9   12/10  15/11   -/13   -/15

	1620     11/-   13/12  17/14	¦	 10/-   11/-   14/12	¦	 10/-   12/11  15/13  17/13   -/14   -/17

	-----------------------------+--------------------+-----------------------------------------

	-       Плоское основание с 	¦	Плоское основание   	¦	Профилированное основание (75°) с

	         нормальной степенью 	¦	с повышенным        	¦	повышенной степенью уплотнения
	грунтов

	         уплотнения грунтов  	¦	уплотнением грунтов 	¦	засыпки

	         засыпки             	¦	засыпки             	¦

	                                   Трубопроводы 3 класса

	  273     3/-    3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    3/-    4/-    5/-  	¦	 3/-     4/-    5/3

	  325     3/-    3/-    3/-    3/-    4/-    5/-    3/-    5/-    6/-  	¦	 4/-     5/3    -/4

	                                                 	-----------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  377     3/-    3/-    4/-    4/-    5/3    6/4 	¦	  3/-    4/3    5/4    5/-     6/4    -/5

	  426     3/-    3/-    4/3    4/-    5/4    6/5 	¦	  4/-    5/4    6/4    6/4     7/5    -/6

	  530     4/-    4/-    5/4    5/-    6/5    8/6 	¦	  4/-    5/4    7/5    7/5     8/6    -/7

	                                                 	¦	                     	---------------------

	  630     4/-    5/-    5/-    6/5    8/6    9/7 	¦	  5/-    6/5    8/6  	¦	 6/5     7/6    8/7

	  720     5/-    5/-    6/-    7/6    9/7    11/8	¦	  6/-    7/5    9/7  	¦	 7/-     8/6    10/7

	  820     5/-    6/-    7/-    8/6    9/7    -/8 	¦	  6/-    8/6    11/8 	¦	 7/-     9/7    11/8

	  920     6/-    7/-    8/-    9/7    11/8   -/9 	¦	  7/-    9/7    12/9 	¦	 8/7     10/8   -/9

	1020     6/-    7/-    9/8    10/7   -/9    -/10	¦	  8/-    10/8   -/10 	¦	 9/7     11/9   -/10

	1220     8/-    9/8    11/10  -/10   -/11   -/13	¦	  10/9   12/9   -/12 	¦	 11/10   -/11   -/12

	                             	-------------------------------------------

	1420     9/-    10/-   13/12	¦	 9/-    10/-   11/- 	¦	 9/-    10/9   12/10  14/11   -/13   -/14

	1620     10/-   12/-   16/14	¦	 10/-   11/-   13/12	¦	 10/-   11/-   14/13  15/13   -/14   -/16

	-----------------------------+--------------------+-----------------------------------------

	-       Плоское основание   	¦	Плоское основание   	¦	Профилированное основание (75°) с

	         с нормальной        	¦	с повышенным        	¦	повышенной степенью уплотнения
	грунтов

	         степенью уплотнения 	¦	уплотнением грунтов 	¦	засыпки

	         грунтов засыпки     	¦	засыпки             	¦

	Примечания. 1. Толщины стенок, мм, указаны: перед чертой для стали ВСт3, после
	черты для стали 17Г1С.

	2. Таблица составлена для трубопроводов при временной нагрузке не более НГ-60
	и внутреннем давлении до 3 МПа.

	5. ГРАФИКИ ВЫБОРА ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБ ПО РАСЧЕТНОМУ
	ВНУТРЕННЕМУ ДАВЛЕНИЮ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Выбор толщин стенок t производится по графикам, приведенным на рис. 2 - 4
	соответственно для трубопроводов 1 - 3 класса по степени ответственности.

	Рис. 2. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного
	внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 1-го
	класса по степени ответственности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 3. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного
	внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 2-го
	класса по степени ответственности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 4. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного
	внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 3-го
	класса по степени ответственности

	5.2. Графики показывают соотношения между 	; t; p; 	 и позволяют
	определить любое при заданных остальных величинах.

	5.3. Графики построены по формуле (6) разд. 4. Пример пользования графиками
	дан в Прил. 4.

	6. ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ ГЛУБИН ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ
	ОТ УСЛОВИЙ УКЛАДКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Выбор толщины стенки труб при расчете на внешние нагрузки производится

	по табл. 6. В таблице даны соотношения между t; 	; h и способы укладки.

	Таблица 6

	-------T------T------------------------------------------------------------------------------------
	---------------

	Класс  	¦	Толщи-	¦	                  Допустимая глубина заложения до верха трубы h, м, при
	основании

	трубо- 	¦	на    	+-------------------------------------------------T----------------------------------
	---------------

	провода	¦	стенки	¦	                     плоском                     	¦	              профилированном (75°)

	по     	¦	t, мм 	+-------------------------------------------------+-----------------------------------
	--------------

	степени	¦	      	¦	                                Степень уплотнения грунтов засыпки

	ответ- 	¦	      	+------------------------T------------------------T------------------------T----------
	--------------

	ствен- 	¦	      	¦	       нормальная       	¦	       повышенная       	¦	       нормальная       	¦	      
	повышенная

	ности  	¦	      	+------------------------+------------------------+------------------------+---------
	---------------

	       	¦	      	¦	                               Расчетное сопротивление стали R , МПа

	       	¦	      	¦	                                                              y

	       	¦	      	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-
	---T----T----T----

	       	¦	      	¦	150 	¦	200 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	150 	¦	200 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	150 	¦	200 	¦	250 	¦	300 	¦	400 	¦	150 	¦	200
	¦	250 	¦	300 	¦	400

	-------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
	---+----+----+----+----

	                                                   d  377; Гз-I

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                    e

	   3      3    1    3    3,9  3,9  3,9  3,9  5,7                 3,2  4,8                 6

	          4    2,3  3,7  5              4,8                      3,9  5,7

	          5    3    4,3  5,8            5,4                      4,6

	          6    3,6  4,9                 6                        5,3

	          7    4,2  5,5                                          5,9

	          8    4,8

	          9    5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3    1    2,8  3,9  3,9  3,9  3,6  5,3                 3    4,5  6              5,7

	          4    2,1  3,5  4,7  6         4,4                      3,6  5,4

	          5    2,7  4,1  5,4            5,1                      4,3

	          6    3,3  4,7  6              5,7                      4,9

	          7    3,9  5,3                                          5,5

	          8    4,5

	          9    5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3         2,6  3,6  3,9  3,9  3,3  5                   2,7  4,2  5,6            5,3

	          4    1,8  3,2  4,4  5,6       4,1  6                   3,4  5

	          5    2,4  3,8  5,1            4,8                      4    5,8

	          6    3    4,4  5,7            5,3                      4,6

	          7    3,6  5                   5,7                      5,1

	          8    4,2  5,7                                          5,9

	          9    4,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  d  377; Гз-II

	                                                   e

	   3      3              2,1  2,1  2,1  2,2  3,5  4,5  4,5  4,5  1    2,8  3,5  3,5  3,5  3,7  5,4

	          4         2    3,1  4    4,3  2,8  4,1  5,5            2    3,6  4,9  5,9       4,4

	          5         2,7  3,9  4,8  5,6  3,4  4,7                 2,3  4,2  5,6            5,1

	          6    2    3,4  4,7  5,6       4    5,3                 3,5  4,8                 5,6

	          7    2,8  4,1  5,4            4,5                      4,3  5,6

	          8    3,6  5                   5                        5,2

	          9    4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3              2,1  2,1  2,1  1,8  3,2  4,4  4,4  4,4       2,6  3,5  3,5  3,5  3,4  5

	          4         1,7  2,9  3,7  4,3  2,4  3,9  5,2            1,8  3,3  4,8  5,9       4,1  5,9

	          5         2,5  3,6  4,3  5,6  3    4,5  6              2,6  4    5,5            4,8

	          6    1    3,3  4,3  5         3,6  5,1                 3,4  4,7                 5,4

	          7    2,5  4    5              4,2  5,7                 4,2  5,4                 6

	          8    3,5  4,8                 4,8                      5

	          9    4,4                      5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3              2,1  2,1  2,1  1    3    4,1  4,4  4,4       2,4  3,5  3,5  3,5  3,1  4,7

	          4         1    2,9  3,4  4,3  2,2  3,6  4,9            1    3,1  4,2  5,3       3,8  5,5

	          5         2,1  3,6  4,2  5,6  2,8  4,2  5,6            2,2  3,8  4,9  6         4,5

	          6         3    4,3  4,9       3,4  4,8                 3,1  4,5  5,6            5,1

	          7    2,3  3,9  4,9            4    5,4                 4    5,2                 5,7

	          8    3,2  4,7                 4,6                      4,9

	          9    4,1  5,6                 5,3                      5,8
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  d  377; Гз-III

	                                                   e

	   3      3                                  1,7  2,7  2,7  2,7            2    2    2    2    3,4  4,3  4,3  4,3

	          4                   2,1  2,5       2,5  3,6  4,6  4,9       1,7  3    3,6  4    2,8  4,1  5,5

	          5              2,3  3,2  4,6  1,7  3,3  4,3  5,3            2,7  4    4,8  6    3,4  4,8

	          6         2,3  3,5  4,3       2,5  4,1  5              1,5  3,7  5              4,2  5,6

	          7    2,1  3,3  4,6  5,4       3,3  4,9                 3,4  4,8                 5

	          8    3,1  4,4  5,7            4,1  5,7                 4,6                      5,8

	          9    4    5,6                 5                        5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3                                  1,4  2,7  2,7  2,7            2    2    2    1,8  3,2  4,3  4,3  4,3

	          4                   2    2,5       2,3  3,4  4,9  4,9       1    2,8  3,4  4    2,5  3,9  5,1

	          5              2    3,1  4,4  1    3,1  4,1  5,2            2,5  3,6  4,6  6    3,2  4,6  5,9

	          6         2    3,1  4,2  5,7  2,2  3,8  4,9  5,7       2,1  3,6  4,4  5,8       3,9  5,3

	          7    1,7  3,1  4,2  5,3       3    4,5  5,6            3,2  4,7                 4,6

	          8    2,7  4,2  5,4            3,8  5,2                 4,3                      5,4

	          9    3,7  5,3                 4,6                      5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3                                  1    2,4  2,7  2,7            1,5  2    2    1    2,9  4    4,3  4,3

	          4                   1,7  2,5       2,1  3,1  4    4,9            2,4  3,2  4    2,2  3,6  4,8  6

	          5              1,8  2,7  4,1       2,8  3,8  4,8            2,3  3,3  4,4  6    2,9  4,3  5,5

	          6         1,8  3    3,7  5,4  1,9  3,5  4,5  5,5       2    3,3  4,3  5,6       3,6  5

	          7         3    4,1  4,7       2,8  4,3  5,3            3    4,4  5,3            4,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          8    2,5  4,1  5,2            3,6  5,1                 4    5,5                 5,1

	          9    3,4  5,2                 4,3                      5,1

	                                                  d  377; Гз-IV

	                                                   e

	   3      3                                                                                    1    2,2  2,2  2,2

	          4                                       1,5  2,4  2,7                 2,1  2,4       2,1  3,2  4    4,4

	          5                   2    3,2       1    2,5  3,4  4,5       1,3  2,6  3,5  4,9  1,5  3,1  4,2  5,1

	          6         1    2,4  3,3  5,7  1    2,4  3,7  4,4       1    2,8  4    4,9       2,6  4,1  5,2

	          7    1    2,6  3,7  4,6       2,2  3,5  4,8  5,5       2,7  4,3  5,4            3,6  5,2

	          8    2,4  3,7  5              3,1  4,6  5,9            3,9  5,5                 4,7

	          9    3,4  4,9                 4,1  5,8                 5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3                                                                                         2,1  2,2  2,2

	          4                                       1    2,2  2,7                 1,8  2,4       1,8  3    3,7  4,4

	          5                   1,7  3              2,3  3,2  4,5            2,4  3,2  4,7  1    2,8  3,9  4,8

	          6         1    2,2  3    4,5       2,2  3,4  4,2  5,9  1    2,6  3,8  4,6       2,4  3,8  4,9

	          7         2,4  3,4  4,3       1,9  3,2  4,5  5,3       2,5  3,9  5,1            3,5  4,9

	          8    2,2  3,5  4,7  5,7       2,8  4,2  5,6            3,6  5,2                 4,6

	          9    3,1  4,6                 3,8  5,3                 4,8                      5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3                                                                                         2    2,2  2,2

	          4                                            2    2,7                 1,5  2,3       1,4  2,9  3,5  4,4

	          5                   1    2,8            2    2,9  4,5            2,1  2,9  4,4       2,5  3,8  4,6

	          6              1,8  2,8  4,3       1,8  3    3,8  5,6       2,4  3,4  4,3       2,1  3,6  4,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          7         2,2  3,1  4,2  5,8  1,5  2,9  4    4,9       2,2  3,6  4,8  5,8       3,1  4,7  5,6

	          8    2    3,2  4,4  5,5       2,6  4    5,1            3,5  4,8                 4,1  5,8

	          9    2,9  4,2  5,7            3,5  5,2                 4,7                      5,2  5,8

	                                                   d  426; Гз-I

	                                                    e

	   3      3         2,8  3,2  3,2  3,2  3,5  5,2  5,6  5,6  5,6  3,1  4,6  5    5    5    5,6

	          4    2,1  3,4  4,8  5,5  5,5  4,5                      3,7  5,4

	          5    2,7  4    5,4            5,1                      4,3

	          6    3,2  4,6  5,9            5,7                      4,9

	          7    3,7  5,2                                          5,5

	          8    4,2  5,7                                          6

	          9    4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3         2,6  3,2  3,2  3,2  3,3  4,9  5,6  5,6  5,6  2,8  4,3  5    5    5    5,2

	          4    1,7  3,2  4,4  5,5  5,5  4,2  6                   3,4  5,1

	          5    2,4  3,8  5,1            4,8                      4    5,8

	          6    2,9  4,4  5,5            5,3                      4,6

	          7    3,4  4,9                                          5,1

	          8    3,9  5,4                                          5,6

	          9    4,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3         2,3  3,2  3,2  3,2  3    4,6  5,6  5,6  5,6  2,5  4    5    5    5    4,9

	          4    1    2,9  4,1  5,2  5,5  3,8  5,7                 3,1  4,7                 6

	          5    2,1  3,5  4,7  6         4,4                      3,7  5,4
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          6    2,6  4,1  5,3            5                        4,3  6

	          7    3,1  4,7  5,8            5,6                      4,8

	          8    3,6  5,3                                          5,3

	          9    4,1  5,9

	                                                  d  426; Гз-II

	                                                   e

	   3      3                             1,6  3,1  3,4  3,4  3,4       2,5  2,8  2,8  2,8  3,3  4,9  5,3  5,3  5,3

	          4         1,5  2,8  3,3  3,3  2,2  3,8  4,9  6    6    1,7  3,2  4,4  5,1  5,1  4,1  5,8

	          5         2,5  3,6  4,2  5,2  2,8  4,4  5,9            2,6  3,9  5              4,7

	          6         3,2  4,3  5,1       3,4  5                   3,3  4,6  5,7            5,3

	          7    2,2  3,9  5    5,9       4    5,5                 4    5,3                 5,8

	          8    2,9  4,6  5,8            4,6                      4,7

	          9    3,6  5,3                 5,1                      5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3                                  2,9  3,4  3,4  3,4       2,3  2,8  2,8  2,8  3,1  4,6  5,3  5,3  5,3

	          4              2,5  3,3  3,3  2,1  3,6  4,6  6    6    1    3,1  4,1  5,1  5,1  3,8  5,5

	          5         2    3,3  4,1  5,2  2,7  4,1  5,5            2,1  3,8  4,8  6         4,4

	          6         2,7  4    4,8       3,3  4,7                 2,9  4,5  5,4            4,9

	          7    1,9  3,4  4,7  5,6       3,8  5,2                 3,7  5,2                 5,4

	          8    2,6  4,1  5,4            4,3  5,8                 4,4  6

	          9    3,3  4,9                 4,8                      5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      3                                  2,6  3,4  3,4  3,4       2,1  2,8  2,8  2,8  2,6  4,3  5,3  5,3  5,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          4              2,3  3,1  3,3  2    3,4  4,5  5,8  6         2,9  3,8  4,9  5,1  3,5  5,2

	          5         1,6  3    3,8  5,2  2,7  4    5,2            1,8  3,6  4,4  5,6       4,1  5,9

	          6         2,4  3,7  4,5       3,2  4,6  5,8            2,6  4,3  5              4,6

	          7         3,2  4,4  5,2       3,7  5                   3,3  5                   5,1

	          8    2,4  4    5,1            4,2  5,6                 4    5,7

	          9    3,1  4,7                 4,7                      4,8

	                                                  d  426; Гз-III

	                                                   e

	   3      3                                  1    1,9  1,9  1,9                           1,8  3,1  3,4  3,4  3,4

	          4                   1,5  1,5       2,1  3,3  3,9  3,9       1    2,5  3,1  3,1  2,5  3,8  5,1  5,9  5,9

	          5              1,7  2,6  3,3  1    2,8  4    4,8            2,2  3,5  4,2  5,1  3,2  4,5  6

	          6         1    2,8  3,5  5,1  1,8  3,5  4,6  5,5       1,6  3,2  4,4  5,2       3,9  5,2

	          7         2,5  3,9  4,5       2,5  4,2  5,2            2,6  4,2  5,3            4,6  5,9

	          8    2,2  3,5  4,9  5,5       3,2  4,9                 3,6  5,2                 5,3

	          9    3    4,5  5,9            3,9  5,7                 4,6                      6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      3                                       1,9  1,9  1,9                           1    2,9  3,4  3,4  3,4

	          4                   1,5  1,5       1,9  3    3,8  3,9            2,3  3,1  3,1  2,1  3,6  4,8  5,9  5,9

	          5              1    2,5  3,3       2,6  3,7  4,5            2    3,2  4    5,1  2,8  4,3  5,6

	          6              2,4  3,4  4,8  1,4  3,3  4,4  5,2       1    3    4,1  4,9       3,5  5

	          7         2,3  3,5  4,4       2,3  4    5,1            2,4  4    5              4,2  5,6

	          8    1,9  3,3  4,6  5,4       3    4,7  5,8            3,4  4,9                 4,9

	          9    2,8  4,2  5,6            3,7  5,4                 4,3                      5,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   1      3                                       1,9  1,9  1,9                                2,6  3,4  3,4  3,4

	          4                   1    1,5       1,8  2,7  3,4  3,9            2,1  2,9  3,1  2    3,4  4,5  5,7  5,9

	          5                   2,2  3,3       2,5  3,4  4,4            1,5  3,1  3,9  5,1  2,7  4    5,2

	          6              2,2  3,2  4,5  1    3,1  4,1  5,1            2,6  4    4,8       3,4  4,6  5,8

	          7         2,1  3,2  4,2  5,7  2,1  3,7  4,8  5,8       2,2  3,7  4,9  5,7       4    5,2

	          8    1,4  3    4,2  5,2       2,8  4,3  5,5            3,1  4,7  5,8            4,6

	          9    2,5  3,9  5,2            3,4  5                   4    5,7                 5,2

	                                                  d  426; Гз-IV

	                                                   e

	   3      4                                            2    2                        1         1,8  2,9  3,4  3,4

	          5                        2              2    3    3,7            1,8  2,6  3,4       2,7  3,8  4,5  5,4

	          6              1,3  2,4  3,7       1,8  3    4    5,3       2    3    4    5,6  1,8  3,6  4,7  5,6

	          7         1,6  2,7  3,6  5,2       2,7  4    5         1,8  3,3  4,2  5,3       2,8  4,5  5,6

	          8         2,7  3,9  4,8       2,3  3,6  5    5,9       2,8  4,4  5,4            3,8  5,4

	          9    2,4  3,7  5              3,1  4,5  6              3,8  5,5                 4,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4                                            2    2                                  1,5  2,2  3,4  3,4

	          5                        2              1,7  2,5  3,5            1,5  2,4  3,4       2,4  3,2  4,3  5,4

	          6                   2,2  3,5       1,4  2,7  3,5  5         1,6  2,8  3,7  5,2  1,6  3,3  4,2  5,3

	          7         1    2,5  3,5  4,9       2,4  3,7  4,5       1,5  2,9  4,1  5         2,6  4,2  5,2

	          8         2,3  3,6  4,7       2,1  3,3  4,7  5,5       2,6  4,1  5,3            3,5  5,1

	          9    2,2  3,5  4,7  5,8       2,9  4,3  5,6            3,6  5,2                 4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4                                            1,7  2                                  1    1,9  3,2  3,4
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          5                        2              1    2,6  3,5                 2,2  3,4       2,1  2,9  4,1  5,4

	          6                   2    3,3            2,2  3,5  4,7            2,5  3,5  4,9  1    3,1  3,9  5

	          7              2,3  3,2  4,6       2,2  3,2  4,4  5,8       2,7  3,7  4,7       2,3  4    4,9

	          8         2,2  3,3  4,4  5,9  1,7  3,1  4,2  5,3       2,4  3,8  4,9            3,3  5

	          9    1,9  3,2  4,3  5,5       2,6  4    5,2            3,3  4,9                 4,2  6

	                                                   d  530; Гз-I

	                                                    e

	   3      4    1    2,9  3,5  3,5  3,5  3,6  5,3                 3,1  4,7  5,5  5,5  5,5  5,7

	          5    2,1  3,4  4,7  5,5  5,5  4,5                      3,6  5,4

	          6    2,5  3,9  5,3            5                        4,1  5,9

	          7    2,9  4,4  5,8            5,5                      4,6

	          8    3,3  4,9                 5,9                      5

	          9    3,7  5,4                                          5,4

	         10    4,1  5,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4         2,7  3,5  3,5  3,5  3,3  5                   2,8  4,4  5,5  5,5  5,5  5,3

	          5    1,7  3,2  4,4  5,5  5,5  4,2                      3,4  5,1

	          6    2,2  3,7  4,9            4,7                      3,9  5,5

	          7    2,6  4,2  5,4            5,1                      4,4

	          8    3    4,6  5,8            5,5                      4,9

	          9    3,4  5                   5,9                      5,3

	         10    3,8  5,4                                          5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   1      4         2,4  3,5  3,5  3,5  3,1  4,7                 2,6  4,1  5,5  5,5  5,5  5

	          5    1    3    4,1  5    5,5  3,9  5,7                 3,1  4,7

	          6    1,9  3,5  4,6  5,7       4,3                      3,6  5,3

	          7    2,3  3,9  5,1            4,7                      4,1  5,8

	          8    2,7  4,3  5,5            5,1                      4,6

	          9    3,1  4,7  5,9            5,5                      5,1

	         10    3,5  5,1                 5,7                      5,5

	                                                  d  530; Гз-II

	                                                   e

	   3      4              1    1    1    2    3,3  4    4    4         2,6  3,1  3,1  3,1  3,5  5,2

	          5         1    2,7  3,2  3,2  2,4  3,8  5,2            1,5  3,3  4,3  5,1  5,1  4    5,9

	          6         2,1  3,4  4,1  4,8  2,8  4,3  5,8            2,2  3,9  4,9            4,5

	          7         2,7  4    4,7       3,2  4,8                 2,8  4,5  5,5            5

	          8    1    3,3  4,6  5,3       3,6  5,2                 3,4  5                   5,5

	          9    2,3  3,8  5,2            4    5,6                 4    5,5                 5,9

	         10    2,8  4,3  5,8            4,3                      4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4              1    1    1    1,5  3,1  4    4    4         2,3  3,1  3,1  3,1  3,3  4,9

	          5              2,4  3,2  3,2  2,2  3,6  4,8            1    3    4    5,1  5,1  3,8  5,5

	          6         1,8  3    3,9  4,8  2,6  4,1  5,4            2    3,6  4,6  5,8       4,3

	          7         2,4  3,6  4,6       3    4,6  5,9            2,6  4,2  5,2            4,7

	          8         3    4,2  5,2       3,4  5                   3,2  4,8  5,8            5,1

	          9    2,1  3,6  4,8  5,8       3,8  5,4                 3,7  5,4                 5,5

	         10    2,6  4,1  5,4            4,1  5,8                 4,2  6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4              1    1    1         2,8  3,9  4    4         2,1  3,1  3,1  3,1  3    4,6  6

	          5              2,2  3    3,2  2    3,3  4,5  5,7            2,8  3,7  4,8  5    3,5  5,2

	          6         1    2,8  3,7  4,8  2,4  3,8  5,1            1    3,4  4,3  5,4       4    5,8

	          7         2,1  3,4  4,3  5,9  2,8  4,3  5,5            2,1  4    1,9  6         4,5

	          8         2,7  4    4,9       3,1  4,7  5,9            2,7  4,6  5,5            4,9

	          9    1,8  3,3  4,6  5,5       3,4  5,1                 3,3  5,2                 5,3

	         10    2,4  3,8  5,1            3,7  5,5                 3,9  5,7                 5,7

	                                                  d  530; Гз-III

	                                                   e

	   3      4                                  1,3  2,2  2,2  2,2                           1,8  3,1  3,8  3,8  3,8

	          5                   1    1         2,2  3,2  3,8  3,8            2,5  3    3    2,4  3,7  4,7  5,8  5,8

	          6              1    2,4  3         2,7  3,8  4,7  5,6       2    3,3  3,9  4,6  3    4,3  5,2

	          7              2,3  3,3  4,5  1,5  3,2  4,4  5,3            2,9  4,1  4,8       3,5  4,8

	          8         2    3,1  4,2  5,7  2,1  3,7  4,9  5,8       2,1  3,7  4,9  5,7       4    5,3

	          9    1    2,8  3,9  5,1       2,7  4,2  5,4            2,9  4,5  5,6            4,5

	         10    2,2  3,5  4,7  5,9       3,2  4,7                 3,6  5,3                 4,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4                                       2,2  2,2  2,2                                2,9  3,8  3,8  3,8

	          5                   1    1         2    3    3,8  3,8            2,3  3    3    2,1  3,5  4,7  5,8  5,8

	          6                   2,2  3         2,5  3,6  4    5,6       1,6  3,1  3,9  4,6  2,6  4,1  5,1

	          7              2,1  3,1  4,3       3    4,2  5              2,5  3,9  4,7       3,1  4,7  5,9

	          8         1,7  2,9  4    5,3  1,8  3,5  4,8  5,5       1,9  3,3  4,6  5,5       3,6  5,2

	          9         2,4  3,7  4,8       2,4  4    5,3            2,6  4,1  5,3            4,1  5,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         10    2    3,2  4,4  5,6       2,9  4,4  5,8            3,3  4,9                 4,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4                                       2,2  2,2  2,2                                2,7  3,8  3,8  3,8

	          5                        1         1,5  2,8  3,6  3,8            2    2,8  3    1,9  3,3  4,4  5,5  5,8

	          6                   2    3         2,3  3,4  4,2  5,6       1    2,8  3,6  4,6  2,4  3,9  5

	          7              1,7  2,9  4         2,8  4    4,8            2,2  3,5  4,4  6    2,9  4,4  5,5

	          8         1    2,5  3,7  5    1    3,3  4,5  5,4       1    3    4,2  4,9       3,4  4,9

	          9         2,2  3,3  4,5       2,2  3,7  5    5,9       2,3  3,8  4,9            3,9  5,4

	         10    1,5  3    4,1  5,3       2,7  4,1  5,5            3,1  4,6                 4,3

	                                                  d  530; Гз-IV

	                                                   e

	   3      4                                                                                    1    2,1  2,1  2,1

	          5                                       1    2,1  2,1                                2,1  3,1  3,6  3,6

	          6                        1              1,9  2,9  3,4            1,5  2,4  3         2,8  3,8  4,4  5,1

	          7                   2    3,2       1    2,6  3,7  4,7       1,1  2,6  3,4  4,9  1,8  3,5  4,5  5,2

	          8              2,1  2,8  4,4       2,1  3,3  4,5  5,8       2,4  3,7  4,5       2,5  4,2  5,2

	          9         1,8  3    3,8  5,5  1    2,9  4    5,3       2,1  3,3  4,7  5,4       3,2  4,9  6

	         10         2,7  3,8  4,8       2,3  3,6  4,8  6         2,9  4,2  5,7            3,9  5,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4                                                                                         2,1  2,1  2,1

	          5                                            2,1  2,1                                1,8  2,8  3,6  3,6

	          6                        1              1,3  2,7  3,3                 2,2  2,9       2,5  3,5  4,4  5,1

	          7                   1,7  3              2,2  3,4  4,5            2,3  3,3  4,6  1,4  3,2  4,2  5,1

	          8              1,8  2,6  4         1,8  3    4,1  5,4       2,2  3,3  4,3  5,9  2,2  3,9  4,9  5,8
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          9         1,6  2,7  3,5  5         2,6  3,8  4,8       1,8  3,1  4,3  5,3       2,9  4,6  5,6

	         10         2,5  3,5  4,4       2,1  3,3  4,5  5,6       2,6  4    5,3            3,6  5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4                                                                                         2,1  2,1  2,1

	          5                                            1,7  2,1                                1,5  2,8  3,4  3,6

	          6                        1              1    2,4  3,2                 2    2,9       2,2  3,5  4,1  5,1

	          7                   1    2,8            2    3,1  4,2            2,1  3    4,3  1    2,9  4,1  4,8

	          8              1,3  2,4  3,9       1,5  2,8  3,8  5,1       2,1  3    4    5,6  2    3,6  4,7  5,3

	          9         1    2,3  3,3  4,9       2,4  3,5  4,5       1    2,9  4    5         2,7  4,3  5,3

	         10         2,3  3,3  4,2  6    1,8  3,1  4,2  5,3       2,4  3,7  5              3,4  4,9

	                                                   d  630; Гз-I

	                                                    e

	   3      4         2,3  2,3  2,3  2,3  3,1  4,4  4,4  4,4  4,4  2,7  3,9  3,9  3,9  3,9  5

	          5    1    3    3,9  3,9  3,9  3,8  5,3                 3,2  4,8  6    6    6    6

	          6    2    3,4  4,6  5,5  5,5  4,4                      3,7  5,4

	          7    2,3  3,8  5,1            4,8                      4,2  5,9

	          8    2,6  4,2  5,6            5,2                      4,6

	          9    2,9  4,6  5,9            5,6                      5

	         10    3,2  4,9                                          5,4

	         11    3,5  5,2                                          5,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4         2,3  2,3  2,3  2,3  2,8  4,4  4,4  4,4  4,4  2,5  3,9  3,9  3,9  3,9  4,7

	          5         2,7  3,9  3,9  3,9  3,6  5,3                 2,9  4,5  6    6    6    5,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          6    1,5  3,1  4,3  5,5  5,5  4,3                      3,3  5,1

	          7    2,2  3,5  4,7            4,7                      3,7  5,6

	          8    2,5  3,9  5,1            5                        4,1

	          9    2,8  4,3  5,5            5,3                      4,5

	         10    3,1  4,6  6              5,6                      4,9

	         11    3,3  4,9                 5,9                      5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4         2,1  2,3  2,3  2,3  2,6  4,1  4,4  4,4  4,4       3,6  3,9  3,9  3,9  4,3

	          5         2,5  3,6  3,9  3,9  3,3  4,9                 2,7  4,2  5,6  6    6    5,3

	          6         2,9  4    5,1  5,5  4    5,8                 3,1  4,7

	          7    1,9  3,3  4,4  5,7       4,3                      3,5  5,1

	          8    2,3  3,7  4,8            4,6                      3,9  5,5

	          9    2,6  4,1  5,2            4,9                      4,2  5,9

	         10    2,9  4,5  5,6            5,2                      4,5

	         11    3,1  4,8                 5,5                      4,8

	                                                  d  630; Гз-II

	                                                   e

	   3      4                                  2,5  2,5  2,5  2,5       2    2    2    2    3    4,2  4,2  4,2  4,2

	          5              2    2    2    2,1  3,4  4,4  4,4  4,4  1    2,8  3,5  3,5  3,5  3,6  5,2

	          6         1    2,7  3,3  3,3  2,4  3,8  5,1  6    6    1,8  3,3  4,4  5,2  5,2  4    5,8

	          7         2    3,2  4    4,6  2,7  4,2  5,6            2,3  3,8  4,9  6         4,4

	          8         2,5  3,7  4,5  6    3    4,8                 2,7  4,3  5,4            4,8

	          9         2,9  4,2  5         3,3  5,2                 3,1  4,8  5,9            5,2

	         10    1,7  3,3  4,7  5,5       3,6  5,4                 3,5  5,2                 5,6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         11    2,3  3,7  5,1            3,9  5,7                 3,9  5,6                 5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4                                  2,5  2,5  2,5  2,5       2    2    2    2    2,7  4,2  4,2  4,2  4,2

	          5              2    2    2    1,6  3,1  4,4  4,4  4,4       2,5  3,5  3,5  3,5  3,3  5

	          6              2,5  3,3  3,3  2,1  3,5  4,9  6    6    1    3    4,1  5,2  5,2  3,8  5,5

	          7         1,5  3    3,9  4,6  2,5  3,9  5,4            2    3,5  4,6  5,7       4,2  6

	          8         2,1  3,5  4,4  6    2,8  4,3  5,9            2,4  4    5,1            4,6

	          9         2,6  3,9  4,9       3,1  4,7                 2,8  4,5  5,5            5

	         10    1    3    4,3  5,4       3,4  5                   3,2  4,9                 5,4

	         11    2,1  3,4  4,7  5,9       3,6  5,3                 3,6  5,3                 5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4                                  2,3  2,5  2,5  2,5       1,5  2    2    2    2,5  3,9  4,2  4,2  4,2

	          5              1,5  2    2         2,8  4    4,4  4,4       2,2  3,2  3,5  3,5  3,1  4,7

	          6              2,2  3,1  3,3  1,8  3,2  4,5  5,7  6         2,7  3,8  4,9  5,2  3,5  5,2

	          7         1    2,7  3,6  4,6  2,2  3,6  5              1    3,2  4,3  5,4       3,9  5,6

	          8         1,9  3,2  4,1  5,7  2,6  4    5,5            1,9  3,7  4,8  5,9       4,3

	          9         2,4  3,6  4,6       2,9  4,4  5,9            2,4  4,2  5,3            4,6

	         10         2,8  4    5,1       3,1  4,7                 2,9  4,6  5,8            4,9

	         11    1,7  3,2  4,4  5,6       3,3  5                   3,3  5                   5,2

	                                                  d  630; Гз-III

	                                                   e

	   3      4                                                                               1    2,6  2,6  2,6  2,6

	          5                                  1,7  2,6  2,6  2,6            1,8  1,8  1,8  2    3,3  4,2  4,2  4,2

	          6                   1,5  1,5       2,2  3,3  3,9  3,9            2,5  3,2  3,2  2,4  3,8  5,1  6    6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          7                   2,3  2,8       2,7  3,8  4,6  5,5       1,9  3,2  3,9  4,4  2,8  4,3  5,6

	          8              2,1  3    4,1  1    3,1  4,3  5,1            2,5  3,9  4,6       3,2  4,8  6

	          9         1    2,8  3,7  5,2  1,9  3,5  4,8  5,6       1,6  3,1  4,6  5,3       3,6  5,2

	         10         2,2  3,4  4,4       2,3  3,9  5,2            2,4  3,7  5,3            4    5,6

	         11    1    2,9  4    5,1       2,7  4,2  5,6            3    4,3  6              4,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      4                                                                                    2,6  2,6  2,6  2,6

	          5                                  1    2,6  2,6  2,6            1,8  1,8  1,8  1,6  3,1  4,2  4,2  4,2

	          6                   1,5  1,5       2    3    3,9  3,9            2,5  3,2  3,2  2,2  3,6  4,8  6    6

	          7                   2,2  2,8       2,4  3,5  4,5  5,5       1,5  3,2  3,9  4,4  2,6  4,1  5,3

	          8              1,8  2,9  4,1       2,8  4    5              2,2  3,8  4,6       3    4,6  5,7

	          9              2,4  3,6  4,9  1,5  3,2  4,5  5,5            2,9  4,4  5,3       3,4  5,1

	         10         2    3    4,2  5,7  2,1  3,6  4,9  5,9       2,1  3,6  5    5,9       3,8  5,5

	         11         2,6  3,7  4,8       2,5  3,9  5,3            2,7  4,2  5,6            4,1  5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      4                                                                                    2,3  2,6  2,6  2,6

	          5                                       2,3  2,6  2,6            1    1,8  1,8  1    2,8  3,9  4,2  4,2

	          6                        1,5       1,6  2,8  3,7  3,9            2,1  2,9  3,2  2    3,3  4,4  5,6  6

	          7                   1,8  2,8       2,2  3,3  4,2  5,5       1    2,8  3,6  4,4  2,4  3,8  5,1

	          8              1    2,5  3,8       2,6  3,7  4,7            2,1  3,4  4,3  5,7  2,8  4,3

	          9              2,2  3,2  4,6       3    4,1  5,1            2,7  4    4,9       3,2  4,8

	         10         1,6  2,8  3,8  5,3  1    3,3  4,5  5,5       1,9  3,3  4,6  5,5       3,5  5,2

	         11         2,4  3,4  4,4       2,3  3,6  4,9            2,5  3,9  5,2            3,8  5,6

	                                                  d  630; Гз-IV

	                                                   e
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   3      5                                                                                         2,1  2,1  2,1

	          6                                            2    2                                  1,8  2,8  3,4  3,4

	          7                        1              1,6  2,7  3,2            1    2,3  2,8       2,4  3,5  4,1  4,7

	          8                   1,6  2,7            2,2  3,3  4,3            2,3  3,2  4,3  1    3    4,1  4,8

	          9              1,4  2,4  3,8       1,8  2,8  3,9  5,3       2,1  3,1  4,1  5,7  2    3,6  4,7  5,6

	         10              2,4  3,2  4,5       2,4  3,4  4,5       1    2,8  3,9  5         2,6  4,1  5,3

	         11         2,1  3,1  4    5,7  1,5  2,9  4,1  5,1       2,2  3,5  4,8  5,9       3,1  4,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5                                                                                         2,1  2,1  2,1

	          6                                            2    2                                  1,4  2,8  3,4  3,4

	          7                        1              1    2,6  3                   2,1  2,8       2    3,4  4,1  4,7

	          8                   1    2,7            2,1  3,2  4              2,1  3    4,3       2,5  4    4,7

	          9              1    2,2  3,6       1,1  2,6  3,8  5         1,8  2,9  3,9  5,3  1,7  3,1  4,6  5,3

	         10              2,2  3    4,5       2,2  3,2  4,3  5,9       2,6  3,7  4,8       2,4  3,7  5,2

	         11         1,8  2,9  3,7  5,4       2,7  3,8  4,8       1,1  3,3  4,5  5,6       2,9  4,3  5,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5                                                                                         1,8  2,1  2,1

	          6                                            1,6  2                                       2,4  3,2  3,4

	          7                        1                   2,2  3                   1,6  2,8       1,6  3    3,9  4,7

	          8                        2,5            1,7  2,8  4              1,8  2,6  4         2,3  3,6  4,6  6

	          9                   2    3,3            2,3  3,4  4,8       1,3  2,6  3,5  5    1    2,9  4,2  5,2

	         10              2    2,8  4,1       2    2,9  4    5,5       2,3  3,4  4,4       2,1  3,5  4,8  5,8

	         11         1,5  2,6  3,5  5         2,5  3,5  4,5            3    4,2  5,3       2,6  4,1  5,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                   d  720; Гз-I

	                                                    e

	   3      5         2,6  2,8  2,8  2,8  3,3  4,9  5,2  5,2  5,2  2,9  4,4  4,6  4,6  4,6  5,3

	          6    1    3    4,3  4,3  4,3  4    5,9                 3,3  4,9

	          7    2    3,4  4,7  5,7  5,7  4,5                      3,7  5,4

	          8    2,3  3,7  5,1            4,9                      4    5,8

	          9    2,6  4    5,5            5,2                      4,3

	          10   2,9  4,3  5,8            5,5                      4,6

	          11   3,1  4,6                 5,8                      4,9

	          12   3,3  4,9                                          5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5         2,4  2,8  2,8  2,8  3    4,6  5,2  5,2  5,2  2,6  4,1  4,6  4,6  4,6  4,9

	          6         2,8  3,9  4,3  4,3  3,7  5,5                 3    4,6                 5,9

	          7    1,5  3,1  4,3  5,5  5,7  4,2                      3,4  5,1

	          8    2,1  3,4  4,7            4,5                      3,8  5,6

	          9    2,4  3,7  5,1            4,8                      4,1  6

	         10    2,7  4    5,4            5,1                      4,4

	         11    2,9  4,3  5,6            5,4                      4,7

	         12    3,1  4,6                 5,7                      4,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5         2,2  2,8  2,8  2,8  2,7  4,1  5,2  5,2  5,2  2,4  3,8  4,6  4,6  4,6  4,6

	          6         2,5  3,6  4,3  4,3  3,4  5,2                 2,7  4,3  5,7            5,5

	          7         2,9  4    5,2  5,7  3,9  5,8                 3,1  4,7

	          8    1,7  3,2  4,4  5,7       4,2                      3,4  5,1

	          9    2,2  3,5  4,8            4,5                      3,7  5,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         10    2,4  3,8  5,2            4,8                      4    5,8

	         11    2,6  4,1  5,5            5,1                      4,3

	         12    2,8  4,3  5,8            5,3                      4,5

	                                                  d  720; Гз-II

	                                                   e

	   3      5                             1,5  3,1  3,3  3,3  3,3       2,3  2,5  2,5  2,5  3,3  4,9  5,2  5,2  5,2

	          6              2,2  2,2  2,2  2,1  3,5  4,8  4,8  4,8       2,7  3,8  3,8  3,8  3,7  5,5

	          7         1    2,7  3,4  3,4  2,4  3,9  5,2            1,7  3,1  4,3  5,3  5,3  4,1  5,9

	          8         2    3,1  4    4,6  2,7  4,2  5,6            2,1  3,5  4,8  6         4,5

	          9         2,4  3,5  4,5  5,8  3    4,5                 2,5  3,9  5,2            4,8

	         10         2,8  3,9  5         3,2  4,8                 2,9  4,3  5,6            5,1

	         11     1   3,1  4,3  5,5       3,4  5,1                 3,2  4,7                 5,4

	         12    2,1  3,4  4,7  5,9       3,6  5,4                 3,5  5,1                 5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5                             1    2,8  3,3  3,3  3,3       2,1  2,5  2,5  2,5  3    4,6  5,2  5,2  5,2

	          6              2    2,2  2,2  1,8  3,2  4,5  4,8  4,8       2,5  3,6  3,8  3,8  3,4  5,2

	          7              2,4  3,3  3,4  2,1  3,6  4,9  6         1    2,9  4,1  5    5,3  3,8  5,6

	          8         1,1  2,8  3,8  4,6  2,4  3,9  5,2            1,8  3,3  4,6  5,7       4,1  6

	          9         2,1  3,2  4,3  5,8  2,7  4,2  5,7            2,2  3,7  5,1            4,4

	         10         2,5  3,6  4,7       3    4,5  6              2,6  4,1  5,5            4,7

	         11         2,8  4    5,1       3,2  4,8                 3    4,5  5,9            5

	         12    1,7  3,1  4,4  5,5       3,4  5,1                 3,3  4,9                 5,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5                                  2,6  3,3  3,3  3,3       1,7  2,5  2,5  2,5  2,8  4,2  5,2  5,2  5,2
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          6              1,6  2,2  2,2  1    3    4,2  4,8  4,8       2,2  3,3  3,8  3,8  3,2  4,8

	          7              2,2  3,1  3,4  1,7  3,3  4,6  5,7            2,6  3,8  4,9  5,3  3,5  5,2

	          8              2,6  3,6  4,6  2,2  3,6  5              1    3    4,3  5,4       3,8  5,6

	          9         1,7  3    4    5,6  2,5  3,9  5,3            2    3,4  4,7  5,8       4,1

	         10         2,1  3,4  4,4  6    2,7  4,2  5,6            2,4  3,8  5,1            4,4

	         11         2,5  3,7  4,8       2,9  4,5  5,9            2,7  4,2  5,5            4,7

	         12    1    2,9  4    5,2       3,1  4,8                 3    4,6                 5

	                                                  d  720; Гз-III

	                                                   e

	   3      5                                       1    1    1                             1    2,9  3,1  3,1  3,1

	          6                                  1,7  2,8  2,8  2,8            2,2  2,2  2,2  2,1  3,3  4,6  4,6  4,6

	          7                   1,5  1,5       2,2  3,2  4    4              2,8  3,2  3,2  2,4  3,7  5,1

	          8                   2,3  2,7       2,5  3,6  4,7  5,4       1,8  3,4  3,9  4,4  2,8  4,1  5,6

	          9              1,9  2,9  3,8  1    2,8  4    5,1            2,4  4    4,5  5,8  3,2  4,5  5,9

	         10              2,5  3,5  4,9  1,7  3,1  4,4  5,5       1    3    4,5  5,1       3,5  4,9

	         11         2    3,1  4,1  5,7  2,1  3,4  4,8  5,8       2,1  3,6  5    5,7       3,8  5,3

	         12         2,5  3,6  4,6       2,5  3,8  5,2            2,7  4,1  5,5            4,1  5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5                                       1    1    1                                  2,7  3,1  3,1  3,1

	          6                                  1    2,6  2,8  2,8            2    2,2  2,2       3,1  4,4  4,6  4,6

	          7                   1    1,5       2    3    4    4              2,5  3,1  3,2  2,2  3,5  4,8  5,9

	          8                   2,1  2,7       2,4  3,4  4,4  5,4       1,4  3    3,7  4,4  2,6  3,9  5,2

	          9              1,4  2,6  3,8       2,7  3,8  4,8            2,1  3,5  4,2  5,8  3    4,3  5,6

	         10              2,2  3,1  4,6  1    3    4,2  5,2            2,7  4,1  4,7       3,3  4,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         11         1,6  2,8  3,6  5,3  1,8  3,3  4,6  5,5       1,8  3,3  4,7  5,2       3,6  5,1

	         12         2,3  3,3  4         2,2  3,6  4,9            2,4  3,8  5,2  5,7       3,8  5,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5                                       1    1    1                                  2,5  3,1  3,1  3,1

	          6                                       2,4  2,8  2,8            1,6  2,2  2,2       2,9  4    4,6  4,6

	          7                   1    1,5       1,5  2,8  3,6  4              2,1  2,8  3,2  1,9  3,3  4,6  5,6  5,6

	          8                   1,8  2,7       2,1  3,2  4,1  5,4            2,6  3,4  4,4  2,3  3,7  5

	          9                   2,3  3,6       2,4  3,6  4,6            1,8  3,1  4    5,5  2,6  4,1  5,4

	         10              2    2,8  4,4       2,7  3,9  5              2,4  3,6  4,6       2,9  4,5  5,7

	         11              2,6  3,3  5,1       3    4,2  5,4       1    3    4,1  5,1       3,2  4,9

	         12         2,1  3,1  3,8  5,8  2    3,3  4,5  5,8       2,2  3,5  4,6            3,5  5,3

	                                                  d  720; Гз-IV

	                                                   e

	   3      6                                                                                         2,5  2,5  2,5

	          7                                            2,1  2,1                 1    1         1,8  2,9  3,6  3,6

	          8                                       1,5  2,6  2,9            1    2,3  2,5       2,3  3,4  4,1  4,7

	          9                   1    2,5            2,2  3,1  3,9            2,2  3,1  3,8       2,8  3,9  4,7

	         10              1    2,3  3,6       1,1  2,7  3,6  4,9       1,8  2,9  3,9  4,9  1,8  3,3  4,4  5,3

	         11              2,1  2,9  4,5       2,1  3,2  4,1  5,8       2,5  3,6  4,7       2,3  3,8  4,9

	         12         1,6  2,8  3,6  5,3       2,6  3,7  4,7       1,9  3,2  4,4  5,5       2,9  4,3  5,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                                                                         2,1  2,5  2,5

	          7                                            1,9  2,1                 1    1         1,5  2,6  3,5  3,6

	          8                                       1    2,4  2,9            2,2  2,5            2    3,1  4,1  4,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          9                        2,5            2    2,9  3,9            1,9  2,9  3,8       2,5  3,6  4,6

	         10                   2,1  3,3            2,5  3,4  4,7       1,5  2,6  3,7  4,8  1    3    4,1  5,1

	         11              1,8  2,7  4,1       1,8  3    3,9  5,5       2,3  3,3  4,5       2,1  3,5  4,6  5,7

	         12         1    2,5  3,4  5         2,4  3,5  4,4       1,5  3    4,1  5,2       2,6  4    5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6                                                                                         2    2,5  2,5

	          7                                            1,6  2,1                      1              2,5  3,2  3,6

	          8                                            2,1  2,9                 1,8  2,5       1,6  3    3,8  4,7

	          9                        2,4            1,5  2,6  3,7            1,5  2,5  3,8       2,2  3,5  4,4  5,9

	         10                   1,8  3,1            2,2  3,1  4,7            2,4  3,2  4,7       2,7  4    4,9

	         11              1,4  2,4  3,9       1,5  2,7  3,6  5,3       2,1  3,1  4    5,3  1,8  3,2  4,5  5,4

	         12              2,3  3,1  4,7       2,2  3,2  4,1  6         2,7  3,8  4,8       2,4  3,7  5

	                                                   d  820; Гз-I

	                                                    e

	   3      5         1,8  1,8  1,8  1,8  2,6  3,6  3,6  3,6  3,6  2,5  3,5  3,5  3,5  3,5  4,5  5,8  5,8  5,8 
	5,8

	          6         2,7  3,1  3,1  3,1  3,5  5,2  5,8  5,8  5,8  2,9  4,4  5    5    5    5,6

	          7    1,5  3,1  4,3  4,5  4,5  4    5,8                 3,3  5

	          8    2    3,4  4,7  5,7  5,7  4,4                      3,6  5,3

	          9    2,3  3,7  5,1            4,7                      3,9  5,6

	         10    2,5  4    5,4            5                        4,2

	         11    2,7  4,3  5,7            5,3                      4,5

	         12    2,9  4,5  6              5,6                      4,8

	         13    3,1  4,7                                          5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5         1,8  1,8  1,8  1,8  2,4  3,6  3,6  3,6  3,6  2,3  3,5  3,5  3,5  3,5  4,2  5,8  5,8  5,8 
	5,8

	          6         2,4  3,1  3,1  3,1  3,2  4,8  5,8  5,8  5,8  2,7  4,1  5    5    5    5,2

	          7         2,9  4    4,5  4,5  3,6  5,5                 3,1  4,7                 5,9

	          8    1,6  3,2  4,4  5,3  5,7  4                        3,4  5

	          9    2    3,5  4,7  5,8       4,4                      3,7  5,3

	         10    2,3  3,8  5              4,8                      4    5,7

	         11    2,5  4    5,3            5,1                      4,3

	         12    2,7  4,2  5,6            5,4                      4,5

	         13    2,9  4,4  5,9            5,7                      4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5         1,8  1,8  1,8  1,8  2,1  3,5  3,6  3,6  3,6  2    3,4  3,5  3,5  3,5  3,8  5,7  5,8  5,8 
	5,8

	          6         2,2  3,1  3,1  3,1  2,9  4,5  5,8  5,8  5,8  2,4  3,9  5    5    5    4,8

	          7         2,6  3,7  4,3  4,5  3,4  5,1                 2,8  4,3  5,8            5,5

	          8         2,9  4,1  5    5,7  3,8  5,6                 3,1  4,7

	          9    1    3,2  4,5  5,5       4,2  5,9                 3,3  5

	         10    2    3,5  4,8  5,9       4,5                      3,6  5,4

	         11    2,2  3,7  5,1            4,8                      3,9  5,8

	         12    2,4  3,9  5,3            5,1                      4,1  6

	         13    2,6  4,1  5,5            5,3                      4,3

	                                                  d  820; Гз-II

	                                                   e

	   3      5                                  2,1  2,1  2,1  2,1       1    1    1    1    2,7  3,7  3,7  3,7  3,7
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          6                             1,6  3,1  3,6  3,6  3,6       2,5  2,9  2,9  2,9  3,4  5    5,6  5,6  5,6

	          7              2,3  2,4  2,4  2,1  3,5  4,8                 2,8  3,9  4,1  4,1  3,7  5,5

	          8         1    2,7  3,5  3,5  2,4  3,8  5,2            1,6  3,1  4,1  5,4  5,4  4    5,9

	          9         1,8  3,1  3,9  4,5  2,6  4,1  5,6            2,1  3,4  4,7  6         4,3

	         10         2,2  3,4  4,3  5,4  2,9  4,4  6              2,4  3,7  5,1            4,6

	         11         2,5  3,7  4,7       3,1  4,7                 2,7  4    5              4,9

	         12         2,8  4    5,1       3,3  5                   3    4,4  5,9            5,2

	         13    1,6  3,1  4,3  5,5       3,5  5,2                 3,3  4,8                 5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5                                  2,1  2,1  2,1  2,1       1    1    1    1    2,5  3,7  3,7  3,7  3,7

	          6                             1    2,9  3,6  3,6  3,6       2,2  2,9  2,9  2,9  3,1  4,7  5,6  5,6  5,6

	          7              2,1  2,4  2,4  1,8  3,2  4,5  5    5         2,5  3,7  4,1  4,1  3,5  5,2

	          8              2,4  3,3  3,5  2,1  3,5  4,8                 2,9  4    5,2  5,4  3,8  5,6

	          9         1    2,7  3,7  4,5  2,4  3,8  5,2            1,7  3,3  4,4  5,6       4,1  5,9

	         10         1,9  3    4,1  5,4  2,6  4,1  5,6            2,1  3,7  4,7  6         4,4

	         11         2,2  3,3  4,5       2,8  4,4  5,9            2,4  4,1  5,1            4,7

	         12         2,5  3,6  4,9       3    4,7                 2,7  4,4  5,5            4,9

	         13         2,9  4    5,2       3,2  4,9                 3    4,6                 5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5                                  2,1  2,1  2,1  2,1       1    1    1    1    2,3  3,6  3,7  3,7  3,7

	          6                                  2,6  3,6  3,6  3,6       2    2,9  2,9  2,9  2,8  4,4  5,6  5,6  5,6

	          7              1,8  2,4  2,4  1    3    4,2  5    5         2,4  3,4  4,1  4,1  3,2  4,8

	          8              2,2  3,1  3,5  1,8  3,3  4,5  5,7            2,8  3,7  4,8  5,4  3,5  5,2

	          9              2,5  3,5  4,5  2,1  3,6  4,9                 3,1  4,1  5,3       3,8  5,6

	         10         1    2,8  3,8  5,4  2,4  3,9  5,3            1,7  3,4  4,4  5,7       4,1  6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         11         1,9  3,1  4,1  5,8  2,6  4,1  5,5            2,1  3,7  4,8  6         4,3

	         12         2,3  3,4  4,4       2,8  4,3  5,7            2,4  4    5,2            4,5

	         13         2,6  3,7  4,8       2,9  4,5                 2,8  4,3  5,7            4,7

	                                                  d  820; Гз-III

	                                                   e

	   3      5                                                                               1    2,3  2,3  2,3  2,3

	          6                                       2    2    2                             1,6  3    3,5  3,5  3,5

	          7                                  1,9  2,9  3    3              2,3  2,4  2,4  2,1  3,4  4,7  4,8  4,8

	          8                   1,6  1,6       2,2  3,3  4    4              2,5  3,2  3,2  2,4  3,8  5,1

	          9                   2,1  2,7       2,5  3,7  4,6  5,2       1,7  2,9  3,7  4,3  2,7  4,2  5,5

	         10              1,7  2,6  3,7       2,8  4    4,9            2,2  3,3  4,2  5,4  3    4,6  5,9

	         11              2,3  3,1  4,7  1    3,1  4,3  5,2       1    2,7  3,7  4,8       3,3  5

	         12         1,5  2,8  3,6  5,4  1,7  3,4  4,6  5,6       1,7  3,1  4,2  5,4       3,6  5,3

	         13         2,2  3,2  4,1  6    2,3  3,6  4,9            2,3  3,6  4,9            3,8  5,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      5                                                                                    2,3  2,3  2,3  2,3

	          6                                       2    2    2                             1    2,8  3,5  3,5  3,5

	          7                                  1,4  2,7  3    3              2,1  2,4  2,4  1,8  3,2  4,4  4,8  4,8

	          8                   1    1,6       2    3    3,9  4              2,5  3,2  3,2  2,1  3,6  4,8  6

	          9                   2    2,7       2,3  3,3  4,3  5,2       1    2,9  3,7  4,3  2,4  4    5,2

	         10                   2,4  3,6       2,6  3,6  4,7            2,1  3,3  4,1  5,4  2,7  4,4  5,5

	         11              2,1  2,9  4,4       2,9  3,9  5,1            2,5  3,7  4,6       3    4,7  5,8

	         12              2,6  3,4  5,1  1,6  3,2  4,2  5,5       1    2,9  4,1  5,1       3,3  5

	         13         2    3    3,9  5,7  2,1  3,4  4,6  5,8       2,1  3,4  4,6  5,7       3,6  5,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      5                                                                                    2,3  2,3  2,3  2,3

	          6                                       2    2    2                                  2,7  3,5  3,5  3,5

	          7                                  1    2,5  3    3              1,8  2,4  2,4  1    3,1  4,1  4,8  4,8

	          8                        1,6       1,5  2,8  3,6  4              2,2  2,9  3,2  1,8  3,4  4,5  5,6

	          9                   1,7  2,7       2,1  3,1  4    5,2            2,6  3,4  4,3  2,2  3,7  4,9

	         10                   2,2  3,5       2,4  3,4  4,4            1,7  3    3,9  5,4  2,5  4    5,3

	         11              1,6  2,6  4,1       2,7  3,7  4,8            2,2  3,4  4,4       2,8  4,3  5,6

	         12              2,2  3,1  4,7       2,9  4    5,2            2,7  3,8  4,9       3,1  4,6  5,9

	         13         1,5  2,7  3,6  5,3  1    3,1  4,3  5,5       1,8  3,2  4,3  5,4       3,3  4,9

	                                                  d  820; Гз-IV

	                                                   e

	   3      6                                                                                         1    1    1

	          7                                                                                         2,5  2,6  2,6

	          8                                       1    2    2                   1    1         1,8  3    3,6  3,6

	          9                                       1,3  2,4  2,8            1    2,2  2,6       2,1  3,5  4,1  4,6

	         10                   1    2,3            2    2,8  3,8            2    2,8  3,7       2,5  3,9  4,6  5,2

	         11                   2    3,3       1    2,4  3,3  4,8       1,2  2,6  3,4  5,3  1,5  2,9  4,3  5,1

	         12              1,6  2,5  4         1,8  2,9  3,8  5,4       2,2  3,2  4,1  5,8  2,1  3,4  4,7  5,7

	         13              2,3  3,1  4,7       2,3  3,3  4,3       1    2,7  3,8  4,8       2,5  3,8  5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                                                                         1    1    1

	          7                                                                                         2,3  2,6  2,6

	          8                                            1,9  2                        1         1    2,8  3,4  3,6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          9                                            2,3  2,8                 2    2,6       1,8  3,2  3,9  4,6

	         10                        2,3            1,7  2,7  3,8            1,7  2,6  3,7       2,3  3,7  4,4  5,2

	         11                   1,6  3              2,2  3    4,5       1    2,4  3,2  4,7       2,7  4,1  4,9

	         12              1    2,3  3,7       1,4  2,6  3,6  5,1       1,9  2,9  3,8  5,5  1,6  3,1  4,5  5,4

	         13              2,1  2,9  4,4       2,1  3,1  4    5,8       2,5  3,5  4,5       2,3  3,6  4,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6                                                                                         1    1    1

	          7                                                                                         2,1  2,6  2,6

	          8                                            1,5  2,1                      1              2,5  3,2  3,6

	          9                                            2    2,7                 1,7  2,6       1,5  2,9  3,7  4,6

	         10                        2,2            1    2,4  3,7            1    2,4  3,7       2,1  3,3  4,2  5,2

	         11                        2,8            2    2,8  4,2            2,1  3    4,4       2,5  3,7  4,7

	         12                   2,1  3,4            2,4  3,2  4,8       1,5  2,7  3,6  5,2  1,1  2,9  4,1  5,2

	         13              1,8  2,7  4         1,8  2,8  3,7  5,4       2,3  3,3  4,2       2,1  3,3  4,5  5,7

	                                                   d  920; Гз-I

	                                                    e

	   3      6         2,3  2,3  2,3  2,3  2,9  4,3  4,3  4,3  4,3  2,6  4    4    4    4    4,8

	          7         2,8  3,5  3,5  3,5  3,5  5,3                 3,1  4,7  5,5  5,5  5,5  5,7

	          8    1    3,1  4,3  4,5  4,5  4,1                      3,4  5

	          9    1,7  3,4  4,8  5,5  5,5  4,4                      3,7  5,3

	         10    2,2  3,7  5,2            4,7                      4    5,6

	         11    2,5  4    5,4            5                        4,3

	         12    2,7  4,2  5,6            5,3                      4,5

	         13    2,9  4,4  5,8            5,6                      4,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         14    3    4,6                 5,8                      4,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6         2,3  2,3  2,3  2,3  2,6  4,2  4,2  4,2  4,2  2,4  3,9  3,9  3,9  3,9  4,5

	          7         2,5  3,4  3,4  3,4  3,3  5                   2,8  4,3  5,5  5,5  5,5  5,3

	          8         2,8  4    4,5  4,5  3,9  5,7                 3,2  4,7

	          9    1    3,1  4,4  5,5  5,5  4,2  5,9                 3,5  5,1

	         10    2    3,4  4,8  5,8       4,5                      3,7  5,5

	         11    2,2  3,7  5,1            4,8                      3,9  5,8

	         12    2,4  3,9  5,3            5,1                      4,1

	         13    2,6  4,1  5,5            5,3                      4,3

	         14    2,7  4,2  5,7            5,5                      4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6         2    2,3  2,3  2,3  2,2  3,8  4,2  4,2  4,2  2    3,3  3,9  3,9  3,9  4,2

	          7         2,4  3,3  3,3  3,3  3    4,5                 2,4  4    5,4  5,4  5,4  5

	          8         2,7  3,7  4,5  4,5  3,4  5,1                 2,7  4,4  5,8            5,7

	          9         2,9  4    5    5,5  3,8  5,6                 3    4,7                 6

	         10    1    3,1  4,3  5,5       4,1  6                   3,3  5

	         11    2    3,3  4,6  5,9       4,4                      3,6  5,3

	         12    2,2  3,5  4,9            4,7                      3,8  5,6

	         13    2,4  3,7  5,2            4,9                      4    5,8

	         14    2,5  3,9  5,4            5,1                      4,2

	                                                  d  920; Гз-II

	                                                   e

	   3      6                                  2,6  2,6  2,6  2,6       2    2    2    2    3    4,2  4,2  4,2  4,2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          7              1    1    1    1,5  3,2  3,8  3,8  3,8       2,5  3,1  3,1  3,1  3,4  4,8  5,9  5,9  5,9

	          8              2,3  2,5  2,5  2,1  3,5  4,7  4,9  4,9  1    2,8  3,9  4,1  4,1  3,7  5,3

	          9              2,7  3,4  3,4  2,4  3,8  5,2            1,6  3,1  4,4  5,2  5,2  4    5,8

	         10         1,8  3,1  3,9  4,4  2,6  4,1  5,5            2,1  3,4  4,8  5,9       4,2

	         11         2,1  3,4  4,3  5,2  2,8  4,3  5,8            2,4  3,7  5,1            4,4

	         12         2,4  3,7  4,6       3    4,5                 2,7  4    5,4            4,6

	         13         2,6  3,9  4,9       3,2  4,7                 2,9  4,3  5,7            4,8

	         14         2,8  4,1  5,2       3,3  4,9                 3,1  4,6                 5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                  2,5  2,5  2,5  2,5       2    2    2    2    2,7  4,2  4,2  4,2  4,2

	          7              1    1    1    1    2,9  3,8  3,8  3,8       2,4  3,1  3,1  3,1  3,1  4,5  5,9  5,9  5,9

	          8              2,1  2,5  2,5  1,6  3,2  4,4  4,9  4,9       2,7  3,6  4,1  4,1  3,4  4,8

	          9              2,4  3,4  3,4  2,1  3,5  4,8  6         1    3    4    5,1  5,2  3,7  5,1

	         10         1    2,7  3,7  4,4  2,4  3,8  5,1            1,6  3,3  4,4  5,6       4    5,4

	         11         1,7  3    4,1  5,2  2,6  4    5,4            2    3,6  4,8  5,9       4,2

	         12         2,1  3,3  4,4       2,8  4,2  5,7            2,3  3,9  5,2            4,4

	         13         2,4  3,6  4,7       3    4,4  6              2,6  4,1  5,5            4,6

	         14         2,7  3,8  4,9       3,1  4,6                 2,8  4,3  5,8            4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6                                  2,3  2,5  2,5  2,5       1,3  2    2    2    2,5  4    4,2  4,2  4,2

	          7              1    1    1         2,7  3,7  3,7  3,7       2    3    3    3    2,9  4,4  5,9  5,9  5,9

	          8              1,7  2,5  2,5  1    3    4,1  4,9  4,9       2,3  3,4  4,1  4,1  3,2  4,8

	          9              2,2  3    3,4  1,5  3,3  4,4  5,6            2,6  3,8  4,9  5,2  3,4  5,1

	         10              2,5  3,4  4,4  2    3,6  4,7  6              2,9  4,2  5,3       3,6  5,4

	         11         1    2,8  3,7  5,2  2,3  3,8  5              1    3,2  4,5  5,6       3,8  5,6

	         12         1,7  3,1  4    5,7  2,5  4    5,3            2    3,5  4,8  5,9       4
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         13         2,1  3,3  4,3       2,7  4,2  5,6            2,3  3,8  5,1            4,2

	         14         2,4  3,5  4,6       2,8  4,4  5,8            2,5  4    5,4            4,4

	                                                  d  920; Гз-III

	                                                   e

	   3      6                                                                                    2,6  2,6  2,6  2,6

	          7                                       2,2  2,2  2,2                           1,6  3,1  3,7  3,7  3,7

	          8                                  1,6  2,8  3    3              2,2  2,4  2,4  2    3,5  4,6  4,8  4,8

	          9                   1,6  1,6       2,2  3,2  4    4              2,6  3,2  3,2  2,4  3,8  5,1  6    6

	         10                   2,2  2,5       2,5  3,5  4,6  5         1,6  3    3,8  4,1  2,7  4,1  5,6

	         11              1,7  2,6  3,4       2,7  3,8  5              2,1  3,4  4,3  5    2,9  4,4  5,9

	         12              2,1  3    4,3  1    2,9  4,1  5,3            2,5  3,8  4,8       3,1  4,7

	         13              2,5  3,4  5    1,7  3,1  4,4  5,6       1    2,9  4,2  5,3       3,3  5

	         14         1,8  2,9  3,8  5,6  2,1  3,3  4,7  5,9       2,1  3,3  4,6  5,8       3,5  5,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                                                                    2,6  2,6  2,6  2,6

	          7                                       2,2  2,2  2,2                           1    2,9  3,7  3,7  3,7

	          8                                  1    2,6  3    3              2    2,4  2,4  1,6  3,2  4,3  4,8  4,8

	          9                   1    1,6       1,9  3    3,9  3,9            2,5  3,1  3,1  2,1  3,5  4,6  6    6

	         10                   2    2,5       2,3  3,3  4,3  5         1    3    3,6  4,1  2,4  3,8  5,1

	         11                   2,4  3,4       2,5  3,6  4,6            1,8  3,4  4,1  5,1  2,7  4,1  5,5

	         12              1,8  2,8  4,1       2,7  3,9  4,9            2,3  3,7  4,6       2,9  4,4  5,8

	         13              2,3  3,2  4,7       2,9  4,1  5,2            2,7  4    5         3,1  4,7

	         14         1,4  2,7  3,6  5,3  1,8  3,1  4,4  5,5       1,7  3,1  4,3  5,4       3,3  5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------

	   1      6                                                                                    2,3  2,6  2,6  2,6

	          7                                       2,2  2,2  2,2                                2,7  3,7  3,7  3,7

	          8                                       2,5  3    3              1,6  2,4  2,4  1    3    4,2  4,8  4,8

	          9                        1,6       1,3  2,8  3,6  3,9            2,1  2,9  3,1  1,8  3,3  4,6  5,7  6

	         10                   1,6  2,5       1,9  3,1  4    5              2,5  3,4  4,1  2,2  3,6  4,9

	         11                   2,1  3,3       2,2  3,4  4,3            1,4  2,9  3,9  5,1  2,4  3,9  5,2

	         12              1    2,5  3,9       2,5  3,6  4,6            2,1  3,3  4,4  5,8  2,6  4,1  5,5

	         13              2,1  2,9  4,4       2,7  3,8  4,9            2,5  3,7  4,8       2,8  4,4  5,7

	         14              2,4  3,3  4,9  1    2,9  4    5,2       1    2,9  4    5,1       3    4,7

	                                                   d 920; Гз-IV

	                                                    e

	   3      7                                                                                         1,5  1,5  1,5

	          8                                                                                    1    2,5  2,7  2,7

	          9                                            2    2                   1    1         1,8  2,9  3,5  3,5

	         10                                       1    2,4  2,8                 2,2  2,5       2,2  3,3  4    4,5

	         11                        2              1,9  2,8  3,6            1,8  2,8  3,5       2,6  3,7  4,5  5,5

	         12                   1,7  2,9            2,3  3,2  4,4            2,4  3,4  4,5  1    2,9  4,1  5

	         13                   2,3  3,6       1,4  2,7  3,6  5,1       1,9  3    4    5,5  1,8  3,2  4,5  5,5

	         14              1    2,8  4,1       2,1  3    3,9  5,7       2,4  3,5  4,5       2,2  3,5  4,8  6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      7                                                                                         1,5  1,5  1,5

	          8                                                                                         2,3  2,7  2,7

	          9                                            1,9  1,9                      1         1    2,7  3,4  3,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         10                                            2,3  2,8                 2    2,5       1,9  3,1  3,9  4,5

	         11                        2              1,5  2,7  3,6            1,5  2,5  3,5       2,3  3,5  4,4  5,4

	         12                   1    2,8            2,1  3    4,4            2,2  3    4,5       2,7  3,8  4,8

	         13                   2,1  3,4       1    2,5  3,3  4,9       1,5  2,7  3,5  5,3  1    3    4,1  5,2

	         14              1    2,6  4         1,8  2,8  3,6  5,4       2,2  3,2  4    6    2,1  3,3  4,4  5,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      7                                                                                         1,5  1,5  1,5

	          8                                                                                         2,1  2,7  2,7

	          9                                            1,5  1,9                      2,4            2,5  3,2  3,4

	         10                                            2    2,8                 1,6  3,2       1,5  2,9  3,7  4,5

	         11                        2              1    2,4  3,5            1    2,3  3,8       1,9  3,3  4,1  5,4

	         12                        2,6            1,8  2,8  4,1            1,9  2,8  4,4       2,3  3,6  4,5

	         13                   1,8  3,1            2,2  3,1  4,5       1    2,5  3,3  5         2,7  3,9  4,9

	         14              1    2,4  3,7       1    2,5  3,4  5,1       2    3    3,8  5,6  1,7  3,1  4,2  5,3

	                                                  d  1020; Гз-I

	                                                   e

	   3      6              1    1    1    2,6  3,3  3,3  3,3  3,3  2,3  3,1  3,1  3,1  3,1  4,4  5,5  5,5  5,5  5,5

	          7         2,4  2,5  2,5  2,5  3,1  4,6  5    5    5    2,6  4    4,5  4,5  4,5  5,3

	          8         2,8  3,5  3,8  3,8  3,8  5,5  6,1  6,1  6,1  3,1  4,5  5,6  5,6  5,6  6,1

	          9    1    3,1  4,2  4,6  4,6  4,1  5,9                 3,3  4,9

	         10    1,5  3,3  4,5  5,5  5,5  4,4                      3,6  5,3

	         11    2    3,6  4,8  6    6    4,7                      3,8  5,7

	         12    2,3  3,8  5,2            4,9                      4,1  6

	         13    2,6  4,1  5,6            5,2                      4,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         14    2,8  4,3  5,8            5,4                      4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6         1    1    1    1    2,2  3,3  3,3  3,3  3,3  2    3    3    3    3    4    5,4  5,4  5,4  5,4

	          7         2    2,5  2,5  2,5  2,7  4,4  4,9  4,9  4,9  2,4  3,8  4,4  4,4  4,4  4,7

	          8         2,5  3,4  3,6  3,6  3,4  5,1  6    6    6    2,7  4,2  5,6  5,6  5,6  5,3

	          9         2,8  3,9  4,6  4,6  3,7  5,5                 3    4,6                 6

	         10    1    3,1  4,2  5,3  5,5  4    5,9                 3,3  5

	         11    1,5  3,3  4,6  5,7  6,3  4,3                      3,6  5,3

	         12    2,1  3,6  4,9            4,6                      3,8  5,6

	         13    2,4  3,8  5,2            4,8                      4,1  6

	         14    2,5  4    5,4            5                        4,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6         1    1    1    1    2    3,3  3,3  3,3  3,3  1,7  3    3    3    3    3,6  5,4  5,4  5,4  5,4

	          7         1,7  2,5  2,5  2,5  2,5  4    4,8  4,8  4,8  2    3,6  4,4  4,4  4,4  4,3

	          8         2,2  3,2  3,5  3,5  3    4,6  6    6    6    2,3  3,9  5,3  5,6  5,6  4,9

	          9         2,5  3,6  4,4  4,4  3,4  5,2                 2,7  4,3  5,8            5,4

	         10         2,7  3,9  5    5,4  3,7  5,5                 3    4,7                 5,9

	         11    1    3    4,2  5,4  6,2  4,1  5,8                 3,2  5

	         12    1,5  3,3  4,5  5,8       4,3                      3,5  5,3

	         13    2,1  3,5  4,8            4,5                      3,7  5,6

	         14    2,3  3,7  5              4,7                      3,9  5,8

	                                                  d  1020; Гз-II

	                                                   e

	   3      6                                  1,4  1,4  1,4  1,4                           2,6  3,4  3,4  3,4  3,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          7                             1    2,7  3    3    3         2,2  2,4  2,4  2,4  3,1  4,6  4,9  4,9  4,9

	          8              1,7  1,7  1,7  1,5  3    4    4    4         2,5  3,3  3,3  3,3  3,4  5

	          9              2,3  2,6  2,6  2    3,3  4,7  5    5    1    2,8  4    4,3  4,3  3,7  5,4

	         10         1    2,6  3,4  3,4  2,3  3,6  5,1            1,5  3,1  4,4  5,3  5,3  4    5,7

	         11         1,6  2,9  3,8  4,2  2,6  3,9  5,4            2    3,4  4,8  5,9       4,3

	         12         1,9  3    4,2  5,1  2,9  4,2  5,7            2,3  3,7  5,1            4,6

	         13         2,2  3,3  4,5  5,9  3,1  4,5                 2,6  4    5,4            4,8

	         14         2,5  3,6  4,8       3,3  4,7                 2,8  4,3  5,7            5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                  1,4  1,4  1,4  1,4                           2,4  3,4  3,4  3,4  3,4

	          7                                  2,6  3    3    3         2    2,4  2,4  2,4  2,8  4,2  4,9  4,9  4,9

	          8              1,7  1,7  1,7       2,9  4    4    4         2,3  3,3  3,3  3,3  3,1  4,7

	          9              2,1  2,6  2,6  1,6  3,2  4,4  5    5         2,6  3,7  4,3  4,3  3,4  5,1

	         10              2,3  3,1  3,4  1,9  3,5  4,8  5,9       1    2,9  4    5,2  5,3  3,7  5,5

	         11              2,5  3,4  4,2  2,2  3,8  5,1            1,5  3,2  4,3  5,5       4    5,8

	         12         1,8  2,8  3,7  5,1  2,5  4    5,4            1,8  3,5  4,6  5,7       4,3

	         13         2,1  3,1  4    5,9  2,7  4,2  5,8            2,1  3,8  4,9            4,5

	         14         2,4  3,4  4,3       2,9  4,4  6              2,4  4    5,2            4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      6                                  1,4  1,4  1,4  1,4                           2,1  3,4  3,4  3,4  3,4

	          7                                  2,3  3    3    3         1,5  2,4  2,4  2,4  2,6  4,1  4,9  4,9  4,9

	          8              1    1,7  1,7       2,6  3,7  4    4         2    3,1  3,3  3,3  2,9  4,5  5,9

	          9              1,7  2,6  2,6       2,9  4,1  5    5         2,3  3,4  4,2  4,2  3,2  4,8

	         10              2,1  3    3,4  1    3,2  4,4  5,6            2,6  3,7  4,8  5,4  3,5  5,1

	         11              2,4  3,3  4,2  1,8  3,5  4,7  5,9            2,9  4    5,2       3,8  5,4

	         12              2,7  3,6  5    2,2  3,8  5              1    3,2  4,3  5,5       4,1  5,7
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         13         1    3    3,9  5,5  2,5  4    5,3            1,8  3,5  4,6  5,7       4,3

	         14         1,9  3,3  4,2  5,9  2,7  4,2  5,5            2,1  3,8  4,9            4,5

	                                                 d  1020; Гз-III

	                                                  e

	   3      6                                                                                    2    2    2    2

	          7                                                                               1    2,8  3    3    3

	          8                                  1    2,4  2,4  2,4            1    1    1    1,8  3,2  4    4    4

	          9                                  1,8  2,9  3,2  3,2            2    2,5  2,5  2,1  3,5  4,8  5    5

	         10                   1,5  1,5       2,1  3,2  3,8  3,8            2,5  3,2  3,2  2,4  3,8  5,1  5,5  5,5

	         11                   2    2,4       2,4  3,5  4,4  4,9       1,5  3    3,6  4,1  2,7  4,1  5,4

	         12              1    2,5  3,2       2,7  3,8  4,7  5,7       2    3,5  4,1  5,1  3    4,4  5,7

	         13              1,8  2,9  4         2,9  4,1  5              2,4  3,9  4,5  5,9  3,2  4,7  5,9

	         14              2,3  3,3  4,7  1    3,1  4,4  5,3            2,8  4,3  4,9       3,4  5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      6                                                                                    2    2    2    2

	          7                                                                                    2,6  3    3    3

	          8                                       2,3  2,3  2,3            1    1    1    1    2,9  4    4    4

	          9                                  1,3  2,7  3,2  3,2            2    2,3  2,3  1,8  3,2  4,4  5    5

	         10                   1    1,5       1,9  3    3,6  3,6            2,4  2,9  3,2  2,1  3,5  4,8  5,5  5,5

	         11                   1,8  2,4       2,2  3,3  4,2  4,8       1    2,9  3,4  4,1  2,4  3,8  5,1

	         12                   2,2  3,2       2,4  3,6  4,5  5,6       1,7  3,1  3,9  5    2,7  4,1  5,4

	         13              1,4  2,6  3,9       2,6  3,9  4,8            2,1  3,5  4,4  5,8  2,9  4,4  5,7

	         14              2,1  3    4,5       2,8  4,1  5,1            2,5  3,9  4,8       3,1  4,6  5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------

	   1      6                                                                                    2    2    2    2

	          7                                                                                    2,4  3    3    3

	          8                                       2,2  2,4  2,4            1    1    1         2,7  3,8  4    4

	          9                                       2,5  3,1  3,1            1,7  2,2  2,2  1    3    4,1  4,9  4,9

	         10                        1,5       1,1  2,8  3,4  3,4            2,1  2,8  3,2  1,7  3,3  4,4  5,4  5,4

	         11                   1    2,4       1,8  3,1  3,7  4,6            2,5  3,4  4,1  2,1  3,6  4,7

	         12                   1,9  3,2       2,1  3,3  4    5,5       1    2,9  3,9  4,9  2,4  3,9  5

	         13                   2,3  3,7       2,3  3,5  4,4            1,8  3,3  4,3  5,6  2,6  4,2  5,3

	         14              1,7  2,7  4,2       2,5  3,8  4,8            2,2  3,7  4,7       2,8  4,4  5,6

	                                                  d  1020; Гз-IV

	                                                   e

	   3      7                                                                                         1    1    1

	          8                                                                                         1,8  1,8  1,8

	          9                                            1    1                                  1    2,4  2,8  2,8

	         10                                            1,8  1,8                 1    1         1,7  2,8  3,3  3,8

	         11                                       1    2,4  2,6                 2,1  2,4       2,1  3,2  3,8  4,5

	         12                   1    1,8            1,8  2,7  3,4            1,6  2,6  3,4       2,5  3,6  4,3  5

	         13                   1,3  2,7            2,2  3    4,2            2,3  3,1  4,3  1    2,8  3,9  4,8

	         14                   2,1  3,4       1    2,5  3,3  5         1,4  2,8  3,6  5,2  1,6  3,1  4,2  5,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      7                                                                                         1    1    1

	          8                                                                                         1,7  1,7  1,7

	          9                                            1    1                                       2,2  2,7  2,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         10                                            1,7  1,8                 1    1         1    2,6  3,3  3,6

	         11                                            2,1  2,6                 1,7  2,4       1,5  3    3,7  4,2

	         12                        1,8            1    2,5  3,3            1    2,3  3,2       2    3,4  4,2  4,9

	         13                   1    2,6            1,9  2,9  4              1,9  2,8  4,2       2,4  3,7  4,7

	         14                   1,8  3,2       1    2,3  3,2  4,6       1    2,4  3,3  4,9  1    2,8  4    5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      7                                                                                         1    1    1

	          8                                                                                         1,5  1,7  1,7

	          9                                                                                         1,9  2,5  2,7

	         10                                            1    1,8                      1              2,3  3    3,6

	         11                                            1,8  2,6                 1    2,4       1    2,7  3,5  4,2

	         12                        1,8            1    2,2  3,2                 2,1  3,2       1,9  3,1  4    4,9

	         13                        2,4            1,5  2,5  3,8            1,8  2,6  4         2,2  3,5  4,4  5,8

	         14                   1,3  2,9            2,1  2,8  4,3            2,2  3,1  4,7       2,6  3,8  4,8

	                                                  d  1220; Гз-I

	                                                   e

	   3      7                             2,2  2,9  2,9  2,9  2,9  2,1  2,7  2,7  2,7  2,7  4    4,9  4,9  4,9  4,9

	          8         2,2  2,2  2,2  2,2  2,8  4,3  4,3  4,3  4,3  2,6  4    4    4    4    4,8

	          9         2,6  3,1  3,1  3,1  3,4  5,1  5,9  5,9  5,9  2,9  4,4  5,1  5,1  5,1  5,6

	         10         2,9  4    4    4    3,7  5,5                 3,2  4,8                 5,9

	         11         3,1  4,3  4,7  4,7  4    5,8                 3,4  5

	         12    1,5  3,3  4,7  5,6  5,6  4,3                      3,6  5,2

	         13    1,9  3,5  4,9  5,9       4,5                      3,8  5,4

	         14    2,2  3,7  5,1            4,7                      4    5,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         15    2,4  3,9  5,3            4,9                      4,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      7                             2    2,9  2,9  2,9  2,9  1,7  2,7  2,7  2,7  2,7  3,7  4,9  4,9  4,9  4,9

	          8         2,1  2,2  2,2  2,2  2,6  4,1  4,3  4,3  4,3  2,3  3,8  4    4    4    4,5

	          9         2,4  3,1  3,1  3,1  3,1  4,8  5,9  5,9  5,9  2,6  4,1  5,1  5,1  5,1  5,2

	         10         2,6  3,8  4    4    3,4  5,2                 2,9  4,4  6              5,6

	         11         2,8  4,1  4,7  4,7  3,7  5,6                 3,1  4,7                 5,9

	         12         3    4,4  5,3  5,6  3,9  5,9                 3,3  5

	         13    1    3,2  4,6  5,6       4,1                      3,5  5,3

	         14    1,8  3,4  4,8  5,9       4,3                      3,7  5,6

	         15    2,2  3,6  5              4,5                      3,9  5,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      7                             1    2,9  2,9  2,9  2,9  1    2,7  2,7  2,7  2,7  3,4  4,9  4,9  4,9  4,9

	          8         1,7  2,2  2,2  2,2  2,2  3,8  4,3  4,3  4,3  2,1  3,5  4    4    4    4,1

	          9         2,1  3,1  3,1  3,1  2,8  4,6  5,9  5,9  5,9  2,3  3,8  5,1  5,1  5,1  4,8

	         10         2,3  3,5  4    4    3,1  5,1                 2,6  4,1  5,6            5,2

	         11         2,5  3,7  4,7  4,7  3,4  5,5                 2,8  4,4  5,8            5,6

	         12         2,7  3,9  5    5,6  3,6  5,8                 3    4,7  6              5,9

	         13         2,9  4,1  5,3       3,8  6                   3,2  5

	         14    1    3,1  4,3  5,6       4                        3,4  5,2

	         15    1,8  3,3  4,6  5,9       4,2                      3,6  5,4

	                                                  d  1220; Гз-II

	                                                   e

	   3      7                                                                               2,3  2,9  2,9  2,9  2,9

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          8                                       2,5  2,5  2,5            2    2    2    2,9  4,3  4,3  4,3  4,3

	          9                                  3,1  3,6  3,6  3,6       2,3  2,7  2,7  2,7  3,5  5    5,7  5,7  5,7

	         10              1,9  1,9  1,9  1,8  3,3  4,5  4,5  4,5       2,6  3,5  3,5  3,5  3,7  5,3

	         11              2,3  2,6  2,6  2    3,5  4,8  5,3  5,3       2,8  3,9  4,4  4,4  3,9  5,5

	         12              2,5  3,3  3,3  2,2  3,7  5,1            1    3    4,2  5,3  5,3  4,1  5,6

	         13              2,7  3,7  4,1  2,4  3,9  5,4            1,8  3,2  4,6  5,8       4,3  5,9

	         14         1,7  2,9  3,9  4,8  2,6  4,1  5,6            2    3,4  4,8  6         4,5

	         15         2,1  3,1  4,1  5,5  2,7  4,3  5,8            2,2  3,6  5              4,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      7                                                                               2,1  2,9  2,9  2,9  2,9

	          8                                  2,3  2,5  2,5  2,5       1,7  2    2    2    2,5  4    4,3  4,3  4,3

	          9                                  2,8  3,6  3,6  3,6       2    2,7  2,7  2,7  3    4,7  5,7  5,7  5,7

	         10              1,5  1,9  1,9       3    4,3  4,5  4,5       2,3  3,4  3,5  3,5  3,3  5

	         11              2    2,6  2,6  1,5  3,2  4,6  5,3  5,3       2,5  3,7  4,4  4,4  3,5  5,2

	         12              2,3  3,2  3,3  1,8  3,4  4,9  5,9            2,7  4    5    5,3  3,7  5,4

	         13              2,5  3,5  4,1  2,1  3,6  5,1            1    3    4,3  5,4       3,9  5,6

	         14              2,7  3,7  4,8  2,3  3,8  5,3            1,6  3,2  4,5  5,7       4,1  5,8

	         15         1,7  2,9  3,9  5,5  2,5  4    5,5            2    3,4  4,7  5,9       4,3

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      7                                                                               1,6  2,9  2,9  2,9  2,9

	          8                                  2,1  2,5  2,5  2,5            2    2    2    2,3  3,8  4,3  4,3  4,3

	          9                                  2,5  3,6  3,6  3,6            2,7  2,7  2,7  2,7  4,3  5,7  5,7  5,7

	         10                   1,9  1,9       2,7  3,9  4,5  4,5       2,1  3,1  3,5  3,5  2,9  4,6

	         11              1,5  2,6  2,6       2,9  4,2  5,3  5,3       2,3  3,4  4,4  4,4  3,1  4,9

	         12              2    2,9  3,3       3,1  4,5  5,5            2,5  3,7  4,7  5,3  3,3  5,2

	         13              2,2  3,2  4,1  1,6  3,3  4,7  5,7            2,7  4    5         3,5  5,4
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         14              2,4  3,4  4,8  2    3,4  4,9  6              2,9  4,2  5,3       3,7  5,6

	         15         1    2,6  3,6  5,4  2,3  3,5  5,1            1    3,1  4,4  5,6       3,9  5,8

	                                                 d  1220; Гз-III

	                                                  e

	   3      7                                                                                    1,6  1,6  1,6  1,6

	          8                                                                                    2,6  2,6  2,6  2,6

	          9                                       1,8  1,8  1,8                           1,1  3    3,5  3,5  3,5

	         10                                  1,5  2,7  2,7  2,7            1,8  1,8  1,8  2    3,3  4,5  4,5  4,5

	         11                                  1,8  2,9  3,3  3,3            2,2  2,5  2,5  2,1  3,5  4,8  5,3  5,3

	         12                   1,4  1,4       2,1  3,1  4    4              2,4  3,2  3,2  2,3  3,7  5,1

	         13                   2    2,3       2,3  3,3  4,4  4,8            2,6  3,5  3,9  2,5  3,9  5,4

	         14                   2,3  2,9       2,4  3,5  4,6  5,5       1,8  2,8  3,8  4,6  2,7  4,1  5,6

	         15              1,5  2,5  3,5       2,5  3,7  4,7            2,1  3    4,1  5,5  2,8  4,2  5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      7                                                                                    1,6  1,6  1,6  1,6

	          8                                                                                    2,5  2,6  2,6  2,6

	          9                                       1,8  1,8  1,8                                2,8  3,5  3,5  3,5

	         10                                       2,5  2,7  2,7            1,5  1,8  1,8  1,5  3    4,3  4,5  4,5

	         11                                  1    2,7  3,3  3,3            2    2,5  2,5  1,8  3,2  4,5  5,3  5,3

	         12                   1    1,4       1,8  2,9  3,8  4              2,2  3,1  3,2  2,1  3,4  4,7  6

	         13                   1,5  2,3       2,1  3,1  4,1  4,8            2,4  3,4  3,9  2,3  3,6  5

	         14                   2    2,9       2,2  3,3  4,3  5,5       1,1  2,7  3,7  4,6  2,4  3,8  5,2

	         15                   2,3  3,5       2,3  3,4  4,4            1,9  2,9  4    5,4  2,5  4    5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------

	   1      7                                                                                    1,6  1,6  1,6  1,6

	          8                                                                                    2,3  2,6  2,6  2,6

	          9                                       1,8  1,8  1,8                                2,5  3,5  3,5  3,5

	         10                                       2,2  2,7  2,7                 1,8  1,8       2,8  3,9  4,5  4,5

	         11                                       2,4  3,3  3,3            1,3  2,5  2,5  1    3    4,2  5,3  5,3

	         12                        1,4       1    2,6  3,6  4              2    2,8  3,2  1,7  3,2  4,4  5,6

	         13                        2,3       1,7  2,8  3,8  4,8            2,2  3    3,9  1,9  3,4  4,6  5,9

	         14                   1,7  2,9       2    3    4    5,5            2,4  3,3  4,6  2,1  3,6  4,8

	         15                   2,1  3,4       2,1  3,1  4,2            1,4  2,7  3,6  5,3  2,3  3,7  5

	                                                  d  1220; Гз-IV

	                                                   e

	   3     10                                                                                         2,2  2,2  2,2

	         11                                                                                    1    2,6  2,9  2,9

	         12                                            1,9  1,9                                1,5  2,8  3,5  3,5

	         13                                            2,2  2,5                 2    2,3       1,9  3    3,9  4,2

	         14                        1              1,5  2,5  3,1            1    2,3  3         2,2  3,2  4,2  5,1

	         15                        2,3            1,9  2,7  3,9            2,1  2,8  3,8       2,4  3,4  4,5  5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2     10                                                                                         2    2,2  2,2

	         11                                                                                         2,4  2,9  2,9

	         12                                            1,7  1,9                                     2,6  3,4  3,5

	         13                                            2    2,5                 1,6  2,3       1,5  2,8  3,6  4,2

	         14                        1              1    2,3  3,1                 2,1  3         2    3    3,9  5,1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         15                        2,3            1,5  2,5  3,8            1,6  2,6  3,8       2,2  3,2  4,1  5,9

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1     10                                                                                         1,6  2,2  2,2

	         11                                                                                         2,1  2,9  2,9

	         12                                            1    1,9                                     2,3  3,1  3,5

	         13                                            1,6  2,5                 1    2,3       1    2,5  3,3  4,2

	         14                        1                   2,1  3,1                 1,8  3         1,6  2,7  3,6  5,1

	         15                        2,2                 2,3  3,7            1    2,3  3,7       2    3    3,9  5,7

	                                                  d  1420; Гз-I

	                                                   e

	   3      8                             1,9  2,5  2,5  2,5  2,5  1,7  2,4  2,4  2,4  2,4  3,7  4,4  4,4  4,4  4,4

	          9              1,8  1,8  1,8  2,7  4    4    4    4    2,4  3,6  3,6  3,6  3,6  4,8

	         10         2,5  2,7  2,7  2,7  3,1  4,8  5,2  5,2  5,2  2,6  4,1  4,7  4,7  4,7  5,3

	         11         2,7  3,3  3,3  3,3  3,5  5,3                 2,8  4,4  5,5  5,5  5,5  5,8

	         12         2,9  4    4    4    3,8  5,8                 3    4,7

	         13         3,1  4,2  4,7  4,7  4    6                   3,2  5

	         14    1    3,3  4,4  5,4  5,4  4,2                      3,4  5,3

	         15    1,8  3,5  4,6  5,9       4,4                      3,6  5,5

	         16    2,1  3,6  4,8            4,6                      3,8  5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      8                                  2,5  2,5  2,5  2,5       2,4  2,4  2,4  2,4  3,5  4,4  4,4  4,4  4,4

	          9         1,8  1,8  1,8  1,8  2,5  4    4    4    4    2,2  3,6  3,6  3,6  3,6  4,4

	         10         2,1  2,7  2,7  2,7  2,9  4,5  5,2  5,2  5,2  2,4  4    4,7  4,7  4,7  4,9

	         11         2,3  3,3  3,3  3,3  3,2  5                   2,6  4,2  5,5  5,5  5,5  5,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         12         2,5  3,7  4    4    3,5  5,4                 2,8  4,4  5,9            5,9

	         13         2,7  3,9  4,7  4,7  3,7  5,6                 3    4,6

	         14         2,9  4,1  5,3  5,4  3,9  5,8                 3,2  4,8

	         15         3,1  4,3  5,6       4,1  6                   3,4  5

	         16    1,8  3,3  4,5  5,9       4,2                      3,6  5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      8                                  2,5  2,5  2,5  2,5       2,4  2,4  2,4  2,4  3,2  4,4  4,4  4,4  4,4

	          9              1,8  1,8  1,8  2,2  3,7  4    4    4    1,9  3,4  3,6  3,6  3,6  4,1

	         10         2    2,7  2,7  2,7  2,6  4,2  5,2  5,2  5,2  2,1  3,7  4,7  4,7  4,7  4,6

	         11         2,1  3,2  3,3  3,3  3    4,6                 2,3  3,9  5,2  5,5  5,5  5,1

	         12         2,2  3,4  4    4    3,2  5                   2,5  4,1  5,5            5,5

	         13         2,4  3,6  4,6  4,7  3,4  5,2                 2,7  4,3  5,8            5,7

	         14         2,6  3,8  4,9  5,4  3,6  5,4                 2,9  4,5  6              5,9

	         15         2,8  4    5,2       3,8  5,6                 3,1  4,7

	         16         3    4,2  5,5       3,9  5,8                 3,2  4,9

	                                                  d  1420; Гз-II

	                                                   e

	   3      8                                                                               2,3  2,9  2,9  2,9  2,9

	          9                                  2,1  2,1  2,1  2,1                           2,6  3,9  3,9  3,9  3,9

	         10                                  2,7  3    3    3         2,2  2,4  2,4  2,4  3    4,6  4,9  4,9  4,9

	         11                             1    3    3,8  3,8  3,8       2,4  3,1  3,1  3,1  3,2  5

	         12              2    2    2    1,5  3,2  4,5  4,5  4,5       2,6  3,6  3,7  3,7  3,4  5,2

	         13              2,2  2,6  2,6  1,8  3,4  4,7  5,2  5,2       2,8  3,9  4,5  4,5  3,6  5,4

	         14              2,4  3,2  3,2  2,1  3,6  4,9                 3    4,2  5,3  5,3  3,8  5,6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         15              2,6  3,6  3,9  2,3  3,8  5,1            1,5  3,2  4,4  5,6  5,9  4    5,8

	         16         1    2,8  3,8  4,5  2,5  4    5,3            1,8  3,4  4,6  6         4,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      8                                                                               2,1  2,9  2,9  2,9  2,9

	          9                                  2,1  2,1  2,1  2,1                           2,4  3,9  3,9  3,9  3,9

	         10                                  2,5  3    3    3         2    2,4  2,4  2,4  2,7  4,3  4,9  4,9  4,9

	         11                                  2,7  3,8  3,8  3,8       2,2  3,1  3,1  3,1  3    4,7

	         12              1,2  2    2         2,9  4,1  4,5  4,5       2,4  3,4  3,7  3,7  3,2  4,9

	         13              2    2,6  2,6  1    3,1  4,3  5,2  5,2       2,6  3,7  4,5  4,5  3,4  5,1

	         14              2,2  3,1  3,2  1,6  3,3  4,6  5,9            2,8  3,9  5    5,3  3,6  5,3

	         15              2,4  3,3  3,9  2    3,5  4,8                 3    4,1  5,3  5,9  3,8  5,5

	         16              2,5  3,5  4,5  2,2  3,7  5              1    3,2  4,3  5,5       4    5,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      8                                                                               1,7  2,9  2,9  2,9  2,9

	          9                                  1,8  2,1  2,1  2,1                           2,1  3,6  3,9  3,9  3,9

	         10                                  2,2  3    3    3         1    2,4  2,4  2,4  2,4  4    4,9  4,9  4,9

	         11                                  2,4  3,6  3,8  3,8       1,8  3    3,1  3,1  2,6  4,3  5,9

	         12                   2    2         2,6  3,8  4,5  4,5       2    3,2  3,7  3,7  2,8  4,5

	         13              1    2,6  2,6       2,8  4    5,1  5,1       2,2  3,4  4,4  4,4  3    4,7

	         14              2    2,8  3,2       3    4,2  5,4            2,4  3,6  4,7  5,1  3,2  4,9

	         15              2,2  3    3,9  1    3,2  4,4  5,7            2,6  3,8  5    5,8  3,4  5,1

	         16              2,4  3,2  4,5  1,8  3,4  4,6  6              2,8  4    5,2       3,6  5,3

	                                                 d  1420; Гз-III

	                                                  e

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   3      9                                                                                    2,3  2,3  2,3  2,3

	         10                                                                                    2,8  3,1  3,1  3,1

	         11                                       2,1  2,1  2,1                           1    3    3,8  3,8  3,8

	         12                                  1    2,6  2,6  2,6            2    2    2    1,6  3,2  4,3  4,5  4,5

	         13                                  1,5  2,8  3,3  3,3            2,2  2,6  2,6  2    3,4  4,6  5,2  5,2

	         14                        1         1,9  3    3,9  3,9            2,4  3,1  3,1  2,2  3,6  4,9

	         15                   1,7  2,1       2,1  3,2  4,2  4,5            2,6  3,4  3,7  2,4  3,8  5,2

	         16                   2    2,7       2,3  3,4  4,4  5,2       1,8  2,8  3,6  4,3  2,5  4    5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      9                                                                                    2,3  2,3  2,3  2,3

	         10                                                                                    2,5  3,1  3,1  3,1

	         11                                       2,1  2,1  2,1                                2,7  3,8  3,8  3,8

	         12                                       2,4  2,6  2,6            1,6  2    2    1    2,9  4    4,5  4,5

	         13                                       2,6  3,3  3,3            1,9  2,6  2,6  1,5  3,1  4,3  5,2  5,2

	         14                        1         1,3  2,8  3,7  3,9            2,1  2,9  3,1  1,9  3,3  4,5  5,8

	         15                   1    2,1       1,8  3    3,9  4,5            2,3  3,2  3,7  2,1  3,5  4,8

	         16                   1,8  2,6       2,1  3,2  4,1  5,2            2,5  3,4  4,3  2,3  3,7  5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      9                                                                                    2    2,3  2,3  2,3

	         10                                                                                    2,3  3,1  3,1  3,1

	         11                                       1,9  2,1  2,1                                2,5  3,6  3,8  3,8

	         12                                       2,1  2,6  2,6                 2    2         2,7  3,8  4,5  4,5

	         13                                       2,3  3,1  3,3            1,3  2,5  2,6       2,9  4    5,1  5,2

	         14                        1              2,5  3,4  3,9            1,7  2,7  3,1  1,3  3,1  4,2  5,4

	         15                        2,1       1    2,7  3,6  4,5            2,1  2,9  3,7  1,8  3,3  4,4  5,7

	         16                   1    2,6       1,7  2,9  3,8  5,2            2,3  3,1  4,3  2,1  3,4  4,6  6
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  d  1420; Гз-IV

	                                                   e

	   3     11                                                                                         1,5  1,5  1,5

	         12                                                                                         2,3  2,3  2,3

	         13                                                                                         2,5  2,9  2,9

	         14                                            1,8  1,8                                1,3  2,7  3,5  3,5

	         15                                            2,1  2,4                 1,8  2,1       1,7  2,9  3,8  4,1

	         16                                            2,3  2,9                 2,2  2,7       2    3,1  4    4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2     11                                                                                         1,5  1,5  1,5

	         12                                                                                         2    2,3  2,3

	         13                                                                                         2,2  2,9  2,9

	         14                                            1,6  1,8                                     2,4  3,3  3,5

	         15                                            1,9  2,4                 1,3  2,1       1,1  2,6  3,5  4,1

	         16                                            2,1  2,9                 1,9  2,7       1,7  2,8  3,7  4,7

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1     11                                                                                         1    1,3  1,3

	         12                                                                                         1,7  2,3  2,3

	         13                                                                                         2    2,9  2,9

	         14                                            1    1,8                                     2,2  3,1  3,5

	         15                                            1,4  2,4                      2,1            2,4  3,3  4,1

	         16                                            1,8  2,8                 1,5  2,7            2,6  3,5  4,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  d  1620; Гз-I

	                                                   e

	   3      9                             1    2,2  2,2  2,2  2,2  1,6  2,4  2,4  2,4  2,4  3,4  4,1  4,1  4,1  4,1

	         10         1    1    1    1    2,3  3,5  3,5  3,5  3,5  2,3  3,4  3,4  3,4  3,4  4,2  5,8  5,8  5,8  5,8

	         11         2,2  2,3  2,3  2,3  2,9  4,6  4,8  4,8  4,8  2,5  3,8  4,2  4,2  4,2  5

	         12         2,3  2,8  2,8  2,8  3,2  5    5,8  5,8  5,8  2,7  4    4,7  4,7  4,7  5,4

	         13         2,4  3,3  3,3  3,3  3,4  5,3                 2,9  4,2  5,4  5,4  5,4  5,8

	         14         2,6  3,6  3,8  3,8  3,6  5,6                 3,1  4,4  5,7

	         15         2,8  3,9  4,6  4,6  3,8  6                   3,3  4,6

	         16         3    4,2  5,2  5,3  4                        3,4  4,8

	         17    1    3,2  4,5  5,6       4,2                      3,5  5,1

	         18    1,7  3,3  4,7  6         4,4                      3,6  5,4

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      9                                  2,2  2,2  2,2  2,2  1    2,4  2,4  2,4  2,4  3,2  4,1  4,1  4,1  4,1

	         10         1    1    1    1    2,1  3,5  3,5  3,5  3,5  2,1  3,4  3,4  3,4  3,4  3,9  5,8  5,8  5,8  5,8

	         11         1,6  2,3  2,3  2,3  2,7  4,3  4,8  4,8  4,8  2,2  3,7  4,2  4,2  4,2  4,7

	         12         1,8  2,8  2,8  2,8  2,9  4,6  5,8  5,8  5,8  2,3  3,9  4,7  4,7  4,7  5

	         13         2    3,1  3,3  3,3  3,1  4,9                 2,4  4,1  5,2  5,4  5,4  5,3

	         14         2,2  3,3  3,8  3,8  3,3  5,2                 2,6  4,3  5,5            5,6

	         15         2,4  3,5  4,3  4,3  3,5  5,5                 2,8  4,5  5,7

	         16         2,6  3,7  4,8  4,8  3,7  5,7                 3    4,7

	         17         2,8  4    5,2       3,9  5,8                 3,2  4,9

	         18         3    4,3  5,6       4,1                      3,3  5,1

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      9                                  2,2  2,2  2,2  2,2       2,4  2,4  2,4  2,4  2,9  4,1  4,1  4,1  4,1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         10              1    1    1    1,5  3,3  3,5  3,5  3,5  1,5  3    3,4  3,4  3,4  3,6  5,5  5,8  5,8  5,8

	         11              2,3  2,3  2,3  2,4  3,9  4,8  4,8  4,8  1,9  3,4  4,2  4,2  4,2  4,3

	         12         1    2,7  2,7  2,7  2,6  4,3  5,8  5,8  5,8  2,1  3,6  4,7  4,7  4,7  4,6

	         13         1,4  2,9  3,2  3,2  2,8  4,6                 2,3  3,8  5    5,4  5,4  4,9

	         14         1,7  3,1  3,7  3,7  3    4,9                 2,5  4                   5,2

	         15         2    3,3  4,2  4,3  3,2  5,1                 2,7  4,2                 5,4

	         16         2,3  3,5  4,6  4,8  3,4  5,3                 2,9  4,4                 5,6

	         17         2,6  3,7  5         3,6  5,5                 3    4,6                 5,8

	         18         2,8  3,9  5,3       3,8  5,7                 3,1  4,8

	                                                  d  1620; Гз-II

	                                                   e

	   3      9                                                                               2    2,6  2,6  2,6  2,6

	         10                                  1,9  1,9  1,9  1,9                           2,5  3,7  3,7  3,7  3,7

	         11                                  2,7  2,8  2,8  2,8       1,8  2,2  2,2  2,2  2,9  4,6  4,8  4,8  4,8

	         12                                  2,9  3,5  3,5  3,5       2,1  2,7  2,7  2,7  3,1  4,8  5,8  5,8  5,8

	         13              1    1    1         3    4    4    4         2,3  3,3  3,3  3,3  3,3  5

	         14              2    2,3  2,3       3,2  4,2  4,5  4,5       2,5  3,7  4    4    3,5  5,2

	         15              2,2  2,9  2,9       3,4  4,4  5    5         2,7  4    4,8  4,8  3,7  5,4

	         16              2,4  3,4  3,4  1,6  3,5  4,6  5,8  5,8  1    2,9  4,3  5,4  5,5  3,8  5,6

	         17              2,6  3,6  4    2    3,6  4,9            1,6  3,1  4,5  5,7       3,9  5,8

	         18              2,7  3,7  4,3  2,2  3,7  5,2            1,8  3,3  4,7  5,9       4    6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2      9                                                                               1,6  2,6  2,6  2,6  2,6

	         10                                  1,9  1,9  1,9  1,9                           2,3  3,7  3,7  3,7  3,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         11                                  2,4  2,8  2,8  2,8       1,4  2,2  2,2  2,2  2,7  4,2  4,8  4,8  4,8

	         12                                  2,6  3,5  3,5  3,5       1,7  2,7  2,7  2,7  2,9  4,5  5,6  5,6  5,6

	         13                   1    1         2,8  3,8  4    4         2    3,2  3,3  3,3  3,1  4,6

	         14              1,5  2,3  2,3       3    4    4,5  4,5       2,3  3,5  4    4    3,3  4,8

	         15              2    2,9  2,9       3,1  4,2  5    5         2,6  3,7  4,8  4,8  3,4  5

	         16              2,2  3,2  3,4       3,2  4,4  5,5  5,8       2,8  3,9  5,1  5,5  3,5  5,2

	         17              2,4  3,4  4    1,5  3,3  4,6  5,9            2,9  4,1  5,3       3,6  5,4

	         18              2,5  3,5  4,3  1,9  3,4  4,8                 3    4,3  5,5       3,7  5,6

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1      9                                                                                    2,6  2,6  2,6  2,6

	         10                                  1,5  1,9  1,9  1,9                           2    3,4  3,7  3,7  3,7

	         11                                  2,1  2,8  2,8  2,8            2,2  2,2  2,2  2,2  3,6  4,8  4,8  4,8

	         12                                  2,2  3,5  3,5  3,5            2,7  2,7  2,7  2,4  3,8  5,6  5,6  5,6

	         13                   1    1         2,3  3,7  4    4         1,7  2,9  3,3  3,3  2,6  4    5,9

	         14                   2,3  2,3       2,4  3,9  4,5  4,5       2,1  3,2  4    4    2,8  4,2

	         15              1,5  2,7  2,9       2,6  4,1  4,8  5         2,3  3,4  4,5  4,8  2,9  4,4

	         16              2    2,9  3,4       2,8  4,3  5,1  5,8       2,5  3,6  4,8  5,5  3    4,6

	         17              2,1  3,1  4         3    4,4  5,4            2,7  3,8  5         3,2  4,9

	         18              2,2  3,2  4,3  1    3,2  4,5  5,7            2,8  3,9  5,1       3,4  5,2

	                                                 d  1620; Гз-III

	                                                  e

	   3     10                                                                                    2    2    2    2

	         11                                                                                    2,5  2,6  2,6  2,6

	         12                                            1    1                                  2,7  3,3  3,3  3,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         13                                            2,2  2,2                 1    1         2,9  3,9  4    4

	         14                                       2,5  2,8  2,8            1,8  2,2  2,2  1,5  3,1  4,3  4,7  4,7

	         15                                  1,1  2,7  3,4  3,4            2    2,6  2,6  1,9  3,3  4,6  5,4  5,4

	         16                                  1,6  2,8  3,8  4              2,2  3    3,1  2,1  3,5  4,8  6

	         17                   1    1,9       1,9  3,1  4    4,5            2,4  3,2  3,6  2,3  3,7  5

	         18                   1,8  2,4       2,1  3,2  4,3  5,1            2,6  3,5  4,1  2,4  3,8  5,2

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   2     10                                                                                    2    2    2    2

	         11                                                                                    2,2  2,6  2,6  2,6

	         12                                       1    1    1                                  2,4  3,3  3,3  3,3

	         13                                       2,1  2,2  2,2                                2,6  3,8  4    4

	         14                                       2,3  2,8  2,8            1,1  2,2  2,2       2,8  4    4,7  4,7

	         15                                       2,5  3,4  3,4            1,6  2,6  2,6  1,3  3    4,2  5,4  5,4

	         16                                       2,7  3,6  4              1,9  2,8  3,1  1,6  3,2  4,4  5,7

	         17                        1,9       1,5  2,9  3,8  4,5            2,1  3    3,6  1,9  3,4  4,6  5,9

	         18                   1    2,4       1,8  3,1  4    5,1            2,3  3,2  4,1  2,2  3,6  4,8

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1     10                                                                                    1,7  2    2    2

	         11                                                                                    2    2,6  2,6  2,6

	         12                                       1    1    1                                  2,2  3,3  3,3  3,3

	         13                                       1,7  2,2  2,2                                2,4  3,6  4    4

	         14                                       2,1  2,8  2,8                 2,2  2,2       2,6  3,8  4,7  4,7

	         15                                       2,3  3,1  3,4            1    2,5  2,6       2,8  4    5,1  5,4

	         16                                       2,5  3,3  4              1,5  2,8  3,1  1    3    4,2  5,4

	         17                        1,9            2,7  3,5  4,5            1,8  3    3,6  1,5  3,2  4,4  5,6

	         18                        2,4       1    2,9  3,7  5              2    3,2  4    1,8  3,6  4,6  5,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  d  1620; Гз-IV

	                                                   e

	   3     13                                                                                         1,9  1,9  1,9

	         14                                                                                         2,3  2,5  2,5

	         15                                                                                         2,5  3    3

	         16                                            1,7  1,7                                1    2,6  3,5  3,5

	         17                                            2    2,3                 1,4  2         1,5  2,7  3,7  4

	         18                                            2,2  2,7                 2    2,5       1,7  2,8  4    4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   3     13                                                                                         1,6  1,9  1,9

	         14                                                                                         2    2,5  2,5

	         15                                                                                         2,2  3    3

	         16                                            1    1,7                                     2,4  3,2  3,5

	         17                                            1,6  2,3                 1    2              2,5  3,4  4

	         18                                            1,8  2,7                 1,7  2,3       1    2,6  3,5  4,5

	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------

	   1     13                                                                                         1    1,9  1,9

	         14                                                                                         1,6  2,5  2,5

	         15                                                                                         1,9  2,8  3

	         16                                                 1,7                                     2,1  3    3,5

	         17                                            1    2,3                      2              2,3  3,1  4

	         18                                            1,3  2,7                 1    2,5            2,4  3,2  4,5

	6.2. Табл. 6 составлена на основании формул разд. 4 и расчета внешних нагрузок
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по Прил. 3. Примеры пользования таблицей даны в Прил. 4.

	6.3. При укладке труб на глубину менее 1 м и от 6 до 10 м проводить расчеты по
	формулам разд. 4. Пример расчета в Прил. 4. Окончательно толщина стенки
	устанавливается с учетом сортамента труб.

	Приложение 1

	СОРТАМЕНТ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ
	ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	-----------------T------------------------------------------------------------------------

	   Диаметр, мм   	¦	                                Трубы по

	--------T--------+---------------T---------------T---------------------------T------------

	условный	¦	наружный	¦	ГОСТ 10705-80* 	¦	ГОСТ 10706-76* 	¦	       ГОСТ 8696-74*       	¦	ТУ
	102-39-84

	   d    	¦	   d    	+---------------+---------------+---------------------------+------------

	        	¦	    e   	¦	                          Толщина стенки, мм

	        	¦	        	+---------------T---------------T------------T--------------T------------

	        	¦	        	¦	из углеродистых	¦	из углеродис-  	¦	из углеро-  	¦	из низко-     	¦	из углеро-

	        	¦	        	¦	сталей по      	¦	той стали по   	¦	дистой      	¦	легированной  	¦	дистой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	        	¦	ГОСТ 380-71* и 	¦	ГОСТ 280-71*   	¦	стали по    	¦	стали по      	¦	стали по

	        	¦	        	¦	ГОСТ 1050-74*  	¦	               	¦	ГОСТ 380-71*	¦	ГОСТ 19282-73*	¦	ГОСТ 380-71*

	--------+--------+---------------+---------------+------------+--------------+------------

	  150      159    4 - 5           -               (3) 4        (3); 3,5; 4    4 - 4,5

	  200      219    4 - 5           -               (3) 4 - 5    (3; 3,5); 4    4 - 4,5

	  250      273    4 - 5,5         -               (3) 4 - 5    (3; 3,5); 4    4 - 4,5

	  300      325    4 - 5,5         -               (3) 4 - 5    (3; 3,5); 4    4 - 4,5

	  350      377    (4; 5) 6        -               (3) 4 - 6    (3; 3,5);      4 - 4,5

	                                                               4 - 5

	  400      426    (4; 5) 6        -               (3) 4 - 7    (3; 3,5);      4 - 4,5

	                                                               4 - 6

	  500      530    (5 - 5,5); 6;   (5; 6); 7 - 8   5 - 7        4 - 5          -

	                  6,5

	  600      630    -               (6); 7 - 9      6 - 7        5 - 6          -

	  700      720    -               (5 - 7); 8 - 9  6 - 8        5 - 7          -

	  800      820    -               (6; 7) 8 - 9    7 - 9        6 - 8          -

	  900      920    -               8 - 10          8 - 10       -              -

	                                                  (6; 7)

	1000     1020    -               9 - 11          9 - 11 (8)   7 - 10         -

	1200     1220    -               10 - 12         (8; 9);      7 - 10         -

	                                                  10 - 12

	1400     1420    -               -               (8 - 10);    8 - 11         -

	                                                  11 - 13

	1600     1620    -               -               15 - 18      15 - 16        -

	Примечание. В скобках указаны толщины стенок, которые в настоящее время не
	освоены заводами. Применение труб с такими толщинами стенок допускается только
	по согласованию с Минчерметом СССР.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТРУБЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО НОМЕНКЛАТУРНОМУ
	КАТАЛОГУ ПРОДУКЦИИ МИНЧЕРМЕТА СССР, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ
	ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	------------------------T----------------------T---------------------------

	  Технические условия   	¦	  Диаметры, (толщина  	¦	Марка сталей, испытательное

	                        	¦	     стенок), мм      	¦	гидравлическое давление p

	                        	¦	                      	¦	                         1

	------------------------+----------------------+---------------------------

	ТУ 14-3-377-75 на         219 - 325 (6, 7, 8),  ВСт3сп по ГОСТ 380-71*

	электросварные            426 (6 - 10)          10, 20 по ГОСТ 1050-74*

	прямошовные трубы                               p  определяется величиной

	                                                 1

	                                                0,95 сигма

	                                                          y

	ТУ 14-3-1209-83           530, 630 (7 - 12),    ВСт2, ВСт3 категорий 1 - 4,

	на электросварные         720 (8 - 12),         14ХГС, 12Г2С, 09Г2ФБ,

	прямошовные трубы         1220 (10 - 16),       10Г2Ф, 10Г2ФБ, Х70

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          1420 (10 - 17,5)

	ТУ 14-3-684-77 на         530, 630 (6 - 9),     ВСт3пс2, ВСт3сп2 по

	электросварные            720 (6 - 10),         ГОСТ 380-71*;

	спиральношовные трубы     820 (8 - 12),         20 по ГОСТ 1050-74*;

	общего назначения         1020 (9 - 12),        17Г1С, 17Г2СФ, 16ГФР по

	(с термообработкой        1220 (10 - 12),       ГОСТ 19282-73; классы К45,

	и без нее)                1420 (11 - 14)        К52, К60

	ТУ 14-3-943-80 на         219 - 530             ВСт3пс2, ВСт3сп2, ВСт3пс3

	сварные прямошовные       по ГОСТ 10705-80      (по требованию ВСт3сп3) по

	трубы (с термообработкой  (6, 7, 8)             ГОСТ 380-71*; 10сп2, 10пс2

	и без нее)                                      по ГОСТ 1050-74*

	Приложение 3

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

	Общие указания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По данному приложению для подземных трубопроводов из стальных, чугунных,
	асбестоцементных, железобетонных, керамических, полиэтиленовых и других труб
	определяются нагрузки от: давления грунта и грунтовой воды; временных нагрузок на
	поверхности земли; собственного веса труб; веса транспортируемой жидкости.

	В особых грунтовых или природных условиях (например, просадочные грунты,
	сейсмичность выше 7 баллов и др.) должны дополнительно учитываться нагрузки,
	вызываемые деформациями грунтов или земной поверхности.

	В зависимости от продолжительности действия в соответствии со СНиП 2.01.07-
	85 нагрузки подразделяются на постоянные, временные длительные, кратковременные
	и особые:

	к постоянным нагрузкам относятся: собственный вес труб, давление грунта и
	грунтовой воды;

	к временным длительным нагрузкам относятся: вес транспортируемой жидкости,
	внутреннее рабочее давление в трубопроводе, давление от транспортных нагрузок в
	местах, предназначенных для проезда, или давление от временных длительных
	нагрузок, расположенных на поверхности земли, температурные воздействия;

	к кратковременным нагрузкам относятся: давление от транспортных нагрузок в
	местах, не предназначенных для движения, испытательное внутреннее давление;

	к особым нагрузкам относятся: внутреннее давление жидкости при
	гидравлическом ударе, атмосферное давление при образовании в трубопроводе
	вакуума, сейсмическая нагрузка.

	Расчет трубопроводов должен производиться на наиболее опасные сочетания
	нагрузок (принимаемые по СНиП 2.01.07-85), возникающие в стадиях хранения,
	транспортировки, монтажа, испытания и эксплуатации труб.

	При расчете внешних нагрузок следует иметь в виду, что на их величину
	оказывают существенное влияние следующие факторы: условия укладки труб (в
	траншею, насыпь или узкую прорезь - рис. 1); способы опирания труб на основание
	(плоское грунтовое, грунтовое профилированное по форме трубы или на бетонный
	фундамент - рис. 2); степень уплотнения грунтов засыпки (нормальная, повышенная
	или плотная, достигаемая намывом); глубина заложения, определяемая высотой
	засыпки над верхом трубопровода.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 1. Укладка труб в узкую прорезь
	1 - подбивка из песчаного или суглинистого грунта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2. Способы опирания трубопроводов
	а - на плоское грунтовое основание; б - на грунтовое спрофилированное основание
	с углом охвата 2a; в - на бетонный фундамент

	При засыпке трубопровода должно производиться послойное уплотнение с
	обеспечением коэффициента уплотнения не менее 0,85 - при нормальной степени
	уплотнения и не менее 0,93 - при повышенной степени уплотнения грунтов засыпки.

	Наиболее высокая степень уплотнения грунта достигается гидронамывом.

	Для обеспечения расчетной работы трубы уплотнение грунта должно
	производиться на высоту не менее, чем на 20 см выше трубы.

	Грунты засыпки трубопровода по степени их воздействия на напряженное
	состояние труб подразделяются на условные группы в соответствии с табл. 1.

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------T-----------------------------------------

	    Условные группы     	¦	                 Грунт

	------------------------+-----------------------------------------

	Гз-I                     Пески (кроме пылеватых)

	Гз-II                    Пески пылеватые

	Гз-III                   Супеси, суглинки

	Гз-IV                    Глины

	НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА И
	ГРУНТОВОЙ ВОДЫ

	Схема нагрузок, действующих на подземные трубопроводы, приведена на рис. 3 и
	4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 3. Схема нагрузок на трубопровод от давления грунта и нагрузок,
	передающихся через грунт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 4. Схема нагрузок на трубопровод от давления грунтовой воды

	Равнодействующая нормативной вертикальной нагрузки на единицу длины

	трубопровода от давления грунта 	, кН/м, определяется по формулам:

	при укладке в траншее

	; (1)

	при укладке в насыпи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; (2)

	при укладке в прорези

	. (3)

	Если при укладке труб в траншее и расчете по формуле (1), произведение 

	окажется больше, чем произведение 	 в формуле (2), определенные для одних и тех
	же грунтов основания и способа опирания трубопровода, то вместо формулы (1)
	следует пользоваться формулой (2).

	Где h - глубина заложения до верха трубопровода, м;

	- наружный диаметр трубопровода, м;

	- нормативное значение удельного веса грунта засыпки, принимаемое по табл.
	2, кН/м3.

	Таблица 2

	---------T------------T---------------T------------------------------------

	Условная 	¦	Нормативная 	¦	  Нормативный  	¦	   Нормативный модуль деформации

	группа  	¦	 плотность  	¦	 удельный вес  	¦	    грунтов E, МПа, при степени

	грунтов 	¦	грунтов ро ,	¦	грунтов гамма ,	¦	             уплотнения

	засыпки 	¦	          n 	¦	             n 	+-----------T-----------T------------

	         	¦	    т/м3    	¦	     кН/м3     	¦	нормальной 	¦	повышенной 	¦	  плотной

	         	¦	            	¦	               	¦	           	¦	           	¦	(при намыве)

	---------+------------+---------------+-----------+-----------+------------

	Гз-I      1,7          16,7            7           14          21,5

	Гз-II     1,7          16,7            3,9         7,4          9,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гз-III    1,8          17,7            2,2         4,4           -

	Гз-IV     1,9          18,6            1,2         2,4           -

	b - ширина траншеи на уровне верха трубопровода, м;

	- коэффициент, зависящий от отношения 	 и от вида грунта засыпки,
	принимаемый по табл. 3;

	- ширина траншеи на уровне середины расстояния между поверхностью земли
	и верхом трубопровода, м;

	- ширина прорези, м;

	- коэффициент, учитывающий разгрузку трубы грунтом, находящимся в пазухах
	между стенками траншеи и трубопроводом, определяемый по формуле (4), причем,

	если коэффициент 	 окажется меньше величины 	, то в формуле (2) принимается

	, (4)

	- коэффициент, зависящий от вида грунта основания и от способа опирания
	трубопровода, определяемый:

	для жестких труб (кроме стальных, полиэтиленовых и других гибких труб) при

	отношении 	 - по табл. 4, при 	 в формуле (2), вместо 

	подставляется величина 	, определяемая по формуле (5), причем величина 	,
	входящая в эту формулу, определяется по табл. 4

	. (5)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	------------T-----------------------------------------------------

	    h/b     	¦	   Коэффициент a  в зависимости от грунтов засыпки

	       m    	¦	                1

	            	+----------------T-------------------T----------------

	            	¦	      Гз-I      	¦	   Гз-II, Гз-III   	¦	     Гз-IV

	------------+----------------+-------------------+----------------

	     0             1                 1                 1

	     0,1           0,981             0,984             0,986

	     0,2           0,962             0,868             0,974

	     0,3           0,944             0,952             0,961

	     0,4           0,928             0,937             0,948

	     0,5           0,91              0,923             0,936

	     0,6           0,896             0,91              0,925

	     0,7           0,881             0,896             0,913

	     0,8           0,867             0,883             0,902

	     0,9           0,852             0,872             0,891

	     1             0,839             0,862             0,882

	     1,1           0,826             0,849             0,873

	     1,2           0,816             0,84              0,865

	     1,3           0,806             0,831             0,857

	     1,4           0,796             0,823             0,849

	     1,5           0,787             0,816             0,842

	     1,6           0,778             0,809             0,835

	     1,7           0,765             0,79              0,815

	     1,8           0,75              0,775             0,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     1,9           0,735             0,765             0,79

	     2             0,725             0,75              0,78

	     3             0,63              0,66              0,69

	     4             0,555             0,585             0,62

	     5             0,49              0,52              0,56

	     6             0,435             0,47              0,505

	     7             0,39              0,425             0,46

	     8             0,35              0,385             0,425

	     9             0,315             0,35              0,39

	    10             0,29              0,32              0,35

	    15             0,195             0,22              0,255

	Таблица 4

	--------------------------T------------------------------------------------

	     Грунты основания     	¦	    Коэффициент a  при отношении h/d  > 2,5

	                          	¦	                 2                  e

	                          	¦	     и укладке труб на ненарушенный грунт с

	                          	+-----------T------------------------T-----------

	                          	¦	  плоским  	¦	профилированным с углом 	¦	 опиранием

	                          	¦	основанием 	¦	охвата                  	¦	на бетонный

	                          	¦	           	¦	  75°     90°     120°  	¦	 фундамент

	                          	¦	           	¦	                        	¦	с 2a = 120°

	--------------------------+-----------+------------------------+-----------

	Скальные, глинистые         1,6        1,6      1,6     1,6     1,6

	(очень прочные)

	Пески гравелистые,          1,4        1,43     1,45    1,47    1,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	крупные, средней крупности

	и мелкие плотные.

	Глинистые грунты прочные

	Пески гравелистые,          1,25       1,28     1,3     1,35    1,4

	крупные, средней крупности

	и мелкие средней

	плотности. Пески пылеватые

	плотные; глинистые грунты

	средней плотности

	Пески гравелистые,          1,1        1,15     1,2     1,25    1,3

	крупные, средней крупности

	и мелкие рыхлые. Пески пы-

	леватые средней плотности;

	глинистые грунты слабые

	Пески пылеватые рыхлые;     1          1        1       1,05    1,1

	грунты текучие

	Примечание. При устройстве под трубопроводом свайного основания

	принимается 	 независимо от вида грунта основания.

	При 	 коэффициент 	 принимаем равным 1;

	для гибких труб коэффициент 	 определяется по формуле (6), причем, если

	окажется, что 	, то в формуле (2) принимается

	, (6)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- коэффициент, принимаемый в зависимости от величины отношения 	,

	где 	 - величина заглубления в прорезь верха трубопровода (см. рис. 1).

	    	 ... 0       0,1     0,3     0,5     0,7     1

	    	 ... 1          0,83    0,71    0,63    0,57    0,52

	B = 0,125E - параметр, характеризующий жесткость грунта засыпки, МПа;

	- параметр, характеризующий жесткость трубопровода, МПа, определяемый по
	формуле

	, (7)

	где E - модуль деформации грунта засыпки, принимаемый по табл. 2, МПа;

	- модуль деформации, МПа;

	- коэффициент Пуассона материала трубопровода;

	t - толщина стенки трубопровода, м;

	- средний диаметр поперечного сечения трубопровода, м;

	- часть вертикального наружного диаметра трубопровода, находящегося выше
	плоскости основания, м.

	Расчетные вертикальные нагрузки от давления грунта получаются путем

	умножения нормативных на коэффициент надежности по нагрузке 	.

	Равнодействующая нормативной горизонтальной нагрузки 	, кН/м3, по всей
	высоте трубопровода от бокового давления грунта с каждой стороны определяется по
	формулам:

	при укладке в траншее

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; (8)

	при укладке в насыпи

	, (9)

	где 	, 	 - коэффициенты, принимаемые по табл. 5.

	Таблица 5

	------------------T--------------------------------------------------------

	Условные группы  	¦	    Коэффициенты лямбда ; лямбда ; эта при степени

	грунтов засыпки  	¦	                       1        2

	                  	¦	                   уплотнения засыпки

	                  	+----------------------------T---------------------------

	                  	¦	         нормальной         	¦	   повышенной и плотной

	                  	¦	                            	¦	     с помощью намыва

	                  	+----------------------------+---------------------------

	                  	¦	                   При укладке труб в

	                  	+-------------T--------------T-------------T-------------

	                  	¦	   траншее   	¦	    насыпи    	¦	   траншее   	¦	   насыпи

	                  	+-------T-----+--------T-----+-------T-----+-------T-----

	                  	¦	лямбда 	¦	 эта 	¦	лямбда  	¦	 эта 	¦	лямбда 	¦	 эта 	¦	лямбда 	¦	 эта

	                  	¦	      1	¦	     	¦	      2 	¦	     	¦	      1	¦	     	¦	      2	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+-------+-----

	Гз-I               0,1     0,95  0,3      0,86  0,3     0,86  0,5     0,78

	---------------------------------------------------------------------------

	Гз-II, Гз-III      0,05    0,97  0,2      0,9   0,25    0,88  0,4     0,82

	---------------------------------------------------------------------------

	Гз-IV              0       1     0,1      0,95  0,2     0,9   0,3     0,86

	При укладке трубопровода в прорези боковое давление грунта не учитывается.

	Расчетные горизонтальные нагрузки от давления грунта получаются путем

	умножения нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке 	.

	Для всех грунтов, кроме глин, при заложении трубопроводов ниже постоянного
	уровня грунтовых вод, следует учитывать уменьшение удельного веса грунта,
	находящегося ниже этого уровня. Кроме того, отдельно учитывается давление
	грунтовых вод на трубопровод.

	Нормативное значение удельного веса взвешенного в воде грунта 	, кН/м3,
	следует определять по формуле

	, (10)

	где 	 - коэффициент пористости грунта.

	Нормативное давление грунтовой воды на трубопровод учитывается в виде двух
	составляющих (см. рис. 4):

	равномерной нагрузки 	, кН/м2, равной напору над трубой, и определяется по
	формуле

	; (11)

	неравномерной нагрузки 	, кН/м2, которая у лотка трубы определяется по

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	формуле

	. (12)

	Равнодействующая этой нагрузки 	, кН/м, направлена вертикально вверх и
	определяется по формуле

	, (13)

	где 	 - высота столба грунтовой воды над верхом трубопровода, м.

	Расчетные нагрузки от давления грунтовой воды получаются путем умножения
	нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке, который принимается

	равный: 	 - для равномерной части нагрузки и при расчете на всплытие для

	неравномерной части; 	 - при расчете на прочность и деформацию для
	неравномерной части нагрузки.

	НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
	ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ
	НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАСЫПКИ

	Временные нагрузки от подвижных транспортных средств следует принимать:

	для трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами - нагрузку от
	колонн автомобилей Н-30 или колесную нагрузку НК-80 (по большему силовому
	воздействию на трубопровод);

	для трубопроводов, прокладываемых в местах, где возможно нерегулярное
	движение автомобильного транспорта - нагрузку от колонны автомобилей Н-18 или от
	гусеничного транспорта НГ-60 в зависимости от того, какая из этих нагрузок вызывает
	большее воздействие на трубопровод;

	для трубопроводов различного назначения, прокладываемых в местах, где
	движение автомобильного транспорта невозможно - равномерно распределенную

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нагрузку с интенсивностью 5 кН/м2;

	для трубопроводов, прокладываемых под железнодорожными путями - нагрузки
	от подвижного состава К-14 или другую, соответствующую классу данной
	железнодорожной линии.

	Величину временной нагрузки от подвижных транспортных средств, исходя из
	конкретных условий работы проектируемого трубопровода, при соответствующем
	обосновании, допускается увеличивать или уменьшать.

	Равнодействующие нормативной вертикальной и горизонтальной нагрузок 	 и

	, кН/м, на трубопровод от автомобильного и гусеничного транспорта определяются
	по формулам:

	; (14)

	, (15)

	где 	 - динамический коэффициент подвижной нагрузки, зависящий от высоты h
	засыпки вместе с покрытием

	    h, м ...    0,5      0,6      0,7     0,8      0,9      >= 1

	    	 ...      1,17     1,14     1,1     1,07     1,04     1

	- нормативное равномерно распределенное давление от автомобильного и
	гусеничного транспорта, кН/м2, принимаемое по табл. 6 в зависимости от приведенной
	глубины заложения трубопровода, которая определяется по формуле

	, (16)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - толщина слоя покрытия, м;

	- модуль деформации покрытия (дорожной одежды), определяемый в
	зависимости от его конструкции, материала покрытия, МПа.

	Таблица 6

	--------T---------------------------------------------------------

	h   , м 	¦	Нормативное равномерно распределенное давление V , кН/м2,

	red    	¦	                                                n

	        	¦	                        при d , м

	        	¦	                             e

	        	+-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------

	        	¦	  0,1  	¦	  0,3  	¦	  0,5  	¦	  0,7   	¦	  0,9  	¦	  1,1  	¦	 >= 1,3

	--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------

	                     Колесная нагрузка НК-80

	0,5      136     128,7   122,8   116,6    110,5   104,9   101

	0,75     106,7   101,9    97,4    93,8     90      87,9    85,1

	1         79,8    75,9    73,3    71,1     69,2    68,5    68,1

	1,25      56,4    55,2    54,3    53,1     52      51,6    51,4

	1,5       35,4    35,3    35,2    35,1     35      34,9    34,8

	1,75      30,9    30,9    30,8    30,7     30,6    30,5    30,4

	2         26,5    26,5    26,4    26,4     26,3    26,2    26,1

	       \___________________ _____________________________________/

	                           V

	2,25                      24

	2,5                       22,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2,75                      21

	3                         19,6

	3,25                      18,3

	3,5                       17,1

	3,75                      15,8

	4                         14,7

	4,25                      13,7

	4,5                       12,7

	4,75                      11,9

	5                         11,1

	5,25                      10,3

	5,5                       9,61

	5,75                      9

	6                         8,43

	6,25                      7,84

	6,5                       7,35

	6,75                      6,86

	7                         6,37

	7,25                      6,08

	7,5                       5,59

	7,75                      5,29

	8                         5,1

	                    Гусеничная нагрузка НГ-60

	0,6       59,8    59,8    58,8    56,9     54,9    52      49

	0,75      44,1    44,1    43,3    42,7     41,7    40,9    40,2
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1         35,3    35,3    34,8    34,5     34,4    34,3    34,3

	       \___________________________ _____________________________/

	                                   V

	1,25                              29,8

	1,5                               25,4

	1,75                              21,7

	2                                 18,7

	2,25                              17,6

	2,5                               16,5

	2,75                              15,5

	3                                 14,5

	3,25                              13,7

	3,5                               12,9

	3,75                              12,2

	4                                 11,4

	4,25                              10,4

	4,5                                9,81

	4,75                               9,12

	5                                  8,43

	5,25                               7,45

	5,5                                7,16

	5,75                               6,67

	6                                  6,18

	6,5                                5,39

	7                                  4,71

	7,5                                4,31

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                   Автомобильная нагрузка Н-30

	0,5      111,1   111,1   102,7    92,9     82,9    76,8    70,3

	0,75      56,4    56,4    53,1    49,8     46,2    42,5    39,2

	1         29,9    29,9    29,2    28,2     27,2    25,9    24,5

	1,25      21,5    21,5    21,3    20,4     20      19,4    19,2

	1,5       16,3    16,3    16,1    15,9     15,9    15,9    15,9

	1,75      14,5    14,5    14,4    14,3     14,1    14      13,8

	2         13      13      12,8    12,6     12,6    12,4    12,2

	2,25      11,8    11,8    11,6    11,5     11,3    11,1    10,9

	2,5       10,5    10,5    10,4    10,2     10,1     9,9     9,71

	3          8,53    8,53    8,43    8,34     8,24    8,14    8,04

	       \___________________________ _____________________________/

	                                   V

	3,5                                6,86

	4                                  5,59

	4,25                               5,1

	4,5                                4,71

	4,75                               4,31

	5                                  4,02

	5,25                               3,73

	5,5                                3,43

	6                                  2,94

	6,5                                2,55

	7                                  2,16

	7,5                                1,96

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                   Автомобильная нагрузка Н-18

	0,5      111,1   111,1   102      92,9     83,2    75,9    69,1

	0,75      51,9    51,9    48,2    45,6     42,9    40      38

	1         28,1    28,1    27,2    25,6     24,5    23      21,6

	1,25      18,3    18,3    17,8    17,3     16,8    16,3    15,8

	1,5       13,4    13,4    13,3    13,1     12,9    12,8    12,7

	1,75      10,5    10,5    10,4    10,3     10,2    10,1    10,1

	       \___________________________ _____________________________/

	                                   V

	2                                  8,43

	2,25                               7,65

	2,5                                6,86

	2,75                               6,18

	3                                  5,49

	3,25                               4,8

	3,5                                4,22

	3,75                               3,63

	4                                  3,04

	4,25                               2,65

	4,5                                2,45

	4,75                               2,26

	5                                  2,06

	5,25                               1,86

	5,5                                1,77

	5,75                               1,67

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       \___________________________ _____________________________/

	                                   V

	6                                  1,57

	6,25                               1,47

	6,5                                1,37

	6,75                               1,27

	7                                  1,27

	7,25                               1,18

	7,5                                1,08

	Расчетные нагрузки получаются путем умножения нормативных нагрузок на

	коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые равными: 	 - для

	вертикального давления нагрузок Н-30, Н-18 и Н-10; 	 - для вертикального
	давления нагрузок НК-80 и НГ-60 и горизонтального давления всех нагрузок.

	Равнодействующие нормативных вертикальной и горизонтальной нагрузок 	 и

	, кН/м, от подвижного железнодорожного состава на трубопроводы,
	прокладываемые под железнодорожными путями, определяются по формулам:

	; (17)

	, (18)

	где 	 - нормативное равномерное распределенное давление, кН/м2,
	определяемое для нагрузки К-14 - по табл. 7.

	Таблица 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------T------------------------------------------

	         h, м          	¦	      Для нагрузки К-14 v , кН/м2

	                       	¦	                         n

	-----------------------+------------------------------------------

	       1                      74,3

	       1,25                   69,6

	       1,5                    65,5

	       1,75                   61,8

	       2                      58,4

	       2,25                   55,5

	       2,5                    53

	       2,75                   50,4

	       3                      48,2

	       3,25                   46,1

	       3,5                    44,3

	       3,75                   42,4

	       4                      41

	       4,25                   39,6

	       4,5                    38,2

	       4,75                   36,9

	       5                      35,7

	       5,25                   34,5

	       5,5                    33,7

	       5,75                   32,7

	       6                      31,6

	       6,25                   30,8

	       6,5                    30

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       6,75                   29

	Для получения расчетных нагрузок нормативные нагрузки умножаются на

	коэффициент надежности по нагрузке: 	 - для вертикального давления; 
	- для горизонтального давления.

	Равнодействующие нормативных вертикальной и горизонтальной нагрузок 	 и

	, кН/м, на трубопроводы от равномерно распределенной нагрузки интенсивностью

	, кН/м2, определяются по формулам:

	; (19)

	. (20)

	Для получения расчетных нагрузок нормативные нагрузки умножаются на

	коэффициент надежности по нагрузке: 	 - для вертикального давления; 	 -
	для горизонтального давления.

	НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ТРУБ
	И ВЕСА ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ

	Равнодействующая нормативной вертикальной нагрузки 	, кН/м, от
	собственного веса трубопровода определяется по формуле

	, (21)

	где 	; 	; 	; t - соответственно внутренний и наружный диаметры
	трубопровода и толщина стенки, м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- нормативное значение удельного веса материала трубопровода, кН/м3.

	Для получения расчетной нагрузки нормативная нагрузка умножается на

	коэффициент надежности по нагрузке 	.

	Равнодействующая нормативной вертикальной нагрузки 	, кН/м, от веса
	транспортируемой жидкости определяется по формуле

	, (22)

	где 	 - нормативное значение удельного веса жидкости, принимаемое равным,
	кН/м3: для пресной воды - 9,8; для морской воды - 10,1; для сточной жидкости - 10,4;
	для пульпы - 14,7.

	ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НАГРУЗКИ

	Направление опорных реакций трубопровода, укладываемого на грунтовое
	основание, принимается вертикальным, а распределение - равномерным по всей
	ширине опорной поверхности, определяемой углом охвата трубопровода.

	Нормативная интенсивность опорной реакции основания трубопровода
	определяется по формуле

	. (23)

	(При укладке трубопровода на плоское грунтовое основание принимается 	).

	Направление опорной реакции трубопровода, укладываемого на бетонный
	фундамент, принимается нормальным к поверхности трубопровода, а распределение -
	равномерным по всей поверхности касания.

	Расчет трубопроводов следует вести по приведенным нагрузкам, определяемым
	по формуле
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (24)

	где 	; 	 - расчетная приведенная внешняя нагрузка и соответственно,
	равнодействующая расчетной вертикальной нагрузки, определенная для всех
	учитываемых в расчете видов нагрузки, кН/м;

	- коэффициент приведения, см. табл. 8;

	- коэффициент бокового давления, принимаемый по табл. 5.

	Таблица 8

	---------------------------------------T-----------------------------------

	          Способ укладки труб          	¦	    Коэффициент приведения бета

	                                       	¦	          для нагрузок от

	                                       	+-----------------T-----------------

	                                       	¦	 давления грунта 	¦	собственного веса

	                                       	¦	   и временных   	¦	 трубопровода и

	                                       	¦	    нагрузок     	¦	транспортируемого

	                                       	¦	                 	¦	    продукта

	---------------------------------------+-----------------+-----------------

	На плоское грунтовое основание с          0,75             0,60

	подбивкой засыпки под круглые трубы

	На грунтовое спрофилированное основание

	с углом охвата трубы:

	   2 альфа = 75°                          0,55             0,37

	   2 альфа = 90°                          0,50             0,32

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   2 альфа = 120°                         0,45             0,25

	На железобетонный фундамент с углом       0,35             0,20

	охвата трубы 2 альфа = 120°

	Приведенная внешняя нагрузка - это линейные, вертикальные нагрузки,
	приложенные вдоль верхней и нижней образующих цилиндра трубы по направлению к
	ее оси и эквивалентные по максимальному изгибающему моменту действию
	фактических нагрузок.

	Приложение 4

	ПРИМЕР РАСЧЕТА
	1. Исходные условия

	Выбрать марку, группу и категорию стали и определить толщину стенки стального

	водовода d 900 мм (	) для следующих условий строительства и
	эксплуатации: расчетное внутреннее давление - p = 2,5 МПа; глубина заложения (до
	верха труб) - h = 3 м; по степени ответственности водовод относится к 1 классу;
	прокладка в траншее с откосами 1:1,5 с шириной по дну 1,4 м, на плоском грунтовом
	основании с нормальной степенью уплотнения грунтов засыпки; грунты - пески

	гравелистые средней крупности (Гз-I) с нормативным удельным весом 
	и модулем деформации E = 7 МПа; расчетная транспортная нагрузка - НГ-60; расчетная
	температура наружного воздуха в районе строительства - минус 18 °C; на водоводе
	установлена противовакуумная арматура.

	2. Расчет по формулам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Определение внешних нагрузок (расчет по Прил. 3)

	Расчетная приведенная внешняя нагрузка от давления грунта в траншее
	определяется меньшим значением из двух формул:

	,

	.

	Выбор формулы производим сравнением значений 	 и 	,

	где b = 1,4 + 2 x 1,5 x 0,92 = 4,16 м;

	(по табл. 3 для 	);

	;

	B = 0,125E = 0,125 x 7 = 0,875 МПа;

	;

	.

	Подсчитываем значения 	 и затем 	 для различных толщин стенок:

	    для t = 10 мм (0,01 м)        - 	 = 0,593 МПа,

	        t = 9 мм                  - 	 = 0,432 МПа,

	        t = 8 мм                  - 	 = 0,303 МПа,

	        t = 7 мм                  - 	 = 0,203 МПа,

	        t = 6 мм (0,006 м)        - 	 = 0,128 МПа.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	;

	;

	.

	Так как все значения 	 меньше 	 принимаем 	,

	так как 	, то 	.

	Определяем

	;

	.

	Так как 	, то расчет ведем по первой формуле, для которой: 	;

	; 	 (табл. 5 для Гз-I); 	 (табл. 8 для плоского основания).

	F = 1,15 x 16,7 x 3 x 4,16 x 0,934 x 0,221 x 0,95 x 0,75 = 35,25 кН/м.

	Расчетную приведенную нагрузку от временной нагрузки НГ-60 определяем по
	формуле

	,

	где 	; 	 = 14,5 кН/м (по табл. 6 для h = 3 м); 	,

	F = 1 x 14,5 x 0,92 x 1 x 1 x 0,95 x 0,75 = 9,5 кН/м.

	Нагрузка от веса транспортируемой жидкости

	Расчетную приведенную нагрузку от веса жидкости определяем по формуле:

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	,

	.

	Нагрузку от собственного веса стальных труб можно не учитывать. Суммарная
	приведенная внешняя нагрузка (с учетом коэффициентов сочетания)

	.

	Определение марки, группы и категории стали (по разд. 2 Пособия)

	Согласно п. 2.2 и табл. 1 Пособия при расчетной температуре до минус 20 °C при
	толщине стенки не более 10 мм следует применять трубы из полуспокойной стали
	(ВСт2пс2, ВСт3пс2) и из низколегированной стали. Стали группы B с
	нормированными механическими свойствами и химическим составом, как указано в п.
	2.2 Пособия, как раз и рекомендуются преимущественно для трубопроводов 1-го класса
	по степени ответственности.

	Трубы из стали группы B изготовляются как по ГОСТ 8696-74, так и по ГОСТ
	10706-76. Категории сталей 2 или 3 для труб по ГОСТ 8696-74 и 1 - 4 для труб по
	ГОСТ 10706-76.

	Для дальнейших расчетов принимаем стали ВСт3пс2 и 17ГС.

	Определение расчетных сопротивлений сталей (по разд. 3 Пособия)

	Так как приняты стали с нормируемыми механическими свойствами, то величину
	расчетного сопротивления материала труб определяем по формуле

	.

	Нормативные сопротивления для стали ВСт3пс2 - 	, для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	низколегированной стали типа 17ГС при толщине стенок до 9 мм - 	.

	Расчетные сопротивления для стали ВСт3пс2 - 	, для стали типа

	17ГС - 	.

	Определение толщины стенки (по разд. 4 Пособия)

	Расчет на прочность от воздействия внешних нагрузок. Толщина стенки, в мм,
	определяется по формуле

	,

	где 	; 	; m = 0,9 (для 1-го класса по степени
	ответственности).

	Таким образом

	.

	Так как значение толщины стенки входит как в левую, так и в правую (	) части
	формулы, то определение расчетной толщины стенки может быть произведено только
	методом подбора. Необходимо, задаваясь различными значениями t для определения

	, вычислять значение 	 до его совпадения с t.

	(значения B и 	 подсчитаны в п. 2.1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	;

	;

	;

	;

	.

	Для стали ВСт3пс2

	;

	,

	,

	.

	Удовлетворяет 	.

	Для стали типа 17ГС

	,

	,

	.

	Удовлетворяет 	.

	Расчет на деформацию от воздействия внешних нагрузок. Определяем
	минимально допустимую толщину стенки (независимо от марки стали) по формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	при t = 7, 	,

	t = 6, 	.

	При расчете на деформацию 	.

	Расчет на внутреннее давление при отсутствии внешней нагрузки производим по
	формуле

	,

	где p = 2,5 МПа, m = 0,9.

	Для стали ВСт3пс2

	.

	Для стали типа 17ГС

	.

	Полученные значения меньше, чем по предыдущим расчетам.

	Дополнительно проверяем трубу с минимальной толщиной стенки t = 7 мм на
	устойчивость по формуле

	,

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	Условие устойчивости удовлетворяется.

	Окончательно принимаем трубы 	 из стали ВСт3пс2 (по расчету на

	прочность) или 	 из стали типа 17ГС (по расчету на деформацию).

	3. Расчет по таблицам и графикам

	Расчет внешних нагрузок не производится. Определение марок, групп и категорий
	сталей и их расчетных сопротивлений производится так же, как и при расчете по

	формулам с тем же результатом: ВСт3пс2 с 	 или 17ГС с 	.

	Определение толщин стенок при расчете на прочность, деформацию и
	устойчивость под воздействием внешних нагрузок производим по таблицам разд. 6
	Пособия.

	Для заданных условий: 	; грунт засыпки - Гз-I; 1 класс по степени
	ответственности; укладка труб на плоское основание с нормальной степенью

	уплотнения грунтов засыпки; соотношения между t; 	; h принимаем по табл. 6 (

	; Гз-I).

	По этой таблице находим, что при h = 3 м: t = 8 мм для стали с 	 (по

	интерполяции), t = 7 мм для стали с 	 (этой толщине удовлетворяют

	трубы с 	; это показывает, что подбор производится по расчету на
	деформацию).

	Определение толщин стенок при расчете на внутреннее давление производим по
	графику разд. 5 Пособия.

	На графике проводим горизонталь p = 2,5 до пересечения с прямой 	 и эту

	точку сносим вниз на шкалу 	, где и определяем (с округлением в большую сторону

	до 0,5 мм): для стали с 	 - t = 5,5 мм, для стали с 	 - t = 4 мм.

	Таким образом, без проведения расчета получены те же результаты, что и в п. 2:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	 из стали ВСт3пс2 или 	 из стали типа 17ГС.

	4. Выводы

	Для рассмотренного примера очевидно, что применение низколегированной
	стали не дает большого эффекта, поэтому в проекте целесообразно принять трубу

	 из стали ВСт3пс2.

	Расчеты толщин стенок по формулам и их подбор по таблицам и графикам дал
	одинаковые результаты, так как в рассмотренном случае заданные условия (включая
	укладку труб в траншею с откосами) совпали с принятыми при разработке таблиц (см.
	п. 1.5 Пособия).

	Если трубопровод укладывается в узкую траншею, то расчет по таблицам может
	дать завышенные результаты. В этом случае обязателен индивидуальный расчет по
	формулам.

	5. Расчет по формулам для узкой траншеи

	Расчет по формулам для исходных условий, оговоренных в п. 1, за исключением
	прокладки в траншее с креплениями (с вертикальными стенками) шириной

	.

	Расчет производим с использованием результатов по п. 2.

	Нагрузка от давления грунта

	Для выбора расчетной формулы сравниваем произведения:

	и 	,

	где b = 2 м; 	 для 	 и Гз-I,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	Так как

	,

	а значения 	 для t < 10 мм меньше 	, принимаем

	,

	.

	Расчет ведем по формуле

	.

	Нагрузки от НГ-60 и веса транспортируемой жидкости принимаем по п. 2 F = 9,50
	кН/м, F = 3,55 кН/м.

	Суммарная приведенная внешняя нагрузка (с учетом коэффициентов сочетания)

	= 29,72 + 9,50 x 0,95 + 3,55 x 0,9 = 41,6 кН/м.

	Выбор марки, группы и категории стали и их расчетных сопротивлений
	произведен в п. 2.

	Для расчета принимаем сталь ВСт3пс2 при 	.

	Определение толщины стенки

	Расчет на прочность от воздействия внешних нагрузок:

	,

	,

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	Удовлетворяет 	.

	Расчет на деформацию от воздействия внешних нагрузок:

	,

	,

	.

	Удовлетворяет 	.

	Расчет на внутреннее давление дает меньшую толщину стенки, а условие
	устойчивости заведомо удовлетворяется (см. п. 2).

	Для заданных условий принимаем трубу 	 из стали ВСт3пс2 (по
	расчету на деформацию).

	6. Вывод

	Укладка труб в узкой траншее привела к снижению толщины стенки на 1 мм, что
	дает экономию стали 22,4 т на 1 км трубопровода.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.