Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Госстроем СССР

	28 декабря 1973 года

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
	НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
	ВОДОВОДОВ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
	СН 456-73

	Срок введения

	1 февраля 1974 года

	Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных
	коллекторов разработаны институтом "Харьковский Водоканалпроект" Госстроя СССР.

	Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных
	коллекторов согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

	Редакторы - инженеры Р.Т. Смольяков, Б.В. Тамбовцев (Госстрой СССР), инж.
	В.В. Мигунов (институт "Харьковский водоканалпроект" Госстроя СССР).

	1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных
	водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для
	размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных
	коллекторов.

	Примечания. 1. Полосы земель для магистральных подземных водоводов и
	канализационных коллекторов необходимы для временного краткосрочного
	пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения
	колодцев и камер переключения - для бессрочного (постоянного) пользования.

	2. Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных водоводов и
	канализационных коллекторов определяется проектом, утвержденным в установленном
	порядке.

	3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и
	других объектов), к магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для
	отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

	2. При выборе, отводе и использовании земель для магистральных водоводов и
	канализационных коллекторов должны соблюдаться Основы земельного
	законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по
	восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных
	ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие
	соответствующие нормативные акты.

	3. Ширина полос земель на период строительства магистральных подземных
	водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться по таблице.

	------------T-----T-----------------------------------------------

	Диаметр во- 	¦	Глу- 	¦	Ширина полос земель для магистральных подземных

	довода или  	¦	бина 	¦	  водоводов и канализационных коллекторов в м

	канализаци- 	¦	зало-	+------------------------T----------------------

	онного кол- 	¦	жения	¦	на землях несельскохо-  	¦	на землях сельскохо-

	лектора в мм	¦	до   	¦	зяйственного назначения,	¦	зяйственного назна-

	            	¦	низа 	¦	непригодных для сельско-	¦	чения и других зем-

	            	¦	трубы	¦	го хозяйства землях и   	¦	лях, где должно

	            	¦	в м  	¦	землях государственного 	¦	производиться снятие

	            	¦	     	¦	лесного фонда, где не   	¦	и восстановление

	            	¦	     	¦	производится снятие и   	¦	плодородного слоя

	            	¦	     	¦	восстановление плодород-	¦

	            	¦	     	¦	ного слоя               	¦

	            	¦	     	+-----------T------------+---------T------------

	            	¦	     	¦	для одного 	¦	для двух во-	¦	для одно-	¦	для двух

	            	¦	     	¦	водовода   	¦	доводов или 	¦	го водо- 	¦	водоводов

	            	¦	     	¦	или коллек-	¦	коллекторов 	¦	вода или 	¦	или коллек-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            	¦	     	¦	тора       	¦	(в одной    	¦	коллекто-	¦	торов (в

	            	¦	     	¦	           	¦	траншее)    	¦	ра       	¦	одной

	            	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦	траншее)

	------------+-----+-----------+------------+---------+------------

	А. Стальные 	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   трубы    	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	1. До 426   	¦	До 3 	¦	    20     	¦	     23     	¦	    28   	¦	    31

	   включи-  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тельно   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	2. Более 426	¦	То же	¦	    23     	¦	     26     	¦	    33   	¦	    36

	   до 720   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   включи-  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тельно   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	3. Более 720	¦	  "  	¦	    28     	¦	     31     	¦	    39   	¦	    42

	   до 1020  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   включи-  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тельно   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	4. Более    	¦	До 3 	¦	    30     	¦	     33     	¦	    42   	¦	    45

	   1020 до  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   1220     	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   включи-  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тельно   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	5. Более    	¦	  "  	¦	    32     	¦	     35     	¦	    45   	¦	    48

	   1220 до  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   1420     	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   включи-  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тельно   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Б. Чугунные,	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   железобе-	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   тонные,  	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   асбесто- 	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   цементные	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   и керами-	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   ческие   	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	   трубы    	¦	     	¦	           	¦	            	¦	         	¦

	6. До 600   	¦	  2  	¦	    28     	¦	     32     	¦	    37   	¦	    41

	   включи-  	¦	  3  	¦	    31     	¦	     34     	¦	    40   	¦	    43

	   тельно   	¦	  4  	¦	    37     	¦	     40     	¦	    47   	¦	    50

	            	¦	  5  	¦	    42     	¦	     45     	¦	    53   	¦	    56

	            	¦	  6  	¦	    50     	¦	     53     	¦	    61   	¦	    64

	            	¦	  7  	¦	    55     	¦	     59     	¦	    67   	¦	    71

	7. Более 600	¦	  2  	¦	    28     	¦	     32     	¦	    37   	¦	    41

	   до 800   	¦	  3  	¦	    32     	¦	     35     	¦	    41   	¦	    45

	   включи-  	¦	  4  	¦	    39     	¦	     42     	¦	    49   	¦	    52

	   тельно   	¦	  5  	¦	    43     	¦	     47     	¦	    54   	¦	    58

	            	¦	  6  	¦	    51     	¦	     55     	¦	    62   	¦	    67

	            	¦	  7  	¦	    56     	¦	     61     	¦	    68   	¦	    73

	8. Более 800	¦	  2  	¦	    28     	¦	     32     	¦	    37   	¦	    41

	   до 1000  	¦	  3  	¦	    32     	¦	     35     	¦	    41   	¦	    45

	   включи-  	¦	  4  	¦	    39     	¦	     42     	¦	    49   	¦	    52

	   тельно   	¦	  5  	¦	    43     	¦	     47     	¦	    54   	¦	    58

	            	¦	  6  	¦	    51     	¦	     55     	¦	    62   	¦	    67

	            	¦	  7  	¦	    58     	¦	     62     	¦	    70   	¦	    74

	9. Более    	¦	  2  	¦	    30     	¦	     34     	¦	    39   	¦	    43

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   1000 до  	¦	  3  	¦	    34     	¦	     37     	¦	    43   	¦	    47

	   1200     	¦	  4  	¦	    40     	¦	     43     	¦	    50   	¦	    54

	   включи-  	¦	  5  	¦	    45     	¦	     50     	¦	    55   	¦	    61

	   тельно   	¦	  6  	¦	    51     	¦	     55     	¦	    62   	¦	    67

	            	¦	  7  	¦	    58     	¦	     62     	¦	    70   	¦	    75

	10. Более   	¦	  3  	¦	    35     	¦	     39     	¦	    44   	¦	    49

	    1200 до 	¦	  4  	¦	    41     	¦	     45     	¦	    51   	¦	    56

	    1500    	¦	  5  	¦	    45     	¦	     50     	¦	    55   	¦	    61

	    включи- 	¦	  6  	¦	    53     	¦	     57     	¦	    64   	¦	    69

	    тельно  	¦	  7  	¦	    58     	¦	     64     	¦	    70   	¦	    76

	11. Более   	¦	  3  	¦	    36     	¦	     41     	¦	    46   	¦	    51

	    1500 до 	¦	  4  	¦	    42     	¦	     47     	¦	    52   	¦	    58

	    2000    	¦	  5  	¦	    46     	¦	     52     	¦	    57   	¦	    63

	    включи- 	¦	  6  	¦	    54     	¦	     59     	¦	    66   	¦	    71

	    тельно  	¦	  7  	¦	    60     	¦	     66     	¦	    74   	¦	    80

	12. Более   	¦	  3  	¦	    37     	¦	     44     	¦	    49   	¦	    55

	    2000 до 	¦	  4  	¦	    43     	¦	     49     	¦	    53   	¦	    60

	    2500    	¦	  5  	¦	    47     	¦	     54     	¦	    58   	¦	    65

	    включи- 	¦	  6  	¦	    55     	¦	     61     	¦	    67   	¦	    72

	    тельно  	¦	  7  	¦	    62     	¦	     68     	¦	    76   	¦	    82

	Примечания. 1. Ширина полос земель для трех и более магистральных подземных
	водоводов или канализационных коллекторов, прокладываемых в одной траншее, для
	водоводов и канализационных коллекторов диаметрами более указанных в таблице или
	строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и в
	труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а
	также размеры земельных участков для строительства переходов через естественные и
	искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном
	порядке.

	2. Ширина и длина полос земель, необходимых для капитального ремонта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	магистральных водоводов и канализационных коллекторов, определяются проектом,
	утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна
	превышать ширины, предусмотренной таблицей для водоводов и канализационных
	коллекторов соответствующих диаметров и глубин заложения.

	4. Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения
	магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не
	более: для колодца - 3 х 3 м, для камеры переключения - 10 х 10 м.

	5. Использование земель над магистральными подземными водоводами и
	канализационными коллекторами по назначению должно осуществляться
	землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности водоводов и
	канализационных коллекторов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.