Одобрен и рекомендован к применению

	Приказом Росстроя

	от 26 февраля 2006 г. N 39

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ И
	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
	ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ
	ГРАФИТОМ
	Projection and assembling of water-supply and sewerage network with
	application high-strength pipe from cast iron globular graphite (ductile
	iron pipe)
	СП 40-109-2006

	Группа Ж21

	ОКС 23.040.10;

	ОКСТУ 1460

	Дата введения

	1 июня 2006 года

	Предисловие

	1. Разработан ООО "Аквадизайн-А" при участии МГУП "Мосводоканал", ГУП
	"МосводоканалНИИпроект", МГСУ, НИИМосстрой, ОАО "Липецкий металлургический
	завод "Свободный Сокол", Минсельхоза России.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Одобрен Федеральным агентством по строительству и ЖКХ России и
	рекомендован к применению в качестве нормативного документа Приказом N 39 от
	26.02.2006.

	3. Введен впервые.

	Введение

	Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и монтажу
	подземных трубопроводов водоснабжения и канализации с использованием труб из
	высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Выполнение этих указаний обеспечит
	соблюдение обязательных требований к наружным системам водоснабжения и
	канализации, установленных СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и
	сооружения", СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и
	канализации", СНиП 2.04.03-85 "Канализация, наружные сети и сооружения" и СНиП
	2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

	В Своде правил рассмотрены вопросы, касающиеся применения труб из
	высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, изготовляемых ОАО "Липецкий
	металлургический завод "Свободный Сокол"". Приведены основные показатели труб,
	соединительных частей и способы их соединения, рассмотрены также правила
	хранения и транспортировки труб, вопросы монтажа и испытания трубопроводов, а
	также техники безопасности при их монтаже. Приведены методики расчета на
	прочность подземных трубопроводов при комбинированных нагрузках от воздействия
	внутреннего давления наполнителя, приведенных внешних нагрузках от грунта и
	транспорта, определены коэффициенты запаса прочности при работе трубы в пределах
	упругости. Приведены методики гидравлического расчета трубопроводов
	водоснабжения, а также выбора типоразмеров труб для напорных трубопроводов при
	подземной прокладке в грунте.

	Свод правил СП 40-109-2006 одобрен Федеральным агентством по строительству
	и ЖКХ России и рекомендован к применению на всей территории Российской
	Федерации (Приказ N 39 от 26.02.2006).

	Свод правил разработан ООО "Аквадизайн-А" авторским коллективом в составе:
	канд. техн. наук, ст. научн. сотр. А.Д. Алиференков (ООО "Аквадизайн-А") -
	руководитель разработки, канд. техн. наук С.В. Храменков (МГУП "Мосводоканал"), д-р
	техн. наук, проф. О.Г. Примин (ГУП "МосводоканалНИИпроект"), канд. техн. наук,
	проф. В.А. Орлов (Московский государственный строительный университет), канд.
	техн. наук А.А. Отставнов (НИИМосстрой), инж. А.И. Волков (Росстрой), инж. А.В.
	Минченков, инж. И.Н. Шищук (ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный
	Сокол""), д-р с.-х. наук Г.Г. Гулюк, канд. с-х. наук Ю.А. Духанин (Минсельхоз России).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Область применения

	1.1. Настоящий Свод правил (СП) распространяется на проектирование,
	строительство, монтаж и последующую эксплуатацию вновь строящихся,
	реконструируемых и модернизируемых сетей холодного водоснабжения и напорной
	канализации, а также их ремонт с обеспечением последующей эффективной работы,
	надежной и безопасной эксплуатации.

	1.2. Положения СП распространяются на проведение работ на всей территории
	России независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:
	общественных и жилых территориях (районах, микрорайонах и на отдельных участках).

	1.3. Положения СП не распространяются на проектирование, монтаж, ремонт и
	эксплуатацию сетей горячего водоснабжения, а также систем производственной
	канализации.

	1.4. Положения СП обязательны для применения всеми юридическими и
	физическими лицами (включая зарубежные фирмы, а также совместные предприятия с
	участием зарубежных партнеров), осуществляющими проектирование, монтаж, ремонт
	и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения и напорной канализации на
	территории России.

	1.5. СП содержит обязательные, а также рекомендуемые и справочные положения
	по проектированию, монтажу, ремонту и эксплуатации водопроводных и
	канализационных трубопроводов, выполняемых из высокопрочного чугуна с
	шаровидным графитом (ВЧШГ), независимо от предприятий - изготовителей трубных
	изделий, проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций, предприятий и
	фирм.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем СП представлены ссылки на следующие нормативные документы:

	СНиП 2.04.03-85. Канализация, наружные сети и сооружения

	СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение, наружные сети и сооружения

	СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы

	СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	объектов. Основные положения

	СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
	производство

	ГОСТ 9.602-89*. ЕСКЗС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от
	коррозии

	ГОСТ 1497-84*. Металлы. Методы испытания на растяжение

	ГОСТ 7293-85. Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки

	ГОСТ 9012-59*. Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

	ГОСТ 10692-80. Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним.
	Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 27208-87. Отливки из чугуна. Методы механических испытаний

	ТУ 1461-037-50254094-2004. Трубы чугунные высоконапорные

	ТУ 1461-050-50254094-2002. Трубы чугунные напорные высокопрочные для
	гидромелиоративного строительства и сетей сельскохозяйственного водоснабжения

	ТУ 1460-035-50254094-2000. Части соединительные литые из высокопрочного
	чугуна для напорных трубопроводов

	ТУ 1468-041-50254094-2001. Части соединительные сварные из высокопрочного
	чугуна для напорных трубопроводов

	РД 153-39.4-091-01. Инструкция по защите городских подземных трубопроводов
	от коррозии

	ISO 2531 (ИСО 2531). Трубы, фасонные части, арматура из ВЧШГ и их
	соединения для водо- и газоснабжения

	ISO 8179-1. Трубы из ковкого чугуна - внешнее покрытие цинком. Часть 1:
	Нанесение слоя металлического цинка и завершающего покрытия

	ISO 8179-2. Трубы из ковкого чугуна - внешнее покрытие цинком. Часть 2:
	Нанесение краски, обогащенной цинком, и завершающего покрытия

	ISO 8180. Трубы из чугуна с шаровидным графитом - полиэтиленовый рукав

	DIN EN 545. Трубы, фасонные части, оснастка из ВЧШГ и их соединения для
	водопроводов.

	3. Общие положения по применению труб из высокопрочного чугуна с
	шаровидным графитом и основные требования к прочностным характеристикам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Производство и области применения труб из высокопрочного чугуна с
	шаровидным графитом

	3.1.1. Мировой опыт производства и применения раструбных труб из
	высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) насчитывает более 50 лет;
	основными производителями и потребителями труб из ВЧШГ являются США,
	европейские страны (Франция, Германия, Испания и др.), а также КНР и Индия. В
	России трубы из ВЧШГ начали выпускаться с 90-х гг. прошлого века.

	3.1.2. Трубы из ВЧШГ поставляются (в зависимости от требований потребителей)
	с внутренним (в том числе цементно-песчаным) и наружным покрытием
	нетоксичными материалами, разрешенными к применению санитарными органами, и
	без покрытия.

	3.1.3. Трубы из ВЧШГ находят применение в системах водоснабжения и
	канализации (для прокладки наружных сетей, в том числе в сейсмически активных
	районах); в противопожарных системах водоснабжения; на промышленных
	опреснительных установках; в системах горячего водоснабжения (наружные сети
	горячего водоснабжения и тепловые сети с температурой воды до 150 °C); при
	строительстве трубопроводов для транспортировки нефтесодержащих жидкостей (в
	нефтеперерабатывающей, химической и горнодобывающей промышленности),
	содержащих углекислый газ и сероводород природного или бактериального
	происхождения до 0,1 мольных процента; при строительстве зданий и сооружений (для
	устройства фундаментных свай с бетонными наполнителями).

	3.1.4. Трубы из ВЧШГ прокладывают с помощью традиционных траншейных, а
	также бестраншейных методов благодаря специальным конструкциям раструбов и
	замковых соединений.

	3.2. Основные прочностные характеристики труб и методики их оценки

	3.2.1. Чугун с шаровидным графитом (зарубежный термин "пластичный чугун") в
	отличие от серого чугуна имеет микроструктуру не в виде графитовых пластинок
	(рисунок 3.1), а с углеродными компонентами в виде шаров (рисунок 3.2), что ведет к
	резкому снижению его ломкости (хрупкости). Данные свойства материала
	обеспечиваются посредством добавки в расплав серого чугуна в качестве модификатора
	металлического магния.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3.1. Примерная структура серого чугуна при увеличении шлифа в 100 раз

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3.2. Примерная структура чугуна с шаровидным графитом при
	увеличении шлифа в 100 раз

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Диаграммы при чистом растяжении образцов из ВЧШГ показаны на рисунке 3.3.

	Рисунок 3.3. Диаграммы растяжения образца из ВЧШГ при заводских испытаниях
	ОАО Липецкий металлургический завод "Свободный Сокол"

	Как видно из диаграмм, материал ВЧШГ не обладает площадкой текучести и из

	упругой стадии (0,7	) плавно переходит в стадию разрушения.

	Для прочностных расчетов в СП используются значения предела упругости.

	Значение 	 (расчетное сопротивление) определено в 300 МПа с доверительной
	вероятностью р* = 0,999 при статических и малоцикловых нагрузках.

	Другими основными показателями прочности ВЧШГ являются:

	1) при напряжениях в циклическом режиме при 	 = (0,95 - 0,97)	 прочность
	ВЧШГ возрастает на 40%, чего нет у стали и других конструкционных материалов,
	используемых для изготовления напорных труб;

	2) снижение предела выносливости ВЧШГ при 10 млн. циклов ниже, чем у
	сталей;

	3) ВЧШГ не склонен к деформационному старению, термическое старение
	невелико и начинается только при t = 450 - 550 °C;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4) порог хладоломкости находится в пределах минус 60 °C (т.е. ударная прочность
	остается постоянной).

	3.2.2. В обязанности лабораторий заводов по производству чугуна должны
	входить регулярные испытания на структуру ВЧШГ, твердость металла, прочность на
	чистое растяжение, ударную вязкость и удлинение по стандартным методикам в
	соответствии с ТУ 1461-037-50254094 (и аналогичным европейским нормам EN 545).

	3.2.3. Изготовление и испытание образцов труб проводят согласно ГОСТ 1497 и
	ГОСТ 27208, а металла фланцев и стопоров - согласно ГОСТ 7293 и ГОСТ 9012.

	3.2.4. Механические свойства металла труб, фланцев и стопоров, определяемые
	при испытании образцов на чистое растяжение, должны быть не менее:

	      Характеристика                              Величина

	                                               (трубы/фланцы,

	                                             фас. части, стопора)

	Предел прочности, МПа .......................... 420/420

	Условный предел текучести, МПа ................. 300/300

	Относительное удлинение, % ..................... 10,0/5,0

	Указанные выше требования к механическим свойствам материала согласуются с
	требованиями зарубежных стандартов (EN 545, ISO 2531).

	3.3. Общие сведения о поставщиках и классификация труб (по диаметрам,
	толщинам стенок, рабочим давлениям, качеству внутренней и наружной
	поверхности)

	3.3.1. При проектировании сетей водоснабжения и напорной канализации
	должны использоваться трубы из высокопрочного чугуна, имеющие основные
	показатели свойств, соответствующие требованиям ISO 2531.

	3.3.2. В качестве поставщиков труб могут быть как отечественные предприятия,
	организации или фирмы, так и зарубежные, продукция которых удовлетворяет
	техническим требованиям, предъявляемым настоящим СП.

	3.3.3. При соответствующем обосновании для устройства сетей водоснабжения
	(напорной канализации) могут использоваться трубы зарубежного производства
	диаметром до 1800 мм.

	3.3.4. При устройстве наружных сетей систем водоснабжения (напорной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	канализации) в первую очередь следует рассматривать возможность применения
	отечественных труб из высокопрочного чугуна, в том числе с внутренним цементно-
	песчаным покрытием, внешним цинковым покрытием и внешним покрытием
	полиэтиленовым рукавом.

	3.3.5. Размеры труб, выпускаемых ОАО Липецкий металлургический завод
	"Свободный сокол", указаны в таблице 3.1.

	Таблица 3.1

	Размеры труб, выпускаемых ОАО Липецкий металлургический завод
	"Свободный Сокол", мм

	Условный	Наружный   	Толщина стенки	Толщина цементно- 
	проход	диаметр    	песчаного внутреннего
	покрытия (по EN 545)
	номи-	предел. 	номи-	предел.	номи-	миним.	миним.
	нал 	отклонения	нал 	отклонения	нал 	средняя	в одной
	+(-)  	+(-)  	точке
	100  	118	1,0 (2,8)	6,0	1,3  	4,0	2,5 	1,5 
	150  	170	1,0 (2,9)	6,0	1,3  	4,0	2,5 	1,5 
	200  	222	1,0 (3,0)	6,3	1,5  	4,0	2,5 	1,5 
	250  	274	1,0 (3,1)	6,8	1,6  	4,0	2,5 	1,5 
	300  	326	1,0 (3,3)	7,2	1,6  	4,0	2,5 	1,5 

	3.3.6. Трубы из высокопрочного чугуна зарубежного производства, в том числе с
	защитными покрытиями наружной поверхности (цинком, полиэтиленовым рукавом и
	другими материалами), можно предусматривать в проектах строительства
	(реконструкции и восстановления) сетей водоснабжения (наружной канализации)
	только при наличии соответствующего сертификата.

	3.3.7. В заводских условиях трубы из ВЧШГ подвергаются следующим видам
	контроля: визуальному, измерительному, неразрушающему (по методике завода-
	изготовителя), а также контролю твердости и механических свойств (по ГОСТ 1497,
	ГОСТ 27208 и ГОСТ 9012), гидравлическим испытаниям (по методике ISO 2531).

	3.3.8. Гидравлическому испытанию на гидропрочность, визуальному,
	измерительному и неразрушающему контролю должна быть подвергнута каждая труба.

	3.3.9. Проверка твердости и механических свойств металла проводится на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образцах, изготовленных из любой трубы в проверяемой партии.

	3.3.10. Проверка механических свойств фланцев и стопоров из ВЧШГ проводится
	на одном изделии от партии или отдельно отлитом образце.

	3.3.11. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по
	одному из показателей производятся повторные испытания по этому показателю
	удвоенного количества образцов, взятых из той же партии.

	Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

	При неудовлетворительных результатах повторных испытаний допускается
	подвергать каждое изделие поштучному контролю на соответствующий показатель.

	3.3.12. Результаты гидравлических испытаний труб на гидропрочность считаются
	удовлетворительными, если на их наружной поверхности не обнаружено видимой
	протечки, выпотевания или другого признака повреждения.

	3.3.13. Толщина цементно-песчаного покрытия должна быть проверена не менее
	чем на одной трубе каждого диаметра от соответствующей партии.

	3.4. Конструкции и типы соединений труб, фасонные соединительные части

	3.4.1. При устройстве сетей водоснабжения (напорной канализации) из труб
	ВЧШГ следует предусматривать, как правило, использование фасонных
	соединительных частей из высокопрочного чугуна.

	3.4.2. Для трубопроводов, как правило, следует использовать литые
	соединительные фасонные части из ВЧШГ, выпускаемые по ТУ 1460-035-50254094.
	Допускается использование сварных фасонных частей, изготавливаемых по ТУ 1468-
	041-50254094.

	3.4.3. Номенклатура фасонных частей приведена в таблице 3.2, а типоразмеры
	фасонных частей - в ТУ 1460-035-50254094 и ТУ 1468-041-50254094.

	Таблица 3.2

	Соединительные части из ВЧШГ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование              	Обозначение	Эскиз
	в документах
	Колено раструбное                         	УР         	рисунок
	Колено раструб-гладкий конец              	УРГ        	рисунок
	Колено фланцевое                          	УФ         	рисунок
	Отвод раструбный, 10°, 15°, 30°, 45°      	ОР         	рисунок
	Отвод раструбный, 60°                     	ОР         	рисунок
	Отвод раструб-гладкий конец, 10°, 15°, 30°,	ОРГ        	рисунок
	45°                                       
	Отвод раструб-гладкий конец, 60°          	ОРГ        	рисунок
	Двойной раструб                           	ДР         	рисунок
	Патрубок фланец-раструб                   	ПФР        	рисунок
	Патрубок фланец-гладкий конец L = 1200 мм 	ПФГ        	рисунок
	Патрубок фланец-гладкий конец L = 350 мм  	ПФГ        	рисунок
	Выпуск фланцевый                          	ВФ         	рисунок
	Выпуск раструбный                         	ВР         	рисунок
	Тройник фланцевый                         	ТФ         	рисунок
	Тройник раструбный                        	ТР         	рисунок
	Тройник раструб-фланец                    	ТРФ        	рисунок
	Крест раструбный                          	КР         	рисунок
	Крест фланцевый                           	КФ         	рисунок
	Крест раструб-фланец                      	КРФ        	рисунок
	Переход фланцевый                         	ХФ         	рисунок
	Переход раструбный                        	ХР         	рисунок
	Переход раструб-фланец                    	ХРФ        	рисунок
	Переход раструб-гладкий конец             	ХРГ        	рисунок
	Пожарная подставка раструбная             	ППР        	рисунок
	Тройник раструб-фланец с пожарной         	ППТРФ      	рисунок
	подставкой                                
	Тройник фланцевый с пожарной подставкой   	ППТФ       	рисунок
	Крест раструб-фланец с пожарной подставкой	ППКРФ      	рисунок
	Крест фланцевый с пожарной подставкой     	ППКФ       	рисунок

	3.4.4. Виды соединений труб, размеры труб, а также размеры основных литых
	фасонных частей приведены в таблицах А.1 - А.12 и на рисунках А.1 - А.12, А.18 - А.20
	Приложения А.

	3.4.5. Для трубопроводов из ВЧШГ большего диаметра следует использовать
	литые соединительные фасонные части зарубежного производства, изготовленные из
	ВЧШГ, отвечающие требованиям стандарта ISO 2531 и имеющие сертификат качества.

	3.4.6. Для сборки труб из ВЧШГ используют следующие конструкции и типы
	соединений: раструбные с уплотнительными резиновыми кольцами ("Тайтон", "ВРС",
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Универсал"), сварное нахлестное ("НЗ"), фланцевые и муфтовые.

	3.4.7. Для сборки раструбных труб из ВЧШГ между собой и с соединительными
	фасонными частями следует использовать уплотнительные резиновые кольца (рисунки
	А.13 - А.17, таблицы А.13 - А.17 Приложения А).

	4. Проектирование трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным
	графитом

	4.1. Общие положения по расчету и проектированию трубопроводов из ВЧШГ

	4.1.1. В соответствии с общими требованиями СНиП 2.04.02 и СНиП 2.05.06
	расчет подземных трубопроводов из различных материалов должен производиться по
	предельным состояниям: на прочность (деформативность) и водонепроницаемость.
	Возможность достижения того или иного предельного состояния зависит от ряда
	факторов, из которых важнейшими являются: технология изготовления труб, качество и
	механические свойства материалов, из которых изготовлена труба, а также условия
	последующей работы трубопровода.

	4.1.2. Проверке на герметичность (гидропрочность) в заводских условиях должны
	подлежать 100% труб заводского изготовления внутренним гидравлическим давлением
	не менее 5,0 МПа независимо от диаметра и класса труб. Данные требования
	регламентированы ТУ 1461-037-50254094 и другими ТУ.

	4.1.3. При проектировании напорных сетей из ВЧШГ должна использоваться
	методика расчета подземных трубопроводов на прочность путем сопоставления
	несущей способности труб с результирующими данными по приведенным нагрузкам
	при различных условиях работы трубопровода.

	4.1.4. В качестве нагрузок, действующих на подземный трубопровод из труб
	ВЧШГ, следует принимать:

	- внутреннее давление транспортируемой воды;

	- давление грунтовой засыпки;

	- давление подвижных транспортных средств, передающееся на трубопровод
	через грунт;

	- собственный вес трубопровода;

	- массу транспортируемой воды.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1.5. Таблицы с результатами расчетов, проведенных в соответствии с
	рекомендуемой методикой при различных сочетаниях действующих на трубопровод
	нагрузок, должны содержать значения допустимого внутреннего давления воды, исходя
	из несущей способности труб на прочность и водонепроницаемость при укладке
	трубопровода:

	- в траншеях с вертикальными стенками на плоское основание;

	- в грунтах шести категорий (пески крупные, мелкие, пылеватые, сухие, суглинки,
	глины);

	- на глубинах от 1,0 до 3,0 м, считая от верха трубы;

	- на грунты и основания средней прочности при нормальной степени уплотнения
	засыпки;

	- при действии транспортной нагрузки H-18.

	4.1.6. Расчет необходимо производить на совместное (комбинированное)
	воздействие внутреннего давления и внешних нагрузок, учитывая следующие случаи:

	- на трубопровод действует внутреннее давление воды и внешняя нагрузка от
	давления грунта;

	- на трубопровод действует внутреннее давление воды при гидравлическом ударе
	и внешняя нагрузка от давления грунта.

	В качестве расчетного принимается случай, когда трубопровод подвергается
	наибольшему силовому воздействию.

	4.1.7. Коэффициент перегрузки для определения расчетных нагрузок на трубу
	принимается равным:

	- для вертикального давления грунта - 1,2;

	- для горизонтального давления - 0,8;

	- для вертикального давления транспорта (колонны автомобилей H-18) - 1,4.

	Величины остальных коэффициентов принимаются равными 1.

	Учет внутреннего давления транспортируемой воды

	4.1.8. Величина внутреннего давления воды в трубопроводе устанавливается на
	основании гидравлических расчетов с учетом реальных данных проектирования.

	Гидравлический расчет трубопроводов систем водоснабжения производится в
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 (приложение 10).

	4.1.9. Величина расчетного внутреннего давления 	 согласно СНиП 2.04.02, п.
	8.22 принимается с учетом или без учета гидравлического удара. При отсутствии в

	проекте величины гидравлического расчетного давления испытательное давление 
	принимается в соответствии с п. 10 таблицы 5 (СНиП 3.05.04, п. 7.7) не более 0,6

	заводского испытательного давления. При 	 = 5,0 МПа 	 для всех труб диаметрами
	100 - 600 мм должно быть равно 3,0 МПа.

	4.1.10. Величина рабочего давления не должна превышать: для труб под
	соединение "Тайтон" и "Универсал" - 1,6 МПа; для труб под соединение "ВРС": 6,4 МПа

	(	 100); 5,0 МПа (	 150); 4,0 МПа (	 200); 3,5 МПа (	 250); 3,0 МПа (	 300),
	для труб с фланцевыми соединениями - до 4,0 МПа.

	Расчет внешней приведенной нагрузки от грунта и транспорта

	4.1.11. Расчетные вертикальные нагрузки от давления грунта:

	- укладка в траншее; (4.1)

	- укладка в насыпи. (4.2)

	4.1.12. Расчетные горизонтальные нагрузки от давления грунта:

	; (4.3)

	. (4.4)

	4.1.13. Расчетные вертикальные и горизонтальные нагрузки от давления
	транспорта:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; (4.5)

	. (4.6)

	4.1.14. Расчетные вертикальные нагрузки от собственной массы трубопровода и
	наполнителя:

	; (4.7)

	. (4.8)

	4.1.15. Максимальные расчетные изгибающие моменты в стенке лотка трубы при
	укладке трубопровода на плоское основание:

	; (4.9)

	; (4.10)

	; (4.11)

	. (4.12)

	4.1.16. Внешняя приведенная нагрузка, действующая на трубопровод,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (4.13)

	В этих формулах:

	- наружный диаметр трубы, см;

	Н - глубина засыпки труб, м;

	- объемный вес грунта засыпки, тс/м3.

	Значения 	 лежат в пределах 1,7 - 1,9 тс/м3 и зависят от категории грунта;

	В - ширина траншеи, наименьшая ширина траншеи составляет 	 + 600 мм.

	4.1.17. Коэффициент 	, учитывающий действие сил трения между засыпкой и
	стенками трубы, определяется по таблице 4.1 в зависимости от категории грунтов и
	отношения H/D.

	Таблица 4.1

	Значения коэффициента

	--------------T--------------------------------------------------¬

	¦	      H      	¦	  Коэффициент K   при категории грунтов засыпки   	¦

	¦	      --     	¦	               тр                                 	¦

	¦	      B      	+----------------T----------------T----------------+

	¦	       ср    	¦	   Г-I; Г-II    	¦	Г-III; Г-IV; Г-V	¦	      Г-VI      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0       	¦	      1,0       	¦	      1,0       	¦	      1,0       	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,1     	¦	     0,981      	¦	     0,984      	¦	     0,986      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,2     	¦	     0,962      	¦	     0,968      	¦	     0,974      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,3     	¦	     0,944      	¦	     0,952      	¦	     0,961      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,4     	¦	     0,928      	¦	     0,937      	¦	     0,948      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,5     	¦	      0,91      	¦	     0,923      	¦	     0,936      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,6     	¦	     0,896      	¦	      0,91      	¦	     0,925      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,7     	¦	     0,881      	¦	     0,896      	¦	     0,913      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,8     	¦	     0,867      	¦	     0,883      	¦	     0,902      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     0,9     	¦	     0,852      	¦	     0,872      	¦	     0,891      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,0     	¦	     0,839      	¦	     0,862      	¦	     0,882      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,1     	¦	     0,826      	¦	     0,849      	¦	     0,873      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,2     	¦	     0,816      	¦	      0,84      	¦	     0,865      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,3     	¦	     0,806      	¦	     0,831      	¦	     0,0857     	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,4     	¦	     0,796      	¦	     0,823      	¦	     0,849      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     1,5     	¦	     0,787      	¦	     0,816      	¦	     0,842      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,6     	¦	     0,778      	¦	     0,809      	¦	     0,835      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,7     	¦	     0,765      	¦	      0,79      	¦	     0,815      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,8     	¦	      0,75      	¦	     0,775      	¦	      0,80      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     1,9     	¦	     0,735      	¦	     0,765      	¦	      0,79      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     2,0     	¦	     0,725      	¦	      0,75      	¦	      0,78      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     3,0     	¦	      0,63      	¦	      0,66      	¦	      0,69      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     4,0     	¦	     0,555      	¦	     0,585      	¦	      0,62      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     5,0     	¦	      0,49      	¦	      0,52      	¦	      0,56      	¦

	+-------------+----------------+----------------+----------------+

	¦	     6,0     	¦	     0,435      	¦	      0,47      	¦	     0,505      	¦

	L-------------+----------------+----------------+-----------------

	4.1.18. Коэффициент 	, учитывающий разгрузку трубы от бокового давления
	грунта засыпки, определяется по формуле

	, (4.14)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - параметр, характеризующий жесткость трубопровода, определяемый по
	формуле

	, (4.15)

	где E - модуль упругости Юнга, для ВЧШГ - 1,7 x 	 кгс/см2;

	- коэффициент Пуассона, равный 0,3.

	Для трубопровода, прокладываемого звеньями, 	 = 0;

	- коэффициент выступания трубы, при опирании на плоское основание 	 =
	0,98;

	- параметр, характеризующий жесткость грунта засыпки, зависящий от модуля

	упругости грунта 	 = 0,125	.

	4.1.19. Коэффициент концентрации давления грунта в насыпи 	 при укладке

	труб на ненарушенный грунт зависит от отношения H/	 и прочности грунтов
	основания. Значения этого коэффициента лежат в пределах 1 - 1,4 при укладке труб на
	плоское основание.

	4.1.20. Коэффициенты бокового давления грунта 	 и 	 для грунтов Г-III - Г-V
	составляют 0,05 - 0,2.

	4.1.21. Равномерно распределенное давление q (тс/м2) от наземного транспорта
	H-18, передаваемое на трубы через грунт, принимается в зависимости от диаметра и
	глубины заложения труб и определяется по таблице 4.2.

	Таблица 4.2

	Равномерно распределенное давление q (тс/м2) от транспортной нагрузки H-18 при
	наружном диаметре трубопровода , м

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------T----------------------------------------------------¬

	¦	  Глубина  	¦	  Равномерно распределенное давление q (тс/м2)      	¦

	¦	 заложения 	¦	от транспортной нагрузки H-18 при наружном диаметре 	¦

	¦	 труб H, м 	¦	                 трубопровода D , м                 	¦

	¦	           	¦	                               н                    	¦

	¦	           	+----------T--------------T------T------T------T-----+

	¦	           	¦	   0,1    	¦	     0,2      	¦	 0,3  	¦	 0,4  	¦	 0,5  	¦	 0,6 	¦

	+-----------+----------+--------------+------+------+------+-----+

	¦	    1,0    	¦	  2,900   	¦	    2,885     	¦	2,870 	¦	2,820 	¦	2,770 	¦	2,690	¦

	+-----------+----------+--------------+------+------+------+-----+

	¦	    1,5    	¦	  1,390   	¦	    1,380     	¦	1,370 	¦	1,365 	¦	1,360 	¦	1,350	¦

	+-----------+----------+--------------+------+------+------+-----+

	¦	    2,0    	¦	  0,880   	¦	    0,875     	¦	0,870 	¦	0,870 	¦	0,870 	¦	0,865	¦

	+-----------+----------+--------------+------+------+------+-----+

	¦	Глубина заложения труб H, м          	¦	2,225 	¦	 2,5  	¦	 2,75 	¦	 3,0 	¦

	+-------------------------------------+------+------+------+-----+

	¦	Значения q (тс/м2) для всех диаметров	¦	0,780 	¦	0,700 	¦	0,630 	¦	0,560	¦

	L-------------------------------------+------+------+------+------

	Рассмотренные выше формулы по определению давления внешних нагрузок,
	определению изгибающих моментов от действия этих нагрузок справедливы при
	расчете труб на изгиб поперечного сечения трубы (кольца) внешними приведенными
	нагрузками с одновременным воздействием внутреннего давления. Эти формулы
	приняты по монографии проф. Г.К. Клейна "Расчет подземных трубопроводов" (М.,
	1969).

	Для труб диаметром 100 м дополнительный расчет на поперечный изгиб от
	действия внешних нагрузок с одновременным воздействием внутреннего давления
	является поверочным.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Внешние нагрузки и внутреннее давление

	4.1.22. Значения внешней приведенной нагрузки от воздействия грунта и
	транспорта для труб диаметрами 100 - 300 мм следует принимать по таблицам 4.3 - 4.7.

	Здесь коэффициенты запаса прочности 	, где 	 - несущая способность
	трубы, Q - внешняя приведенная нагрузка.

	Таблица 4.3

	Значения внешней приведенной нагрузки Q, кН/м, действующей на трубопровод
	из труб диаметром 100 мм. Коэффициенты запаса прочности на внешнюю
	нагрузку (в скобках)

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения Н, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	6,8 (14,7)	7,3 (13,2)	2,2 (43,8)	2,6 (37,0)
	1,5      	5,6 (17,2)	6,2 (15,5)	3,4 (28,3)	3,9 (24,7)
	2,0      	5,9 (16,4)	6,6 (14,6)	4,5 (21,4)	5,2 (18,5)
	2,5      	6,8 (14,2)	7,7 (12,5)	5,6 (17,2)	6,5 (14,8)
	3,0      	7,7 (12,5)	8,7 (11,0)	6,8 (14,1)	7,8 (12,3)

	Таблица 4.4

	Значения внешней приведенной нагрузки Q, кН/м, действующей на трубопровод
	из труб диаметром 150 мм. Коэффициенты запаса прочности на внешнюю
	нагрузку (в скобках)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения Н, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	9,3 (7,8)	10,0 (7,7)	3,2 (22,8)	23,7 (23,0)
	1,5      	7,7 (9,5)	8,5 (8,9)	4,7 (15,6)	5,4 (16,0)
	2,0      	8,2 (8,9)	9,2 (7,8)	6,3 (11,6)	7,2 (8,1)
	2,5      	9,3 (7,8)	10,6 (7,7)	7,8 (9,3)	9,0 (7,8)
	3,0      	10,6 (6,9)	12,0 (6,0)	9,4 (7,8)	10,8 (7,0)

	Таблица 4.5

	Значения внешней приведенной нагрузки Q, кН/м, действующей на трубопровод
	из труб диаметром 200 мм. Коэффициенты запаса прочности на внешнюю
	нагрузку (в скобках)

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения Н, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	12,5 (4,5)	13,3 (4,2)	4,3 (13,0)	5,0 (12,0)
	1,5      	10,3 (5,4)	11,3 (4,9)	6,4 (8,7)	7,4 (7,5)
	2,0      	10,9 (5,1)	12,2 (4,6)	8,5 (6,5)	9,8 (5,7)
	2,5      	12,5 (4,5)	14,1 (3,9)	10,6 (5,2)	12,1 (4,6)
	3,0      	14,2 (4,3)	16,1 (3,5)	12,6 (4,4)	14,5 (3,8)

	Таблица 4.6

	Значения внешней приведенной нагрузки Q, кН/м, действующей на трубопровод
	из труб диаметром 250 мм. Коэффициенты запаса прочности на внешнюю
	нагрузку (в скобках)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения Н, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	15,2 (3,4)	16,3 (3,2)	5,4 (9,5)	6,2 (8,3)
	1,5      	12,6 (4,1)	13,9 (3,7)	7,9 (6,5)	9,1 (5,7)
	2,0      	13,4 (3,9)	15,0 (8,4)	10,5 (4,9)	12,0 (4,3)
	2,5      	15,3 (3,4)	17,3 (3,0)	13,0 (4,0)	14,9 (3,5)
	3,0      	17,3 (3,0)	19,7 (2,6)	15,5 (3,4)	17,8 (2,9)

	Таблица 4.7

	Значения внешней приведенной нагрузки Q, кН/м, действующей на трубопровод
	из труб диаметром 300 мм. Коэффициенты запаса прочности на внешнюю
	нагрузку (в скобках)

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения Н, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	17,9 (2,7)	19,3 (2,5)	6,5 (7,5) 	7,4 (6,6) 
	1,5      	14,8 (3,3)	16,4 (3,0)	9,5 (5,2) 	10,9 (4,5)
	2,0      	15,7 (3,1)	18 (2,7)  	12,5 (4,0)	14,3 (3,4)
	2,5      	18,0 (2,7)	20,5 (2,4)	15,5 (3,2)	17,8 (2,7)
	3,0      	20,4 (2,4)	23 (2,1)  	18,5 (2,6)	21,2 (2,3)

	Оценивая отношение 	 как коэффициент запаса прочности (	 -
	несущая способность, а Q - величина внешних нагрузок на разных уровнях засыпки),
	необходимо констатировать, что запас прочности для труб диаметром 100 мм в
	диапазоне залегания 1 - 3 м (в грунтах категорий I - IV) составляет соответственно 14,7
	- 12,5, для труб диаметром 300 мм на глубине 2 м - 2,7 - 4,0.

	4.1.23. Величины запаса прочности 	 на внешнюю нагрузку при укладке труб на
	различные глубины при воздействии транспортной нагрузки H-18 позволяют
	производить укладку труб на плоское основание.

	4.1.24. Коэффициенты запаса прочности труб на внутреннее давление, равное

	 = 5,0/1,6 = 1,2 - 3,1, где 	 - давление водонепроницаемости (гидропрочности),

	гарантированное заводами-изготовителями, 	 - допустимое рабочее давление. Для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	раструбных труб 	 = 1,6 МПа, муфтовых и фланцевых - 4,0 МПа.

	Расчет на прочность трубопроводов из ВЧШГ

	4.1.25. Расчет труб из ВЧШГ производится как для жестких труб при работе

	материала труб в упругой стадии. Значения расчетного напряжения 	 = 300 МПа (30
	кгс/мм2).

	4.1.26. При совместном воздействии внешних приведенных нагрузок от грунта и
	транспорта и внутреннего гидравлического давления зависимость между ними
	является прямолинейной. Максимальные напряжения в стенке трубы в лотке и шелыге
	в этом случае суммируются.

	В общем случае эта зависимость имеет вид

	, (4.16)

	где 	 - величина внутреннего давления при 	, МПа;

	- величина приведенной внешней нагрузки, кН;

	- несущая способность трубы на внутреннее гидростатическое давление, МПа;

	- несущая способность трубы на внешнюю приведенную нагрузку от грунта и
	транспорта, кН/м.

	Значения 	 получены по формуле

	, (4.17)

	где 	 = 300 МПа (при доверительной вероятности 0,999), расчетная прочность,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	МПа;

	- внутренний радиус трубы, см;

	h - толщина стенки трубы, см.

	Значения 	 получены по формуле

	, (4.18)

	где b - условная длина трубы, равная 1 м;

	- радиус срединной поверхности трубы, см.

	Значения 	 и 	 для труб из ВЧШГ приведены в таблице 4.8.

	Таблица 4.8

	Несущая способность на прочность труб из ВЧШГ на внешнюю нагрузку () и
	внутреннее давление ()

	----------------------T--------------------T---------------------¬

	¦	                     	¦	       0            	¦	        0            	¦

	¦	       D , мм        	¦	      Q , кН/м      	¦	       P , МПа       	¦

	¦	        y            	¦	                    	¦	                     	¦

	+---------------------+--------------------+---------------------+

	¦	        100          	¦	        96,4        	¦	        33,4         	¦

	+---------------------+--------------------+---------------------+

	¦	        150          	¦	        73,2        	¦	        23,9         	¦

	+---------------------+--------------------+---------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        200          	¦	        55,6        	¦	        18,0         	¦

	+---------------------+--------------------+---------------------+

	¦	        250          	¦	        51,7        	¦	        15,7         	¦

	+---------------------+--------------------+---------------------+

	¦	        300          	¦	        48,9        	¦	        13,8         	¦

	L---------------------+--------------------+----------------------

	В таблицах 4.9 - 4.13 приведены величины допускаемого внутреннего давления,
	исходя из условия прочности труб. Эти величины получены из уравнения (4.17).

	Таблица 4.9

	Значения допускаемого внутреннего давления, МПа, для труб диаметром 100 мм
	из условия прочности

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения H, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	31,044  	30,871  	32,638  	32,499  
	1,5      	31,46  	31,252  	32,222  	32,049  
	2,0      	31,356  	31,113  	31,841  	31,598  
	2,5      	31,044  	30,732  	31,46  	31,148  
	3,0      	30,732  	30,386  	31,044  	30,698  

	Таблица 4.10

	Значения допускаемого внутреннего давления, МПа, для труб диаметром 150 мм
	из условия прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения H, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	20,864  	20,635  	22,855  	22,692  
	1,5      	21,386  	21,125  	22,365  	22,137  
	2,0      	21,223  	20,896  	21,843  	21,549  
	2,5      	20,864  	20,439  	21,353  	20,961  
	3,0      	20,439  	19,982  	20,831  	20,374  

	Таблица 4.11

	Значения допускаемого внутреннего давления, МПа, для труб диаметром 200 мм
	из условия прочности

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения H, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	13,953  	13,694  	16,608  	16,381  
	1,5      	14,665  	14,342  	15,928  	15,604  
	2,0      	14,471  	14,05  	15,248  	14,827  
	2,5      	13,953  	13,435  	14,568  	14,083  
	3,0      	13,403  	12,788  	13,921  	13,306  

	Таблица 4.12

	Значения допускаемого внутреннего давления, МПа, для труб диаметром 250 мм
	из условия прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения H, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	11,084  	10,75  	14,06  	13,817  
	1,5      	11,874  	11,479  	13,301  	12,937  
	2,0      	11,631  	11,145  	12,511  	12,056  
	2,5      	11,054  	10,446  	11,752  	11,175  
	3,0      	10,446  	9,718  	10,993  	10,295  

	Таблица 4.13

	Значения допускаемого внутреннего давления, МПа, для труб диаметром 300 мм
	из условия прочности

	Глубина    	При давлении транспорта	При давлении грунтов 
	заложения H, м	H-18 и грунтов    
	I - IV  	V - VI  	I - IV  	V - VI  
	1,0      	8,748  	8,353  	11,966  	11,712  
	1,5      	9,623  	9,172  	11,119  	10,724  
	2,0      	9,369  	8,72   	10,272  	9,764  
	2,5      	8,72   	8,015  	9,426  	8,777  
	3,0      	8,043  	7,309  	8,579  	7,817  

	Примечание. Величины допускаемого внутреннего давления в таблицах 4.9 - 4.13
	не должны превышать 5,0 МПа.

	4.1.27. Полученные зависимости могут быть использованы при расчете на
	прочность труб большего диаметра, в том числе зарубежного производства. Расчет на
	прочность может быть произведен по графикам прочности. Пример расчета по
	графикам приведен в Приложении Б.

	4.1.28. В Приложении В приведен расчет трубы диаметром 100 мм на поперечный
	изгиб.

	4.2. Гидравлический расчет труб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2.1. Выбор труб из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения и
	напорной канализации по диаметрам и классам осуществляется на основании
	гидравлических расчетов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

	4.2.2. Потери напора Н, м, на участке трубопроводной сети определяют по
	формуле

	Н = , (4.19)

	где 	, 	, 	, 	 - потери напора, вызванные гидравлическим сопротивлением
	единицы длины трубы, стыковым соединением, соединительной частью и арматурой;

	, 	, 	 - количество стыковых соединений, соединительных частей,
	арматуры на участке трубопровода расчетной длины L, м.

	4.2.3. Потери напора на единицу длины трубопровода следует определять по
	формуле

	, (4.20)

	где 	 - коэффициент гидравлического сопротивления;

	V - средняя по сечению скорость движения воды (сточной воды), м/с;

	q - ускорение силы тяжести, м/с2;

	d - расчетный диаметр труб, м.

	4.2.4. Расчетный диаметр труб определяется по формуле

	, (4.21)

	где 	 - наружный диаметр трубы, м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	S - толщина стенки трубы, м;

	- толщина внутреннего покрытия, м.

	4.2.5. Коэффициент гидравлического сопротивления 	 с учетом гидравлического
	сопротивления стыковых соединений при транспортировании по трубопроводу воды

	(сточных вод) с коэффициентом кинематической вязкости 	 м2/с и скорости
	V определяется по формуле

	, (4.22)

	где 	, С и m - коэффициенты, принимаются по таблице 4.14.

	Таблица 4.14

	Значения коэффициентов , C, m

	-----T-----------------------------------------T-----T-----T-----¬

	¦	 N  	¦	                Вид труб                 	¦	  A  	¦	  C  	¦	  m  	¦

	¦	п.п.	¦	                                         	¦	   1 	¦	     	¦	     	¦

	+----+-----------------------------------------+-----+-----+-----+

	¦	1   	¦	Трубы без внутреннего защитного покрытия 	¦	0,015	¦	2,36 	¦	0,284	¦

	+----+-----------------------------------------+-----+-----+-----+

	¦	2   	¦	Трубы с внутренним цементно-песчаным     	¦	0,014	¦	3,51 	¦	0,19 	¦

	¦	    	¦	покрытием (отечественного производства)  	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+----+-----------------------------------------+-----+-----+-----+

	¦	3   	¦	То же (зарубежного производства)         	¦	0,011	¦	3,51 	¦	0,19 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L----+-----------------------------------------+-----+-----+------

	4.2.6. Для трубопроводов, транспортирующих воду (сточные воды) с другим
	показателем коэффициента кинематической вязкости 	, коэффициент гидравлического

	сопротивления 	 следует определять из выражения

	, (4.23)

	где 	 = - число Рейнольдса;

	K - абсолютная шероховатость стенок труб, м, принимается по таблице 4.15.

	Таблица 4.15

	Значения величин абсолютной шероховатости K

	N 	Вид труб              	K, мм, для систем 
	п.п.	водоснаб-	напорной 
	жения   	канализации
	1  	Трубы без внутреннего защитного     	1,00  	1,5   
	покрытия                            
	2  	Трубы с внутренним цементно-песчаным	0,25  	0,40   
	покрытием (отечественного           
	производства)                       
	3  	То же (зарубежного производства)    	0,10  	0,25   

	4.2.7. Потери напора 	, вызванные гидравлическим сопротивлением стыковых
	соединений, соединительных частей, арматурой, определяются по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (4.24)

	где 	 - коэффициент гидравлического сопротивления стыкового соединения,
	соединительной части, арматуры конкретной конструкции и конкретного диаметра,
	принимается по паспортам заводов-изготовителей, по данным аналогичных
	проектируемым системам водоснабжения и напорной канализации и по справочникам
	для проведения предварительных расчетов.

	4.2.8. При проведении предварительных гидравлических расчетов при выборе
	труб отечественного производства следует пользоваться номограммами,
	приведенными в Приложении Г.

	4.3. Учет параметров, влияющих на коррозионную агрессивность грунтов по
	отношению к трубам из ВЧШГ

	4.3.1. Согласно международному стандарту ИСО 2531 (приложение А) на
	коррозионную агрессивность грунтов по отношению к ВЧШГ влияют следующие
	параметры и обстоятельства: удельное сопротивление грунтов; pH; наличие грунтовых
	вод на уровне трубы; наличие коррозионных элементов из-за связи с наружными
	металлическими конструкциями; заражение почвы сточными водами или отходами;
	воздействие блуждающих токов.

	4.3.2. Критериями опасности коррозии труб из ВЧШГ могут служить:

	- величина удельного электрического сопротивления грунта p меньше 30 Ом x м;

	- величина pH меньше 6;

	- загрязнение городскими и производственными сточными водами, а также
	органическими веществами, поступившими с промышленными выбросами;

	- наличие коррозионных элементов из-за связи с наружными металлическими
	конструкциями, способствующими появлению макропар.

	4.3.3. Важнейшим из перечисленных в 4.3.2 критериев опасности коррозии труб
	из ВЧШГ является величина удельного электросопротивления грунта. Фактически он
	определяет все другие факторы, способствующие коррозии.

	4.3.4. Методика определения удельного электрического сопротивления грунта p
	принимается в соответствии с ГОСТ 9.602.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3.5. Критерием опасного влияния блуждающего постоянного тока на
	трубопровод из ВЧШГ является наличие изменяющегося по знаку и значению
	смещения потенциала сооружения по отношению к его стационарному потенциалу
	(знакопеременная зона) или наличие только положительного смещения потенциала, как
	правило, изменяющегося по значению (анодная зона).

	Методика определения опасного влияния блуждающего постоянного тока
	принимается в соответствии с ГОСТ 9.602 (приложение 3) и РД 153-39.4-091 (разделы
	4.2.16 - 4.2.21 и приложение К).

	4.3.6. Критерием опасного влияния переменного тока промышленной частоты
	(блуждающего или индуцированного) на трубопроводы из ВЧШГ является смещение
	среднего значения потенциала трубопровода в отрицательную сторону не менее чем на
	10 мВ по отношению к стационарному потенциалу или наличие переменного тока
	плотностью более 1 мА/см2 (10 А/м2) на вспомогательном электроде.

	Методика определения опасного влияния переменного тока принимается в
	соответствии с ГОСТ 9.602 (приложение 6) и РД 153-39.4-091 (разделы 4.2.22 - 4.2.24
	и приложения Л и М).

	4.3.7. Опасное влияние постоянного блуждающего и переменного токов следует
	оценивать для трубопроводов из ВЧШГ только в том случае, когда соединения труб
	обеспечивают непрерывную электрическую связь по металлу (сварные или фланцевые
	соединения).

	При раструбном соединении труб из ВЧШГ через изолирующие уплотнительные
	резиновые кольца или прокладки, устанавливаемые на расстоянии не более чем через 6
	м, непрерывность цепи по металлу нарушается и опасность действия блуждающих
	токов значительно уменьшается, что создает условия, исключающие необходимость
	применения специальных мер по защите трубопроводов от влияния блуждающих
	токов.

	4.4. Защитные покрытия для труб из ВЧШГ и требования к ним

	4.4.1. Для защиты от коррозии подземных трубопроводов из ВЧШГ в зависимости
	от условий эксплуатации (коррозионной агрессивности грунтов и наличия
	блуждающих токов) используются:

	- защитные покрытия (как изоляционные, так и протекторного типа);

	- электрохимическая защита;

	- специальная постель под трубопровод и засыпка грунтом, как правило, песком в
	целях снижения коррозионной агрессивности грунта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4.2. Согласно международному стандарту ISO 2531, в зависимости от внешних
	условий эксплуатации трубопроводов из ВЧШГ и с учетом действующих национальных
	стандартов могут использоваться защитные наружные покрытия из следующих
	материалов:

	- металлический цинк с защитным слоем в соответствии с ISO 8179-1;

	- обогащенная цинком (цинконаполненная) краска с защитным слоем в
	соответствии с ISO 8179-2;

	- утолщенное покрытие из металлического цинка с защитным слоем;

	- полиуретан;

	- полиэтилен;

	- фиброцементный раствор;

	- липкие полимерные ленты;

	- битумная краска.

	4.4.3. Согласно европейскому стандарту EN 545 в качестве наружных покрытий
	могут использоваться:

	- цинковое покрытие с защитным слоем;

	- покрытие толстым слоем цинка с защитным слоем;

	- вставка трубы в полиэтиленовый рукав в дополнение к цинковому покрытию с
	защитным слоем;

	- экструдированное полиэтиленовое покрытие;

	- полиуретановое покрытие;

	- покрытие из цементного раствора, армированного волокном;

	- покрытие липкой лентой.

	4.4.4. Наружные покрытия распространяются на фитинги и вспомогательную
	арматуру.

	4.4.5. Для защиты трубопроводов из ВЧШГ наибольшее распространение
	получили следующие внешние защитные покрытия:

	- стандартные (металлический цинк + битумная краска, согласно ISO 8179);

	- с дополнительной защитой (металлический цинк + битумная краска +
	надеваемый при прокладке полиэтиленовый рукав, согласно ISO 8180).

	4.4.5.1. Стандартное цинковое покрытие является активным вследствие

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гальванического взаимодействия пары цинк-чугун. При этом механизм защиты имеет
	двойной эффект: при контакте с грунтом формируется плотный, сплошной и липкий
	защитный слой из нерастворимых солей цинка; в случае локального повреждения
	защитного покрытия происходит автоматическое восстановление его целостности (за

	счет поступления ионов 	 из близлежащих неповрежденных участков к
	поврежденному с образованием впоследствии нерастворимых солей цинка).

	4.4.5.2. Согласно ISO 8179-1 покрытие из металлического цинка должно
	наноситься на сухую поверхность трубы, на которой не должно быть следов ржавчины,
	посторонних веществ и загрязнений, препятствующих адгезии покрытия, из расчета не
	менее 130 г/м2 (на отдельных участках допускается не менее 110 г/м2).

	Нанесение цинкового покрытия осуществляется электрометаллизационным
	напылением.

	4.4.5.3. Согласно ISO 8179-2 для защиты труб могут также использоваться
	цинконаполненные краски (например, "Цинол", "Зинга"), которые наносятся кистью
	или распылителем из расчета не менее 150 г/м2 (на отдельных участках допускается не
	менее 130 г/м2). Поверх цинкового покрытия наносится защитный слой битумной
	краски или совместимой с цинком синтетической смолы толщиной 70 мкм (в
	отдельных местах 50 мкм).

	4.4.6. Дополнительная внешняя защита трубопровода из ВЧШГ выполняется в
	виде тонкого (толщиной не менее 200 мкм) полиэтиленового цилиндра (рисунок 4.1,
	таблица 4.16), который плотно натягивается на трубу с фиксацией на ней при помощи
	липкой пластмассовой пленки на концах трубы и промежуточных проволочных
	хомутов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 4.1. Схема нанесения полиэтиленового рукава на трубу и раструб

	Таблица 4.16

	Основные размеры полиэтиленового рукава для труб различного диаметра

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Условный проход трубы, мм  	L, мм    	l <*>, мм    
	100            	6000    	300       
	150            	6000    	400       
	200            	6000    	600       
	250            	6000    	600       
	300            	6000    	800       
	<*> Ширина рукава в плоском (сложенном вдвое) состоянии.   

	Полиэтиленовый рукав надевается на трубы из ВЧШГ на трассе непосредственно
	перед их укладкой.

	Для защиты фитингов применяется тот же тип полиэтиленового рукава. В
	результате плотного соединения рукавов труб и рукавов фитингов образуется сплошное
	защитное покрытие. Механизм защиты полиэтиленового рукава состоит в
	изолировании труб от влияния коррозионного грунта и от влияния блуждающих токов.

	4.4.7. Для защиты труб, работающих в условиях очень высокой коррозионной
	агрессивности грунта, могут использоваться дополнительные средства защиты
	(покрытие полиуретаном, экструдированным полиэтиленом).

	4.4.8. В качестве дополнительного средства защиты от коррозионной
	агрессивности грунта рекомендуется использовать защитную (или
	противокоррозионную) постель, т.е. равномерно прилегающий со всех сторон к
	наружной части трубопровода слой неагрессивного грунта (песка или местного грунта,
	освобожденного от камней).

	4.5. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	4.5.1. Электрохимическая защита (ЭХЗ) от коррозии проложенных в земле
	трубопроводов из ВЧШГ с соединениями, обеспечивающими непрерывную
	электрическую связь по металлу, должна производиться в грунтах высокой
	коррозионной агрессивности (р < 15 Ом x м) и (или) при опасном действии
	постоянного блуждающего и переменного тока промышленной частоты.

	4.5.2. При решении вопроса о целесообразности защиты от коррозии труб из
	ВЧШГ при опасном действии блуждающих токов следует различать два случая:

	- трубы изолированы одна от другой;

	- имеется металлическая связь между трубами.

	4.5.2.1. В случае надежной изоляции стыков труб ЭКХ трубопровода в зоне

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	влияния блуждающих токов не требуется; отказ от ЭКХ может быть обоснован малой
	вероятностью опасного действия коррозионных макропар от контакта с посторонним
	катодом или коррозии под действием блуждающего тока (например, в трубопроводах
	из ВЧШГ, смонтированных из труб длиной 6 м с резиновыми уплотнениями или
	манжетами между ними).

	4.5.2.2. Применение ЭХЗ обязательно в тех случаях, когда имеется металлическая
	связь между трубами (фланцевые и сварные соединения) и трубопровод из ВЧШГ
	находится в зоне опасного действия блуждающих токов.

	4.5.3. Для выбора типа ЭХЗ трубопроводов из ВЧШГ необходимо
	руководствоваться ГОСТ 9.602.

	4.5.4. В качестве методов противокоррозионной защиты трубопроводов из ВЧШГ
	могут применяться следующие (таблица 4.17).

	Таблица 4.17

	Классификация методов противокоррозионной защиты труб из ВЧШГ

	Удельное электросопротивление	Тип защитного покрытия     
	грунта, Ом x м     
	25 - 30                     	Цинковое + битумное покрытие     
	15 - 25                     	Цинковое + битумное покрытие,    
	полиэтиленовый рукав             
	Менее 15                    	Дополнительные исследования      

	Независимо от величины электросопротивления грунта применение
	полиэтиленового рукава дополнительно к внешнему цинковому и битумному
	покрытию рекомендуется в следующих условиях:

	- искусственные грунты, содержащие булыжники, клинкер или промышленные
	отходы (часто встречающиеся в населенных и промышленных районах);

	- торфяные почвы;

	- почвы, загрязненные промышленными, сельскохозяйственными отходами или
	канализацией и т.д.;

	- почвы, содержащие отходы горного производства;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- почвы, подверженные влиянию блуждающих токов (железные дороги,
	промышленное оборудование, использующее постоянное напряжение, близость
	катодно-защищенных структур с поврежденным изолирующим покрытием).

	5. Прокладка и перекладка трубопроводов

	5.1. Упаковка, маркировка, транспортировка труб и их хранение

	5.1.1. Упаковка, транспортировка, оформление документации и хранение труб из
	ВЧШГ должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692.

	5.1.2. Трубы должны быть маркированы краской или иметь литую маркировку. На
	трубах должны быть нанесены следующие обозначения:

	- товарный знак предприятия-изготовителя;

	- условный проход;

	- год изготовления;

	- обозначение, что материалом является чугун с шаровидной формой графита
	(ЧШГ, ВЧ или GGG).

	5.1.3. Трубы транспортируются в пакетах. Количество труб в пакетах
	регламентируется документацией завода-изготовителя. По согласованию с
	потребителем допускается транспортирование труб без пакетов. На гладкие концы труб
	и в раструбы устанавливаются пластмассовые заглушки. При транспортировке труб из
	ВЧШГ и погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать их ударным
	нагрузкам.

	5.1.4. Трубы на объект строительства могут перевозиться железнодорожным,
	автомобильным и водным транспортом.

	5.1.5. При перевозке труб автотранспортом длина свисающих концов не должна
	превышать 25% длины трубы.

	5.1.6. Трубы подлежат разгрузке на площадку складирования краном необходимой
	грузоподъемности и укладке в штабеля для последующей транспортировки на участок
	строительства.

	5.1.7. При проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ
	необходимо обеспечить:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- сохранность труб, в том числе их антикоррозионного покрытия, как в процессе
	перевозки, так и выполнения такелажных работ;

	- при наличии внутреннего цементно-песчаного покрытия способ захвата должен
	обеспечить его неповреждаемость;

	- целесообразную загрузку транспортных средств, учитывая вес труб на единицу
	их длины;

	- надежную увязку перевозимых труб.

	5.1.8. Прирельсовые склады должны устраиваться в местах разгрузки труб из
	железнодорожных полувагонов для краткосрочного складирования. В качестве
	грузозахватных средств используются захваты с автоматической строповкой и
	расстроповкой или траверсы с торцевыми захватами.

	5.1.9. Хранение труб на складах и строительных площадках должно производиться
	в штабелях, уложенных на ровных площадках. Нижние и последующие ряды
	укладываются на прокладки. Раструбы в каждом ряду должны быть направлены
	попеременно в противоположные стороны. Допускается складирование труб без
	прокладок на специальных стеллажах, исключающих раскатывание и повреждение
	труб, а также в пакетах.

	5.1.10. При хранении труб высота штабеля не должна превышать 3 м. При этом
	устанавливаются боковые опоры, предотвращающие самопроизвольное раскатывание
	труб.

	5.1.11. На каждую отгружаемую потребителю партию труб поставщик выдает
	документ о качестве труб, в котором должны быть указаны: наименование
	предприятия-изготовителя, условный проход труб, их количество и общая длина в
	метрах, теоретическая масса, тип и количество уплотнительных резиновых колец,
	величина гидроиспытания, предел прочности при растяжении, относительное
	удлинение и твердость металла труб.

	5.1.12. Стопоры для труб под соединение "ВРС" хранятся в открытой таре,
	рассортированные по диаметрам.

	5.1.13. Уплотнительные резиновые кольца должны храниться в закрытых
	помещениях и быть защищены от прямого солнечного света, загрязнения смазочными
	материалами, маслами, керосином, бензином, кислотами и щелочами, оказывающими
	вредное воздействие на резину.

	5.1.14. Разгрузка на объектах строительства, в том числе на трассе, осуществляется
	в намеченных проектом местах. Трубы вдоль траншеи укладываются раструбами в
	направлении монтажа трубопровода.

	5.1.15. В случае нанесения защитных покрытий на трубы (например, цементно-
	песчаного покрытия) их хранение с момента нанесения покрытия и до момента
	монтажа труб должно производиться с торцами, закрытыми пластмассовыми

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заглушками.

	5.1.16. В летнее время трубы из ВЧШГ с нанесенным цементно-песчаным
	покрытием должны храниться в местах, исключающих попадание прямых солнечных
	лучей, или быть защищены специальным укрытием.

	5.2. Земляные работы

	5.2.1. Земляные работы по планировке трассы, разработке, засыпке и приемке
	траншей при строительстве трубопроводов следует производить в соответствии с
	требованиями СНиП 3.05.04 и СНиП 12-04.

	5.2.2. Перед разработкой траншеи следует произвести разбивку ее оси. Приямки
	для монтажа и заделки стыковых соединений труб диаметром до 300 мм следует
	отрывать перед укладкой каждой трубы на место. Расстояние между приямками
	устанавливается в зависимости от длины укладываемых труб. Приямки для труб
	диаметром более 300 мм допускается отрывать за 1 - 2 дня до укладки труб в траншею с
	учетом фактической длины труб и расстояния между стыками.

	5.2.3. Методы разработки траншеи обуславливаются диаметром трубопровода,
	геотехническими характеристиками грунтов, рельефом местности, технико-
	экономическими показателями технических средств.

	5.2.4. Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в отвал с одной (левой по
	направлению работ) стороны траншеи на расстояние не ближе 0,5 м от края, оставляя
	другую сторону свободной для передвижения и производства прочих работ.

	5.3. Монтаж трубопроводов и фасонных частей в грунте

	5.3.1. Трубопроводы из ВЧШГ прокладывают преимущественно в грунте путем
	реализации траншейной и бестраншейной технологий, а также в коллекторах (каналах).
	Здесь рассматриваются вопросы прокладки трубопроводов в грунте.

	5.3.2. При прокладке трубопроводов из ВЧШГ в грунте должен соблюдаться
	технологический регламент, включающий подготовительные, вспомогательные и
	основные работы, состав и очередность которых должны увязываться с конкретными
	условиями.

	5.3.3. Уплотнение при стыковке труб под соединения "Тайтон", "ВРС" и
	"Универсал" осуществляется с помощью уплотнительного резинового кольца за счет
	радиального сжатия его в кольцевом пазе раструба.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.3.4. Монтаж труб производится в следующем порядке (рисунки 5.5, 5.6).

	5.3.4.1. Наружная поверхность гладкого конца трубы очищается от посторонних
	предметов и загрязнений с помощью щетки и шпателя (рисунок 5.1).

	Рисунок 5.1. Комплект для монтажа труб

	5.3.4.2. Для определения границ монтажа гладкого конца трубы в раструб на
	трубы наносится специальная метка (рисунок 5.2) по размерам, указанным в таблице
	5.1. На трубы под соединение "ВРС" специальная метка не наносится.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 5.2. Метка на гладком конце трубы

	Таблица 5.1

	                                             Размеры в миллиметрах

	-------------T-------------------------T-------------------------¬

	¦	   Д , мм   	¦	          x, мм          	¦	          y, мм          	¦

	¦	    у       	+------------T------------+------------T------------+

	¦	            	¦	 соединение 	¦	 соединение 	¦	 соединение 	¦	 соединение 	¦

	¦	            	¦	"Универсал" 	¦	  "Тайтон"  	¦	"Универсал" 	¦	  "Тайтон"  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    100     	¦	     72     	¦	     73     	¦	     85     	¦	     86     	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    150     	¦	     77     	¦	     79     	¦	     90     	¦	     92     	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    200     	¦	     76     	¦	     85     	¦	     89     	¦	     98     	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    250     	¦	     81     	¦	     90     	¦	     94     	¦	    103     	¦

	+------------+------------+------------+------------+------------+

	¦	    300     	¦	     85     	¦	     95     	¦	     98     	¦	    108     	¦

	L------------+------------+------------+------------+-------------

	5.3.4.3. Наружную поверхность гладкого конца трубы (особенно фаску) до
	специальной метки покрывают смазкой, поставляемой предприятием - изготовителем
	труб. Смазка поставляется в достаточном объеме и в случае необходимости может быть
	дополнительно заказана в любом количестве.

	5.3.4.4. Внутренняя поверхность раструба трубы (особенно паз для
	уплотнительного резинового кольца) очищается от посторонних предметов и
	загрязнений с помощью щетки и скребка (рисунок 5.1).

	5.3.4.5. В кольцевой паз раструба вкладывают уплотнительное резиновое кольцо с
	проверкой правильности размещения его гребня (рисунок 5.3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 5.3. Схема укладки уплотнительного резинового кольца

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.3.4.6. Внутренняя поверхность уплотнительного резинового кольца покрывается
	смазкой. Следует избегать стекания смазки под наружную поверхность
	уплотнительного резинового кольца.

	5.3.4.7. Монтируемая труба подается к ранее уложенной трубе, центрируется по
	конусной поверхности уплотнительного резинового кольца и с помощью монтажного
	приспособления или ломика (при малом диаметре труб) вводится в раструб до
	специальной метки. Типы монтажных приспособлений для соединения труб
	приведены на рисунке 5.7.

	5.3.4.8. При снятии усилия монтажного приспособления гладкий конец
	смонтированной трубы должен войти в раструб на расстояние не менее величины x и
	не более величины y, указанных в таблице 5.1. Расстояние от торца раструба до торца
	резинового кольца должно быть одинаковым по всему периметру. Правильность
	установки уплотнительного резинового кольца в раструб проверяется специальным
	щупом (рисунок 5.1). Неравномерное расстояние свидетельствует о выталкивании
	кольца из паза раструба, и монтаж следует повторить, так как этот стык при
	гидроиспытании даст течь.

	5.3.4.9. При монтаже труб под соединение "ВРС" после их стыковки необходимо:

	- вставить правый стопор в выемку раструба и продвинуть его вправо до упора;

	- вставить левый стопор (со стопорной проволокой) в выемку раструба и
	продвинуть его влево до упора;

	- вогнуть стопорную проволоку внутрь выемки раструба.

	Уложенный трубопровод с соединением "ВРС" имеет возможность осевого
	удлинения в каждом стыке за счет технологического зазора между наплавленным
	валиком и приливом в раструбной части трубы.

	При требовании абсолютно исключить удлинение необходимо растягивать
	трубопровод при прокладке по участкам с помощью канатной тяги.

	При использовании для монтажа трубопровода труб мерной длины (менее 6 м) их
	гладкие концы необходимо предварительно отрезать до требуемой длины и обработать
	шлифмашинками с целью приведения величины наружного диаметра к требованиям
	технических условий. В этом случае для труб под соединение "ВРС" наплавленный
	валик, отрезанный вместе с патрубком, можно заменить использованием специального
	приспособления (хомуты с болтовым соединением), показанного на рисунке 5.4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 5.4. Специальное приспособление, заменяющее наплавленный валик

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Очистка гладкого конца

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нанесение линии ограничения на гладком конце трубы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смазка наружной поверхности гладкого конца трубы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Очистка раструба

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Установка уплотнительного резинового кольца в раструб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смазка внутренней поверхности уплотнительного резинового кольца

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смонтированное соединение
	Рисунок 5.5. Порядок монтажа труб под соединения "Универсал" и "Тайтон"

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Очистка гладкого конца

	Смазка наружной поверхности гладкого конца трубы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Очистка раструба

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Установка уплотнительного резинового кольца в раструб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.