Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 14 декабря 1984 г. N 4357

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА
	ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ (УСЛОВНЫЕ)
	РЯДЫ
	Tube connections and fittings. Nominal (conditional) pressures. Series
	ГОСТ 26349-84
	(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1988 г., Изменения N 2, утв. в
	мае 1992 г.)

	Группа Г10

	ОКП 37 0000;

	419300

	Дата введения

	1 января 1986 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по стандартам.

	Разработчики: Б.В. Максимовский (руководитель темы); Г.В. Поляков, канд. техн.
	наук; С.А. Суховодова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 14.12.1984 N 4357.

	3. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 8032-84                              	¦	           3

	5. Переиздание (октябрь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре
	1988 г., мае 1992 г. (ИУС 2-89, 8-92).

	1. Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и
	арматуру и устанавливает ряд номинальных (условных) давлений.

	Требования пп. 2 и 3 настоящего стандарта являются обязательными, другие
	требования - рекомендуемыми.

	Примечание. Под номинальным (условным) давлением понимается наибольшее
	избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 20 °C, при котором
	обеспечивается заданный срок службы соединений трубопроводов и арматуры,
	имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при
	выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °C.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2. Значения и обозначения номинальных (условных) давлений должны
	соответствовать указанным в таблице.

	-----------------------------T------------------------------------

	  Обозначение номинального   	¦	 Значение номинального (условного)

	    (условного) давления     	¦	      давления, МПа (кгс/см2)

	-----------------------------+------------------------------------

	         PN 0,1              	¦	           0,01  (0,1)

	         PN 0,16             	¦	           0,016 (0,16)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         PN 0,25             	¦	           0,025 (0,25)

	         PN 0,4              	¦	           0,040 (0,40)

	         PN 0,63             	¦	           0,063 (0,63)

	         PN 1                	¦	           0,1   (1,0)

	         PN 1,6              	¦	           0,16  (1,6)

	         PN 2,5              	¦	           0,25  (2,5)

	         PN 4                	¦	           0,4   (4,0)

	         PN 6,3              	¦	           0,63  (6,3)

	         PN 10               	¦	           1,0   (10,0)

	         PN 16               	¦	           1,6   (16,0)

	         PN 25               	¦	           2,5   (25,0)

	         PN 40               	¦	           4,0   (40,0)

	         PN 63               	¦	           6,3   (63,0)

	         PN 80               	¦	           8,0   (80,0)

	         PN 100              	¦	          10,0   (100,0)

	         PN 125              	¦	          12,5   (125,0)

	         PN 160              	¦	          16,0   (160,0)

	         PN 200              	¦	          20,0   (200,0)

	         PN 250              	¦	          25,0   (250,0)

	         PN 320              	¦	          32,0   (320,0)

	         PN 400              	¦	          40,0   (400,0)

	         PN 500              	¦	          50,0   (500,0)

	         PN 630              	¦	          63,0   (630,0)

	         PN 800              	¦	          80,0   (800,0)

	         PN 1000             	¦	         100,0   (1000,0)

	Примечание. В резьбовых соединениях трубопроводов давление 8 МПа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	применять не допускается.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	3. Номинальные (условные) давления менее 0,01 МПа следует выбирать из ряда
	R5, а более 100 МПа - из ряда R20 по ГОСТ 8032.

	4. Допускается применять обозначение номинального (условного) давления 
	вместо PN в конструкциях соединений трубопроводов и арматуры, разработанных до
	01.01.1992.

	3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	5. При маркировке допускается применять обозначение PN 6 вместо PN 6,3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.