Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 октября 1985 г. N 178

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	СНиП 3.05.03-85

	Срок введения в действие

	1 июля 1986 года

	Разработаны институтом Оргэнергострой Минэнерго СССР (Л.Я. Мукомель -
	руководитель темы; канд. техн. наук С.С. Якобсон).

	Внесены Минэнерго СССР.

	Подготовлены к утверждению Главтехнормированием Госстроя СССР (Н.А.
	Шишов).

	Утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по делам
	строительства от 31 октября 1985 г. N 178.

	Взамен СНиП III-30-74.

	С введением в действие СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" утрачивают силу СНиП
	III-30-74 "Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и
	сооружения".

	Согласованы с Госгортехнадзором СССР 15 апреля 1985 г.

	Настоящие правила распространяются на строительство новых, расширение и
	реконструкцию действующих тепловых сетей, транспортирующих горячую воду

	температурой t <= 200 °С и давлением 	 <= 2,5 МПа (25 кгс/см2) и пар температурой t

	<= 440 °С и давлением 	 <= 6,4 МПа (64 кгс/см2) от источника тепловой энергии до
	потребителей тепла (зданий, сооружений).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих
	тепловых сетей кроме требований рабочих чертежей, проектов производства работ
	(ППР) и настоящих правил следует соблюдать также требования СНиП 3.01.01-85,
	СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80 и стандартов.

	1.2. Работы по изготовлению и монтажу трубопроводов, на которые
	распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации
	трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора СССР (в дальнейшем - Правила
	Госгортехнадзора СССР), необходимо производить в соответствии с указанными
	Правилами и требованиями настоящих норм и правил.

	1.3. Законченные строительством тепловые сети следует принимать в
	эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП III-3-81.

	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	2.1. Земляные работы и работы по устройству оснований необходимо выполнять
	в соответствии с требованиями СНиП III-8-76, СНиП 3.02.01-83, СН 536-81 и
	настоящего раздела.

	2.2. Наименьшая ширина дна траншеи при бесканальной прокладке труб должна
	быть равной расстоянию между наружными боковыми гранями изоляции крайних
	трубопроводов тепловых сетей (попутного дренажа) с добавлением на каждую сторону

	для трубопроводов условным диаметром 	 до 250 мм - 0,30 м, свыше 250 до 500 мм -
	0,40 м, свыше 500 до 1000 мм - 0,50 м; ширину приямков в траншее для сварки и
	изоляции стыков труб при бесканальной прокладке трубопроводов следует принимать
	равной расстоянию между наружными боковыми гранями изоляции крайних
	трубопроводов с добавлением 0,6 м на каждую сторону, длину приямков - 1,0 м и
	глубину от нижней грани изоляции трубопроводов - 0,7 м, если другие требования не
	обоснованы рабочими чертежами.

	2.3. Наименьшая ширина дна траншеи при канальной прокладке тепловых сетей
	должна быть равной ширине канала с учетом опалубки (на монолитных участках),
	гидроизоляции, попутного дренажа и водоотливных устройств, конструкции крепления

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	траншеи с добавлением 0,2 м. При этом ширина траншеи должна быть не менее 1,0 м.

	При необходимости работы людей между наружными гранями конструкции
	канала и стенками или откосами траншеи ширина между наружными гранями
	конструкции канала и стенками или откосами траншеи в свету должна быть не менее:
	0,70 м - для траншей с вертикальными стенками и 0,30 м - для траншей с откосами.

	2.4. Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке
	трубопроводов следует выполнять после проведения предварительных испытаний
	трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляционных и
	строительно-монтажных работ.

	Обратную засыпку необходимо производить в указанной технологической
	последовательности:

	подбивка пазух между трубопроводами бесканальной прокладки и основанием;

	одновременная равномерная засыпка пазух между стенками траншеи и
	трубопроводов при бесканальной прокладке, а также между стенками траншеи и
	канала, камеры при канальной прокладке на высоту не менее 0,20 м над
	трубопроводами, каналами, камерами;

	засыпка траншеи до проектных отметок.

	Обратную засыпку траншей (котлованов), на которые не передаются
	дополнительные внешние нагрузки (кроме собственного веса грунта), а также траншей
	(котлованов) на участках пересечения с существующими подземными коммуникациями,
	улицами, дорогами, проездами, площадями и другими сооружениями населенных
	пунктов и промышленных площадок следует выполнять в соответствии с
	требованиями СНиП III-8-76.

	2.5. После отключения устройств временного водопонижения каналы и камеры
	должны быть визуально освидетельствованы на отсутствие в них грунтовых вод.

	3. СООРУЖЕНИЯ И МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	3.1. Производство работ по сооружению и монтажу строительных конструкций
	следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего раздела и требованиями:

	СНиП III-15-76 - при сооружении монолитных бетонных и железобетонных
	конструкций фундаментов, опор под трубопроводы, камер и других конструкций, а
	также при замоноличивании стыков;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СНиП III-16-80 - при монтаже сборных бетонных и железобетонных конструкций;

	СНиП III-18-75 - при монтаже металлических конструкций опор, пролетных
	строений под трубопроводы и других конструкций;

	СНиП III-20-74 - при гидроизоляции каналов (камер) и других строительных
	конструкций (сооружений);

	СНиП III-23-76 - при защите строительных конструкций от коррозии.

	3.2. Наружные поверхности поставляемых на трассу элементов каналов и камер
	должны быть покрыты обмазочным покрытием или оклеечной гидроизоляцией в
	соответствии с рабочими чертежами.

	Установку элементов каналов (камер) в проектное положение следует выполнять
	в технологической последовательности, увязанной с проектом производства работ по
	монтажу и предварительному испытанию трубопроводов на прочность и
	герметичность.

	Опорные подушки под скользящие опоры трубопроводов должны
	устанавливаться на расстояниях, предусмотренных в СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*).

	3.3. Монолитные неподвижные щитовые опоры необходимо выполнять после
	монтажа трубопроводов на участке щитовой опоры.

	3.4. В местах ввода трубопроводов бесканальной прокладки в каналы, камеры и
	здания (сооружения) футляры проходных сальников необходимо надевать на трубы во
	время их монтажа.

	На вводах трубопроводов подземной прокладки в здания должны быть
	выполнены (в соответствии с рабочими чертежами) устройства, предотвращающие
	проникание газа в здания.

	3.5. До установки верхних лотков (плит) каналы должны быть очищены от грунта,
	мусора и снега.

	3.6. Отклонение уклонов дна канала тепловой сети и дренажных трубопроводов
	от проектного допускается на величину +/- 0,0005, при этом фактический уклон должен
	быть не менее минимально допустимого по СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*).

	Отклонение параметров установки других строительных конструкций от
	проектных должно соответствовать требованиям СНиП III-15-76, СНиП III-16-80 и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СНиП III-18-75.

	3.7. Проектом организации строительства и проектом производства работ должно
	быть предусмотрено опережающее строительство дренажных насосных и устройств по
	выпуску воды в соответствии с рабочими чертежами.

	3.8. До укладки в траншею дренажные трубы должны быть осмотрены и очищены
	от грунта и мусора.

	3.9. Послойную фильтрующую обсыпку дренажных трубопроводов (кроме
	трубофильтров) гравием и песком необходимо выполнять с использованием
	инвентарных разделительных форм.

	3.10. Прямолинейность участков дренажных трубопроводов между смежными
	колодцами следует проверять осмотром "на свет" с помощью зеркала до и после
	засыпки траншеи. Отраженная в зеркале окружность трубы должна иметь правильную
	форму. Допустимая величина отклонения от окружности по горизонтали должна быть
	не более 0,25 диаметра трубы, но не более 50 мм в каждую сторону.

	Отклонение от правильной формы окружности по вертикали не допускается.

	4. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

	4.1. Монтаж трубопроводов должен быть выполнен специализированными
	монтажными организациями, при этом технология монтажа должна обеспечивать
	высокую эксплуатационную надежность работы трубопроводов.

	4.2. Детали, элементы трубопроводов (компенсаторы, грязевики, изолированные
	трубы, а также узлы трубопроводов и другие изделия) должны быть изготовлены
	централизованно (в заводских условиях, цехах, мастерских) в соответствии со
	стандартами, техническими условиями и проектной документацией.

	4.3. Укладку трубопроводов в траншею, канал или на надземные конструкции
	следует производить по технологии, предусмотренной проектом производства работ и
	исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение
	целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения
	соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки
	одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов.

	Конструкция крепления монтажных приспособлений к трубам должна
	обеспечивать сохранность покрытия и изоляции трубопроводов.

	4.4. Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять
	с применением труб максимальной поставочной длины. При этом сварные поперечные
	швы трубопроводов должны быть, как правило, расположены симметрично

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	относительно щитовой опоры.

	4.5. Укладку труб диаметром свыше 100 мм с продольным или спиральным швом
	следует производить со смещением этих швов не менее чем на 100 мм. При укладке
	труб диаметром менее 100 мм смещение швов должно быть не менее трехкратной
	толщины стенки трубы.

	Продольные швы должны находиться в пределах верхней половины окружности
	укладываемых труб.

	Крутоизогнутые и штампованные отводы трубопроводов разрешается сваривать
	между собой без прямого участка.

	Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не
	допускается.

	4.6. При монтаже трубопроводов подвижные опоры и подвески должны быть
	смещены относительно проектного положения на расстояние, указанное в рабочих
	чертежах, в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии.

	При отсутствии данных в рабочих чертежах подвижные опоры и подвески
	горизонтальных трубопроводов должны быть смещены с учетом поправки на
	температуру наружного воздуха при монтаже на следующие величины:

	скользящие опоры и элементы крепления подвесок к трубе - на половину
	теплового удлинения трубопровода в месте крепления;

	катки катковых опор - на четверть теплового удлинения.

	4.7. Пружинные подвески при монтаже трубопроводов необходимо затягивать в
	соответствии с рабочими чертежами.

	Во время выполнения гидравлических испытаний паропроводов диаметром 400
	мм и более следует устанавливать в пружинных подвесках разгружающее устройство.

	4.8. Трубопроводную арматуру надлежит монтировать в закрытом состоянии.
	Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга
	трубопроводов.

	Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца, приваренного к трубе, по
	отношению к оси трубы не должно превышать 1% наружного диаметра фланца, но
	быть не более 2 мм по верху фланца.

	4.9. Сильфонные (волнистые) и сальниковые компенсаторы следует монтировать
	в собранном виде.

	При подземной прокладке тепловых сетей установка компенсаторов в проектное
	положение допускается только после выполнения предварительных испытаний
	трубопроводов на прочность и герметичность, обратной засыпки трубопроводов
	бесканальной прокладки, каналов, камер и щитовых опор.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.10. Осевые сильфонные и сальниковые компенсаторы следует устанавливать на
	трубопроводы без перелома осей компенсаторов и осей трубопроводов.

	Допускаемые отклонения от проектного положения присоединительных
	патрубков компенсаторов при их установке и сварке должны быть не более указанных в
	технических условиях на изготовление и поставку компенсаторов.

	4.11. При монтаже сильфонных компенсаторов не разрешаются их скручивание
	относительно продольной оси и провисание под действием собственного веса и веса
	примыкающих трубопроводов. Строповку компенсаторов следует производить только
	за патрубки.

	4.12. Монтажная длина сильфонных и сальниковых компенсаторов должна быть
	принята по рабочим чертежам с учетом поправки на температуру наружного воздуха
	при монтаже.

	Растяжку компенсаторов до монтажной длины следует производить с помощью
	приспособлений, предусмотренных конструкцией компенсаторов, или натяжными
	монтажными устройствами.

	4.13. Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания
	монтажа трубопровода, контроля качества сварных стыков (кроме замыкающих стыков,
	используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор.

	Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в
	рабочих чертежах, с учетом поправки на температуру наружного воздуха при сварке
	замыкающих стыков.

	Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на
	стыках, расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров
	трубопровода от оси симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств, если
	другие требования не обоснованы проектом.

	На участке трубопровода между стыками, используемыми для растяжки
	компенсатора, не следует производить предварительное смещение опор и подвесок по
	сравнению с проектом (рабочим проектом).

	4.14. Непосредственно перед сборкой и сваркой труб необходимо произвести
	визуальный осмотр каждого участка на отсутствие в трубопроводе посторонних
	предметов и мусора.

	4.15. Отклонение уклона трубопроводов от проектного допускается на величину
	+/- 0,0005. При этом фактический уклон должен быть не менее минимально
	допустимого по СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*).

	Подвижные опоры трубопроводов должны прилегать к опорным поверхностям

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкций без зазора и перекоса.

	4.16. При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов
	освидетельствования по форме, приведенной в СНиП 3.01.01-85, следующие виды
	скрытых работ: подготовка поверхности труб и сварных стыков под
	противокоррозионное покрытие; выполнение противокоррозионного покрытия труб и
	сварных стыков.

	О проведении растяжки компенсаторов следует составить акт по форме,
	приведенной в обязательном Приложении 1.

	4.17. Защита тепловых сетей от электрохимической коррозии должна быть
	выполнена в соответствии с Инструкцией по защите тепловых сетей от
	электрохимической коррозии, утвержденной Минэнерго СССР и Минжилкомхозом
	РСФСР и согласованной с Госстроем СССР.

	5. СБОРКА, СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

	Общие положения

	5.1. К прихватке и сварке трубопроводов допускаются сварщики при наличии
	документов на право производства сварочных работ в соответствии с Правилами
	аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

	5.2. Перед допуском к работе по сварке стыков трубопроводов сварщик должен
	сварить допускной стык в производственных условиях в следующих случаях:

	при перерыве в работе более 6 мес;

	при сварке трубопроводов с изменением группы стали, сварочных материалов,
	технологии или сварочного оборудования.

	На трубах диаметром 529 мм и более разрешается сваривать половину периметра
	допускного стыка; при этом, если допускной стык является вертикальным
	неповоротным, сварке должны подвергаться потолочные и вертикальные участки шва.

	Допускной стык должен быть однотипным с производственным (определение
	однотипного стыка приведено в Правилах аттестации сварщиков Госгортехнадзора
	СССР).

	Допускной стык подвергается тем видам контроля, которым подвергаются

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производственные сварные соединения в соответствии с требованиями настоящего
	раздела.

	Производство работ

	5.3. Сварщик обязан выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30 - 50 мм от
	стыка со стороны, доступной для осмотра.

	5.4. Перед сборкой и сваркой необходимо удалить торцевые заглушки, зачистить
	до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную
	поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

	5.5. Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных
	соединений стальных трубопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80.

	5.6. Стыки трубопроводов диаметром 920 мм и более, свариваемые без
	остающегося подкладного кольца, должны быть выполнены с подваркой корня шва
	внутри трубы. При выполнении сварки внутри трубопровода ответственному
	исполнителю должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной
	опасности. Порядок выдачи и форма наряда-допуска должны соответствовать
	требованиям СНиП III-4-80.

	5.7. При сборке и сварке стыков труб без подкладного кольца смещение кромок
	внутри трубы не должно превышать:

	для трубопроводов, на которые распространяются требования Правил
	Госгортехнадзора СССР, - в соответствии с этими требованиями;

	для других трубопроводов - 20% толщины стенки трубы, но не более 3 мм.

	В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце,
	зазор между кольцом и внутренней поверхностью трубы не должен превышать 1 мм.

	5.8. Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных
	центровочных приспособлений.

	Правка плавных вмятин на концах труб для трубопроводов, на которые не
	распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, допускается, если их
	глубина не превышает 3,5% диаметра трубы. Участки труб с вмятинами большей
	глубины или имеющие надрывы следует вырезать. Концы труб с забоинами или
	задирами фасок глубиной от 5 до 10 мм следует обрезать или исправлять наплавкой.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.9. При сборке стыка с помощью прихваток число их должно быть для труб
	диаметром до 100 мм - 1 - 2, диаметром свыше 100 до 426 мм - 3 - 4. Для труб
	диаметром свыше 426 мм прихватки следует располагать через каждые 300 - 400 мм по
	окружности.

	Прихватки должны быть расположены равномерно по периметру стыка.
	Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм - 10 - 20 мм,
	диаметром свыше 100 до 426 мм - 20 - 40, диаметром свыше 426 мм - 30 - 40 мм.
	Высота прихватки должна быть при толщине стенки S до 10 мм - (0,6 - 0,7)S, но не
	менее 3 мм, при большей толщине стенки - 5 - 8 мм.

	Применяемые для прихваток электроды или сварочная проволока должны быть
	тех же марок, что и для сварки основного шва.

	5.10. Сварку трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил
	Госгортехнадзора СССР, допускается производить без подогрева свариваемых стыков:

	при температуре наружного воздуха до минус 20 °С - при применении труб из
	углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24% (независимо от толщины
	стенки труб), а также труб из низколегированной стали с толщиной стенки не более 10
	мм;

	при температуре наружного воздуха до минус 10 °С - при применении труб из
	углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24%, а также труб из
	низколегированной стали с толщиной стенки свыше 10 мм.

	При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в
	специальных кабинах, в которых температура воздуха в районе свариваемых стыков
	должна поддерживаться не ниже указанной.

	Разрешается производить сварочные работы на открытом воздухе при подогреве
	свариваемых концов труб на длине не менее 200 мм от стыка до температуры не ниже
	200 °С. После окончания сварки должно быть обеспечено постепенное понижение
	температуры стыка и прилегающей к нему зоны труб путем укрывания их асбестовым
	полотном или применения другого способа.

	Сварка (при отрицательной температуре) трубопроводов, на которые
	распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, должна выполняться с
	соблюдением требований указанных Правил.

	При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при
	условии защиты сварщика и места сварки.

	5.11. Сварку оцинкованных труб следует выполнять в соответствии со СНиП
	3.05.01-85.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.12. Перед сваркой трубопроводов каждая партия сварочных материалов
	(электродов, сварочной проволоки, флюсов, защитных газов) и труб должна быть
	подвергнута входному контролю:

	на наличие сертификата с проверкой полноты приведенных в нем данных и их
	соответствия требованиям государственных стандартов или технических условий;

	на наличие на каждом ящике или другой упаковке соответствующей этикетки или
	бирки с проверкой приведенных на ней данных;

	на отсутствие повреждений (порчи) упаковки или самих материалов. При
	обнаружении повреждений вопрос о возможности применения этих сварочных
	материалов должен быть решен организацией, выполняющей сварку;

	на технологические свойства электродов в соответствии с ГОСТ 9466-75 или
	ведомственными нормативными документами, утвержденными в соответствии со
	СНиП 1.01.02-83.

	5.13. При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и
	переварить прихватки.

	Контроль качества

	5.14. Контроль качества сварочных работ и сварных соединений трубопроводов
	следует выполнять путем:

	проверки исправности сварочного оборудования и измерительных приборов,
	качества применяемых материалов;

	операционного контроля в процессе сборки и сварки трубопроводов;

	внешнего осмотра сварных соединений и измерений размеров швов;

	проверки сплошности стыков неразрушающими методами контроля -
	радиографическим (рентгеновскими или гамма-лучами) или ультразвуковой
	дефектоскопией в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора СССР,
	ГОСТ 7512-82, ГОСТ 14782-76 и других стандартов, утвержденных в установленном
	порядке. Для трубопроводов, на которые не распространяются Правила
	Госгортехнадзора СССР, допускается взамен радиографического или ультразвукового
	контроля применять магнитографический контроль;

	механических испытаний и металлографических исследований контрольных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сварных соединений трубопроводов, на которые распространяются требования Правил
	Госгортехнадзора СССР, в соответствии с этими Правилами;

	испытаний на прочность и герметичность.

	5.15. При операционном контроле качества сварных соединений стальных
	трубопроводов надлежит проверить соответствие стандартам конструктивных
	элементов и размеров сварных соединений (притупление и зачистку кромок, величину
	зазоров между кромками, ширину и усиление сварного шва), а также технологию и
	режим сварки, качество сварочных материалов, прихваток и сварного шва.

	5.16. Все сварные стыки подлежат внешнему осмотру и измерению.

	Стыки трубопроводов, сваренные без подкладного кольца с подваркой корня шва,
	подвергаются внешнему осмотру и измерению размеров шва снаружи и внутри трубы,
	в остальных случаях - только снаружи. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к
	нему поверхности труб должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного
	металла, окалины и других загрязнений на ширину не менее 20 мм (по обе стороны
	шва).

	Результаты внешнего осмотра и измерения размеров сварных соединений
	считаются удовлетворительными, если:

	отсутствуют трещины любых размеров и направлений в шве и прилегающей зоне,
	а также подрезы, наплывы, прожоги, незаверенные кратеры и свищи;

	размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не
	превышают значений, приведенных в табл. 1;

	размеры непровара, вогнутости и превышение проплава в корне шва стыковых
	соединений, выполненных без остающегося подкладного кольца (при возможности
	осмотра стыка изнутри трубы), не превышают значений, приведенных в табл. 2.

	Таблица 1

	-----------------------------T----------------T-------------------

	           Дефект            	¦	  Максимально   	¦	   Максимально

	                             	¦	  допустимый    	¦	допустимое число

	                             	¦	линейный размер 	¦	дефектов на любые

	                             	¦	  дефекта, мм   	¦	 100 мм длины шва

	-----------------------------+----------------+-------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Объемное включение округлой  	¦	                	¦

	или удлиненной формы при     	¦	                	¦

	номинальной толщине стенки   	¦	                	¦

	свариваемых труб в стыковых  	¦	                	¦

	соединениях или меньшем      	¦	                	¦

	катете шва в угловых         	¦	                	¦

	соединениях, мм:             	¦	                	¦

	  до 5,0                     	¦	0,8             	¦	2

	  св. 5,0 до 7,5             	¦	0,8             	¦	3

	  "   7,5 "  10,0            	¦	1,0             	¦	4

	  св. 10,0                   	¦	1,2             	¦	4

	Западание (углубление) между 	¦	                	¦

	валиками и чешуйчатое        	¦	                	¦

	строение поверхности шва при 	¦	                	¦

	номинальной толщине стенки   	¦	                	¦

	свариваемых труб в стыковых  	¦	                	¦

	соединениях или при меньшем  	¦	                	¦

	катете шва в угловых         	¦	                	¦

	соединениях, мм:             	¦	                	¦

	  до 15,0                    	¦	1,5             	¦	Не ограничивается

	  св. 15,0                   	¦	2,0             	¦	То же

	-----------------------------+----------------+-------------------

	Таблица 2

	-------------------------T------------T--------------T------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Трубопроводы, на которые 	¦	   Дефект   	¦	 Максимально  	¦	Максимально

	Правила Госгортехнадзора 	¦	            	¦	 допустимая   	¦	допустимая

	          СССР           	¦	            	¦	   высота     	¦	 суммарная

	                         	¦	            	¦	 (глубина), % 	¦	 длина по

	                         	¦	            	¦	 номинальной  	¦	 периметру

	                         	¦	            	¦	толщины стенки	¦	   стыка

	-------------------------+------------+--------------+------------

	Распространяются         	¦	Вогнутость  	¦	10, но не     	¦	20%

	                         	¦	и непровар  	¦	более 2 мм    	¦	периметра

	                         	¦	в корне шва 	¦	              	¦

	                         	¦	Превышение  	¦	20, но не     	¦	То же

	                         	¦	проплава    	¦	более 2 мм    	¦

	Не распространяются      	¦	Вогнутость, 	¦	10            	¦	1/3

	                         	¦	превышение  	¦	              	¦	периметра

	                         	¦	проплава и  	¦	              	¦

	                         	¦	непровар в  	¦	              	¦

	                         	¦	корне шва   	¦	              	¦

	-------------------------+------------+--------------+------------

	Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат
	исправлению или удалению.

	5.17. Проверке сплошности неразрушающими методами контроля подвергаются
	сварные соединения:

	трубопроводов, на которые распространяются требования Правил
	Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме, предусмотренном
	этими Правилами, диаметром свыше 465 до 900 мм - в объеме не менее 10% (но не
	менее четырех стыков), диаметром свыше 900 мм - в объеме не менее 15% (но не менее
	четырех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил
	Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме не менее 3% (но
	не менее двух стыков), диаметром свыше 465 мм - в объеме 6% (но не менее трех
	стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком; в случае
	проверки сплошности сварных соединений с помощью магнитографического контроля
	10% общего числа стыков, подвергнутых контролю, должно быть проверено, кроме
	того, радиографическим методом.

	5.18. Неразрушающим методам контроля следует подвергать 100% сварных
	соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах
	под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях или технических коридорах
	совместно с другими инженерными коммуникациями, а также при пересечениях:

	железных дорог и трамвайных путей - на расстоянии не менее 4 м,
	электрифицированных железных дорог - не менее 11 м от оси крайнего пути;

	железных дорог общей сети - на расстоянии не менее 3 м от ближайшего
	сооружения земляного полотна;

	автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, укрепленной
	полосы обочины или подошвы насыпи;

	метрополитена - на расстоянии не менее 8 м от сооружений;

	кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м;

	газопроводов - на расстоянии не менее 4 м;

	магистральных газопроводов и нефтепроводов - на расстоянии не менее 9 м;

	зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.

	5.19. Сварные швы следует браковать, если при проверке неразрушающими
	методами контроля обнаружены трещины, незаваренные кратеры, прожоги, свищи, а
	также непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце.

	5.20. При проверке радиографическим методом сварных швов трубопроводов, на
	которые распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, допустимыми
	дефектами считаются поры и включения, размеры которых не превышают значений,
	указанных в табл. 3.

	Таблица 3

	----------------T-----------------------------------------T-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Номинальная   	¦	   Предельно допустимые размеры пор и    	¦	Суммар-

	толщина стенки 	¦	              включений, мм              	¦	ная

	   трубы, мм    	+--------------T------------T-------------+	длина

	                	¦	  отдельных   	¦	 скоплений  	¦	   цепочек   	¦	пор и

	                	+-------T------+------T-----+-------T-----+	включе-

	                	¦	ширина 	¦	длина 	¦	ширина	¦	длина	¦	ширина 	¦	длина	¦	ний на

	                	¦	(диа-  	¦	      	¦	(диа- 	¦	     	¦	(диа-  	¦	     	¦	любые

	                	¦	метр)  	¦	      	¦	метр) 	¦	     	¦	метр)  	¦	     	¦	100 мм

	                	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	шва, мм

	----------------+-------+------+------+-----+-------+-----+-------

	До  2,0         	¦	0,5    	¦	2,0   	¦	0,8   	¦	2,0  	¦	0,5    	¦	3,0  	¦	4,0

	Св. 2,0  до 3,0 	¦	0,6    	¦	2,5   	¦	1,0   	¦	2,5  	¦	0,6    	¦	4,0  	¦	6,0

	"  3,0  "  5,0 	¦	0,8    	¦	3,5   	¦	1,2   	¦	3,5  	¦	0,8    	¦	5,0  	¦	10,0

	"  5,0  "  8,0 	¦	1,2    	¦	4,0   	¦	2,0   	¦	4,0  	¦	1,2    	¦	6,0  	¦	15,0

	"  8,0  "  11,0	¦	1,5    	¦	5,0   	¦	2,5   	¦	5,0  	¦	1,5    	¦	8,0  	¦	20,0

	"  11,0 "  14,0	¦	2,0    	¦	5,0   	¦	3,0   	¦	5,0  	¦	2,0    	¦	8,0  	¦	20,0

	"  14,0 "  20,0	¦	2,5    	¦	6,0   	¦	4,0   	¦	6,0  	¦	2,5    	¦	9,0  	¦	25,0

	----------------+-------+------+------+-----+-------+-----+-------

	Высота (глубина) непровара, вогнутости и превышения проплава в корне шва
	соединения, выполненного односторонней сваркой без подкладного кольца, не
	должны превышать значений, указанных в табл. 2.

	Допустимыми дефектами сварных швов по результатам ультразвукового контроля
	считаются дефекты, измеряемые характеристики, число которых не превышает
	указанных в табл. 4.

	Таблица 4

	----------------T---------------T---------------T-----------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   Номинальная  	¦	    Размер     	¦	  Допустимая   	¦	Число дефектов на

	толщина стенки 	¦	искусственного 	¦	условная длина 	¦	 любые 100 мм шва

	   трубы, мм    	¦	   углового    	¦	  отдельного   	+---------T-------

	                	¦	  отражателя   	¦	  дефекта, мм  	¦	крупных  	¦	крупных

	                	¦	 ("зарубки"),  	¦	               	¦	и мелких 	¦

	                	¦	    мм х мм    	¦	               	¦	суммарно 	¦

	----------------+---------------+---------------+---------+-------

	От  4,0  до 8,0 	¦	2,0 х 1,0      	¦	10,0           	¦	7        	¦	2

	Св. 8,0  "  14,5	¦	2,5 х 2,0      	¦	20,0           	¦	8        	¦	3

	"   14,5 "  20,0	¦	3,5 х 2,0      	¦	20,0           	¦	8        	¦	3

	    Примечания.  1.  Крупным     считается    дефект,     условная

	протяженность  которого  превышает  5,0 мм  при  толщине стенки до

	5,5 мм  и 10 мм  при  толщине стенки  свыше 5,5 мм. Если  условная

	протяженность  дефекта  не  превышает    указанных   значений,  он

	считается мелким.

	    2. При  электродуговой   сварке  без  подкладного   кольца при

	одностороннем  доступе  к  шву  допускается   суммарная   условная

	протяженность   дефектов,   расположенных   в  корне  шва,  до 1/3

	периметра трубы.

	    3. Уровень  амплитуды  эхо-сигнала  от  измеряемого дефекта не

	должен превышать уровень амплитуды эхо-сигнала от соответствующего

	искусственного  углового отражателя ("зарубки") или эквивалентного

	сегментного отражателя.

	------------------------------------------------------------------

	5.21. Для трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Госгортехнадзора СССР, допустимыми дефектами при радиографическом методе
	контроля считаются поры и включения, размеры которых не превышают максимально
	допустимых по ГОСТ 23055-78 для сварных соединений 7-го класса, а также
	непровары, вогнутость и превышение проплава в корне шва, выполненного
	односторонней электродуговой сваркой без подкладного кольца, высота (глубина)
	которых не должна превышать значений, указанных в табл. 2.

	5.22. При выявлении неразрушающими методами контроля недопустимых
	дефектов в сварных швах трубопроводов, на которые распространяются требования
	Правил Госгортехнадзора СССР, должен проводиться повторный контроль качества
	швов, установленный этими Правилами, а в сварных швах трубопроводов, на которые
	не распространяются требования Правил, - в удвоенном числе стыков по сравнению с
	указанным в п. 5.17.

	В случае выявления недопустимых дефектов при повторном контроле должны
	быть проконтролированы все стыки, выполненные данным сварщиком.

	5.23. Исправлению путем местной выборки и последующей подварки (без
	повторной сварки всего соединения) подлежат участки сварного шва с недопустимыми
	дефектами, если размеры выборки после удаления дефектного участка не превышают
	значений, указанных в табл. 5.

	Таблица 5

	--------------------------------T---------------------------------

	Глубина выборки, % номинальной 	¦	 Длина, % номинального наружного

	толщины стенки свариваемых труб 	¦	   периметра трубы (патрубка)

	(расчетной высоты сечения шва) 	¦

	--------------------------------+---------------------------------

	До  25                          	¦	Любая

	Св. 25 до 50                    	¦	Не более 50

	Св. 50                          	¦	"    "   25

	    Примечание.  При  исправлении  в одном  соединении  нескольких

	участков  их суммарная  протяженность  может превышать указанную в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	табл. 5 не более чем в 1,5 раза при тех же нормах по глубине.

	------------------------------------------------------------------

	Сварные стыки, в швах которых для исправления дефектного участка требуется
	произвести выборку размерами более допускаемых по табл. 5, должны быть полностью
	удалены.

	5.24. Подрезы следует исправлять наплавкой ниточных валиков шириной не
	более 2,0 - 3,0 мм. Трещины необходимо засверливать по концам, вырубать, тщательно
	зачищать и заваривать в несколько слоев.

	5.25. Все исправленные участки сварных стыков должны быть проверены
	внешним осмотром, радиографической или ультразвуковой дефектоскопией.

	5.26. На исполнительном чертеже трубопровода, составленном в соответствии со
	СНиП 3.01.03-84, следует указывать расстояния между сварными соединениями, а
	также от колодцев, камер и абонентских вводов до ближайших сварных соединений.

	6. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

	6.1. Монтаж теплоизоляционных конструкций и защитных покрытий необходимо
	производить в соответствии с требованиями СНиП III-20-74 и настоящего раздела.

	6.2. Сварные и фланцевые соединения не должны быть изолированы на ширину
	150 мм по обе стороны соединений до выполнения испытаний трубопроводов на
	прочность и герметичность.

	6.3. Возможность производства изоляционных работ на трубопроводах,
	подлежащих регистрации в соответствии с Правилами Госгортехнадзора СССР, до
	выполнения испытаний на прочность и герметичность необходимо согласовать с
	местным органом Госгортехнадзора СССР.

	6.4. При выполнении заливной и засыпной изоляции при бесканальной
	прокладке трубопроводов в проекте производства работ необходимо предусматривать
	временные устройства, предотвращающие всплытие трубопровода, а также попадание
	в изоляцию грунта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. ПЕРЕХОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗДЫ И ДОРОГИ

	7.1. Производство работ при подземном (надземном) пересечении тепловыми
	сетями железнодорожных и трамвайных путей, автодорог, городских проездов следует
	выполнять в соответствии с требованиями настоящих правил, а также СНиП III-8-76.

	7.2. При проколе, продавливании, горизонтальном бурении или других способах
	бестраншейной прокладки футляров сборку и прихватку звеньев (труб) футляра
	необходимо выполнять с помощью центратора. Торцы свариваемых звеньев (труб)
	должны быть перпендикулярны их осям. Переломы осей звеньев (труб) футляров не
	допускаются.

	7.3. Армированное торкретбетонное противокоррозионное покрытие футляров
	при их бестраншейной прокладке следует производить в соответствии с требованиями
	СНиП III-15-76.

	7.4. Трубопроводы в пределах футляра следует выполнять из труб максимальной
	поставочной длины.

	7.5. Отклонение оси футляров переходов от проектного положения для
	самотечных конденсатопроводов не должно превышать:

	по вертикали - 0,6% длины футляра при условии обеспечения проектного уклона
	конденсатопроводов;

	по горизонтали - 1% длины футляра.

	Отклонение оси футляров переходов от проектного положения для остальных
	трубопроводов не должно превышать 1% длины футляра.

	8. ИСПЫТАНИЕ И ПРОМЫВКА (ПРОДУВКА) ТРУБОПРОВОДОВ

	Общие положения

	8.1. После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть
	подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и
	герметичность. Кроме того, конденсатопроводы и трубопроводы водяных тепловых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сетей должны быть промыты, паропроводы - продуты паром, а трубопроводы водяных
	тепловых сетей при открытой системе теплоснабжения и сети горячего водоснабжения
	- промыты и продезинфицированы.

	Трубопроводы, прокладываемые бесканально и в непроходных каналах, подлежат
	также предварительным испытаниям на прочность и герметичность в процессе
	производства строительно-монтажных работ.

	8.2. Предварительные испытания трубопроводов следует производить до
	установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирующих задвижек,
	закрывания каналов и обратной засыпки трубопроводов бесканальной прокладки и
	каналов.

	Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность
	следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.

	При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева
	воды, а также при отсутствии воды допускается в соответствии с проектом
	производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим
	способом.

	Не допускается выполнение пневматических испытаний надземных
	трубопроводов, а также трубопроводов, прокладываемых в одном канале (секции) или
	в одной траншее с действующими инженерными коммуникациями.

	8.3. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением,
	равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), паропроводы,
	конденсатопроводы и сети горячего водоснабжения - давлением, равным 1,25
	рабочего, если другие требования не обоснованы проектом (рабочим проектом).

	8.4. Перед выполнением испытаний на прочность и герметичность надлежит:

	произвести контроль качества сварных стыков трубопроводов и исправление
	обнаруженных дефектов в соответствии с требованиями разд. 5;

	отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующих и от первой
	запорной арматуры, установленной в здании (сооружении);

	установить заглушки на концах испытываемых трубопроводов и вместо
	сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирующих задвижек при
	предварительных испытаниях;

	обеспечить на всем протяжении испытываемых трубопроводов доступ для их
	внешнего осмотра и осмотра сварных швов на время проведения испытаний;

	открыть полностью арматуру и байпасные линии.

	Использование запорной арматуры для отключения испытываемых
	трубопроводов не разрешается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Одновременные предварительные испытания нескольких трубопроводов на
	прочность и герметичность допускается производить в случаях, обоснованных
	проектом производства работ.

	8.5. Измерения давления при выполнении испытаний трубопроводов на
	прочность и герметичность следует производить по аттестованным в установленном
	порядке двум (один - контрольный) пружинным манометрам класса не ниже 1,5 с
	диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3
	измеряемого.

	8.6. Испытания трубопроводов на прочность и герметичность (плотность), их
	продувку, промывку, дезинфекцию необходимо производить по технологическим
	схемам (согласованным с эксплуатационными организациями), регламентирующим
	технологию и технику безопасности проведения работ (в том числе границы охранных
	зон).

	8.7. О результатах испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, а
	также об их промывке (продувке) следует составить акты по формам, приведенным в
	обязательных Приложениях 2 и 3.

	Гидравлические испытания

	8.8. Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих
	основных требований:

	испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке)
	трубопроводов;

	температура воды при испытаниях должна быть не ниже 5 °С;

	при отрицательной температуре наружного воздуха трубопровод необходимо
	заполнить водой температурой не выше 70 °С и обеспечить возможность заполнения и
	опорожнения его в течение 1 ч;

	при постепенном заполнении водой из трубопроводов должен быть полностью
	удален воздух;

	испытательное давление должно быть выдержано в течение 10 мин и затем
	снижено до рабочего;

	при рабочем давлении должен быть произведен осмотр трубопровода по всей его
	длине.

	8.9. Результаты гидравлических испытаний на прочность и герметичность
	трубопровода считаются удовлетворительными, если во время их проведения не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	произошло падения давления, не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания
	в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре,
	компенсаторах и других элементах трубопроводов, отсутствуют признаки сдвига или
	деформации трубопроводов и неподвижных опор.

	Пневматические испытания

	8.10. Выполнение пневматических испытаний следует производить для стальных
	трубопроводов с рабочим давлением не выше 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температурой до
	250 °С, монтируемых из труб и деталей, испытанных на прочность и герметичность
	(плотность) заводами-изготовителями в соответствии с ГОСТ 3845-75 (при этом
	заводское испытательное давление для труб, арматуры, оборудования и других изделий
	и деталей трубопровода должно быть на 20% выше испытательного давления,
	принятого для смонтированного трубопровода).

	Установка чугунной арматуры (кроме вентилей из ковкого чугуна) на время
	испытаний не допускается.

	8.11. Заполнение трубопровода воздухом и подъем давления следует производить
	плавно со скоростью не более 0,3 МПа (3 кгс/см2) в 1 ч. Визуальный осмотр трассы
	[вход в охранную (опасную) зону, но без спуска в траншею] допускается при величине
	давления, равной 0,3 испытательного, но не более 0,3 МПа (3 кгс/см2).

	На период осмотра трассы подъем давления должен быть прекращен.

	При достижении величины испытательного давления трубопровод должен быть
	выдержан для выравнивания температуры воздуха по длине трубопровода. После
	выравнивания температуры воздуха испытательное давление выдерживается 30 мин и
	затем плавно снижается до 0,3 МПа (3 кгс/см2), но не выше величины рабочего
	давления теплоносителя, при этом давлении производится осмотр трубопроводов с
	отметкой дефектных мест.

	Места утечки определяются по звуку просачивающегося воздуха, по пузырям при
	покрытии сварных стыков и других мест мыльной эмульсией и применением других
	методов.

	Дефекты устраняются только при снижении избыточного давления до нуля и
	отключении компрессора.

	8.12. Результаты предварительных пневматических испытаний считаются
	удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления
	по манометру, не обнаружены дефекты в сварных швах, фланцевых соединениях,
	трубах, оборудовании и других элементах и изделиях трубопровода, отсутствуют
	признаки сдвига или деформации трубопровода и неподвижных опор.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.13. Трубопроводы водяных сетей в закрытых системах теплоснабжения и
	конденсатопроводы должны быть, как правило, подвергнуты гидропневматической
	промывке.

	Допускается гидравлическая промывка с повторным использованием
	промывочной воды путем пропуска ее через временные грязевики, устанавливаемые по
	ходу движения воды на концах подающего и обратного трубопроводов.

	Промывка, как правило, должна производиться технической водой. Допускается
	промывка хозяйственно-питьевой водой с обоснованием в проекте производства
	работ.

	8.14. Трубопроводы водяных сетей открытых систем теплоснабжения и сетей
	горячего водоснабжения необходимо промывать гидропневматическим способом
	водой питьевого качества до полного осветления промывочной воды. По окончании
	промывки трубопроводы должны быть продезинфицированы путем их заполнения
	водой с содержанием активного хлора в дозе 75 - 100 мг/л при времени контакта не
	менее 6 ч. Трубопроводы диаметром до 200 мм и протяженностью до 1 км разрешается,
	по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы,
	хлорированию не подвергать и ограничиться промывкой водой, соответствующей
	требованиям ГОСТ 2874-82.

	После промывки результаты лабораторного анализа проб промывной воды
	должны соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. О результатах промывки
	(дезинфекции) санитарно-эпидемиологической службой составляется заключение.

	8.15. Давление в трубопроводе при промывке должно быть не выше рабочего.
	Давление воздуха при гидропневматической промывке не должно превышать рабочее
	давление теплоносителя и быть не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2).

	Скорости воды при гидравлической промывке должны быть не ниже расчетных
	скоростей теплоносителя, указанных в рабочих чертежах, а при гидропневматической -
	превышать расчетные не менее чем на 0,5 м/с.

	8.16. Паропроводы должны быть продуты паром со сбросом в атмосферу через
	специально установленные продувочные патрубки с запорной арматурой. Для прогрева
	паропровода перед продувкой должны быть открыты все пусковые дренажи. Скорость
	прогрева должна обеспечивать отсутствие гидравлических ударов в трубопроводе.

	Скорости пара при продувке каждого участка должны быть не менее рабочих
	скоростей при расчетных параметрах теплоносителя.

	9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9.1. При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих
	тепловых сетей меры по охране окружающей среды следует принимать в соответствии
	с требованиями СНиП 3.01.01-85 и настоящего раздела.

	9.2. Не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить
	земляные работы на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до
	кустарника; перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов
	деревьев; складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов
	деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций.

	9.3. Промывку трубопроводов гидравлическим способом следует выполнять с
	повторным использованием воды. Опорожнение трубопроводов после промывки и
	дезинфекции следует производить в места, указанные в проекте производства работ и
	согласованные с соответствующими службами.

	9.4. Территория строительной площадки после окончания строительно-
	монтажных работ должна быть очищена от мусора.

	Приложение 1

	Обязательное

	                               АКТ

	               О ПРОВЕДЕНИИ РАСТЯЖКИ КОМПЕНСАТОРОВ

	г. __________________           " ____ " ________________ 19___ г.

	    Комиссия в составе:

	      представителя строительно-монтажной организации ____________

	_________________________________________________________________,

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      представителя технического надзора заказчика _______________

	__________________________________________________________________

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

	__________________________________________________________________

	         (наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	    1.  К  освидетельствованию  и  приемке  предъявлена   растяжка

	компенсаторов,  перечисленных  в  таблице,  на  участке  от камеры

	(пикета, шахты) N _____ до камеры (пикета, шахты) N ______.

	-------------------T--------T--------T----------------T-----------

	Номер компенсатора 	¦	 Номер  	¦	Тип     	¦	    Величина    	¦	Температура

	    по чертежу     	¦	чертежа 	¦	компен- 	¦	  растяжки, мм  	¦	 наружного

	                   	¦	        	¦	сатора  	+-------T--------+	  воздуха,

	                   	¦	        	¦	        	¦	проект-	¦	факти-  	¦	    °С

	                   	¦	        	¦	        	¦	ная    	¦	ческая  	¦

	-------------------+--------+--------+-------+--------+-----------

	                   	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	-------------------+--------+--------+-------+--------+-----------

	                   	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	-------------------+--------+--------+-------+--------+-----------

	    2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	               (наименование проектной организации,

	_________________________________________________________________.

	              номера чертежей и дата их составления)

	                         РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	    Работы   выполнены   в   соответствии    с    проектно-сметной

	документацией, государственными стандартами, строительными нормами

	и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	    На  основании  изложенного  считать  растяжку   компенсаторов,

	перечисленных в акте, выполненной.

	Представитель строительно-монтажной организации __________________

	                                                      (подпись)

	Представитель технического надзора заказчика _____________________

	                                                      (подпись)

	Приложение 2

	Обязательное

	                               АКТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

	                   НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

	г. ________________            " ____ " _________________ 19___ г.

	    Комиссия в составе:

	      представителя строительно-монтажной организации ____________

	_________________________________________________________________,

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	      представителя технического надзора заказчика _______________

	_________________________________________________________________,

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	      представителя эксплуатационной организации _________________

	__________________________________________________________________

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

	_________________________________________________________________,

	         (наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	    1. К освидетельствованию и приемке предъявлены _______________

	__________________________________________________________________

	               (гидравлические или пневматические)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трубопроводы,   испытанные   на   прочность   и   герметичность  и

	перечисленные  в  таблице,  на  участке  от камеры (пикета, шахты)

	N ___________________ до камеры (пикета, шахты) N ________________

	трассы____________________________________________________________

	________________________________ протяженностью _______________ м.

	   (наименование трубопровода)

	-------------T--------------T-------------T-----------------------

	Трубопровод 	¦	Испытательное 	¦	Продолжитель-	¦	  Наружный осмотр при

	             	¦	давление, МПа 	¦	ность, мин   	¦	давлении, МПа (кгс/см2)

	             	¦	  (кгс/см2)   	¦	             	¦

	-------------+--------------+-------------+-----------------------

	             	¦	              	¦	             	¦

	-------------+--------------+-------------+-----------------------

	    2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _________

	__________________________________________________________________

	               (наименование проектной организации,

	_________________________________________________________________.

	              номера чертежей и дата их составления)

	                         РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	    Работы   выполнены    в  соответствии    с    проектно-сметной

	документацией,  стандартами,  строительными  нормами и правилами и

	отвечают требованиям их приемки.

	    На основании изложенного  считать  испытания  на  прочность  и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

	Представитель строительно-монтажной организации __________________

	                                                      (подпись)

	Представитель технического надзора заказчика _____________________

	                                                    (подпись)

	Представитель эксплуатационной организации _______________________

	                                                    (подпись)

	Приложение 3

	Обязательное

	                               АКТ

	          О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ (ПРОДУВКИ) ТРУБОПРОВОДОВ

	г. _________________            " ____ " ________________ 19___ г.

	    Комиссия в составе:

	      представителя строительно-монтажной организации ____________

	_________________________________________________________________,

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	      представителя технического надзора заказчика _______________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	_________________________________________________________________,

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	      представителя эксплуатационной организации _________________

	__________________________________________________________________

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

	__________________________________________________________________

	         (наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	    1. К  освидетельствованию  и  приемке   предъявлена   промывка

	(продувка)  трубопроводов  на участке  от  камеры (пикета,  шахты)

	N _____________ до камеры (пикета, шахты) N ______________________

	трассы ___________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	                   (наименование трубопровода)

	протяженностью _____________________ м.

	Промывка (продувка) произведена __________________________________

	_________________________________________________________________.

	            (наименование среды, давление, расход)

	    2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _________

	__________________________________________________________________

	               (наименование проектной организации,

	__________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              номера чертежей и дата их составления)

	                         РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	    Работы   выполнены   в   соответствии    с    проектно-сметной

	документацией,  стандартами,  строительными нормами  и правилами и

	отвечают требованиям их приемки.

	    На   основании   изложенного   считать   промывку   (продувку)

	трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной.

	Представитель строительно-монтажной организации __________________

	                                                      (подпись)

	Представитель технического надзора заказчика _____________________

	                                                    (подпись)

	Представитель эксплуатационной организации _______________________

	                                                    (подпись)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.