Принят и рекомендован

	Письмом Главтехнормирования

	Минстроя РФ

	от 9 апреля 1996 г. N 13/214

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ
	ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР"
	DESIGN AND LAYING OF "RANDOM COPOLYMER"
	POLIPROPILENE PIPELINES
	СП 40-101-96

	Дата введения

	4 сентября 1996 года

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан ЗАО "НПО Стройполимер" и ведущими специалистами научно-
	исследовательских и проектных организаций в области проектирования и монтажа
	трубопроводов из полимерных материалов.

	Внесен Главным управлением стандартизации, технического нормирования и
	сертификации Минстроя России.

	2. Принят и рекомендован письмом Главтехнормирования Минстроя РФ от 9
	апреля 1996 г. N 13/214.

	ВВЕДЕНИЕ

	Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Рандом сополимер" содержит рекомендуемые дополнения к действующим
	нормативным документам: СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СН 478-80, СН 550-82 и
	др.

	При разработке Свода правил использованы результаты сертификационных
	испытаний труб из PPRC, опыт применения их при монтаже систем водоснабжения в
	Российской Федерации, положения зарубежных норм, материалы и техническая
	документация корпорации "PIPE LINE" и др.

	Трубы и соединительные детали имеют сертификат соответствия Т ГОСТ Р
	RU.9001.1.3.0010-16, выданный Минстроем России, и гигиенический сертификат N 11-
	9660 от 28.12.1994 г., выданный Московским центром Государственного санитарно-
	эпидемиологического надзора Госкомитета санэпидемнадзора Российской Федерации.

	Свод правил согласован с ГПК СантехНИИпроект, НИИСантехники,
	НИИМосстрой, АО "Моспроект", МНИИТЭП, УМЭСТР, Главмосстрой.

	По мере расширения области применения труб, соединительных деталей и т.п. в
	него будут внесены необходимые положения и дополнения.

	В разработке настоящего Свода правил принимали участие: Г.М. Хорин, В.А.
	Глухарев, В.А. Устюгов, Л.Д. Павлов, Ю.И. Арзамасцев, А.В. Поляков, В.С. Ромейко,
	Ю.Н. Саргин, А.В. Сладков.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом
	сополимер" (товарное название PPRC), предназначаются для монтажа трубопроводов
	систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов. В
	настоящем Своде правил приведены особенности проектирования и монтажа систем
	трубопроводов из PPRC, обладающих специфическими свойствами.

	1.2. Не допускается применение труб из PPRC для раздельных систем
	противопожарного водоснабжения.

	1.3. Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения -
	не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75 °С) -
	не менее 25 лет. Срок службы технологических трубопроводов из PPRC зависит от
	химического состава транспортируемой среды, ее температуры, давления и
	определяется проектом.

	1.4. При проектировании и монтаже систем трубопроводов, указанных в п. 1.1,
	должны выполняться требования действующих нормативных документов (СНиП
	2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СН 478-80, СН 550-82 и др.).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5. Основные физико-механические свойства труб и соединительных деталей из
	PPRC при температуре +20 °С приведены в табл. 1.1, а химическая стойкость - в Прил.
	1.

	Таблица 1.1

	----------------------T------------------T------------T----------¬

	¦	    Наименование     	¦	Методика измерений	¦	  Единица   	¦	 Величина 	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	 измерения  	¦	          	¦

	+---------------------+------------------+------------+----------+

	¦	Плотность            	¦	ISO R 1183        	¦	г/см3       	¦	>0,9      	¦

	¦	                     	¦	ГОСТ 15139-69     	¦	            	¦	          	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Температура плавления	¦	ГОСТ 21553-76     	¦	°С          	¦	>146      	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Средний коэффициент  	¦	ГОСТ 15173-70     	¦	  -1        	¦	        -1	¦

	¦	линейного теплового  	¦	                  	¦	°С          	¦	1,5 х 10  	¦

	¦	расширения           	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Предел текучести при 	¦	ISO/R527          	¦	Н/мм2       	¦	22 - 23   	¦

	¦	растяжении           	¦	ГОСТ 11262-80     	¦	            	¦	          	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Предел прочности при 	¦	ISO/R527          	¦	Н/мм2       	¦	34 - 35   	¦

	¦	разрыве              	¦	ГОСТ 11262-80     	¦	            	¦	          	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Относительное        	¦	ISO/R527          	¦	%           	¦	>500      	¦

	¦	удлинение при разрыве	¦	ГОСТ 11262-80     	¦	            	¦	          	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Теплопроводность     	¦	DIN 52612         	¦	Вт/м х °С   	¦	0,23      	¦

	¦	                     	¦	                  	¦	            	¦	          	¦

	¦	Удельная теплоемкость	¦	ГОСТ 23630.1-79   	¦	кДж/кг х °С 	¦	1,73      	¦

	L---------------------+------------------+------------+-----------

	1.6. При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а
	увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер.

	1.7. Типы труб PPRC указаны в табл. 1.2.

	Таблица 1.2

	Тип трубы        	Номинальное давление, МПа (кгс/см2)
	PN10                       	1,0 (10)                          
	PN20                       	2,0 (20)                          

	Примечания. 1. Номинальное давление - постоянное внутреннее давление воды
	при 20 °С, которое трубы могут выдерживать не менее 50 лет.

	2. Рабочее давление в трубопроводе при транспортировании воды в зависимости
	от ее температуры, срока службы и типа трубы приведено в Прил. 2.

	3. Выбор типа труб из PPRC для трубопроводов определяется проектом.

	1.8. Размеры и масса труб приведены в табл. 1.3.

	Таблица 1.3

	Размеры и масса труб из PPRC (по DIN 8077)

	-------------------------T---------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         Диаметр        	¦	  Толщина стенки, мм, и теоретическая  	¦

	¦	                        	¦	            масса 1 м трубы            	¦

	+------------T-----------+-------------------T-------------------+

	¦	  наружный  	¦	 условного 	¦	       PN10        	¦	       PN20        	¦

	¦	 труб PPRC, 	¦	  прохода  	¦	                   	¦	                   	¦

	¦	     мм     	¦	           	¦	                   	¦	                   	¦

	+-----T------+----T------+-----T------T------+-----T------T------+

	¦	номи-	¦	допус-	¦	 мм 	¦	дюймы 	¦	номи-	¦	допус-	¦	масса,	¦	номи-	¦	допус-	¦	масса,	¦

	¦	наль-	¦	тимое 	¦	    	¦	      	¦	наль-	¦	тимое 	¦	  кг  	¦	наль-	¦	тимое 	¦	  кг  	¦

	¦	ное  	¦	откло-	¦	    	¦	      	¦	ное  	¦	откло-	¦	      	¦	ное  	¦	откло-	¦	      	¦

	¦	зна- 	¦	нение 	¦	    	¦	      	¦	зна- 	¦	нение 	¦	      	¦	зна- 	¦	нение 	¦	      	¦

	¦	чение	¦	      	¦	    	¦	      	¦	чение	¦	      	¦	      	¦	чение	¦	      	¦	      	¦

	+-----+------+----+------+-----+------+------+-----+------+------+

	¦	16   	¦	+0,3  	¦	10  	¦	3/8   	¦	1,8  	¦	+0,4  	¦	0,08  	¦	2,7  	¦	+0,5  	¦	0,110 	¦

	¦	20   	¦	+0,3  	¦	15  	¦	1/2   	¦	1,9  	¦	+0,4  	¦	0,107 	¦	3,4  	¦	+0,6  	¦	0,172 	¦

	¦	25   	¦	+0,3  	¦	20  	¦	3/4   	¦	2,3  	¦	+0,4  	¦	0,164 	¦	4,2  	¦	+0,7  	¦	0,226 	¦

	¦	32   	¦	+0,3  	¦	25  	¦	1     	¦	3,0  	¦	+0,5  	¦	0,267 	¦	5,4  	¦	+0,8  	¦	0,434 	¦

	¦	40   	¦	+0,4  	¦	32  	¦	1 1/4 	¦	3,7  	¦	+0,6  	¦	0,412 	¦	6,7  	¦	+0,9  	¦	0,671 	¦

	¦	50   	¦	+0,5  	¦	40  	¦	1 1/2 	¦	4,6  	¦	+0,7  	¦	0,638 	¦	8,4  	¦	+1,1  	¦	1,050 	¦

	¦	63   	¦	+0,6  	¦	50  	¦	2     	¦	5,8  	¦	+0,8  	¦	1,010 	¦	10,5 	¦	+1,3  	¦	1,650 	¦

	¦	75   	¦	+0,7  	¦	65  	¦	2 1/2 	¦	6,9  	¦	+0,9  	¦	1,420 	¦	12,5 	¦	+1,5  	¦	2,340 	¦

	¦	90   	¦	+0,9  	¦	80  	¦	3     	¦	8,2  	¦	+1,1  	¦	2,030 	¦	15,0 	¦	+1,7  	¦	3,360 	¦

	L-----+------+----+------+-----+------+------+-----+------+-------

	1.9. Трубы из PPRC поставляются в отрезках длиной до 4 м.

	1.10. Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного
	диаметра и типа трубы. Пример условного обозначения трубы из PPRC на давление 20
	кгс/см2 наружным диаметром 32 мм: труба PPRC 32PN20.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

	2.1. Проектирование систем трубопроводов связано с выбором типа труб,
	соединительных деталей и арматуры, выполнением гидравлического расчета, выбором
	способа прокладки и условий, обеспечивающих компенсацию тепловых изменений
	длины трубы без перенапряжения материала и соединений трубопровода. Выбор типа
	трубы производится с учетом условий работы трубопровода: давления и температуры,
	необходимого срока службы и агрессивности транспортируемой жидкости.

	Примечание. При транспортировании агрессивных жидкостей следует применять
	коэффициенты условий работы трубопровода согласно табл. 5 СН 550-82.

	2.2. Сортамент труб, соединительных деталей и арматуры приводится в Прил. 3.

	2.3. Гидравлический расчет трубопроводов из PPRC заключается в определении
	потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в
	стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и
	изменений диаметра трубопровода.

	2.4. Гидравлические потери напора в трубах определяются по номограммам рис.
	2.1. и 2.2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.1. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного
	водопровода из труб PPRC (PN10)

	Пример определения

	Дано: труба PPRC 32PN10, расход жидкости 1 л/с

	По номограмме: средняя скорость течения жидкости 1,84 м/с, потеря напора 140
	мм/м

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.2. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного
	водопровода из труб PPRC (PN20)

	Пример определения

	Дано: труба PPRC50 PN20, расход жидкости 1 л/с

	По номограмме: средняя скорость течения жидкости 1,1 м/с, потеря напора 45
	мм/м
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Гидравлические потери напора в стыковых соединениях можно принять
	равными 10 - 15% величины потерь напора в трубах, определенными по номограмме.
	Для внутренних водопроводных систем величину потерь напора на местные
	сопротивления, в соединительных деталях и арматуре рекомендуется принимать
	равной 30% величины потерь напора в трубах.

	2.6. Трубопроводы в зданиях прокладываются на подвесках, опорах и
	кронштейнах открыто или скрыто (внутри шахт, строительных конструкций, борозд, в
	каналах).

	Скрытая прокладка трубопроводов необходима для обеспечения защиты
	пластмассовых труб от механических повреждений.

	2.7. Трубопроводы вне зданий (межцеховые или наружные) прокладываются на
	эстакадах и опорах (в обогреваемых или необогреваемых коробах и галереях или без
	них), в каналах (проходных или непроходных) и в грунте (бесканальная прокладка).

	2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в
	помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В.

	2.9. Не допускается прокладка внутрицеховых технологических трубопроводов из
	пластмассовых труб через административные, бытовые и хозяйственные помещения,
	помещения электроустановок, щиты системы контроля и автоматики, лестничные
	клетки, коридоры и т.п. В местах возможного механического повреждения
	трубопровода следует применять только скрытую прокладку в бороздах, каналах и
	шахтах.

	2.10. Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения выполняется в соответствии
	с требованиями СНиП 2.04.14-88 (раздел 3).

	2.11. Изменение длины трубопроводов из PPRC при перепаде температуры
	определяется по формуле

	, (2.1)

	где 	 - температура изменения длины трубы, мм;

	0,15 - коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/м;

	L - длина трубопровода, м;

	- расчетная разность температур (между температурой монтажа и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	эксплуатации), °С.

	2.12. Величину температурных изменений длины трубы можно также определить
	по номограмме рис. 2.3.

	Пример - 	 = 20 °C, 	 = 75 °C, L = 6,5 м.

	По формуле 2.1

	= 0,15 х 6,5 х (75 - 20) = 55 мм

	= 75 - 20 = 55 °С.

	По номограмме 	 = 55 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.13. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или
	укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и
	соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности
	элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной
	расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота,
	других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные
	крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих
	элементов.

	2.14. Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопровода
	определяется из табл. 2.1.

	Таблица 2.1

	Расстояние между опорами в зависимости от температуры воды в трубопроводе

	Номинальный	Расстояние, мм                    
	наружный 
	диаметр 	20 °С	30 °С	40 °С	50 °С	60 °С	70 °С	80 °С
	трубы, мм
	16        	500   	500   	500  	500   	500   	500  	500  
	20        	600   	600   	600  	600   	550   	500  	500  
	25        	750   	750   	700  	700   	650   	600  	550  
	32        	900   	900   	800  	800   	750   	700  	650  
	40        	1050  	1000  	900  	900   	850   	800  	750  
	50        	1200  	1200  	1100 	1100  	1000  	950  	900  
	63        	1400  	1400  	1300 	1300  	1150  	1150 	1000 
	75        	1500  	1500  	1400 	1400  	1250  	1150 	1100 
	90        	1600  	1600  	1500 	1500  	1400  	1250 	1200 

	2.15. При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаются
	не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через
	1500 мм для труб большого диаметра.

	2.16. Компенсирующие устройства выполняются в виде Г-образных элементов
	(рис. 2.4), П-образных (рис. 2.5) и петлеобразных (круговых) компенсаторов (рис. 2.6).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.4. Г-образный элемент трубопровода

	Рис. 2.5. П-образный компенсатор

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.6. Петлеобразный компенсатор

	2.17. Расчет компенсирующей способности Г-образных элементов (рис. 2.4) и П-
	образных компенсаторов (рис. 2.5) производится по номограмме (рис. 2.7) или по
	эмпирической формуле (2.2)

	, (2.2)

	где 	 - длина участка Г-образного элемента, воспринимающего температурные
	изменения длины трубопровода, мм;

	d - наружный диаметр трубы, мм;

	- температурные изменения длины трубы, мм.

	Величину 	 можно также определить по номограмме (рис. 2.7).

	Пример - d = 40 мм, 	 = 55 мм

	По формуле 2.2

	мм

	По номограмме 	 =1250 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.7. Номограмма для определения длины участка трубы, воспринимающего
	тепловое удлинение

	2.18. Конструирование систем внутренних трубопроводов рекомендуется
	производить в следующей последовательности:

	на схеме трубопроводов предварительно намечают места расположения
	неподвижных опор с учетом компенсации температурных изменений длины труб
	элементами трубопровода (отводами и пр.);

	проверяют расчетом компенсирующую способность элементов трубопровода
	между неподвижными опорами;

	намечают расположение скользящих опор с указанием расстояний между ними.

	2.19. Неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные
	изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей
	способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке, и
	распределялись пропорционально их компенсирующей способности.

	2.20. В тех случаях, когда температурные изменения длины участка трубопровода
	превышают компенсирующую способность его элементов, на нем необходимо
	установить дополнительный компенсатор.

	2.21. Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посредине,
	между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная
	деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных
	удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при прокладке их в виде "змейки" на сплошной опоре, ширина которой допускает
	возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры.

	2.22. При расстановке неподвижных опор следует учитывать, что перемещение
	трубы в плоскости перпендикулярно стене ограничивается расстоянием от
	поверхности трубы до стены (рис. 2.4). Расстояние от неподвижных соединений до
	осей тройников должно быть не менее шести диаметров трубопровода.

	2.23. Запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к
	строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при пользовании
	арматурой, не передавались на трубы PPRC.

	2.24. При прокладке в одном помещении нескольких трубопроводов из
	пластмассовых труб их следует укладывать совместно компактными пучками на общих
	опорах или подвесках. Трубопроводы в местах пересечения фундаментов зданий,
	перекрытий и перегородок должны проходить через гильзы, изготовленные, как
	правило, из стальных труб, концы которых должны выступать на 20 - 50 мм из
	пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводами и футлярами должен быть не
	менее 10 - 20 мм и тщательно уплотнен несгораемым материалом, допускающим
	перемещение трубопроводов вдоль его продольной оси.

	2.25. При параллельной прокладке трубы из PPRC должны располагаться ниже
	труб отопления и горячего водоснабжения с расстоянием в свету между ними не менее
	100 мм.

	2.26. Проектирование средств защиты пластмассовых трубопроводов от
	статического электричества предусматривается в случаях:

	отрицательного воздействия статического электричества на технологический
	процесс и качество транспортируемых веществ;

	опасного воздействия статического электричества на обслуживающий персонал.

	При проектировании и эксплуатации таких трубопроводов должны выполняться
	положения СН 550-82.

	2.27. Для обеспечения срока службы трубопроводов горячего водоснабжения из
	труб PPRC не менее 25 лет необходимо поддерживать рекомендуемые режимы
	эксплуатации (давление, температуру воды), указанные в Прил. 2.

	2.28. Принимая во внимание диэлектрические свойства труб из PPRC,
	металлические ванны и мойки должны быть заземлены согласно соответствующим
	требованиям действующих нормативных документов.

	3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРУБ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Транспортирование, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб должны
	проводиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 °С. Их
	транспортирование при температуре до минус 20 °С допускается только при
	использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а также
	принятии особых мер предосторожности.

	3.2. Трубы и соединительные детали необходимо оберегать от ударов и
	механических нагрузок, а их поверхности - от нанесения царапин. При перевозке трубы
	из PPRC необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств,
	предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

	3.3. Трубы и соединительные детали из PPRC, доставленные на объект в зимнее
	время, перед их применением в зданиях должны быть предварительно выдержаны при
	положительной температуре не менее 2 ч.

	3.4. Трубы должны храниться на стеллажах в закрытых помещениях или под
	навесом. Высота штабеля не должна превышать 2 м. Складировать трубы и
	соединительные детали следует не ближе 1 м от нагревательных приборов.

	4. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

	4.1. Монтаж трубопроводов ведется с применением труб, соединительных,
	крепежных деталей и арматуры, приведенных в Прил. 3.

	4.2. Соединение пластмассовых трубопроводов с металлическими следует
	производить с помощью комбинированных деталей (Прил. 3).

	4.3. Размеры опор должны соответствовать диаметрам трубопроводов. Для
	крепления пластмассового трубопровода можно использовать также опоры,
	выполненные по типовой серии 4.900-9 (разработчик - ГПК СантехНИИпроект).

	4.4. Конструкция скользящей опоры должна обеспечивать перемещение трубы в
	осевом направлении. Конструкция неподвижных опор может быть выполнена путем
	установки двух муфт рядом со скользящей опорой или муфты и тройника. Неподвижное
	крепление трубопровода на опоре путем сжатия трубопровода не допускается.

	4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть
	обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке
	трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность
	температурного удлинения труб.

	4.6. Для систем водоснабжения, эксплуатируемых только в теплый период года,
	допускается прокладка труб выше глубины промерзания грунтов. Для систем
	круглогодичной эксплуатации прокладку трубопроводов в земле следует выполнять с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	учетом требований СНиП 2.04.02-84*. С целью предотвращения разрушения
	трубопровода при изменении температуры, при прокладке его в земле рекомендуется
	укладка способом "змейка".

	4.7. Прикладываемое усилие при соединении металлических труб с резьбовыми
	закладными элементами соединительных деталей из PPRC не должно вызывать
	разрушение последних.

	Рис. 4.1. Виды опор

	4.8. Трубопровод из труб PPRC не должен примыкать вплотную к стене.
	Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не
	менее 20 мм или определяться конструкцией опоры.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

	5.1. Основными способами соединений труб из PPRC при монтаже являются:

	контактная сварка в раструб;

	резьбовое соединение с металлическими трубопроводами;

	соединение с накидной гайкой;

	соединение на свободных фланцах.

	5.2. Контактная сварка в раструб осуществляется при помощи нагревательного
	устройства (сварочный аппарат), состоящего из гильзы для оплавления наружной
	поверхности конца трубы и дорна для оплавления внутренней поверхности раструба
	соединительной детали или корпуса арматуры (рис. 5.1).

	Рис. 5.1. Последовательность процесса контактной сварки в раструб трубы и
	муфты из PPRC 1 - муфта; 2 - дорн нагревательного устройства; 3 - гильза

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нагревательного устройства; 4 - метка на внешней поверхности конца трубы; 5 -
	ограничительный хомут; 6 - труба; 7 - сварной шов

	5.3. Контактная раструбная сварка включает следующие операции:

	на сварочном аппарате (см. Прил. 3) установить сменные нагреватели
	необходимого размера;

	включить сварочный аппарат в электросеть, рабочая температура на поверхности
	сменных нагревателей (+260 °С) устанавливается автоматически. Сигналом готовности
	сварочного аппарата к работе является выключение сигнальной лампочки;

	на конце трубы снять фаску под углом 30°;

	конец трубы и раструб соединительной детали перед сваркой очистить от пыли и
	грязи и обезжирить;

	на трубе нанести метку (или установить ограничительный хомут) на расстоянии
	от торца трубы до метки (или до края хомута), равном глубине раструба
	соединительной детали плюс 2 мм. Величина расстояния от торца трубы до метки для
	различных диаметров приведена в табл. 5.1;

	Таблица 5.1

	Наружный диаметр	16  	20  	25  	32  	40  	50  	63  	75  
	трубы, мм      
	Расстояние до  	15  	17  	19  	22  	24  	27  	30  	32  
	метки, мм      

	раструб свариваемой детали насадить на дорн сварочного аппарата, а конец
	вставить в гильзу до метки (до ограничительного хомута);

	выдержать время нагрева (см. табл. 5.2), после чего снять трубу и соединительную
	деталь с нагревателей, соединить друг с другом и охладить естественным путем.

	Таблица 5.2

	--------------T--------------T-----------------T-----------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   Диаметр   	¦	Время нагрева,	¦	 Технологическая 	¦	Время охлаждения,	¦

	¦	  трубы, мм  	¦	      с       	¦	пауза не более, с	¦	       мин       	¦

	+-------------+--------------+-----------------+-----------------+

	¦	16           	¦	5             	¦	4                	¦	2                	¦

	¦	20           	¦	6             	¦	4                	¦	2                	¦

	¦	25           	¦	7             	¦	4                	¦	2                	¦

	¦	32           	¦	8             	¦	6                	¦	4                	¦

	¦	40           	¦	12            	¦	6                	¦	4                	¦

	¦	50           	¦	18            	¦	6                	¦	4                	¦

	¦	63           	¦	24            	¦	8                	¦	6                	¦

	¦	75           	¦	30            	¦	8                	¦	6                	¦

	¦	90           	¦	40            	¦	8                	¦	8                	¦

	L-------------+--------------+-----------------+------------------

	После каждой сварки необходима очистка рабочих поверхностей дорна и гильзы
	нагревательного устройства от налипшего материала.

	5.4. Время технологических операций сварки приведено в табл. 5.2 (при
	температуре наружного воздуха +20 °С).

	5.5. При выполнении технологической операции "нагрев" не допускается
	отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства более
	чем на 5° (рис. 5.2). Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы
	более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие
	соосность трубы и нагревательного устройства.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5.2

	5.6. Во время охлаждения запрещается производить любые механические
	воздействия на трубу или соединительную деталь после сопряжения их оплавленных
	поверхностей с целью более точной установки.

	5.7. Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим
	требованиям:

	отклонение между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте
	стыка не должно превышать 5°;

	наружная поверхность соединительной детали, сваренной с трубой, не должна
	иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей;

	у кромки раструба соединительной детали, сваренной с трубой, должен быть
	виден сплошной (по всей окружности) валик оплавленного материала, слегка
	выступающий за торцевую поверхность соединительной детали.

	5.8. Контактную сварку полипропиленовых труб и деталей трубопровода следует
	проводить при температуре окружающей среды не ниже 0 °С. Место сварки следует
	защищать от атмосферных осадков и пыли.

	5.9. Соединение на свободных фланцах (рис. 5.3) осуществляется с помощью
	втулок с буртом (Прил. 3), привариваемых контактной сваркой на концы труб, и
	установкой на них свободно вращающихся фланцев.

	Рис. 5.3. Соединение труб из PPRC на свободных фланцах 1 - втулка с буртом; 2 -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фланец; 3 - шайба металлическая; 4 - болт металлический; 5 - прокладка; 6 -
	сварной шов

	5.10. При сварке труб PPRC диаметром более 40 мм следует использовать
	центрирующие приспособления.

	5.11. Для получения разъемных соединений труб из PPRC с металлическими
	трубами или арматурой применяют соединение с накидной гайкой (рис. 5.4).

	Рис. 5.4. Соединение с накидной гайкой 1 - труба из PPRC; 2 - деталь из PPRC; 3 -
	накидная гайка металлическая; 4 - резьбовая деталь; 5 - прокладка; 6 - сварной
	шов

	5.12. Деталь 2 приваривается к трубе из PPRC контактной раструбной сваркой
	(пп. 5.2 и 5.3).

	5.13. При соединении металлических труб с резьбовыми соединительными
	деталями из PPRC уплотнение осуществляется фторопластовой лентой (ФУМ) или
	другим уплотнительным материалом.

	6. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

	6.1. Испытывать трубопровод следует при положительной температуре и не ранее
	чем через 16 ч после сварки последнего соединения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.2. Расчетное давление в трубопроводе и время испытания следует назначать
	согласно СНиП 3.05.01-85.

	6.3. По окончании испытаний производится промывка трубопровода водой в
	течение 3 ч.

	7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

	7.1. При контакте с открытым огнем материал труб горит коптящим пламенем с
	образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных
	углеводородов и газообразных продуктов.

	7.2. Сварку трубосоединительных деталей следует производить в проветриваемом
	помещении.

	7.3. При работе со сварочным аппаратом следует соблюдать правила работы с
	электроинструментом.

	8. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы

	СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

	СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и
	канализации из пластмассовых труб

	СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из
	пластмассовых труб

	ГОСТ 15139-69. Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

	ГОСТ 21553-76. Пластмассы. Метод определения температуры плавления

	ГОСТ 15173-70. Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента
	линейного теплового расширения

	ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 23630.1-79. Пластмассы. Метод определения теплоемкости.

	Приложение 1

	ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ PPRC
	(ПО ДАННЫМ DIN 8078)

	Условные обозначения:

	Следующие символы описывают химические концентрации:

	VL: концентрация менее 10%;

	L: концентрация более 10%;

	GL: полная растворимость при 20 °С;

	H: коммерческая оценка;

	TR: технически чистая.

	---------------------------T----------T--------------------------¬

	¦	    Агрессивная среда     	¦	Концентра-	¦	   Химическая стойкость   	¦

	¦	                          	¦	ция       	+--------T--------T--------+

	¦	                          	¦	          	¦	 20 °С  	¦	 60 °С  	¦	 100 °С 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	Ацетальдегид              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Ацетальфенон              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ангидрид уксусной кислоты 	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Уксусная кислота,         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	разбавленная              	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Уксусная кислота,         	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	разбавленная              	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Ацетон                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Кислотный ацетангидрид    	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Акрилонитрил              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Адипиновая кислота        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Воздух                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Сульфат Alaune Me-Me III  	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Аллиловый спирт,          	¦	96%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	разбавленный              	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Квасцы                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорид алюминия           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфат алюминия          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Амберная кислота          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Двуаминоэтанол            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Аммиак, газ               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Аммиак, жидкость          	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Анилин                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Аммиак, вода              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ацетат аммония            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Карбонат аммония          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Хлорид аммония            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Флорид аммония            	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Нитрат аммония            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	        	¦

	¦	Фосфат аммония            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Сульфат аммония           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Ацетат амила              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Амиловый спирт            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Анилин                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гидрохлорид анилина       	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Анон                      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Анон (циклогексанон)      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Антифриз                  	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Трихлорид антимония       	¦	90%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Яблочная кислота          	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Яблочная кислота          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Яблочное вино (орто)      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Царская водка             	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Мышьяковая кислота        	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Мышьяковая кислота        	¦	80%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гидроксид бария           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Соли бария                	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Аккумуляторная кислота    	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	(электролит)              	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Пиво                      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Альдегид                  	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Смесь бензин-бензол       	¦	8090/2090 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бензол                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Хлорид бензола            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Бура                      	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Борная кислота            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бром                      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Пары брома                	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бутадиен, газ             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бутан (2) диол (1, 4)     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бутандиол                 	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бутантриол (1, 2, 4)      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бутин (2) диол (1, 4)     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Ацетат бутила             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бутиловый спирт           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бутиловый фенол           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Бутиловый фенол           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Бутиленовый гликоль       	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бутиленовый гликоль       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Бутилен, жидкость         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Карбонат кальция          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорид кальция            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гидрохлорид кальция       	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гипохлорид кальция        	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Нитрат кальция            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Карболин                  	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Диоксид углерода, газ     	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоксид углерода, жидкость	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Карбонимоноксид           	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Карбонсульфид             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Каустиковая сода          	¦	60%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорал                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорамин                  	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Хлорэтанол                	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорноватая кислота       	¦	1%        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорноватая кислота       	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорноватая кислота       	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлор                      	¦	0,5%      	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Хлор                      	¦	1%        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлор                      	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлор, газ                 	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорная вода, насыщенная  	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Хлоруксусная кислота      	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорбензол                	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Хлороформ                 	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорсульфоновая кислота   	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хромовая кислота          	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хромовая кислота/серная   	¦	15/35/50% 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	кислота/вода              	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Хротоновый альдегид       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Лимонная кислота          	¦	VL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Лимонная кислота          	¦	VL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Городской газ             	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Кокосовый жирный спирт    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Кокосовое масло           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Коньяк                    	¦	H         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Хлорид меди (II)          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Цианид меди (I)           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Нитрат меди (II)          	¦	30%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Сульфат меди              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Кукурузное масло          	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлопковое масло           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Крезол                    	¦	90%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Крезол                    	¦	>90%      	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Циклогексан               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Циклогексанол             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Циклогексанон             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Декстрин                  	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Глюкоза                   	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	1, 2 диаминэтан           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Дихлоруксусная кислота    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Дихлоруксусная кислота    	¦	50%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Дихлорбензин              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Дихлорэтилен (1, 1-1, 2)  	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Дизельная смазка          	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диэтиловый амин           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Диэтиловый эфир           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Дигликолевая кислота      	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Дигексил фаталата         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ди-исо октилфаталата      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ди-исо пропилэфир         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диметиформамид            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диметиловый амин          	¦	100%      	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Ди-н бутиловый эфир       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Динониловый фаталат       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоктиловый фаталат       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоксан                   	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Питьевая вода             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Этанол                    	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Этанол + 2% толуола       	¦	96%       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Этилацетат                	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Этиловый спирт            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Этиловый бензол           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Этиловый хлорид           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Этиленовый диамин         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Этиленовый гликоль        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Оксид этилена             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Кислота жирного ряда      	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Жирные кислоты >С4        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Брожение солода           	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Соли удобрений            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пленочная ванна           	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фтор                      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Кремнефтористоводородная  	¦	32%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	кислота                   	¦	          	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Формальдегид              	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Муравьиная кислота        	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Муравьиная кислота        	¦	85%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Фруктоза                  	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Фруктовые соки            	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Фурфуриловый спирт        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Желатин                   	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Глюкоза                   	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Глицерин                  	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гликолиевая кислота       	¦	30%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Топленый животный жир     	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	HCL/HNO                   	¦	75%/25%   	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	       3                  	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Гептан                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гексан                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гексантриол (1, 2, 6)     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гидразингидрат            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Фтороводородная кислота   	¦	48%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Соляная кислота           	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Соляная кислота           	¦	20% - 36% 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Фтористоводородная кислота	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фтористоводородная кислота	¦	70%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Водород                   	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлористый водород         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Проксид водорода          	¦	30%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Цианистоводородная кислота	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сернокислый               	¦	12%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	гидроксиламмоний          	¦	          	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Лодиновый раствор         	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Изооктан                  	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Изопропил                 	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Керосин                   	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	а-оксипропионовая кислота 	¦	90%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ланолин                   	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ацетат свинца             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Льняное масло             	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Смазочные масла           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорид магния             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гидроксикарбонат магния   	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Соли магния               	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфат магния            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Ментол                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Метанол                   	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Метанол                   	¦	5%        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Метилацетат               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Метиламин                 	¦	32%       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Метилбромид               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Метилхлорид               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Метилэтилкетон            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ртуть                     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Соли ртути                	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Молоко                    	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Минеральная вода          	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Меласса                   	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Моторное масло            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Природный газ             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Соли никеля               	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Азотная кислота           	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Азотная кислота           	¦	10 - 50%  	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Азотная кислота           	¦	>50%      	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	2-нитролуол               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Азотистые газы            	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Олеум (H SO  + SO )       	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	        2  4     3        	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Оливковое масло           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Щавельная кислота         	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Кислород                  	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Озон                      	¦	0,5 ppm   	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Парафиновые эмульсии      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Парафиновое масло         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Перхлорная кислота        	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Перхлорэтилен             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Нефть                     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Эфир нефти                	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фенол                     	¦	5%        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фенол                     	¦	90%       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Фенилгидрозин             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гидрохлорид, фенил        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	гидрозина                 	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Фосген                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фосфаты                   	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фосфорная (ортофосфорная) 	¦	85%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	кислота                   	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Оксихлорид фосфора        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Фталивая кислота          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фотоэмульсии              	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Ванны с фотозакрепителем  	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пикриновая кислота        	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Бихромат калия            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бромат калия              	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бромид калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Карбонат калия            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорат калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорид калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хромат калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Цианид калия              	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Фторид калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гидрогенкарбоната калия   	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Гидроксид калия           	¦	50%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Иодид калия               	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Нитрат калия              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Перхлорат калия           	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Перманганат калия         	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Персульфат калия          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфат калия             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пропан, газ               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Пропанол (1)              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пропаргиловый спирт       	¦	7%        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пропионовая (пропановая)  	¦	>50%      	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	кислота                   	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Пропиленовый гликоль      	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Пиридин                   	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Морская вода              	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Кремниевая кислота        	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Кремнефтористая кислота   	¦	32%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Силиконовая эмульсия      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Силиконовое масло         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Нитрат серебра            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Соли серебра              	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Ацетат натрия             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бензоат натрия            	¦	35%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бикарбонат натрия         	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Бисульфат натрия          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Бисульфит натрия          	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Карбонат натрия           	¦	50%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорат натрия             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Хлорид натрия             	¦	VL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хлорит натрия             	¦	2 - 20%   	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Хромат натрия             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гидрат натрия             	¦	60%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гипохлорид натрия         	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Гипохлорид натрия         	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Гипохлорид натрия         	¦	20%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Нитрат натрия             	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Силикат натрия            	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфат натрия            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфид натрия            	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Сульфид натрия            	¦	40%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тиосульфат натрия         	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Трифосфат натрия          	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Соевое масло              	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Крахмальный раствор       	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Крахмальный сироп         	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоксид серы              	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоксид серы,газ          	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Диоксид серы, жидкость    	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Серная кислота            	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Серная кислота            	¦	10 - 80%  	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Серная кислота            	¦	80%-TR    	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Олеум                     	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Триоксид серы             	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Дягтерное масло           	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тетрахлорэтан             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тетрахлорэтилен           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Тетрахлорметан            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тетраэтил свинца          	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Тетрагидрофуран           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тетрагидронафтален        	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Трионилхлорид             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Тин (II) хлорид           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Тин (IV) хлорид           	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Толуол                    	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Трихлорэтилен             	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Трихлорацетиленовая       	¦	50%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	кислота                   	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трикрезилфосфат           	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Тританоламин              	¦	L         	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Винный уксус              	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Ксилол, диметилбензол     	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Дрожжи                    	¦	Все       	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Цинк                      	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Триоктилфосфат            	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	-       	¦	-       	¦

	¦	Мочевина                  	¦	GL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Вазелиновое масло         	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Уксус                     	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Винилацетат               	¦	TR        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Стиральный порошок        	¦	VL        	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Вода, чистая              	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦

	¦	Воск                      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Винная кислота            	¦	10%       	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	¦	Вина                      	¦	Н         	¦	Рисунок 	¦	Рисунок 	¦	-       	¦

	L--------------------------+----------+--------+--------+---------

	Приложение 2

	(справочное)

	ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ВОДЫ В
	ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И СРОКА СЛУЖБЫ (ПО ДАННЫМ
	DIN8077А1 И НИИМОССТРОЙ)

	----------------T----------------T-------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Температура, °С	¦	Срок службы, лет	¦	     Рабочее давление, МПа     	¦

	¦	               	¦	                	+-------------------------------+

	¦	               	¦	                	¦	           Тип трубы           	¦

	¦	               	¦	                	+---------------T---------------+

	¦	               	¦	                	¦	     PN 10     	¦	     PN 20     	¦

	+---------------+----------------+---------------+---------------+

	¦	20             	¦	10              	¦	1,35           	¦	2,71           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	1,32           	¦	2,64           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	1,29           	¦	2,59           	¦

	¦	30             	¦	10              	¦	1,17           	¦	2,35           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	1,13           	¦	2,27           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	1,11           	¦	2,21           	¦

	¦	40             	¦	10              	¦	1,04           	¦	20,3           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	0,97           	¦	1,95           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	0,92           	¦	1,84           	¦

	¦	50             	¦	10              	¦	0,87           	¦	1,73           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	0,80           	¦	1,60           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	0,73           	¦	1,47           	¦

	¦	60             	¦	10              	¦	0,72           	¦	1,44           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	0,61           	¦	1,23           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	0,55           	¦	1,09           	¦

	¦	70             	¦	5               	¦	0,60           	¦	1,20           	¦

	¦	               	¦	10              	¦	0,53           	¦	1,07           	¦

	¦	               	¦	25              	¦	0,45           	¦	0,91           	¦

	¦	               	¦	50              	¦	0,43           	¦	0,85           	¦

	¦	75             	¦	5               	¦	0,53           	¦	1,07           	¦

	¦	               	¦	10              	¦	0,46           	¦	0,93           	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	25              	¦	0,37           	¦	0,75           	¦

	¦	80             	¦	5               	¦	0,43           	¦	0,87           	¦

	¦	               	¦	10              	¦	0,39           	¦	0,79           	¦

	¦	               	¦	15              	¦	0,37           	¦	0,73           	¦

	¦	85             	¦	5               	¦	0,39           	¦	0,79           	¦

	¦	               	¦	10              	¦	0,29           	¦	0,61           	¦

	¦	90             	¦	5               	¦	0,33           	¦	0,66           	¦

	¦	95             	¦	5               	¦	-              	¦	0,54           	¦

	L---------------+----------------+---------------+----------------

	Приложение 3

	СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
	PPRC

	Размеры в таблицах указаны в миллиметрах. G" - обозначает размер в дюймах.

	        ------------------------------------------------------------------

	                          Труба PN10 (для холодной воды)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                s               кг/м            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        20               1,9             0,107           ВВ10808

	        ------------------------------------------------------------------

	        25               2,3             0,164           ВВ10810

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 32               3,0             0,267           ВВ10812

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               3,7             0,421           ВВ10814

	        ------------------------------------------------------------------

	        50               4,6             0,652           ВВ10816

	        ------------------------------------------------------------------

	        63               5,8             1,090           ВВ10818

	        ------------------------------------------------------------------

	        75               6,9             1,450           ВВ10820

	        ------------------------------------------------------------------

	        90               8,2             2,100           STR090P10

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                      Труба PN20 (для горячей, холодной воды)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                s               кг/м            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16               2,7             0,118           STR16P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        20               3,4             0,172           ВВ10008

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 25               4,2             0,266           ВВ10010

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        32               5,4             0,434           ВВ10012

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               6,7             0,671           ВВ10014

	        ------------------------------------------------------------------

	        50               8,4             1,050           ВВ10016

	        ------------------------------------------------------------------

	        63               10,5            1,650           ВВ10018

	        ------------------------------------------------------------------

	        75               12,5            2,340           ВВ10020

	        ------------------------------------------------------------------

	        90               15              3,400           STR090P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                               Труба армированная

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                s               кг/м            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20               3,4             0,184           BA10108

	        ------------------------------------------------------------------

	        25               4,2             0,282           BA10110

	        ------------------------------------------------------------------

	        32               5,4             0,456           BA10112

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               6,7             0,705           BA10114

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	                                     Муфта

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                D               L        Z           Код

	                          1

	        ------------------------------------------------------------------

	        16               25              29       12          SNA016

	        ------------------------------------------------------------------

	        20               29              34       14          BM11008

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 25               34              37       16          BM11010

	        ------------------------------------------------------------------

	        32               43              41       18          BM11012

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               52              46       20          BM11014

	        ------------------------------------------------------------------

	        50               65              52       23          BM11016

	        ------------------------------------------------------------------

	        63               80              60       27          BM11018

	        ------------------------------------------------------------------

	        75               98              65       30          BM11020

	        ------------------------------------------------------------------

	        90               115             71       33          SNA090

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 Муфта переходная

	        ------------------------------------------------------------------

	        D    D           L               L        L           Код

	              1           1               2        3

	        ------------------------------------------------------------------

	        20   16          13              14       23          SRE12016

	        ------------------------------------------------------------------

	        25   20          15              16       23          BR11112

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   20          17              16       26          BR11114

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   25          17              17       26          BR11116

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   25          19              18       32          BR11118

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   32          19              20       30          BR11120

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 50   32          22              20       35          BR11122

	        ------------------------------------------------------------------

	        50   40          22              22       33          BR11124

	        ------------------------------------------------------------------

	        63   40          26              22       43          BR11126

	        ------------------------------------------------------------------

	        63   50          26              26       49          BR11128

	        ------------------------------------------------------------------

	        75   50          38              28       44          BR11130

	        ------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        75   63          29              28       44          BR11132

	        ------------------------------------------------------------------

	        90   63          27,5            28       49          SRE19063

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                      Пробка

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                   D               Н                 Код

	                             1

	        ------------------------------------------------------------------

	        20                  29              25                BKB14108

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                  31              30                BKB14110

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 32                  43              32                BKB14112

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                  43              32                BKB14114

	        ------------------------------------------------------------------

	        50                  43              32                BKB14116

	        ------------------------------------------------------------------

	        63                  83              51                BKB14118

	        ------------------------------------------------------------------

	        75                  100             57                BKB14120

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         Муфта комб-ная (внутренняя резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D    G"             L             L        k          Код

	                             1             2

	        ------------------------------------------------------------------

	        16   1/2            17            13       12         SZI01620

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20   1/2            18            12       12         BN21008

	        ------------------------------------------------------------------

	        20   3/4            18            12       12         BN21010

	        ------------------------------------------------------------------

	        25   1/2            18            12       12         BN21014

	        ------------------------------------------------------------------

	        25   3/4            18            12       12         BN21012

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   1              22            16       16         BN21016

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                          Муфта комб-ная (наружная резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D - G"              L             L        k          Код

	                             1             2

	        ------------------------------------------------------------------

	        16  1/2             16            13       28         SZE01620

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 20  1/2             16            12       29         BN21208

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  3/4             18            14       28         BN21210

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  1/2             18            14       28         BN21214

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  3/4             18            14       28         BN21212

	        ------------------------------------------------------------------

	        32  1               22            16       32         BN21216

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                        Угольник комб-ный (наружная резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D - G"           L     k            L      k          Код

	                          1     1            2      2

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  1/2          16    18           12     36         BD23508

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20  3/4          16    18           14     36         BD23510

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  1/2          18    21           14     36         BD23514

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  3/4          18    21           14     36         BD23512

	        ------------------------------------------------------------------

	        32  3/4          20    21           14     36         BD23516

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        32  1            20    28           16     46         BD23518

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                     Угольник

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                D        L             Z             Код

	                          1

	        ------------------------------------------------------------------

	        16               25       21            12            SKO01690

	        ------------------------------------------------------------------

	        20               29       28            14            BD12008

	        ------------------------------------------------------------------

	        25               34       32            18            BD12010

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 32               43       36            18            BD12012

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               52       44            22            BD12014

	        ------------------------------------------------------------------

	        50               65       52            26            BD12016

	        ------------------------------------------------------------------

	        63               80       62            29            BD12018

	        ------------------------------------------------------------------

	        75               98       70            34            BD12020

	        ------------------------------------------------------------------

	        90               115      80            34            SKO09090

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	                                    Тройник

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                D        L               Z           Код

	                          1

	        ------------------------------------------------------------------

	        16               25       22,5            12          STK016

	        ------------------------------------------------------------------

	        20               29       28              16          BT13108

	        ------------------------------------------------------------------

	        25               34       32              18          BT13110

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 32               43       36              18          BT13112

	        ------------------------------------------------------------------

	        40               52       44              22          BT13114

	        ------------------------------------------------------------------

	        50               65       52              26          BT13116

	        ------------------------------------------------------------------

	        63               80       62              29          BT13118

	        ------------------------------------------------------------------

	        75               98       70              30          BT13120

	        ------------------------------------------------------------------

	        90               115      160             33          STK0902

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                Тройник переходной

	        ------------------------------------------------------------------

	        d  - d  - d      D   D           L    L   Z       Z   Код

	         1    2    3          1                1   1       2

	        ------------------------------------------------------------------

	        20   16   20     29  25          23   32  16      12  STKR02016

	        ------------------------------------------------------------------

	        25   20   20     34  29          32   32  16      15  BT13524

	        ------------------------------------------------------------------

	        25   20   25     34  29          32   32  16      15  BT13522

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   20   20     43  34          38   38  18      17  BT13536

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   20   32     43  34          38   36  16      17  BT13534

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   25   20     43  34          38   36  16      18  BT13542

	        ------------------------------------------------------------------

	        32   25   32     43  34          38   36  16      18  BT13540

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   20   20     53  29          29   36  18      18  BT13544

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 40   20   40     53  29          53   36  18      18  BT13546

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   25   25     53  34          34   40  14      12  BT13548

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   25   40     53  34          53   40  18      18  BT13550

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        40   32   32     53  43          43   40  14      21  BT13552

	        ------------------------------------------------------------------

	        40   32   40     53  43          53   40  14      21  BT13554

	        ------------------------------------------------------------------

	        50   32   50     65  43          45   52  26      21  STKR05032

	        ------------------------------------------------------------------

	        50   40   50     65  53          45   52  26      24  STKR05040

	        ------------------------------------------------------------------

	        63   32   63     80  43          49   65  29      21  STKR06332

	        ------------------------------------------------------------------

	        63   40   63     80  53          50   65  29      24  STKR06340

	        ------------------------------------------------------------------

	        63   50   63     80  65          55   65  29      26  STKR06350

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                        Тройник комб-ный (внутренняя резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D   G"            L      k            L          k    Код

	                           1      1            2          2

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20  1/2           15     12           12         24   BT25006

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  3/4           15     12           12         24   BT25008

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  1/2           19     18           12         24   BT25010

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        25  3/4           19     18           12         24   BT25012

	        ------------------------------------------------------------------

	        32  1             20     22           14         18   BT25016

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                       Тройник разъемный (внутренняя резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                G      A            B     C          Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        20               3/4    14,5         53    30         STKM02025

	        ------------------------------------------------------------------

	        25               3/4    16,0         64    36         STKM02525

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 25               1"     16,0         64    36         STKM02532

	        ------------------------------------------------------------------

	        32               3/4    18,0         70    45         STKM03225

	        ------------------------------------------------------------------

	        32               1      18           70    45         STKM03232

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                         Тройник комб-ный (наружная резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D   G"           L      k            L     k          Код

	                          1      1            2     2

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 20  1/2          15     12           12    36         BТ25506

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  3/4          15     12           12    36         BТ25508

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  1/2          19     18           12    36         BТ25510

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  3/4          19     18           12    36         BТ25512

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                      Скоба

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                  S              B       L           Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                 4,0            53      365         BK16108

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                 5,0            56      370         BK16110

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                 6,4            68      376         BK16112

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                 7,8            75      400         SKR040P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                    Угольник комб-ный, с креплением (внут. рез.)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D   G'            I     k             I          k    Код

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                           1     1             2          2

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 16  1/2           13    10            12         24   SNK016

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  1/2           16    12            12         24   BB20108

	        ------------------------------------------------------------------

	        20  1/2           15    12            12         23   SNK020

	        ------------------------------------------------------------------

	        25  3/4           16    24            12         29   SNK025

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                        Муфта комб-ная (внутренняя резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D   G"                                Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        32  1                                 BN21124

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 40  1 1/4                             BN21126

	        ------------------------------------------------------------------

	        50  1 1/2                             BN21128

	        ------------------------------------------------------------------

	        63  2                                 BN21130

	        ------------------------------------------------------------------

	        75  1/2                               BN21132

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	                        Муфта комб-ная (наружная резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D   G"                                Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        32  1                                 BN21424

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 40  1 1/4                             BN21426

	        ------------------------------------------------------------------

	        50  1 1/2                             BN21428

	        ------------------------------------------------------------------

	        63  2                                 BN21430

	        ------------------------------------------------------------------

	        75  1/2                               BN21432

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                     Муфта комб-ная разъемная (внутр. резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D       G               A             B               Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16      1/2"            13            37              SZM01620

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20      1/2"            40            40              SZM02020

	        ------------------------------------------------------------------

	        20      3/4"            39            39              SZM02025

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        20      1"              45            45              SZM02032

	        ------------------------------------------------------------------

	        25      1               47            47              SZM02532

	        ------------------------------------------------------------------

	        32      1 - 1/4"        57            57              SZM03240

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                     Муфта комб-ная разъемная (внутр. резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D  - G"     L           L          К    К             Код

	                     1           2          1    2

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1/2    18          52         38   52            BN21108

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20 - 3/4    16          42         28   38            BN21114

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1      18          44         32   48            BN21116

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 3/4    18          51         38   52            BN21110

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 1      18          43         32   48            BN21118

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 1      20          51         38   52            BN21112

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    Муфта комб-ная разъемная (наружная резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D  - G"       L      L             K    K              Код

	                       1      2             1    2

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1/2      16     51            28   38            BN21308

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20 - 3/4      18     57            32   48            BN21314

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1        18     64            38   52            BN21316

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 3/4      18     57            32   48            BN21310

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 1        18     65            38   52            BN21318

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 1        20     65            38   52            BN21312

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                       Угольник комб-ный (внутренняя резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D  - G          L     k            L    k             Код

	                         1     1            2    2

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1/2        16    18           12   24            BD23008

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20 - 3/4        16    18           12   24            BD23010

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 1/2        18    18           12   24            BD23012

	        ------------------------------------------------------------------

	        25 - 3/4        18    21           12   24            BD23014

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 3/4        20    21           12   24            BD23016

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 1          20    28           12   24            BD23018

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                    Угольник комб-ный разъемный (внутр. резьба)

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок D  - G             A               B                  Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 1/2"          14,5            27,0               SKOM02020

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 3/4"          14,5            27,0               SKOM02025

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                               Пробка резьбовая

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок d                                  Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        20                                 BK48110

	        ------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        25                                 BK48112

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                      Опора

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок D                                  Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        2 х 20                             PRDV0202

	        ------------------------------------------------------------------

	        2 х 25                             PRDV0252

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                    Сменные нагреватели к сварочному аппарату

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                                   Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16                                  NAР016

	        ------------------------------------------------------------------

	        20                                  KP53202

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                  KP53204

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 32                                  KP53206

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                                  KP53208
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        50                                  KP53210

	        ------------------------------------------------------------------

	        63                                  KP53212

	        ------------------------------------------------------------------

	        75                                  KP53214

	        ------------------------------------------------------------------

	        90                                  NAP090

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                      Фланец

	        ------------------------------------------------------------------

	        D         С           D              D            Код

	                               1              2

	        ------------------------------------------------------------------

	        40        58          80             135          SLNP040

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 50        60          110            145          SLNP050

	        ------------------------------------------------------------------

	        63        62          125            160          SLNP063

	        ------------------------------------------------------------------

	        75        72          150            195          SLNP075

	        ------------------------------------------------------------------

	        90        92          160            195          SLNP090

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	                             Муфта разъемная из PPRC

	        ------------------------------------------------------------------

	        d                                                 Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                                                BR47310

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                                BR47312

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                                BR47314

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                                                BR47316

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                             Муфта с накидной гайкой

	        ------------------------------------------------------------------

	        D         G            A             B            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16        1/2"         13            18,0         SNAM01620

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20        1/2"         14,5          34,0         SNAM02020

	        ------------------------------------------------------------------

	        20        3/4"         14,5          34,0         SNAM02025

	        ------------------------------------------------------------------

	        25        3/4"         16,0          39,0         SNAM02525

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        25        1"           16,0          39,0         SNAM02532

	        ------------------------------------------------------------------

	        32        1"           18,0          39,0         SNAM03232

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                              Разъемное соединение

	        ------------------------------------------------------------------

	        D        A             B             C            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20       30            75            37,5         SRS020

	        ------------------------------------------------------------------

	        25       38            79            39,5         SRS025

	        ------------------------------------------------------------------

	        32       46            95            47,5         SRS032

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                      Вентиль с выпускным вентильком (правый)

	        ------------------------------------------------------------------

	        D        A             B             C            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 40       20,5          65,0          25,5         SVEV040P

	        ------------------------------------------------------------------

	        50       23,5          80,0          40,0         SVEV050P

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        63       27,5          80,0          55,0         SVEV063P

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                                     (левый)

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 40       20,5          65,0          25,5         SVEV040L

	        ------------------------------------------------------------------

	        50       23,5          80,0          40,0         SVEV050L

	        ------------------------------------------------------------------

	        63       27,5          80,0          55,0         SVEV063L

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                            Опора для трубы диаметром

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                                       Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16                                      PRE016

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                                      BK49910

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                      BK49912

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                      BK49914

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                                      PRP040

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        63                                      PRP063

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                    Компенсатор

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                 А                 В              Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        16                180               290            SKS016P20

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                200               420            SKS020P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                205               410            SKS025P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                215               400            SKS032P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                275               420            SKS040P20

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                        Комплект сварочного оборудования

	        ------------------------------------------------------------------

	        Наименование                            Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок КС-1                                    KC52100

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        Р4а1200W                                SVAP4A1200

	        ------------------------------------------------------------------

	        Р4а800W                                 SVAP4A800

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                      Резак

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок труба:             Dmin              Dmax          Код

	        ------------------------------------------------------------------

	                           0                 32            BM53100

	        ------------------------------------------------------------------

	                           32                63            NU063

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                     Металлический хомут с резин. прокладкой

	        ------------------------------------------------------------------

	        d                                       Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        20                                      001DN1

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                      002DN1

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                      003DN1

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                                      004DN1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	        50                                      005DN1

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 63                                      006SDN

	        ------------------------------------------------------------------

	        75                                      007SDN

	        ------------------------------------------------------------------

	        100                                     008SDN

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 25                                 PRKM0225

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 40                                 PRKM03240

	        ------------------------------------------------------------------

	        50 - 63                                 PRKM606350

	        ------------------------------------------------------------------

	        20 - 25                                 PRK02025

	        ------------------------------------------------------------------

	        32 - 40                                 PRK03240

	        ------------------------------------------------------------------

	        50 - 63                                 PRK06350

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                       Дюбель

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                I                                 Код

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок М8               32      металл                    LC

	        ------------------------------------------------------------------

	        М8               75      металл                    LY

	        ------------------------------------------------------------------

	        М8               45      пластмассовый             PD

	        ------------------------------------------------------------------

	        М8               65      шуруп металлический       PS

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                             Шаровой кран из PPRC

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                                       Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                                      SVEK020

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                      SVEK025

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                      SVEK032

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                     Вентиль

	        ------------------------------------------------------------------

	        D                                       Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        20                                      BV40808

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 25                                      BV40810

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                      SVE032

	        ------------------------------------------------------------------

	        40                                      SVE040

	        ------------------------------------------------------------------

	        50                                      SVE050

	        ------------------------------------------------------------------

	        63                                      SVE063

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                    Крестовина

	        ------------------------------------------------------------------

	        D трубы                                 Код

	        ------------------------------------------------------------------

	Рисунок 20                                      BI13208

	        ------------------------------------------------------------------

	        25                                      BI13210

	        ------------------------------------------------------------------

	        32                                      BI13212

	        ------------------------------------------------------------------

	        ------------------------------------------------------------------

	                                Пистолет тепловой

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок Мощность                                Код

	        ------------------------------------------------------------------

	        1500 Вт                                 ПТВ600

	        ------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.