Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Приказом Госстроя России

	от 6 сентября 2000 г. N 203

	ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
	ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
	И ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МДС 41-6.2000

	Организационно - методические рекомендации по подготовке к проведению
	отопительного периода и повышению надежности систем коммунального
	теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации
	предназначены для коммунальных теплоэнергетических предприятий, осуществляющих
	теплоснабжение в городах и населенных пунктах, и органов управления жилищно -
	коммунальным хозяйством при планировании и осуществлении подготовки к
	проведению отопительного периода.

	При составлении Рекомендаций учтены требования действующих нормативно -
	технических документов.

	В связи с необходимостью оценки надежности систем коммунального
	теплоснабжения в условиях отсутствия единой методики и планирования основных
	мероприятий по ее повышению в Рекомендациях приводятся (в опытном порядке)
	частные и общие критерии, характеризующие состояние электро-, водо-,
	топливоснабжения источников тепла, соответствие мощности теплоисточников и
	пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое
	состояние и резервирование тепловых сетей.

	Рекомендации составлены Российским акционерным обществом
	"Роскоммунэнерго" при участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика" и
	специалистов Управления жилищно - коммунального комплекса Госстроя России.

	С введением в действие настоящих Организационно - методических
	рекомендаций утрачивают силу "Методические рекомендации по подготовке и
	проведению отопительного периода в городах и населенных пунктах", утвержденные
	28.09.94 Департаментом жилищно - коммунального хозяйства Минстроя России.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Введение

	1. Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения,
	своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его
	во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
	топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в
	обеспечении бесперебойного теплоснабжения в городах и других населенных пунктах.

	2. Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация
	должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих
	установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации
	коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов
	по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

	3. В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения,
	своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства
	гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует
	разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления
	документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и
	взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов
	(потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб
	жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

	Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по
	ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла
	и его тепловую сеть.

	В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности
	производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям
	в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и
	других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими
	организациями.

	4. Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать
	бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в
	течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды
	ситуаций.

	Надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным
	свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из
	которых являются:

	безотказность - свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособность
	непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;

	долговечность - свойство оборудования и тепловых сетей сохранять

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе
	технического обслуживания и ремонта;

	ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к
	предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и
	устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта;

	режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим
	посредством управления;

	живучесть - свойство системы теплоснабжения противостоять возмущениям, не
	допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

	Подготовка к отопительному периоду

	5. Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение
	потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение:

	испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и
	систем теплопотребления на плотность и прочность;

	шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения
	коррозионного износа металла труб;

	промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов
	тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

	испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру
	теплоносителя;

	разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также
	мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

	мероприятий по распределению теплоносителя между системами
	теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка
	автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и
	дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

	6. Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в
	предыдущем - систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования и
	отклонений от гидравлического и теплового режимов, составлением планов работ,
	подготовкой необходимой документации, заключением договоров с подрядными
	организациями и материально - техническим обеспечением плановых работ.

	7. Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной
	местности с учетом ее климатической зоны.

	8. Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее чем за месяц до
	окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по
	профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых
	сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления.

	Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с
	прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок,
	устанавливаемый органом местного самоуправления.

	Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых
	отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ
	телефонограммой с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час,
	должности и фамилии передающего и принявшего телефонограмму).

	9. Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и
	индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления,
	присоединенных к этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение
	потребителями своих установок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом
	тепловых сетей, может быть произведено только по согласованию с теплоснабжающей
	организацией.

	10. Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или
	корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с
	мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов
	и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия,
	подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им
	теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их
	выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

	11. При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим
	организациям с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими
	организаций - исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого
	времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике,
	приведенной в указаниях по повышению надежности систем коммунального
	теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных
	Роскоммунэнерго 26.06.89.

	Расчеты следует представить органам управления жилищно - коммунальным
	хозяйством для использования при подготовке к зиме объектов жилищного фонда.

	12. Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках
	зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении
	температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 град. C. Примерный темп падения
	температуры в отапливаемых помещениях (град. C/ч) при полном отключении подачи
	тепла приведен в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	----------------T------------------------------------------------¬

	¦	  Коэффициент  	¦	    Темп падения температуры, град. C/ч, при    	¦

	¦	аккумуляции, ч 	¦	     температуре наружного воздуха, град. C     	¦

	¦	               	+-----------T-----------T------------T-----------+

	¦	               	¦	   +/- 0   	¦	   - 10    	¦	    - 20    	¦	   - 30    	¦

	+---------------+-----------+-----------+------------+-----------+

	¦	      20       	¦	    0,8    	¦	    1,4    	¦	     1,8    	¦	    2,4    	¦

	¦	      40       	¦	    0,5    	¦	    0,8    	¦	     1,1    	¦	    1,5    	¦

	¦	      60       	¦	    0,4    	¦	    0,6    	¦	     0,8    	¦	    1,0    	¦

	L---------------+-----------+-----------+------------+------------

	Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий
	и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.
	Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в
	табл. 2.

	На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для
	ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития
	аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые
	прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале
	имеются здания конструкции инж. Лагутенко, коэффициент аккумуляции для углового
	помещения верхнего этажа которых равен 40. Если авария произошла при температуре
	наружного воздуха - 20 град. C, то по табл. 1 определяется темп падения температуры,
	равный 1,1 град. C в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 град. C,
	при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание
	теплоносителя в трубах, определится как (18 - 8): 1,1 и составит 9 ч. Если в результате
	аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в
	распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития
	аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------T-------------T-----------¬

	¦	        Характеристика зданий         	¦	  Помещения  	¦	Коэффициент	¦

	¦	                                      	¦	             	¦	аккумуляции	¦

	+--T-----------------------------------+-------------+-----------+

	¦	  	¦	                 1                 	¦	      2      	¦	     3     	¦

	+--+-----------------------------------+-------------+-----------+

	¦	1.	¦	Крупнопанельный дом серии 1-605 А с	¦	угловые:     	¦	           	¦

	¦	  	¦	3- слойными наружными стенами,     	¦	- верхнего   	¦	    42     	¦

	¦	  	¦	утепленными минераловатными плитами	¦	этажа        	¦	           	¦

	¦	  	¦	с железобетонными фактурными       	¦	- среднего и 	¦	    46     	¦

	¦	  	¦	слоями: толщина стены 21 см, из них	¦	первого      	¦	           	¦

	¦	  	¦	толщина утеплителя 12 см           	¦	этажей       	¦	           	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	средние      	¦	    77     	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	             	¦	           	¦

	¦	2.	¦	Крупнопанельный жилой дом серии    	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с	¦	угловые:     	¦	           	¦

	¦	  	¦	наружными стенами толщиной 16 см,  	¦	- верхнего   	¦	    32     	¦

	¦	  	¦	утепленными минераловатными плитами	¦	этажа        	¦	           	¦

	¦	  	¦	с железобетонными фактурными       	¦	- среднего   	¦	    40     	¦

	¦	  	¦	слоями                             	¦	этажа        	¦	           	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	средние      	¦	    51     	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	             	¦	           	¦

	¦	3.	¦	Дом из объемных элементов с        	¦	угловые:     	¦	           	¦

	¦	  	¦	наружными ограждениями из          	¦	верхнего     	¦	    40     	¦

	¦	  	¦	железобетонных вибропрокатных      	¦	этажа        	¦	           	¦

	¦	  	¦	элементов, утепленных              	¦	             	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  	¦	минераловатными плитами. Толщина   	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	наружной стены 22 см, толщина слоя 	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	утеплителя в зоне стыкования с     	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	ребрами 5 см, между ребрами 7 см   	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	Общая толщина железобетонных       	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	элементов между ребрами 30 - 40 мм 	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	             	¦	           	¦

	¦	4.	¦	Кирпичные жилые здания с толщиной  	¦	 угловые     	¦	  65 - 60  	¦

	¦	  	¦	стен в 2,5 кирпича и коэффициентом 	¦	 средние     	¦	 100 - 65  	¦

	¦	  	¦	остекления 0,18 - 0,25             	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	                                   	¦	             	¦	           	¦

	¦	5.	¦	Промышленные здания с              	¦	             	¦	  25 - 14  	¦

	¦	  	¦	незначительными внутренними        	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	тепловыделениями (стены в 2        	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	кирпича, коэффициент остекления    	¦	             	¦	           	¦

	¦	  	¦	0,15 - 0,3)                        	¦	             	¦	           	¦

	L--+-----------------------------------+-------------+------------

	13. Приемка подготовленных к работе котельных должна производиться с
	оформлением акта (Приложение 1), утверждаемого руководителем теплоснабжающей
	организации, на балансе которой находится котельная.

	Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с
	оформлением акта (Приложение 2), утверждаемого руководителем теплоснабжающего
	предприятия, на балансе которого находятся сети.

	14. При определении величин давления для гидравлических испытаний
	трубопроводов тепловых сетей, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов
	после ремонта до начала отопительного периода теплоснабжающие организации и
	потребители должны руководствоваться Правилами технической эксплуатации
	электрических станций и сетей, Правилами эксплуатации теплопотребляющих
	установок потребителей, Правилами технической эксплуатации коммунальных
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тепловых сетей и тепловых пунктов (с изменением N 1).

	15. Давления для гидравлических испытаний теплопотребляющих установок
	(систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) перед началом
	отопительного периода (после ремонта) регламентированы Правилами технической
	эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей (пп. 3.2.10 и 3.2.12).

	Таблица 3

	---------------------------------------------T-------------------¬

	¦	      Элементы систем теплопотребления      	¦	   Давление воды   	¦

	+--------------------------------------------+-------------------+

	¦	Элеваторные узлы, калориферы, водоподогрева-	¦	1,25 рабочего, но  	¦

	¦	тели отопления и горячего водоснабжения     	¦	не менее 10 кгс/кв.	¦

	¦	                                            	¦	см                 	¦

	¦	                                            	¦	                   	¦

	¦	Систем отопления с чугунными отопительными  	¦	не менее 6 кгс/кв. 	¦

	¦	приборами                                   	¦	см                 	¦

	¦	                                            	¦	                   	¦

	¦	Системы панельного и конвекторного отопления	¦	10 кгс/кв. см      	¦

	¦	                                            	¦	                   	¦

	¦	Системы горячего водоснабжения              	¦	Рабочее + 0,5      	¦

	¦	                                            	¦	кгс/кв. см, но не  	¦

	¦	                                            	¦	более 10 кгс/кв. см	¦

	L--------------------------------------------+--------------------

	16. Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и
	тепловых пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами
	(Приложения 3,  4) с участием представителей теплоснабжающей организации и
	потребителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается оформление промежуточных актов готовности к зиме отдельно на
	центральные тепловые пункты (ЦТП), квартальные тепловые сети и системы
	теплопотребления.

	Решение о выдаче паспортов готовности к эксплуатации в осенне - зимний
	период жилищно - коммунальных объектов принимается после проверки объектов
	комиссиями, назначенными местными органами самоуправления.

	17. Теплоснабжающие организации, имеющие отопительные котельные, должны
	своевременно обеспечить создание запаса топлива на предстоящий осенне - зимний
	период.

	18. Подготовленные к эксплуатации системы теплопотребления до начала
	отопительного периода должны быть заполнены химически очищенной
	деаэрированной водой.

	Заполнение систем теплопотребления должно производиться по графикам,
	разрабатываемым теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

	19. Потребители должны получить разрешение на заполнение систем в
	теплоснабжающей организации с установлением срока заполнения и оповестить ее об
	окончании заполнения.

	20. В целях создания оптимальных условий для выпуска воздуха, а также для
	сокращения времени заполнения систем теплопотребления график их заполнения
	должен быть составлен исходя из условия круглосуточной работы всех организаций,
	связанных с заполнением, с обязательным учетом производительности установок
	химической очистки и деаэрации подпиточной воды на источниках теплоснабжения.

	21. В обязанности потребителя входит заполнение систем в отведенное для него
	время. В случае обнаружения неплотностей в системе заполнения необходимо
	немедленно прекратить, сообщить об этом теплоснабжающей организации и принять
	необходимые меры по уплотнению системы. Повторное заполнение системы может
	быть произведено только с разрешения теплоснабжающей организации.

	22. Теплоснабжающая организация должна осуществлять контроль за ходом
	заполнения систем теплопотребления и производить регистрацию их заполнения на
	основании сообщений потребителей и координацию действий различных организаций
	по заполнению систем теплопотребления.

	23. В целях проверки готовности систем отопления зданий и системы
	теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде, перед его началом должны
	быть проведены пробные топки.

	Пробные топки должны проводиться после окончания работ по подготовке
	системы теплоснабжения к работе в осенне - зимних условиях.

	Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены
	теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной
	топки.

	24. Пробные топки должны осуществляться при температуре теплоносителя,
	обеспечивающей покрытие нагрузки горячего водоснабжения потребителей.

	При проведении пробных топок должно быть проверено качество работы
	системы теплопотребления путем проверки прогрева разводящих трубопроводов в
	подвальных и чердачных помещениях, стояков системы отопления, а также всех
	нагревательных приборов в квартирах и помещениях зданий. Расход теплоносителя в
	системе отопления при пробных топках не должен превышать расчетного. Результаты
	проверки должны быть оформлены актом (Приложение 5) по каждому потребителю.

	Указанные в акте недостатки должны быть устранены в установленные сроки, а
	результаты устранения проверены теплоснабжающей организацией.

	В процессе проведения пробных топок потребителями и теплоснабжающей
	организацией должна быть осуществлена проверка состояния оборудования в
	соответствии с его принадлежностью.

	Потребители должны обеспечить представителям теплоснабжающей организации
	возможность круглосуточного контроля за работой систем отопления всех зданий.

	25. Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по
	графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом
	местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты
	всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.

	26. Отопительный период должен быть начат, если в течение пяти суток средняя
	суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. C и ниже, и должен быть
	закончен, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха
	составляет +8 град. C и выше. Конкретные сроки начала и окончания отопительного
	периода устанавливаются органом местного самоуправления.

	В первую очередь следует включать системы отопления детских и лечебных
	учреждений; во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых
	зданий, затем учебных заведений, зрелищных предприятий и прочих
	административных зданий; в последнюю очередь - промышленных предприятий,
	складов, гаражей и т.п.

	Отключение систем отопления зданий различного назначения по окончании
	отопительного периода должно производиться в обратной последовательности. В
	отдельных случаях системы отопления детских и лечебных учреждений могут быть
	включены (отключены) по распоряжению органа местного самоуправления раньше
	(позже) начала (конца) отопительного периода.

	27. После выхода источника теплоснабжения на расчетный режим
	теплоснабжающая организация совместно с потребителями должна осуществлять

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	контроль за работой тепловых пунктов. Контроль заключается в определении
	соответствия фактического расхода сетевой воды требуемому.

	При отличии фактического расхода сетевой воды от требуемого более чем на 10%
	должна быть осуществлена корректировка диаметров отверстий сопел элеваторов и
	дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов.

	Самовольное увеличение расхода сетевой воды потребителями не должно
	допускаться.

	Разработка режимов теплоснабжения и теплопотребления для условий
	возможного дефицита тепловой мощности источников тепла и пропускной
	способности тепловых сетей

	28. До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений
	и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и
	предотвращение их развития, недопущение длительного и глубокого нарушения
	гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения, своевременное
	введение аварийных режимов.

	Графики предусматривают режимы теплоснабжения и теплопотребления,
	необходимость в которых возникает в случаях:

	понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок
	более 2 - 3 суток;

	непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;

	возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки
	или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла
	(паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования),
	требующего длительного восстановления;

	нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по
	причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в
	схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник
	тепла от системы водоснабжения;

	нарушения гидравлического режима тепловой сети из-за аварийного прекращения
	электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих
	насосов на тепловой сети;

	повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения
	нерезервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	29. Графики ограничений абонентов разрабатываются, как правило, на год с
	начала отопительного периода.

	Общий размер ограничиваемой нагрузки по расходу теплоносителей должен
	определяться теплоснабжающей организацией исходя из конкретных нарушений
	режима.

	Перечень абонентов, не подлежащих включению в графики, определяется
	нормативными правовыми актами и подлежит согласованию с органом местного
	самоуправления.

	По абонентам, подлежащим включению в графики ограничения,
	теплоснабжающей организацией совместно с абонентами составляются акты
	аварийной и технологической брони теплоснабжения.

	Тепловые нагрузки горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования в
	технологическую броню не включаются, если их отключение не влияет на безопасность
	людей или технологического процесса и не вызывает аварий.

	Размеры нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор на
	теплоснабжение. Абонент намечает собственные мероприятия по обеспечению
	заданных ограничений, устанавливает порядок оповещения персонала и лиц,
	ответственных за выполнение ограничений потребления и отключения тепловой
	энергии.

	Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения

	30. В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем
	коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности.

	В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как
	интенсивность отказов (p) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q),
	динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о
	прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

	Определение указанных показателей производится в течение всего времени
	эксплуатации систем коммунального теплоснабжения.

	Анализ полученных результатов используется как при долгосрочном
	планировании, так и при разработке конкретных мероприятий по подготовке к
	очередному отопительному периоду.

	31. Интенсивность отказов (p) определяется, как правило, за год по следующей
	зависимости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                 p = SUM Мот x nот / SUM Мn,                   (1)

	где:

	Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из
	работы при отказе (кв. м);

	nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его
	устранением (ч);

	SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной
	системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период
	времени (обычно за год).

	Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из "n" участков,
	представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих
	трубопроводов на их длину

	32. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

	                     q = SUM Qав / SUM Q,                      (2)

	где:

	SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

	SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

	33. Для оценки надежности систем коммунального теплоснабжения могут
	использоваться (в опытном порядке) частные и общие критерии, характеризующие
	состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепла,
	соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей
	расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых
	сетей.

	34. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется
	наличием или отсутствием резервного электропитания:

	    - при  наличии  второго  ввода   или   автономного   источника

	электроснабжения                                Кэ = 1,0;

	    - при  отсутствии  резервного  электропитания   при   мощности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отопительной котельной

	    до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

	    св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

	    св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

	    35. Надежность    водоснабжения    источников    тепла    (Кв)

	характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

	    - при  наличии  второго  независимого  водовода,  артезианской

	скважины  или  емкости  с  запасом  воды  на   12   часов   работы

	отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

	    - при  отсутствии  резервного   водоснабжения   при   мощности

	отопительной котельной

	    до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

	    св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

	    св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

	    36. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла    (Кт)

	характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного

	топливоснабжения:

	    - при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

	    - при отсутствии резервного топлива при мощности  отопительной

	котельной

	    до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

	    св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

	    св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

	37. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального
	теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и
	пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	(Кб).

	Величина этого показателя определяется размером дефицита

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    до 10%                                      Кб = 1,0

	    св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

	    св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

	    св. 30%                                     Кб = 0,3.

	38. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем
	коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и
	элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

	Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на
	уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой
	нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию
	потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

	    резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

	    св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

	    св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

	    св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

	    менее 30%                                   Кр = 0,2.

	39. Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" при проектировании тепловых
	сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной прокладке
	должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от
	климатических условий и диаметров трубопроводов.

	Таблица 4

	----------------T------------------------------------------------¬

	¦	Минимальный    	¦	  Расчетная температура наружного воздуха для   	¦

	¦	диаметр трубо- 	¦	    проектирования отопления, град. Цельсия     	¦

	¦	провода, мм    	+---------T---------T---------T---------T--------+

	¦	               	¦	   -10   	¦	   -20   	¦	   -30   	¦	   -40   	¦	  -50   	¦

	¦	               	+---------+---------+---------+---------+--------+

	¦	               	¦	      Допускаемое снижение подачи тепла, %      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------+---------T---------T---------T---------T--------+

	¦	     300       	¦	    X    	¦	    X    	¦	    X    	¦	    X    	¦	   50   	¦

	¦	     400       	¦	    X    	¦	    X    	¦	    X    	¦	    50   	¦	   60   	¦

	¦	     500       	¦	    X    	¦	    X    	¦	    50   	¦	    60   	¦	   70   	¦

	¦	     600       	¦	    X    	¦	    50   	¦	    60   	¦	    70   	¦	   80   	¦

	¦	 700 и более   	¦	    50   	¦	    60   	¦	    70   	¦	    80   	¦	   90   	¦

	L---------------+---------+---------+---------+---------+---------

	Примечание. "X" - резервирование не требуется.

	40. Рекомендуется предусматривать 100%-ое резервирование (с отнесением к
	потребителям тепла первой категории) жилых микрорайонов в городах (населенных
	пунктах) при расчетных температурах наружного воздуха для проектирования
	отопления:

	    ниже - 40 град. C при численности   до 2,0 тыс. чел.

	      от - 40 до -31                    св. 2,0 до 5,0

	      от - 30 до -21                    св. 5,0 до 10,0

	      от - 20 до -11                    св. 10,0 до 20,0

	    выше - 10 град. C                   св. 20,0 до 50,0

	41. При наличии нескольких источников тепла должна быть проанализирована
	возможность работы их на единую тепловую сеть. В этом случае при аварии на одном
	из источников тепла имеется возможность частичного обеспечения потребителей
	тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников тепла.

	Надежность системы теплоснабжения может быть повышена путем устройства
	перемычек между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или
	разных источников теплоты.

	Перемычки используются как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.
	Наличие перемычек позволяет обеспечить беспрерывное теплоснабжение и
	значительно снизить недоотпуск тепла при аварии. Количество и диаметры перемычек
	определяются исходя из режима резервирования при сниженном расходе
	теплоносителя в соответствии с табл. 4.

	Практика эксплуатации показывает, что при замене мелких котельных крупными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	источниками тепла мелкие котельные, находящиеся в технически исправном
	состоянии, целесообразно оставлять в резерве.

	42. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет
	техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих
	замене трубопроводов (Кс):

	    при доле ветхих сетей

	      до 10%                                    Кс = 1,0

	      св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

	      св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

	      св. 30%                                   Кс = 0,5.

	43. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад
	определяется как средний по частным показателям Кэ (п. 34), Кв (п. 35), Кт (п. 36), Кб
	(п. 37), Кр (п. 38) и Кс (п. 42)

	                Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

	        Кнад = ------------------------------,                 (3)

	                            n

	где:

	n - число показателей, учтенных в числителе.

	44. Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения
	города (населенного пункта) определяется

	                     сист. 1                      сист. n

	              Q  x  К        + .......... + Q  x К

	     сист.     1     над                     n    над

	    К      = --------------------------------------------,     (4)

	     над                  Q  + .......... + Q

	                           1                 n

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    где:

	     сист. 1       сист. n

	    К       ,..., К        -   значения   показателей   надежности

	     над           над

	систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

	    Q ,..., Q    -   расчетные   тепловые   нагрузки  потребителей

	     1       n

	кварталов, микрорайонов города.

	Для случая, когда система централизованного коммунального теплоснабжения
	едина для всего города (населенного пункта), обобщенный показатель совпадает с
	коэффициентом, характеризующим надежность системы.

	45. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и
	системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки
	зрения надежности могут быть оценены как

	    высоконадежные         при Кнад - более 0,9

	    надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

	    малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

	    ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

	46. При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к
	отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно -
	восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая
	базируется на показателях:

	укомплектованности ремонтным и оперативно - ремонтным персоналом;

	оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

	наличия основных материально - технических ресурсов;

	укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	для ведения аварийно - восстановительных работ.

	Показатель укомплектованности персоналом (Кn) определяется как отношение
	фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к
	количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре

	                           ,    n

	                          К  + К

	                           м    м

	                    К  = ---------,                            (5)

	                     м       n

	    где:

	     ,       n

	    К ,..., К - показатели,  относящиеся  к  данному  виду  машин,

	     м       м

	механизмов, оборудования;

	    n - число показателей.

	Показатель наличия основных материально - технических ресурсов (Ктр)
	определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы; компенсаторы;
	арматура; сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения
	общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

	Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания
	(Кист) определяется как отношение фактического наличия (в единицах мощности кВт) к
	потребности.

	47. Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно -
	восстановительных работ определяется

	       Кгот = 0,25 Кп + 0,35 Км + 0,3 Ктр + 0,1 Кист.          (6)

	Общая оценка готовности ведется по следующим категориям:

	а) "удовлетворительная готовность" - при Кг = 0,85 - 1,0; при значении любого из
	показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,75 оценка снижается до "ограниченной готовности";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б) "ограниченная готовность" - при Кг = 0,7 - 0,84; при значении любого из
	показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,5 оценка снижается до "неготовности";

	в) "неготовность" - при Кг ниже 0,7.

	Приложение 1

	                                                         УТВЕРЖДАЮ

	                                              Директор предприятия

	                                           _______________________

	                                              (подпись, Ф.И.О.)

	                                           "__" __________ 200_ г.

	                               АКТ

	    ГОТОВНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ _____________________________________

	                                (адрес, наименование)

	              К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

	                         200_ / 200_ ГГ.

	г. _________________                       "__" __________ 200_ г.

	    Комиссия в составе:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	председатель комиссии, главный инженер предприятия _______________

	__________________________________________________________________

	                     (фамилия, имя, отчество)

	    Члены комиссии:

	начальник ПТО предприятия ________________________________________

	                                  (фамилия, имя, отчество)

	инженер по технике безопасности __________________________________

	                                     (фамилия, имя, отчество)

	начальник района (мастер участка) ________________________________

	                                      (фамилия, имя, отчество)

	проверили состояние зданий,  тепломеханического  и энергетического

	оборудования котельной. Проверкой установлено:

	-------------------------------------------T---------------------¬

	¦	              Наименование                	¦	 Оценка технического 	¦

	¦	                                          	¦	      состояния      	¦

	+------------------------------------------+---------------------+

	¦	                    1                     	¦	          2          	¦

	+------------------------------------------+---------------------+

	¦	            Здание котельной              	¦	                     	¦

	¦	Кровля                                    	¦	                     	¦

	¦	Заполнение оконных и дверных проемов      	¦	                     	¦

	¦	Санитарное состояние служебных помещений  	¦	                     	¦

	¦	котельной                                 	¦	                     	¦

	¦	                 Котлы                    	¦	                     	¦

	¦	Наличие режимных карт                     	¦	                     	¦

	¦	Обмуровка котлов                          	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Поверхность нагрева                       	¦	                     	¦

	¦	Арматура и гарнитура котлов               	¦	                     	¦

	¦	Вентиляционное оборудование               	¦	                     	¦

	¦	Труба дымовая                             	¦	                     	¦

	¦	              Экономайзеры                	¦	                     	¦

	¦	Обмуровка                                 	¦	                     	¦

	¦	          Топливное хозяйство             	¦	                     	¦

	¦	ГРП (ГРУ), мазутонасосная, склад топлива  	¦	                     	¦

	¦	(твердого, жидкого)                       	¦	                     	¦

	¦	Внутреннее газооборудование котельной,    	¦	                     	¦

	¦	углеподача, бункеры - накопители, мазутное	¦	                     	¦

	¦	оборудование                              	¦	                     	¦

	¦	               Трубопроводы               	¦	                     	¦

	¦	Сетевые                                   	¦	                     	¦

	¦	Подпиточные                               	¦	                     	¦

	¦	Питательные                               	¦	                     	¦

	¦	Дренажные                                 	¦	                     	¦

	¦	Прочие                                    	¦	                     	¦

	¦	                  Насосы                  	¦	                     	¦

	¦	Сетевые                                   	¦	                     	¦

	¦	Подпиточные                               	¦	                     	¦

	¦	Питательные                               	¦	                     	¦

	¦	Рециркуляционные                          	¦	                     	¦

	¦	Исходной воды                             	¦	                     	¦

	¦	Солевые, кислотные                        	¦	                     	¦

	¦	Прочие                                    	¦	                     	¦

	¦	 Оборудование установки химводоподготовки 	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Баки - аккумуляторы                       	¦	                     	¦

	¦	Деаэраторы                                	¦	                     	¦

	¦	Прочие баки                               	¦	                     	¦

	¦	Фильтры                                   	¦	                     	¦

	¦	Солерастворитель                          	¦	                     	¦

	¦	Бак - мерник раствора соли                	¦	                     	¦

	¦	Декарбонизатор                            	¦	                     	¦

	¦	Емкости хранения кислоты                  	¦	                     	¦

	¦	           Водонагреватели                	¦	                     	¦

	¦	Подпиточной воды для тепловой сети        	¦	                     	¦

	¦	Сетевые                                   	¦	                     	¦

	¦	         Электрооборудование              	¦	                     	¦

	¦	Трансформаторный пункт                    	¦	                     	¦

	¦	Электрооборудование котельной             	¦	                     	¦

	¦	              КИПиА                       	¦	                     	¦

	¦	Автоматика безопасности котлов            	¦	                     	¦

	¦	Автоматика регулирования нагрузки котлов  	¦	                     	¦

	¦	Автоматика установки химводоподготовки    	¦	                     	¦

	¦	Автоматика подпитки тепловой сети         	¦	                     	¦

	¦	Приборы измерения давления                	¦	                     	¦

	¦	Приборы измерения температуры             	¦	                     	¦

	¦	Расходомеры                               	¦	                     	¦

	¦	Паромеры                                  	¦	                     	¦

	¦	Теплосчетчики                             	¦	                     	¦

	L------------------------------------------+----------------------

	                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	Председатель комиссии

	Члены комиссии:

	Приложение 2

	                                                         УТВЕРЖДАЮ

	                                              Директор предприятия

	                                             _____________________

	                                               (подпись, Ф.И.О.)

	                                             "__" ________ 200_ г.

	                               АКТ

	             ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

	                      В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         200_ / 200_ ГГ.

	г. ________________                        "__" __________ 200_ г.

	    Комиссия в составе:

	председатель комиссии, начальник района (участка) тепловых сетей

	__________________________________________________________________

	                     (фамилия, имя, отчество)

	    Члены комиссии:

	начальник ПТО предприятия ________________________________________

	                                  (фамилия, имя, отчество)

	инженер по технике безопасности __________________________________

	                                     (фамилия, имя, отчество)

	проверили   состояние  камер  и других сооружений тепловых  сетей,

	их  оборудования,  а  также  наличие  актов  испытаний,  шурфовок,

	гидропневматической промывки тепловой сети. Результаты испытаний и

	осмотра следующие:

	    1. При гидравлическом испытании  трубопроводов  тепловой  сети

	давление   воды   было   поднято   до   требуемого  по  инструкции

	________________ кгс/кв. см.

	    2. При этом:

	    а) по  истечении  15  мин.  после  отключения  насоса  стрелка

	манометра упала на ____________ кгс/кв. см;

	    б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема испытуемой тепловой

	сети составила _____________ т/ч x куб. м.

	    2. При осмотре камер и  сооружений  тепловой  сети  обнаружены

	следующие дефекты:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    3. Состояние люков камер тепловой сети _______________________

	    4. Гидропневматическая промывка тепловой сети ________________

	__________________________________________________________________

	                  (наличие актов промывки, даты)

	    Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к

	__________________________________________________________________

	                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	Председатель комиссии

	Члены комиссии:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	                                            Абонент N ____________

	                                            Адрес: _______________

	                                            ______________________

	                               АКТ

	           ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

	        ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

	                         200_ / 200_ ГГ.

	г. _____________                           "__" __________ 200_ г.

	    Мы,     нижеподписавшиеся,   представитель     теплоснабжающей

	организации ______________________________________________________

	                     (должность, фамилия, имя, отчество)

	и представитель потребителя ______________________________________

	                                  (наименование организации)

	в лице ___________________________________________________________

	                   (должность, фамилия, имя, отчество)

	произвели приемку систем отопления зданий ________________________

	и тепловых сетей _________________________________________________

	    Результаты испытаний и осмотра следующие:

	    1. При  гидравлическом  испытании  давление  было  поднято  до

	требуемого по инструкции ____________ кгс/кв. см. При этом:

	    а) по истечении 15 мин.  после отключения пресса стрелка упала

	до ___________ кгс/кв. см;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    б) удельная  утечка  воды  на  1  куб.  м  объема не превышала

	_____т/ч x куб. м.

	    2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    а) по утеплению зданий _______________________________________

	    б) по изоляции _______________________________________________

	    в) по приборам _______________________________________________

	    г) по кранам _________________________________________________

	    3. Состояние люков на внешних сетях потребителя ______________

	__________________________________________________________________

	    4. Промывка сети и системы ___________________________________

	__________________________________________________________________

	    Установленные настоящим   актом   дефекты  потребитель  обязан

	устранить к ______________________________________________________

	    При условии  устранения  вышеуказанных  дефектов система может

	быть  допущена  к  подключению  к  тепловой  сети  теплоснабжающей

	организации.

	Представитель теплоснабжающей организации ________________________

	Представитель потребителя ________________________________________

	    Дефекты  устранены,  система  абонента  заполнена  и считается

	принятой с "__" ________ 200_ г.

	Представитель теплоснабжающей организации ________________________

	Представитель абонента ___________________________________________

	                                          "__" ___________ 200_ г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 4

	                               АКТ

	            ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

	                      В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

	                         200_ / 200_ ГГ.

	г. ___________________                 "__" ______________ 200_ г.

	Потребитель (абонент) N __________________________________________

	Адрес: ___________________________________________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся,      представитель      теплоснабжающей

	организации ______________________________________________________

	                      (должность, фамилия, имя, отчество)

	и представитель потребителя ______________________________________

	                             (должность, фамилия, имя, отчество)

	произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

	            РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

	    1. Подогреватель горячего водоснабжения: _____________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    При гидравлическом  испытании   давление   было   поднято   до

	требуемого  по  инструкции  __________  кгс/кв.  см,  при  этом по

	истечении 15 мин.  после отключения пресса стрелка манометра упала

	до _________ кгс/кв. см.

	    2. Подогреватель отопления: _____________ ____________________

	    При гидравлическом   испытании   давление   было   поднято  до

	требуемого по инструкции  ___________  кгс/кв.  см,  при  этом  по

	истечении 15.  мин после отключения пресса стрелка манометра упала

	до _________ кгс/кв. см.

	    3. Насосное оборудование _____________________________________

	    4. Запорная арматура и трубопроводы __________________________

	    5. Гидравлическая автоматика _________________________________

	    6. Электроавтоматика _________________________________________

	    7. Укомплектование КИП _______________________________________

	    8. Узел учета ________________________________________________

	    9. Состояние изоляции ________________________________________

	    10. Состояние  помещения,  освещения,  вентиляции,  дверей   и

	запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др. _____________

	    11. Выполнение мероприятий по технике безопасности ___________

	__________________________________________________________________

	    12. Укомплектование технической документацией ________________

	__________________________________________________________________

	    13. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей

	жилой фонд _______________________________________________________

	                              ВЫВОДЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Тепловой пункт   к   эксплуатации  в  зимних  условиях  принят

	_________________  и  готов  к   подключению   к   тепловой   сети

	теплоснабжающей организацией.

	Представитель теплоснабжающей

	организации                     ___________    ________________

	                                 (подпись)         (Ф.И.О.)

	Представитель абонента          ___________    ________________

	                                 (подпись)          (Ф.И.О.)

	Приложение 5

	                               АКТ

	                О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ В ДОМАХ

	г. _______________                     "__" ______________ 200_ г.

	    Пробная топка проведена ______________________ по жилым домам,

	                              (дата проведения)

	эксплуатируемым __________________________________________________

	                            (название организации)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в количестве __________________ строений.

	    Выявленные дефекты _________________ домах.

	                         (количество)

	    Данные о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при

	проведении пробной топки _________________________________________

	    Выявленные неполадки  в  работе  систем  отопления  и  меры по

	устранению:

	N	Адреса домов	Перечень 	Кому поручено	Сроки	Отметки об
	п/п	выявленных	устранение 	устра-	исполнении
	дефектов 	нения
	1	2      	3    	4      	5  	6    

	Главный инженер организации,                 Представитель

	эксплуатирующей жилой фонд             теплоснабжающей организации

	__________________________             ___________________________

	    (Ф.И.О., подпись)                       (Ф.И.О., подпись)

	Приложение 6

	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ
	КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
	Федерации, утвержденные Минтопэнерго России 23.09.96.

	Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных,
	утвержденные Приказом Минстроя России от 11.11.92 N 251.

	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов,
	утвержденные Госгортехнадзором России 28.05.93.

	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара
	не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с
	температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C), утвержденные Приказом
	Минстроя России от 28.08.92 N 205 (с изменениями N 1, 2, 3).

	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей
	воды (РД-03-94), утвержденные Госгортехнадзором России 18.07.94.

	Правила технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых
	пунктов, утвержденные Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25.11.87 N 476 (с
	изменением N 1).

	Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом
	Минстроя России от 17.08.92 N 197.

	Правила безопасности в газовом хозяйстве, утвержденные Постановлением
	Госгортехнадзора России от 30.11.98 N 71.

	Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей
	потребителей, утвержденные Госэнергонадзором России 07.05.92.

	Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные Минтопэнерго
	России 12.09.95.

	Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных
	энергоустановок, утвержденная Минтопэнерго России 30.06.99.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Организационно - методические рекомендации по пользованию системами
	коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской
	Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 21.04.2000 N 92.

	Рекомендации по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на
	предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно - коммунального хозяйства и
	бюджетной сферы, утвержденные Приказом Госстроя России 11.10.99 N 73.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.