Утверждены

	Приказом Государственного

	комитета РФ по жилищной

	и строительной политике

	от 26 декабря 1997 г. N 17-139

	ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
	(в ред. Постановления Госстроя РФ от 02.08.2002 N 94)

	Авторы: Авдеев В.В., Лопаткин Н.Т., Чернышев Л.Н., Персиянцева Т.В. (Госстрой
	РФ), Пивоваров В.Ф., Вавуло Н.М., Великанов В.П., Фаликов В.С., Короткова З.В.,
	Булгакова Л.В., Абашева Т.И., Песня В.Ю., (Академия коммунального хозяйства им.
	К.Д. Памфилова), Донсков С.В. (Институт экономики жилищно - коммунального
	хозяйства), Коган Б.С., Ефимова М.Н., Коршунова И.С. (МПС), Ройтман А.Г. (МПС
	"Жилище), Нотенко С.Н. (Администрация Московской области), Попов В.Л. (ГПП
	ЖКХ).

	Руководитель авторского коллектива: к.т.н. Н.М. Вавуло (ГУП АКХ им. К.Д.
	Памфилова).

	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда представляют
	основной руководящий документ по организации технического обслуживания
	жилищного фонда всех форм собственности.

	Приведены основные положения, требования и условия по технической
	эксплуатации жилищного фонда, содержанию помещений, строительных конструкций,
	инженерного оборудования и территорий домовладения по текущему и капитальному
	ремонту. Даны нормативы организации и технической эксплуатации и ремонта,
	технологические условия выполнения работ.

	С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу Правила и нормы
	технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Минжилкомхозом 5
	января 1989 г. (М.: Стройиздат, 1990 г.).

	Правила и нормы могут служить основой для формирования региональных
	документов по эксплуатации жилищного фонда, учитывающих особенности застройки,
	природно - климатических условий, износа жилых домов и других местных факторов.

	После принятия нового Жилищного кодекса Российской Федерации будут

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	внесены необходимые изменения в данный нормативный документ.

	Предназначены для работников жилищного хозяйства, занимающихся
	технической эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда.

	1. Основные положения государственной системы обслуживания жилищного
	фонда

	Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
	определяют требования к состоянию жилых домов, конструкциям, инженерному
	оборудованию; требования и условия по технической эксплуатации жилищного фонда,
	инженерного оборудования, территорий домовладений, текущему и капитальному
	ремонтам.

	Правила являются нормативным документом, регламентирующим
	взаимоотношения между подрядчиком (организацией по обслуживанию и содержанию
	жилищного фонда) и собственником жилья.

	Эксплуатационные организации, являясь подрядчиком у собственников
	жилищного фонда, выполняют работы в соответствии с имеющимися договорами, при
	этом приоритетными являются работы, обеспечивающие надежность, устойчивость и
	безопасное обслуживание жилья.

	Данные Правила являются основой для формирования региональных документов
	по эксплуатации жилищного фонда, учитывающих особенности застройки, природно -
	климатические условия, износ жилых домов и другие местные факторы.

	1.1. Настоящие Правила определяют порядок обслуживания (содержания и
	ремонта) жилищного фонда с целью:

	защиты законных прав и интересов потребителей в жилищной сфере -
	собственников, нанимателей и арендаторов - юридических лиц (далее - арендаторов)
	жилых помещений;

	обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности - частной
	(юридических и физических лиц), государственной и муниципальной;

	проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей
	выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых
	домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых
	территорий;

	обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и
	организациями различных организационно - правовых форм, занятых обслуживанием
	жилищного фонда.

	1.2. Согласно Закону Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной
	политики": жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от
	форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития,
	гостиницы - приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких
	престарелых, дома - интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры,
	служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодных
	для проживания.

	По видам собственности жилищный фонд подразделяется на:

	а) частный жилищный фонд:

	фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома,
	приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в
	домах жилищных и жилищно - строительных кооперативов с полностью выплаченным
	паевым взносом, в домах товариществ собственников жилья, квартиры и дома,
	приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных
	законодательством;

	фонд, находящийся в собственности юридических лиц (частных собственников),
	построенный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет средств
	жилищных, жилищно - строительных кооперативов с не полностью выплаченным
	паевым взносом;

	б) государственный жилищный фонд:

	ведомственный фонд, состоящий в государственной собственности Российской
	Федерации и находящийся в хозяйственном ведении государственных предприятий
	или оперативном управлении государственных учреждений, относящихся к
	федеральной государственной собственности;

	фонд, находящийся в собственности субъектов Российской Федерации, а также
	неведомственный фонд, находящийся в хозяйственном ведении государственных
	предприятий или оперативном управлении государственных учреждений, относящихся
	к соответствующему виду собственности;

	в) муниципальный жилищный фонд:

	фонд, находящийся в собственности района, города, входящих в них
	административно - территориальных образований, в том числе в городах Москве и
	Санкт - Петербурге, а также ведомственный фонд, находящийся в хозяйственном
	ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных
	учреждений.

	1.3. Жилые и нежилые помещения в жилом доме, находящиеся в собственности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	двух или нескольких физических и (или) юридических лиц, принадлежат им на праве
	общей собственности в соответствии с положениями Гражданского кодекса
	Российской Федерации.

	1.4. Осуществляя предусмотренные гражданским законодательством права по
	владению, пользованию и распоряжению жильем, собственники жилищного фонда
	обеспечивают:

	порядок учета жилищного фонда и использование жилых помещений в
	соответствии с принятыми нормами и правилами;

	правовое регулирование деятельности субъектов жилищной сферы (нанимателей,
	арендаторов и собственников недвижимости в жилищной сфере, застройщиков,
	исполнителей работ, агентов по купле - продаже, аренде и обмену жилья, а также
	страховых компаний и оценщиков стоимости недвижимости);

	контроль за исполнением законодательства в жилищной сфере;

	регулирование порядка передачи объектов федеральной собственности и
	собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность.

	1.5. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
	местного самоуправления в Российской Федерации" органами местного
	самоуправления осуществляется:

	владение, пользование и распоряжение объектами жилищно - коммунального
	хозяйства муниципальной собственности непосредственно или через службу заказчика
	(уполномоченного управляющего);

	содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых
	помещений;

	управление объектами коммунального обслуживания и благоустройства,
	относящимися к муниципальной собственности;

	контроль экологической безопасности коммунального обслуживания, организация
	утилизации и переработки бытовых отходов.

	1.6. Граждане, неправительственные, общественные организации и иные
	добровольные объединения нанимателей, арендаторов и собственников жилых
	помещений в домах всех форм собственности имеют право участвовать в управлении
	жилищным фондом по месту жительства с целью реализации гарантированных прав и
	свобод граждан в пределах, предоставленных территориальному общественному
	самоуправлению законодательством, участвовать в конкурсном отборе организаций -
	подрядчиков по обслуживанию жилищного фонда.

	1.7. Собственник или уполномоченный им орган независимо от формы
	собственности и для обеспечения обслуживания жилищного фонда выполняет
	следующие функции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	контроль и учет состояния и использования жилищного фонда;

	организация и непосредственное выполнение обслуживания и ремонта, в
	которые входят:

	- текущее техническое содержание здания и его инженерного оборудования,
	санитарное содержание зданий и придомовых территорий;

	- обеспечение коммунальными услугами по отоплению, холодному и горячему
	водоснабжению, водоотведению (канализации), электроснабжению, газоснабжению, а
	также иными услугами (теле-, радиооборудования, вывоза твердых бытовых отходов и
	др.);

	- текущий ремонт строительных конструкций, элементов зданий, инженерного
	оборудования общего назначения, придомовых территорий;

	- капитальный ремонт (комплексный всего дома или выборочный отдельных
	строительных конструкций, элементов здания, инженерного оборудования,
	придомовых территорий);

	- приемка в эксплуатацию вновь строящихся и отремонтированных жилых
	зданий;

	- контроль за соблюдением нанимателем, арендатором или собственником
	жилого помещения в многоквартирном доме нормативных требований по
	пользованию жилым помещением, коммунальными и иными услугами, а также иных
	обязательств в соответствии с договором найма, аренды или обслуживания;

	- контроль за арендаторами нежилых помещений в жилых домах за соблюдением
	настоящих Правил и иных нормативных документов, определяющих порядок
	пользования помещениями и инженерным оборудованием, а также обязательств по
	договору аренды.

	1.8. Наниматели, арендаторы, собственники жилых помещений в
	многоквартирных домах имеют право на получение коммунальных услуг
	установленного договором качества, содержание и ремонт жилого дома в соответствии
	с настоящими Правилами и договором, а также производить работы по улучшению
	комфортности проживания. При этом на работы, связанные с заменой (увеличением
	числа) отопительных приборов, перепланировкой квартиры, устройством подполий на
	балконах и лоджиях первых этажей, установкой не предусмотренного типовым
	проектом или дополнительного санитарно - технического оборудования, необходимо
	получить соответствующее разрешение.

	Установка более совершенных типов оконных, дверных блоков, остекление
	лоджий и балконов может осуществляться по решению органов местного
	самоуправления самостоятельно.

	1.9. Наниматели, арендаторы и собственники жилых помещений в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	многоквартирных домах несут ответственность за поддержание жилого помещения,
	жилого дома и придомовой территории в надлежащем состоянии; они обязаны
	своевременно производить текущий ремонт жилого помещения, участвовать
	денежными средствами в проведении текущих и капитальных ремонтов
	многоквартирных домов, включая жилые помещения, инженерное оборудование.

	1.10. Государственный учет жилищного фонда

	1.10.1. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 10.02.85 N
	136 "О порядке государственного учета жилищного фонда" государственному учету
	жилищного фонда по единой системе подлежат жилые помещения, жилые дома,
	специализированные жилые дома (общежития, дома гостиничного типа, дома
	маневренного фонда, специализированные дома для одиноких и престарелых, дома -
	интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, жилые помещения в других
	строениях, пригодные для проживания, независимо от форм собственности, в том
	числе служебные жилые помещения.

	1.10.2. Государственный учет жилищного фонда включает:

	размеры домовладения;

	адресный учет;

	учет технического состояния;

	учет условий проживания, в том числе социальные нормы площади жилья.

	1.10.3. Первичный учет жилищного фонда должен проводиться органами
	местного самоуправления и представляться в местные органы государственной
	статистики в сроки, установленные Госкомстатом России. Органы местного
	самоуправления должны осуществлять регистрацию и техническую инвентаризацию
	жилищного фонда в городах, поселках и сельских населенных пунктах независимо от
	форм собственности на жилые здания.

	1.10.4. Учет технического состояния определяется по физическому износу зданий
	и их конструкций в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых
	домов (ВСН 53-86).

	1.10.5. Непригодность жилых домов и жилых помещений для постоянного
	проживания устанавливается в соответствии с действующим Положением по оценке
	непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного
	жилищного фонда для постоянного проживания.

	1.10.6. Учет жилищных условий проживания граждан осуществляется органами
	местного самоуправления для обеспечения социальных гарантий и поддержки
	социально незащищенных слоев населения.

	1.10.7. Передачу жилищного фонда в муниципальную собственность,
	муниципального жилищного фонда в управление уполномоченным юридическим

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лицам (организациям любых организационно - правовых форм) следует производить
	по договору с приложением актов сдачи - приемки и технического состояния жилых
	домов, связанных с ними инженерных сооружений и сетей, элементов благоустройства
	с внесением соответствующих изменений в технический паспорт.

	Характер и порядок работ по осмотру следует принимать как и при очередном
	осмотре.

	Вместе с жилищным фондом обязательной передаче подлежит техническая
	документация. При отсутствии технической документации должностные лица,
	передающие жилищный фонд, обязаны принять меры к ее получению, восстановлению
	или составлению недостающих документов.

	1.11. Обязательная техническая документация долговременного хранения

	1.11.1. В состав технической документации длительного обязательного хранения
	входит:

	- план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями,
	расположенными на нем;

	- проектно - сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;

	- акты приемки жилых домов от строительных организаций;

	- схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального
	отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей
	прилагается для сведения);

	- паспорта котельного хозяйства, котловые книги;

	- паспорта лифтового хозяйства;

	- паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;

	- исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих
	заземление).

	1.11.2. Техническая документация длительного хранения должна корректироваться
	по мере изменения технического состояния, переоценки основных фондов, проведения
	капитального ремонта или реконструкции и т.п.

	1.11.3. В состав документации, заменяемой в связи с истечением срока ее
	действия, входят:

	- сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт;

	- акты технических осмотров;

	- журналы заявок жителей;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- протоколы измерения сопротивления электросетей.

	1.12. Приемка в эксплуатацию вновь строящихся и отремонтированных жилых
	зданий

	1.12.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством новых и после
	реконструкции или капитального ремонта жилых многоквартирных домов независимо
	от форм их собственности должна производиться комиссией в соответствии с
	требованиями действующего Положения о приемке законченных строительством
	объектов на территории Российской Федерации, СНиП 3.01.04-87, ВСН 42-85(р).

	Принятые в эксплуатацию новые, реконструируемые, капитально
	отремонтированные жилые дома должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.01-
	89.

	1.12.2. Собственник жилого дома - новостройки или реконструированного,
	капитально отремонтированного до принятия его в эксплуатацию должен заключить
	договор на обслуживание в соответствии с "Положением о договорных отношениях в
	жилищно - коммунальном хозяйстве", разработанным институтом экономики ЖКХ и
	утвержденным Приказом Минстроя России от 20.08.96 N 17-133, с последующим
	привлечением представителей обслуживающей организации к работе в комиссии.

	Приемку в эксплуатацию домов - новостроек, реконструированных и капитально
	отремонтированных домов целесообразно производить с применением
	инструментальных методов контроля состояния конструкций и оборудования.

	1.12.3. Недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации
	построенных, реконструированных или капитально отремонтированных жилых домов,
	допущенные по вине строительных и ремонтно - строительных организаций
	(подрядчиков), должны быть устранены ими за свой счет по требованию собственника
	жилья или обслуживающей организации в течение гарантийного срока со дня приемки
	жилых домов в эксплуатацию.

	1.12.4. Наличие дефектов, требующих устранения, устанавливается актом
	заказчика, собственника (либо уполномоченного органа), представителей
	обслуживающей и проектной организаций. В случае неявки представителя подрядчика
	для согласования и подписания акта собственник или его представитель в 5-дневный
	срок составляют односторонний акт, копия которого направляется подрядчику.
	Ответственность за соблюдение сроков, в течение которых могут быть предъявлены
	претензии подрядчику, несут собственники или их представители, организации по
	обслуживанию жилищного фонда. Акт с указанием обнаруженных недоделок и
	дефектов должен быть официально передан строительной или ремонтно -
	строительной организации до истечения гарантийного срока.

	В случае невыполнения указанных в акте работ в установленные сроки подрядчик
	должен возместить убытки, понесенные заказчиком либо уполномоченным им лицом в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с действующим законодательством.

	1.12.5. Собственники жилищного фонда или их уполномоченные должны
	своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке
	помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие
	в результате ремонтов, реконструкции, перепланировки и повышения благоустройства
	с корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок.

	1.12.6. Заселение вновь построенных, реконструированных и капитально
	отремонтированных жилых домов производится в установленном порядке.

	1.13. Условия и порядок перепланировки помещений и повышения
	благоустройства жилых домов

	1.13.1. Переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в
	жилых домах допускается производить после получения разрешения
	межведомственной комиссии местного органа исполнительной власти на основании
	утвержденных проектов, согласованных с соответствующими заинтересованными
	организациями.

	Переоборудование жилых помещений включает в себя перенос нагревательных,
	сантехнических и газовых приборов; устройство и переоборудование туалетов, ванных
	комнат, вентиляционных каналов.

	К элементам перепланировки жилых помещений относятся: перенос и разборка
	перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование
	тамбуров.

	Порядок оформления документов о разрешении перепланировки помещений
	определяется органами местного самоуправления.

	1.13.2. Капитальный ремонт нежилых помещений в жилищном фонде
	нанимателями и арендаторами должен осуществляться за счет их средств по
	согласованию с собственником или его уполномоченным лицом (органом).

	1.13.3. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат),
	ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания,
	ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных
	устройств, не допускаются.

	1.13.4. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и
	проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

	1.13.5. Для получения разрешения на переоборудование или перепланировку
	жилого дома, квартиры (комнаты) их собственник или по его поручению
	уполномоченный управляющий или наниматель (арендатор) по соглашению с
	собственником подают заявление в межведомственную комиссию местного органа
	исполнительной власти с приложением: поэтажных планов (а в необходимых случаях и
	выкопировки из генерального плана участка домовладения), заверенных бюро

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	технической инвентаризации; проект переустройства; заключение организации,
	обслуживающей жилищный фонд; заключение территориального органа
	Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, Государственной жилищной инспекции субъекта
	Российской Федерации, а для товариществ собственников, кроме того, - решения
	общего собрания товарищества.

	1.13.6. Результаты работы межведомственной комиссии оформляются
	протоколом, в котором излагается сущность рассмотренного вопроса и утверждается
	проект переустройства здания и помещения. Заявителю надлежит выдавать выписку из
	протокола вместе с одним экземпляром проекта.

	Окончательное решение о возможности переоборудования или перепланировки
	жилого дома, квартиры (комнаты) принимается органом местного самоуправления и
	оформляется распоряжением главы администрации.

	Разрешения действительны в течение одного года со дня их выдачи до начала
	строительно - монтажных работ. Не осуществленные в течение этого срока работы
	могут быть выполнены после повторного рассмотрения межведомственной комиссии.

	1.13.7. Наниматель, арендатор или собственник жилого помещения в
	многоквартирном доме, допустивший самовольное переоборудование или
	перепланировку жилого дома, квартиры (комнаты), ведущие к нарушению
	конструктивных элементов или противопожарных устройств, обязан за свой счет
	привести это помещение в прежнее состояние. В случае невыполнения этого
	требования указанные работы производятся организацией, обслуживающей жилищный
	фонд, а стоимость работ взыскивается с нанимателя, арендатора или собственника
	жилого помещения в соответствии с действующим законодательством.

	1.13.8. Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или
	элементов инженерного оборудования, вызванное несоблюдением нанимателем,
	арендатором или собственником жилого помещения соответствующих договоров,
	должно устраняться незамедлительно обслуживающей организацией с последующим
	взысканием с нарушителя затраченных средств, при необходимости в судебном
	порядке.

	1.14. Содержание и ремонт жилищного фонда

	1.14.1. Собственник жилищного фонда непосредственно или через
	уполномоченные им органы выступает заказчиком на обслуживание жилых домов, а
	также тепло-, электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение (канализацию).

	1.14.2. Содержание и ремонт жилых домов может осуществляться организациями
	различных организационно - правовых форм, как правило на конкурсной основе на
	основании заключенного договора.

	1.14.3. Проведение конкурсов на право обслуживания жилых домов позволяет
	повысить требования к качеству содержания и ремонта жилых домов на основании
	минимальных стандартов качества, установленных субъектами Российской Федерации,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а также определить стоимость работ.

	1.14.4. Проведение конкурса регламентируется "Примерным положением о
	порядке конкурсного отбора подрядчиков на обслуживание домов государственного и
	муниципального жилищных фондов", утвержденным Приказом Минстроя России от
	19.06.96 N 17-73.

	1.14.5. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации и иным
	законодательным актам Российской Федерации в жилищной сфере могут быть
	следующие договоры:

	договоры между собственниками жилищного фонда, предприятиями или
	учреждениями в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых
	находится жилищный фонд, товариществами и другими объединениями собственников
	жилья, службой заказчика на жилищно - коммунальные услуги или уполномоченными
	управляющими и организациями различных организационно - правовых форм,
	осуществляющих обслуживание жилых домов и тепло-, электро-, газо-, водоснабжение
	и водоотведение (канализацию), в соответствии с главой 37 Гражданского кодекса
	(договор подряда);

	- договоры найма между собственниками жилищного фонда и нанимателями
	жилых помещений в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса (наем жилого
	помещения);

	- договоры обслуживания между собственниками жилых помещений в
	многоквартирных домах и товариществами собственников жилья, службой заказчика на
	жилищно - коммунальные услуги или уполномоченными управляющими в
	соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О товариществах
	собственников жилья".

	Примерные формы договоров приведены в "Положении о договорных
	отношениях в жилищно - коммунальном хозяйстве", разработанном Институтом
	экономики ЖКХ и утвержденном Приказом Минстроя России от 20.08.96 N 17-133.

	1.14.6. Договоры на обслуживание (содержание, ремонт, предоставление
	коммунальных и иных услуг) жилищного фонда могут заключаться на весь комплекс
	работ (услуг) с одним подрядчиком (организацией - исполнителем) или несколькими, с
	разделением границ ответственности по выполняемым работам (оказываемым
	услугам).

	1.14.7 Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации условия договора
	определяются по усмотрению сторон. В целях обеспечения единой системы
	рекомендуется предусматривать в договорах:

	- объем работ (услуг);

	- гарантируемый исполнителем уровень качества, надежности и экологической
	безопасности оказываемых услуг и производимых работ;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- обязательства заказчика по оплате работ (услуг), включая сроки и способ
	расчетов;

	- экономические санкции, применяемые к каждой из сторон в случае нарушения
	условий договора;

	- границы ответственности;

	- порядок изменения условий договора;

	- порядок прекращения действия договора.

	Кроме того, целесообразны следующие приложения:

	- адресный список жилых домов;

	- данные о придомовых территориях;

	- акты технического состояния жилых домов и придомовых территорий;

	- перечень, периодичность и объемы по содержанию и ремонту жилых домов,
	предельные сроки выполнения заявок жильцов;

	- график (периодичность) проведения обследований качества содержания и
	ремонта жилых домов;

	- годовая смета и калькуляция себестоимости работ по содержанию и ремонту
	жилых домов.

	Договор определяет экономическую и правовую основу взаимоотношений
	собственников жилищного фонда, выступающих в роли "заказчика" на обслуживание, и
	организациями, выполняющими функции "подрядчика", и позволяет увязать интересы
	собственника, обслуживающей организации и потребителей услуг - нанимателей,
	арендаторов и собственников жилых помещений.

	1.14.8. При заключении договора на обслуживание жилищного фонда
	целесообразно исходить из экономически обоснованного тарифа, обеспечивающего
	возмещение издержек на оказание тех или иных услуг и производство работ
	установленного качества, и установленного на данный период уровня покрытия затрат
	населением.

	В тариф на содержание и ремонт жилья включается норматив отчислений на
	капитальный ремонт жилых домов и плата за найм (для жилых помещений
	социального и коммерческого найма).

	Для покрытия затрат на жилищно - коммунальные услуги за счет средств
	населения, органы местного самоуправления утверждают:

	- тарифы, определенные исходя из экономически обоснованных затрат на
	предоставление услуг или выполнение работ, являющиеся основой для расчетов с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подрядчиками (исполнителями);

	- тарифы, определенные исходя из предельного уровня платежей граждан (в
	процентах к затратам на содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги) на
	соответствующий год, применяемые при расчетах с населением.

	При утверждении тарифов на электроэнергию и газ устанавливаются
	ограничения, определяемые региональными энергетическими комиссиями.

	Стоимость работ по договору или размер тарифа, устанавливаемый населению,
	может меняться при существенных изменениях обстоятельств заключения договора
	(повышение уровня минимальной заработной платы, изменение стоимости
	материальных и топливно - энергетических ресурсов, изменение системы
	налогообложения и т.д.).

	1.14.9. В целях защиты прав потребителей в договор целесообразно включить
	условия, гарантирующие:

	- возможность выполнения работ или предоставления услуг, соответствующих по
	качеству установленным требованиям, в соответствии с федеральными минимальными
	стандартами качества жилищно - коммунальных услуг;

	- ответственность исполнителей за нарушение порядка и условий выполнения и
	качества работ и предоставления услуг;

	- оплату выполненных работ или представленных услуг в соответствии с реально
	достигнутыми показателями.

	1.14.10. Контроль качества выполненных работ или оказанных услуг
	осуществляется заказчиком с участием, при необходимости, органов государственного
	надзора и контроля (Государственной жилищной инспекции субъектов Российской
	Федерации и др.).

	1.14.11. В случае выполнения работы или предоставления услуг с отступлениями
	от условий договора подрядчик несет ответственность в порядке, установленном
	гражданским законодательством.

	1.14.12. Граждане, проживающие в домах муниципального и государственного
	жилищного фонда, пользуются жильем в порядке, установленном гражданским и
	жилищным законодательством; граждане также могут занимать жилые помещения по
	договору коммерческого найма.

	Обслуживание и ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых
	домах выполняются на основе договоров.

	1.14.13. Договоры найма и обслуживания должны соответствовать нормам
	гражданского законодательства, требованиям правил пользования жилыми
	помещениями, предоставления коммунальных услуг, настоящих Правил, а также иных
	нормативных и законодательных документов, регламентирующих взаимоотношения в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	жилищной сфере.

	1.14.14. Для определения взаимоотношений между собственником жилья и
	подрядчиком целесообразно к договору найма или обслуживания приложить паспорт
	жилого помещения, в котором отражаются технико - экономические характеристики:
	общая площадь, площади отдельных помещений, включая подсобные, виды
	инженерного обустройства и установленных газовых, электрических и санитарно -
	технических приборов, наличие и виды приборов учета коммунальных услуг,
	допустимые электрические нагрузки, уровень отделки помещений и др.

	1.14.15. При заключении договора найма, аренды или обслуживания необходимо:

	- ознакомить нанимателя, арендатора или собственника жилого помещения с
	правилами пользования жилыми помещениями, лифтами, мусоропроводами, а также с
	составом ремонтных работ в квартирах, выполняемых за свой счет;

	- провести инструктаж по пожарной безопасности, электробезопасности;

	- ознакомить с санитарно - гигиеническими правилами.

	1.15. На основании договоров могут осуществляться работы по охране труда и
	технике безопасности.

	Функции по организации охраны труда и техники безопасности при проведении
	работ (оказании услуг) по обслуживанию жилых домов могут быть возложены на
	службу заказчика, на жилищно - коммунальные услуги или уполномоченного
	управляющего, с которыми будут заключать соответствующие договоры организации,
	осуществляющие обслуживание жилищного фонда, или в договорах на обслуживание
	жилых домов будет включаться необходимый раздел.

	1.15.1. Содержание и ремонт жилищного фонда должны осуществляться в
	соответствии с требованиями по охране труда в жилищно - коммунальном хозяйстве и
	пожарной безопасности.

	1.15.2. Ответственный за осуществление мероприятий по охране труда и технике
	безопасности и пожарной безопасности в организации, осуществляющей содержание и
	ремонт жилищного фонда, назначается приказом руководителем организации
	(работодателем).

	1.15.3. Администрация организации (работодатель), осуществляющей содержание
	и ремонт жилищного фонда, должна обеспечить персонал спецодеждой, спецобувью
	согласно перечня.

	1.15.4. Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, в соответствии с
	Перечнем нормативных документов по охране труда для жилищно - коммунального
	хозяйства подлежат ежегодному обучению и проверке знаний, инженерно -
	технические работники - один раз в три года.

	1.15.5. Условия выполнения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны соответствовать требованиям действующих Правил по охране труда в
	жилищном хозяйстве.

	2. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного
	фонда

	Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в
	исправном состоянии элементов, заданных параметров и режимов работы его
	конструкций и технических устройств.

	Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта)
	жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных
	систем в течение установленного срока службы здания с использованием в
	необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

	Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за
	его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и
	регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием
	следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

	Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и
	организационно - технических мероприятий с целью устранения неисправностей
	(восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания
	эксплуатационных показателей.

	2.1. Система технического осмотра жилых зданий

	Целью осмотров является установление возможных причин возникновения
	дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также
	контроль за использованием и содержанием помещений.

	Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать
	нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их
	содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной
	безопасности.

	2.1.1. Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:

	- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции,
	инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

	- частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов
	здания или помещений.

	Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	начала отопительного сезона).

	Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и
	помещений зданий приведена в Приложении 1.

	После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других
	явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов
	зданий, а также в случае аварий или при выявлении деформации конструкций и
	неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной
	эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

	2.1.2. Организация проведения осмотров и обследований жилых зданий
	осуществляется следующим образом:

	- общие плановые осмотры, а также внеочередные - проводятся собственником
	или уполномоченным лицом, представителем местного самоуправления, комитета
	самоуправления, жилтоварищества, организацией по обслуживанию жилищного
	фонда. При осмотрах кооперативных домов, находящихся на техническом
	обслуживании организации по обслуживанию жилищного фонда, в комиссию следует
	дополнительно включать представителя правления ЖСК;

	- частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного
	оборудования проводятся рабочими - специалистами или представителями
	специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт
	по договорам.

	Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем зданиям и их
	конструкциям, которые имеют физический износ свыше 60%.

	2.1.3. Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или
	оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и
	устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной
	работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением
	организации по содержанию жилищного фонда или по договору с другой
	привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в сроки,
	указанные в Приложении 3.

	Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные
	меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития
	деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или
	уполномоченное им лицо.

	2.1.4. Результаты осенних осмотров должны отражаться в специальных
	документах по учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.

	В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих,
	частных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние
	элементов дома (Приложение 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних
	условиях отражаются в паспорте готовности объекта.

	Результаты сплошных обследований состояния жилищного фонда, выполняемых
	периодически, оформляются актами.

	2.1.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов
	осмотров и обследования должна в месячный срок:

	а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и
	установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного
	оборудования к эксплуатации в следующий зимний период:

	б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего
	осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить
	неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

	в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к
	эксплуатации в зимних условиях;

	г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам
	приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет
	согласно действующим нормативным документам.

	Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно -
	технических приборов и оборудования должны, как правило, производиться
	организацией по содержанию жилищного фонда.

	2.2. Техническое обслуживание жилых домов

	2.2.1. Перечень работ по техническому обслуживанию элементов жилого дома,
	подлежащих выполнению организацией по обслуживанию жилищного фонда,
	приведен в Приложении 4.

	2.2.2. Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане - графике,
	который составляется на неделю, месяц и год.

	2.2.3. Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда
	создаются объединенные диспетчерские службы (ОДС) или районные диспетчерские
	службы (РДС) на микрорайоны или группы домов в соответствии с Временными
	рекомендациями по созданию и организации эксплуатации объединенных
	диспетчерских служб (ОДС)/(РДС) инженерного оборудования жилых микрорайонов.
	Для каждой ОДС устанавливается перечень объектов диспетчеризации и
	контролируемых параметров инженерного оборудования.

	Обязанности и права персонала ОДС/РДС устанавливаются собственником или
	уполномоченным и оформляются в соответствующих должностных инструкциях.

	2.2.4. Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	КИП, средства связи, контрольно - измерительные приборы и счетчики должны
	устанавливаться в соответствии с инструкцией завода - изготовителя по проектам,
	выполненным специализированной организацией, и обеспечивать соответственно
	поддержание заданных режимов работы инженерного оборудования, своевременную
	подачу сигналов о нарушениях режимов работы или аварий, проводить измерение
	параметров работы оборудования для визуального или автоматического контроля его
	работы, надежную связь нанимателей, арендаторов и собственников
	приватизированных жилых помещений и диспетчерской, а также диспетчерской со
	службами по техническому обслуживанию и аварийными службами.

	2.2.5. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) должны вести в специальных
	журналах учет заявок населения на оперативное устранение неисправностей и
	повреждений инженерного оборудования в квартирах, строительных конструкциях и
	других элементах зданий.

	Поступающая на пульт диспетчера информация о нарушениях в работе
	инженерного оборудования, а также заявки населения должны регистрироваться в
	соответствующих журналах (при помощи мини-ЭВМ, магнитной записи и др.),
	контролироваться по срокам и качеству выполнения.

	2.2.6. Заявки нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о
	неисправностях конструкций и инженерного оборудования на каждом участке
	непосредственно должны учитываться диспетчером. Журнал должен быть доступен
	для записи заявок в течение всего рабочего времени.

	Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны
	рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно
	быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей
	требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии,
	необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны
	быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской
	связи.

	Аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в Приложении 4. Заявки,
	связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке.

	2.3. Организация и планирование текущего ремонта

	2.3.1. Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в
	соответствии с Техническими указаниями по организации и технологии текущего
	ремонта жилых зданий и Техническими указаниями по организации
	профилактического текущего ремонта жилых крупнопанельных зданий. Текущий
	ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда или
	подрядными организациями.

	2.3.2. Продолжительность текущего ремонта следует определять по нормам на
	каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для предварительных плановых расчетов допускается принимать укрупненные
	нормативы согласно рекомендуемому Приложению 12.

	Сроки проведения текущего ремонта, качество его выполнения и размер оплаты
	устанавливаются в договорах на обслуживание.

	2.3.3. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приведен в Приложении
	5.

	2.3.4. Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти
	лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.

	2.3.5. Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы
	инженерного отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения,
	канализации, электроснабжения), находящегося на техническом обслуживании
	специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства,
	должен осуществляться силами этих предприятий.

	2.3.6. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план
	текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда,
	уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного
	фонда в установленные сроки.

	2.3.7. В зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение
	ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать
	работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к
	весенне - летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования).

	2.3.8. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание должны
	осуществляться по смете эксплуатационных расходов.

	Средние затраты на текущий ремонт жилищного фонда по району (городу)
	должны, как правило, планироваться в пределах 0,75 - 1,0% восстановительной
	стоимости домов.

	2.3.9. Проведенный текущий ремонт жилого дома и его качество подлежит
	приемке комиссией в составе: представителей собственников жилищного фонда и
	организации по обслуживанию жилищного фонда.

	2.4. Организация и планирование капитального ремонта

	2.4.1. Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует
	осуществлять в соответствии с Положением об организации и проведении
	реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
	коммунального и социально - культурного назначения, ВСН 58-88 (р) и Инструкцией о
	порядке разработки перспективных и годовых планов капитального ремонта
	жилищного фонда.

	2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену,
	восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение
	эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически
	возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой
	приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения минимального
	энергопотребления. Перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных
	на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в Приложении 6.

	2.4.3. Капитальный ремонт в домах, восстановление и благоустройство которых
	выполнять нецелесообразно, а также строениях, подлежащих сносу в течение
	ближайших 10 лет, допускается производить капитальный ремонт в виде исключения
	только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в
	них на оставшийся срок.

	2.4.4. Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий
	должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых
	и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

	2.4.5. Порядок разработки, объем и характер проектно - сметной документации на
	капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации
	должны устанавливаться в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки,
	согласования и утверждения проектно - сметной документации на капитальный ремонт
	жилых зданий, ВСН 55-87(р) и ВСН 89(р) (Реконструкция и капитальный ремонт
	жилых домов. Нормы проектирования).

	2.5. Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на
	капитальный ремонт

	2.5.1. При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к
	капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться
	следующие дополнительные требования:

	- ограждение опасных участков;

	- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;

	- отключение в отселенных квартирах санитарно - технических, электрических и
	газовых устройств.

	2.5.2. Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть
	обеспечены охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.

	2.6. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации

	2.6.1. Целью подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства к
	сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по
	обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих
	нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования
	инженерного оборудования в зимний период.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.6.2. Подготовка к зиме осуществляется в соответствии с требованиями
	ежегодных приказов Государственного Комитета Российской Федерации по жилищной
	и строительной политике, Правил и норм технической эксплуатации жилищного
	фонда, а также Методических рекомендаций по подготовке объектов жилищно -
	коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации и проведению отопительного
	периода в городах и населенных пунктах.

	2.6.3. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период
	надлежит:

	- устранить неисправности: стен, крыш, перекрытий чердачных и над
	техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а
	также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми
	нагревателями;

	- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с
	обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от
	спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

	- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и
	их сопряжения со смежными конструкциями, а также нормативный температурно -
	влажностный режим жилых помещений, лестничных клеток, подвальных и чердачных
	помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

	2.6.4. Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома,
	котельной и теплового узла следует обсудить и утвердить совместным решением
	организации по обслуживанию жилищного фонда и местного органа самоуправления с
	учетом завершения всех работ в северных и восточных районах до 1 сентября, в
	центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных
	топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме
	возлагается на местные органы самоуправления, собственников жилищного фонда и их
	уполномоченных.

	2.6.5. План - график подготовки жилищного фонда и его инженерного
	оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником или
	организацией по обслуживанию жилищного фонда и утверждается органами
	исполнительной власти местного самоуправления на основе результатов весеннего
	осмотра и недостатков, выявленных в прошедший период.

	2.6.6. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка
	и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу
	тепла и горячей воды в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и
	местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции, холодного и
	горячего водоснабжения, водоподкачивающие установки).

	Котельные, тепловые узлы и пункты должны быть обеспечены контрольно -
	измерительными приборами (КИП), схемами систем отопления и запорно -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	регулирующей арматурой с указанием использования их при наполнении, подпитке и
	спуске воды из систем отопления в канализацию.

	Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно -
	предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

	Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования
	должно быть отрегулировано и исправно.

	Указанные работы должны выполняться предприятиями водопроводно -
	канализационного хозяйства, теплоснабжения, газоснабжения или по договору с ними
	или с собственниками жилья, организациями по обслуживанию жилищного фонда.

	2.6.7. В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях
	организуется:

	- подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов,
	работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;

	- подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи,
	инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);

	- подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячею
	водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием
	расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по
	ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);

	- в неотапливаемых помещениях обеспечивают ремонт изоляции труб
	водопровода и канализации, противопожарного водопровода.

	При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать
	поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную
	работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих
	выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале
	(техподполье).

	2.6.8. В неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует
	проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации,
	утеплить противопожарный водопровод.

	2.6.9. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать
	только в случае сильных морозов.

	2.6.10. Начало отопительного сезона устанавливается органами местного
	самоуправления при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже
	+8 град. C, а конец отопительного сезона при повышении среднесуточной температуры
	наружного воздуха до +8 град. C в течение шести суток.

	2.6.11. Объекты жилищно - коммунального хозяйства считаются

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подготовленными к эксплуатации в зимних условиях при наличии:

	- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно - измерительных
	приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

	- актов технического состояния и исправности работы противопожарного
	оборудования;

	- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного
	сезона: твердого не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по
	наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки
	тротуаров из расчета не менее 3 - 4 куб. м на 1 тыс. кв. м уборочной площади;

	- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

	- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к
	зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем
	холодного, горячего водоснабжения и отопления.

	Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

	2.6.12. В зимний период следует обеспечить бесперебойную работу
	канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в
	торцах здания от общего трубопровода, проложенного в подвале.

	2.6.13. После окончания отопительного сезона оборудование котельных, тепловых
	сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления и горячего водоснабжения должно
	быть испытано гидравлическим давлением в соответствии с требованиями Правил
	технической эксплуатации котельных и тепловых сетей, утвержденных в
	установленном порядке.

	Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего
	проведены повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в
	соответствии с требованиями Инструкции по испытанию тепловых сетей на прочность
	и плотность.

	2.6.14. В летний период должны быть проведены следующие работы:

	а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно -
	измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и
	дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива:
	твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию
	складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива
	следует производить в соответствии с Временными методическими указаниями по
	определению расходов тепла, топлива, электроэнергии и воды на технические нужды
	котельных предприятий, отопительных котельных и тепловых сетей. Хранение
	топлива следует производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации
	котельных жилищно - коммунального хозяйства и других нормативно - технических
	документов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение
	постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или
	замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и
	подвалах (технических подпольях);

	в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов,
	подогревателей и др.);

	г) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой
	запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных
	или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах,
	чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует
	провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ
	весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во
	время пробной топки;

	д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;

	е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 куб. м на 1 тыс. кв. м
	уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3 - 5% массы песка) или ее
	заменителя;

	ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений
	правил подготовки квартир к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах
	оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.);

	з) наличие первичных средств пожаротушения.

	2.7. Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы
	(ОДС), аварийно - ремонтной службы (АРС)

	2.7.1. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) создают в жилых
	микрорайонах для контроля за работой инженерного оборудования жилых домов
	микрорайона и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и
	повреждений домового оборудования. Кроме того, в задачу ОДС входит принятие
	оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного
	состояния конструкций зданий, своевременной уборке территорий домовладений,
	очистке кровель от снега и наледи.

	2.7.2. ОДС осуществляет контроль за работой следующего инженерного
	оборудования:

	- лифтов;

	- систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных,
	котельных, элеваторных узлов);

	- систем холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек),

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	канализации;

	- электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток,
	подъездов и дворовых территорий;

	- кодовых запирающих устройств в жилых домах.

	Кроме того, система диспетчеризации обеспечивает:

	- контроль загазованности технических подполий и коллекторов;

	- громкоговорящую (двухстороннюю) связь с абонентами (пассажирами лифтов,
	жильцами, дворниками), служебными помещениями, организации по обслуживанию
	жилищного фонда, объектами другого инженерного оборудования (противопожарный
	водопровод, противодымная защита, пожарная сигнализация и т.д.);

	- установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий
	повышенной этажности;

	- сигнализацию при открывании дверей подвалов, чердаков, машинных
	помещений лифтов, щитовых.

	2.7.3. Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Служба ОДС ведет
	непрерывный контроль за работой инженерного оборудования, регистрирует его
	работу в соответствующих журналах и немедленно устраняет мелкие неисправности и
	аварии; о всех авариях или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации,
	тепло-, электроснабжения срочно сообщает в аварийную службу организации по
	обслуживанию жилищного фонда, а также в специализированные организации,
	обслуживающие лифты, газовое оборудование, водопроводно - канализационное и др.

	2.7.4. Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект
	рабочей документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и
	запорных узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты
	ключей от всех рабочих помещений.

	2.7.5. Одной из основных функций ОДС является прием и выполнение работ по
	заявкам населения. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с
	жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным
	устройствам, устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов.

	Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с
	помощью журнала заявок населения или путем автоматизированной системы учета.

	2.7.6. Руководитель ОДС (старший диспетчер) обеспечивает:

	- проведение ежесуточного осмотра диспетчерской системы, обращая особое
	внимание на исправность реле времени, ламп сигнализации на пульте, сигнализаторов
	загазованности, электрических фотовыключателей;

	- проведение еженедельной профилактики аппаратуры, приборов и линий связи
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	без вскрытия внутренней части аппаратуры;

	- замену сгоревших ламп на диспетчерском пульте;

	- заправку лент в приборы для вычерчивания диаграмм, проведение смазки,
	заправку приборов чернилами и т.п.;

	- при неисправности приборов, аппаратуры или линий связи передачу заявки на
	ремонт в соответствующую специализированную организацию.

	2.7.7. Аварийно - ремонтные службы (АРС) создаются для оперативного
	устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного
	оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального
	функционирования и восстановления жилищного фонда.

	Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома и
	общественные здания, расположенные на территории района, вне зависимости от
	форм собственности. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и
	технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

	2.7.8. В обязанности аварийной службы входит:

	- срочная ликвидация засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;

	- устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и
	канализации, находящихся в собственности или на обслуживании жилищных
	организаций, обслуживаемых аварийной службой;

	- ликвидация повреждений во внутренних сетях электроосвещения, находящихся
	в собственности жилищных организаций обслуживаемых аварийной службой;

	- в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении
	аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных
	зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии или же
	принятия мер через местные органы самоуправления по переселению граждан из
	помещений, угрожающих безопасности проживания;

	- содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном
	состоянии и использования ее по назначению.

	2.7.9. При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей
	водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной
	электросиловой и сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных шкафов,
	газопроводов и газового оборудования аварийная служба обязана сообщить в
	соответствующие специализированные коммунальные предприятия, их аварийные
	службы и проследить за выполнением необходимых работ указанными службами до
	полной ликвидации аварий.

	Персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно находиться

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий в
	любое время суток.

	В помещении аварийной службы должны быть: схема района, список и адреса
	организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса
	руководителей хозяйств, их домашние и служебные телефоны.

	В нерабочее время и праздничные дни АРС совместно с диспетчерскими
	службами организаций по обслуживанию жилищного фонда несет полную
	ответственность за своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых
	домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно - технические
	решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение
	дорог, резкие понижения температур и др.), о принятых мерах докладывает руководству
	вышестоящей диспетчерской службы и руководителю местных органов
	самоуправления.

	3. Содержание помещений и придомовой территории

	3.1. Правила содержания квартир

	3.1.1. Инженерно - технические работники организаций по обслуживанию
	жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных помещений и
	наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на техническое
	состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно - влажностный
	режим и санитарное состояние в помещениях.

	3.1.2. Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности
	воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными нормами СНиП
	2.08.01-88.

	3.1.3. Стирка и сушка белья в жилых помещениях не допускается.

	Сушка белья в кухнях квартир допускается только при открытых форточках
	(створках окон). Над включенными газовыми и электрическими плитами сушка белья
	запрещается.

	3.1.4. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных
	узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью
	открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер
	трубопроводы необходимо утеплять и гидроизолировать.

	Примечание. Для усиления воздухообмена и помещениях следует использовать
	местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, подоконные
	приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Рекомендовать квартиросъемщикам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установку в вытяжных отверстиях вентиляторов.

	3.1.5. Наниматель и арендатор жилых помещений должны за свой счет один раз в
	пять лет производить ремонт жилых и вспомогательных помещений.

	3.1.6. Для обеспечения нормального температурно - влажностного режима
	наружных стен, как правило, не рекомендуется: устанавливать вплотную к ним
	громоздкую мебель, особенно в наружных углах; вешать на наружные стены ковры и
	картины в первые два года эксплуатации.

	3.1.7. Не допускается использование газовых и электрических плит для обогрева
	помещений.

	3.2. Содержание лестничных клеток

	3.2.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и
	трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;

	- требуемое санитарное состояние лестничных клеток;

	- нормативный температурно - влажностный режим на лестничных клетках.

	3.2.2. Окна и двери лестничных клеток, а также входные двери в квартиры
	должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок.

	3.2.3. Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек,
	фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно, а также через
	вентиляционные каналы и шахты.

	3.2.4. Лестничные клетки должны иметь температуру воздуха и воздухообмен
	согласно СНиП 2.08.01-89 (Приложения 14 и 15).

	3.2.5. Освещенность искусственным светом лестничных клеток должна
	приниматься по нормам СНиП II-4-79.

	3.2.6. Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных
	клеток, следует принимать по Типовым укрупненным нормам обслуживания на работы
	по санитарному содержанию домовладений.

	Периодичность выполнения уборочных работ, отличная от приведенных в
	указанных Нормах, может устанавливаться органами исполнительной власти в
	зависимости от местных условий. В том случае, если периодичность выполнения
	уборочных работ на местах иная, то норма обслуживания пересчитывается на основе
	Межотраслевых нормативов времени на уборку лестничных клеток в жилых домах
	(Приложения 16 и 17).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При использовании для уборки лестничных клеток централизованных вакуумных
	систем, сухую уборку и мойку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание
	пола и стен, подоконников, отопительных приборов и т.д. следует производить не
	реже, чем через пять дней, а стен - не менее двух раз в год, мокрую уборку всех
	поверхностей в этом случае необходимо выполнять не реже одного раза в месяц.

	3.2.7. В деревянных жилых домах стены и потолки лестничных клеток и
	коридоров с внутренней стороны следует штукатурить или обрабатывать
	огнезащитным составом.

	3.2.8. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь
	самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей
	(остановы).

	Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии
	самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие
	уплотняющие прокладки.

	3.2.9. На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется
	устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега.

	3.2.10. Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток
	следует систематически очищать от снега и наледи.

	3.2.11. В многоэтажных домах (десять этажей и выше) двери в незадымляемые
	лестничные клетки должны иметь автоматические закрыватели без запорных
	устройств. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных
	крышах) должны отвечать требованиям СНиП 2.08.01-89 и СНиП 2.01.02-85.

	3.2.12. Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем
	лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается.

	Примечание. Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается
	устройство только помещений для узлов управления центрального отопления,
	водомерных узлов и электрощитков, ограждаемых несгораемыми перегородками.

	3.2.13. Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования,
	инвентаря и пр. на любой срок не допускается. Входы в лестничные клетки и на
	чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю должны быть не
	загроможденными.

	3.2.14. При обнаружении неисправностей газовых труб, выходящих на
	лестничную клетку, необходимо немедленно сообщить в аварийную службу,
	организации по эксплуатации газового хозяйства и одновременно организовать
	интенсивное проветривание лестничных клеток.

	3.2.15. Располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть
	всегда закрыты.

	3.3. Содержание чердаков

	3.3.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:

	- температурно - влажностный режим чердачных помещений, препятствующий
	выпадению конденсата на поверхности ограждающих конструкций;

	- чистоту и доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения.

	3.3.2. Чердачные помещения должны иметь требуемый температурно -
	влажностный режим:

	- в холодных чердачных помещениях - по расчету, исключающему конденсацию
	влаги на ограждающих конструкциях (но не более чем на 4 град. C выше температуры
	наружного воздуха);

	- в теплых чердачных помещениях - по расчету, но не ниже 12 град. C.

	3.3.3. Чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные
	лестницы для выхода на крышу, а также двери и люки с плотно пригнанными
	притворами.

	3.3.4. Чердачные помещения не должны быть захламленными строительным
	мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием.

	3.3.5. Входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными,
	напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть утеплены,
	оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект
	ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате
	техника - мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной
	из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на
	люке.

	Примечание. Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только
	работникам организации по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно
	занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также
	работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на
	крыше и в чердачном помещении.

	3.3.6. В теплых чердаках следует проводить:

	- уборку помещений от мусора не реже одного раза в год с очисткой стальных
	сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты;

	- дезинфекцию всего объема чердачного помещения при появлении насекомых;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- побелку дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей
	вентиляционных шахт один раз в три года.

	3.3.7. Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и
	под складские помещения не допускается.

	3.4. Содержание подвалов <*> и технических подполий

	--------------------------------

	<*> Содержание специальных помещений в подвалах производится в
	соответствии с требованиями Инструкции по этим помещениям.

	3.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- температурно - влажностный режим помещений подвалов и технических
	подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих
	конструкций;

	- чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического
	подполья;

	- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.

	3.4.2. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно -
	влажностный режим согласно требованиям СНиП 2.08.01-89.

	3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в
	течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах
	и цоколе или других устройств при обеспечении не менее чем однократного
	воздухообмена.

	Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья
	следует проводить в сухие и не морозные дни.

	3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или
	появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить
	интенсивное проветривание подвала или техническою подполья через окна и двери,
	устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

	В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в
	цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив
	их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными
	вентиляторами.

	3.4.5. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на
	замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у
	дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специальная надпись на двери.

	Если через арендуемые помещения проходят транзитные инженерные
	коммуникации, арендатор обязан обеспечить доступ к ним представителям
	соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского
	коммунального хозяйства в любое время суток.

	3.4.6. Устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных
	материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти
	помещения осуществляется из общих лестничных клеток, не допускается в
	соответствии со СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

	3.4.7. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть
	установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения
	грызунов.

	3.4.8. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно (по
	рекомендациям санитарных органов) проводить дератизацию и дезинфекцию по
	уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах,
	технических подпольях.

	3.5. Внешнее благоустройство зданий и территорий

	3.5.1. Па фасадах жилых домов должны размещаться домовые знаки по Правилам,
	утвержденным местными органами самоуправления:

	- указатели наименования улицы, переулка, площади и пр., устанавливаемые на
	стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон квартала. Указатели
	должны иметь стрелки, направленные от угла к середине квартала с номерами крайних
	домов, расположенных в квартале;

	- крупные номерные знаки (высота цифр 30 - 35 см), соответствующие номеру
	дома, располагаемые на отдельных строениях (корпусах) последовательно от
	городского проезда в глубину территории домовладения с левой стороны дворовых
	фасадов со стороны внутриквартальных проездов. При протяженности здания более
	шести секций должен быть установлен дополнительный домовый знак и на правом
	углу здания на этой же высоте. Если здание выходит на внутриквартальный проезд
	торцом, знак следует устанавливать с левой стороны торцевого фасада.

	В районах новой застройки при большей глубине квартала должны быть
	установлены щиты - указатели с изображением схемы застройки, названий улиц,
	номеров домов и корпусов.

	Примечания. 1. За левую и правую стороны дома следует принимать положение
	дома, если смотреть на него со стороны городского проезда.

	2. Указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до
	3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир,
	расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд
	(лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде,
	доме, микрорайоне.

	4. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры
	(при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию
	квартир).

	5. Таблички с указанием номера дома и квартиры ответственного сотрудника
	организации по обслуживанию жилищного фонда следует устанавливать у первых
	ворот или подъезда дома.

	3.5.2. Флагодержатели следует устанавливать по проекту на фасаде каждого дома,
	утвержденного городской (районной) архитектурной службой.

	3.5.3. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки
	(стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на
	цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной
	сети, указатели расположения подземного газопровода, а также другие указатели
	расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства
	допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

	3.5.4. Ремонт указателей, перечисленных в п. 3.5.1, и флагодержателей должны
	проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере необходимости. За
	сохранность и исправность знаков, указанных в п. 3.5.3, должны отвечать организации,
	их установившие.

	Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющие названия отдельных
	городских проездов, площадей, улиц, допускается по решению местных органов
	самоуправления.

	Доски следует размещать в хорошо просматриваемых местах на первом доме по
	четной и последнем по нечетной стороне проезда (улицы, проспекта, переулка) на
	высоте не более 3,5 м от уровня земли.

	3.5.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна, как правило,
	вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих организаций с
	указанием их адресов и номеров телефонов:

	- местных органов самоуправления;

	- городского (районного) жилищного управления;

	- пожарной охраны;

	- отделения милиции;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- скорой медицинской помощи;

	- службы газового хозяйства;

	- санитарно - эпидемиологической станции;

	- аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит
	ликвидация аварии в жилых домах;

	- отделений Государственной жилищной инспекции.

	3.5.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда не должны допускать:

	- загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой,
	дровами и др.);

	- вывешивания на балконах белья, одежды, ковров и др.;

	- вывешивания белья, одежды, ковров и пр. на свободных земельных участках,
	выходящих на городской проезд;

	- мытья автомашин на придомовой территории;

	- самовольного изменения жильцами конструкций оконных переплетов,
	самостоятельного строительства разного ряда мелких дворовых построек (гаражей,
	оград), переоборудования балконов и лоджий;

	- окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской, отличающейся
	по цвету от установленного для данного здания;

	- загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и
	бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;

	- выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и
	навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;

	- крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей
	(флагштоков и других устройств) без соответствующего разрешения.

	Это требование в равной мере относится к нанимателям, арендаторам и
	собственникам жилых помещений. Необходимость соблюдения собственниками
	квартир, домов указанной нормы должна быть предусмотрена договором на передачу
	жилого помещения в собственность.

	3.5.7. Временная укладка строительных материалов на территории домовладения
	допускается при условии сохранения пожарных проездов, сохранности зеленых
	насаждений и не затемнения окон жилых помещений.

	3.5.8. Складирование тары торговых организаций общепита и других арендаторов,
	размещенных в жилых ломах, на открытой территории домовладения не допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.5.9. Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:

	- хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов
	домашнего обихода;

	- площадку для отдыха взрослых;

	- детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым
	оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.

	На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки белья,
	штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со
	скамейками. Площадку следует оградить живой изгородью; чистка одежды и других
	предметов не должна производиться в непосредственной близости от вывешенного
	для сушки белья.

	Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и
	др. необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП III-10-75.

	3.5.10. Устройство и расположение на территории организации по обслуживанию
	жилищного фонда площадок для выгула собак допускается по согласованию с
	санитарными службами.

	3.6. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории

	3.6.1. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и
	внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по
	обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать
	специализированными службами.

	Уборку прилегающих к домовладению общегородских (поселковых) улиц,
	проспектов, магистралей, площадок, набережных, мостов и др. следует производить
	специализированными городскими (поселковыми) службами.

	3.6.2. Уборка и очистка улиц, тротуаров и дворов должна производиться в
	соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными Академией
	коммунального хозяйства. Нормы обслуживания при механизированной уборке
	приведены в Приложении 24.

	3.6.3. Уборку проезжей части городских дорог и внутриквартальных проездов
	следует производить в соответствии с Инструкцией по организации и технологии
	механизированной уборки населенных мест.

	3.6.4. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до
	начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу,
	убираемую машинами.

	3.6.5. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть
	устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижение бортового камня.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ширина пандуса должна быть на 0,5 м больше ширины машины.

	3.6.6. Киоски, телефонные будки, торговые палатки и другие вспомогательные
	сооружения, которые могут препятствовать проведению механизированной уборки
	тротуаров и проезжей части улиц и дорог, должны быть перенесены владельцами в
	соответствии с указаниями городских организаций.

	3.6.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать
	свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными
	сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты,
	водоемы), расположенными на обслуживаемой территории.

	3.6.8. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально
	выделенных площадках.

	Периодичность уборки тротуаров следует принимать в зависимости от
	интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара) <*> и по
	соответствующим спискам, утвержденным местным органом самоуправления.

	--------------------------------

	<*> Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета
	пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м:

	    при движении до 50 чел.-ч                              1 класс

	    при движении от 51 до 100 чел.-ч                       2 класс

	    при движении - от 101 и более чел.-ч                   3 класс

	Территории дворов, как правило, следует относить к 1 классу.

	3.6.9. Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и
	дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей
	части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий) по договорам со
	специализированными организациями, убирающими улицы.

	3.6.10. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей
	последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать
	песком тротуары, остановки пассажирского транспорта, пешеходные переходы и
	подходы к ним, территории у общественных зданий, пешеходные дорожки, а затем
	дворовые территории.

	3.6.11. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов,
	следует проводить в режиме, утренние или в поздние, вечерние часы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	На тротуарах 1 класса допускается механизированная уборка на повышенных
	скоростях (7 - 8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

	Примечание. Механизированную уборку придомовых территорий допускается
	проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

	3.6.12. Площади, подлежащие механизированной уборке, следует, как правило,
	разбивать на участки, закрепляемые за определенными машинами и водителями.
	Размер участка следует устанавливать исходя из степени засоренности территории,
	установленных режимов уборки, продолжительности работы и средних норм
	выработки машин.

	3.6.13. Уборка территорий должна быть организована по маршрутным картам,
	содержащим план тротуаров с указанием зеленых насаждений, столбов, мачт
	электроосвещения и других препятствий, мешающих выполнению работ и
	установленным графикам.

	3.6.14. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное
	направление движения машин, количество и очередность проходов, места и характер
	маневрирования машин, схема перемещения снега и смета, сочетание участков
	механизированной и ручной уборки, дистанция нулевых (от места стоянки машин до
	места работы) и холостых пробегов (переезды на другие места работы). График должен
	базироваться на наиболее прогрессивных режимах работы машины.

	3.6.15. Уборочные работы следует проводить в соответствии с Правилами
	безопасности и производственной санитарии при уборке и санитарной очистки
	городских территорий, а также указаниями по организации и проведению работ при
	содержании придомовых территорий.

	3.6.16. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по
	площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории,
	приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

	Летняя уборка

	3.6.17. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или поливка
	вручную или с помощью спецмашин - должна выполняться преимущественно в
	ранние, утренние и поздние, вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить
	только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и
	в направлении от зданий к проезжей части улицы.

	Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком
	работы поливочно - моечных машин.

	3.6.18. Поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по мере
	необходимости, но не реже двух раз в сутки.

	Таблица 3.1

	Класс тротуар      	Периодичность выполнения      
	1           	2                 
	1           	Один раз в двое суток       
	2           	Один раз в сутки            
	3           	Два раза в сутки            

	Примечание. При наличии особых местных условий, вызывающих повышенную
	засоренность, периодичность выполнения уборочных работ допускается принимать до
	трех раз в сутки.

	3.6.19. Периодичность выполнения летних уборочных работ в зависимости от
	интенсивности движения следует принимать по табл. 3.1.

	3.6.20. Уборка остановок городского транспорта, расположенных на тротуарах,
	должна осуществляться, как правило, при снегопадах и летом не менее двух раз в сутки.

	Подметание следует проводить при одноразовой уборке в утренние часы, при
	двухразовой - в утренние и вечерние часы.

	3.6.21. Работы по летней уборке территорий должны завершаться в сроки,
	установленные п. 3.6.17.

	Зимняя уборка

	3.6.22. Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке
	тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) следует принимать по
	табл. 3.2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3.2

	Класс	Периодичность, ч,   	Периодичность при отсутствии
	тротуара	при температуре воздуха,	снегопада,        
	град. C         	сутки           
	ниже -2  	выше -2  
	1   	через 3  	через 1,5 	через 3          

	2   	через 2  	через 1   	через 2          

	3   	через 1  	через 0,5 	через 1          

	Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться
	на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах
	формироваться в валы.

	3.6.23. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
	происхождения должна производиться в ранние, утренние, часы машинами с плужно -
	щеточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки,
	соответственно для тротуаров 1, 2 и 3 классов.

	3.6.24. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в
	прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.

	3.6.25. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи
	и валы, расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль
	проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей.

	3.6.26. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части
	улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для последующего
	удаления.

	3.6.27. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на
	тротуарах I и II классов не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальных
	территориях - не позднее 12 ч.

	3.6.28. Последовательность уборки снега на тротуарах следует назначать:

	- если тротуары и проезжая часть улицы убираются различными машинами, снег,
	собранный с тротуаров, должен быть перемещен на прилотковую полосу до укладки и
	формирования валов снега на проезжей части улиц;

	- если тротуары и проезжая часть убираются одними и теми же машинами,
	очередность уборки назначается в зависимости от интенсивности движения на
	тротуарах, класса тротуаров и значимости улиц.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6.29. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом
	местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на
	свободных территориях, при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

	3.6.30. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует
	убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями - рыхлителями уплотненного
	снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием
	или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

	3.6.31. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и
	брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии
	усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега
	для последующего его уплотнения.

	3.6.32. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий
	пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи
	распределителей. В первую очередь следует обрабатывать тротуары, остановки
	пассажирского транспорта, участки с уклонами, а также участки тротуаров и остановок,
	примыкающие к местам большого скопления людей.

	3.6.33. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью
	первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ -
	3 ч.

	3.6.34. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты
	или сметены плужно - щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на
	открытый грунт, под деревья или на газоны.

	3.6.35. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и
	среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений.
	Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и
	заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5 - 8% массы песка.

	3.6.36. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны
	должны организовать:

	- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это
	требуется для нормального отвода талых вод;

	- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой
	сети;

	- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и
	удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

	Особенности зимней уборки в городах Северной климатической зоны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6.37. В городах со значительными снегопадами, метелями и переносами снега
	должны быть заранее выявлены заносимые снегом участки, разработаны и
	осуществлены меры, уменьшающие эти заносы.

	3.6.38. Покрытия территорий должны быть полностью отремонтированы до
	наступления заморозков, удалены материалы и предметы, которые могут вызывать
	поломку снегоочистителей или способствовать образованию заносов.

	3.6.39. Периодичность очистки тротуаров от снега при снегопадах значительной
	интенсивности и снегопереносах независимо от их класса, приведенная в табл. 3.2,
	сокращается, уборка в отдельных случаях должна производиться непрерывно.

	В этом случае на широких тротуарах допускается складирование снега при
	обеспечении свободной пешеходной полосы шириной не менее 3 м.

	3.6.40. Уборка проезжей части городских дорог должна производиться в
	соответствии с Рекомендациями по совершенствованию эксплуатации машин в
	городах со сложными климатическими условиями (М.: ОНТИ Академии коммунального
	хозяйства, 1984).

	3.6.41. Производство работ по уборке городских дорог при длительных снегопадах
	интенсивностью более 6 мм/ч, обильных снегопереносах и других экстремальных
	условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий.

	3.6.42. Аварийный план работ по уборке дорог в экстремальных условиях должен
	предусматривать выделение различными организациями персонала, технических
	средств, а также объемов работ организациям, выполняющим уборку городских дорог и
	утверждаться решением местных органов самоуправления.

	3.7. Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов

	3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны проводить
	совместно с представителями предприятий по уборке населенных пунктов и санитарно
	- эпидемиологической станции обследование территорий каждого домовладения и
	составлять санитарный паспорт.

	3.7.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

	- установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в не
	канализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;

	- своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее
	санитарным состоянием;

	- заключение договоров на вывоз отходов с организациями по очистке и контроль
	за выполнением графика удаления отходов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и
	мусоросборников;

	- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для
	отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций)
	без переполнения и загрязнения территории;

	- проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации
	уборки территории.

	Примечание. При планово - регулярной системе сбора и удаления твердых
	бытовых отходов контейнерными мусоровозами установка и содержание контейнеров
	производится спецавтохозяйствами.

	3.7.3. Сбор бытовых отходов следует производить в:

	- переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л,
	установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 чел.;

	- контейнеры вместимостью до 800 л - для домов с населением 200 чел. и более.

	Примечание. В качестве временной меры при отсутствии металлических
	мусоросборников допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а
	также деревянных съемных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5 x 0,5 мм.

	3.7.4. Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки -
	окрашены стойкими красителями.

	Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее
	двух раз в год - весной и осенью.

	3.7.5. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной
	или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных
	железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки
	кустарниковых насаждений.

	Примечание. Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться
	пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см,
	исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

	3.7.6. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные
	мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота
	машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников
	должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.

	3.7.7. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей
	жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

	3.7.8. Количество и емкость дворовых мусоросборников следует определять в
	соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых
	отходов для городов Российской Федерации.

	3.7.9. Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях
	следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны
	выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.

	В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при
	минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна
	вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной
	площадке.

	Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных
	домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с
	дворовыми уборными общим выгребом.

	3.7.10. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с
	установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.

	3.7.11. В помещениях общественных уборных должны быть гладкие стены и полы,
	допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое
	освещение и вытяжную вентиляцию. Допускается устраивать теплые
	(внутриквартальные) уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые
	дворовые уборные.

	Примечание. Промывки унитазов неканализованных выгребных уборных
	непосредственно от водопроводов не допускается.

	3.7.12. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические
	мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц,
	должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия
	мусоровоза.

	3.7.13. Емкость выгребов при очистке один раз в месяц следует определять из
	расчета на одного проживающего (или трех приходящих на работу):

	в уборных без промывки - 0,1 м;

	с промывкой унитаза из ведра - 0,2 - 0,25 м;

	в дворовых уборных и помойницах с общим выгребом - 0,25 - 0,30 м.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Во всех случаях следует добавлять 20% на неравномерность заполнения.

	Глубину выгребов следует принимать от 1,5 до 3 м в зависимости от местных
	условий.

	3.7.14. Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными
	или же деревянными с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины
	толщиной 0,35 м и вокруг стенок, и под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные
	двойные люки, деревянные 0,7 x 0,8 м или стандартные круглые чугунные.

	3.7.15. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной сети, в
	последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища
	разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

	3.7.16. Крупногабаритные отходы (старая мебель, велосипеды, остатки от
	текущего ремонта квартир и т.п.) должны собираться на специально отведенных
	площадках или в бункеры - накопители и по заявкам организаций по обслуживанию
	жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или
	обычным грузовым транспортом за дополнительную плату по единым тарифам на
	грузовые перевозки.

	3.7.17. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в
	мусоросборниках запрещается.

	3.7.18. Периодичность вывоза бытовых отходов следует устанавливать по
	согласованию с санитарно - эпидемиологическими станциями (СЭС), как правило:

	- бытовые отходы должны вывозиться при температуре до 14 град. C не реже
	одного раза в три дня;

	- то же, при температуре выше 14 град. C - ежедневно;

	- нечистоты и помои неканализированных домовладений - по мере накопления
	по заявкам обслуживаемых организаций, при этом допускается наполнение выгреба не
	выше чем 0,35 м от поверхности земли;

	- крупногабаритные отходы и отходы от текущего ремонта квартир, а также шлак
	местных котельных должен вывозиться по мере накопления.

	Примечание. Выбор метода обезвреживания твердых бытовых отходов следует
	производить с учетом местных условий, технико - экономических расчетов и
	необходимости обеспечения надежной защиты окружающей природной среды (см.
	справочник Санитарная очистка и уборка населенных мест, М.: Стройиздат, 1985 ).

	3.7.19. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны,
	соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу.
	Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	более 100 м - на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования
	мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).

	3.7.20. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости,
	но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

	3.7.21. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

	3.7.22. В дворовых выгребных уборных, расположенных на неканализованных
	участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция
	уборных 20 процентным раствором хлорной извести.

	3.7.23. Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке
	должна производиться по правилам местных санитарно - эпидемиологических
	станций.

	3.7.24. Устранение на территории домовладения скопления птиц или бездомных
	животных (кошек, собак и пр.) организации по обслуживанию жилищного фонда
	должны проводить с участием соответствующих спецслужб (санитарной, ветеринарной
	и др.).

	3.8. Озеленение

	3.8.1. Озеленение территорий должно выполняться только после очистки
	последней от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных
	коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства
	площадок и оград.

	3.8.2. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и
	больных, без соответствующего разрешения не допускается.

	3.8.3. Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и
	надлежащий уход за ними должна обеспечивать организация по обслуживанию
	жилищного фонда или на договорных началах - специализированная организация.

	3.8.4. Организация по содержанию жилищного фонда совместно с местными
	отделениями Всероссийского общества охраны природы должны:

	- всемерно поддерживать инициативу населения в отношении увеличения
	площади зеленых насаждений в домовладении;

	- привлекать население к озеленению и уходу за зелеными насаждениями;

	- проводить лекции, доклады, консультации, выставки и другие мероприятия по
	охране природы.

	3.8.5. Посадку новых деревьев и кустарников и посев газонов следует производить
	в определенные сроки (см. табл. 3.3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3.3

	Краткая характеристика 	Деревья и кустарники	Газоны и цветники
	климатических     	весенние	осенние	начало	окончание
	подрайонов       	посадки 	посадки	посева	посева 
	1           	2    	3    	4 	5   
	1. Климатические подрай-	май      	сентябрь	15 мая	31 августа
	оны со среднемесячными  
	температурами января    
	от -28 град. C и ниже;  
	июля св. 0 град. C, с   
	суровой длинной зимой и 
	высотой снежного покрова
	до 1,2 м. Вечномерзлые  
	грунты                  
	2. То же, от -15 град. C	март     	сентябрь	1    	31 октября
	и выше и июля св. 28    	- ноябрь	марта
	град. C, с жарким солнеч-
	ным летом и короткой    
	зимой. Просадочные грунты
	3. Остальные районы     	20 апреля	сентябрь	20 мая	20       
	20 мая   	октябрь 	сентября 

	3.8.6. Посадка в населенных местах женских экземпляров тополей, шелковиц и
	других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения, не
	допускается.

	Посадку декоративных растений следует производить с соблюдением
	агротехнических Правил пересадки деревьев и кустарников при озеленении городов.

	Примечание. Местные органы самоуправления в отдельных случаях могут
	уточнять указанные сроки посадки с учетом местных климатических и агротехнических
	условий, а также с учетом начала и окончания вегетации корневой системы растений.

	Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников цветущих и
	ковровых, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков;
	двухлетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных,
	зимующих в грунте, - осенью.

	Зеленые насаждения следует располагать на определенном расстоянии от зданий
	и сооружений (см. табл. 3.4).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3.4

	-------------------------------T---------------------------------¬

	¦	     Здания и сооружения      	¦	      Расстояние до оси, м       	¦

	¦	                              	+----------------T----------------+

	¦	                              	¦	 ствола дерева  	¦	   кустарника   	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От наружных стен зданий, соо- 	¦	       5        	¦	      2,5       	¦

	¦	ружений                       	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От осей трамвайных путей      	¦	       5        	¦	      3         	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От краев тротуаров и садовых  	¦	       0,7      	¦	      0,3       	¦

	¦	дорожек                       	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От края проезжей части улиц,  	¦	       2        	¦	      1         	¦

	¦	кромок или укрепленных полос, 	¦	                	¦	                	¦

	¦	обочин дорог, бровок канав    	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От мачт и опор осветитель-    	¦	       4        	¦	      -         	¦

	¦	ной сети, трамвая, колонн,    	¦	                	¦	                	¦

	¦	галерей и эстакад             	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От подошв откосов, террас и   	¦	       1        	¦	      0,5       	¦

	¦	др.                           	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	От подошвы или внутренней     	¦	       3        	¦	      1         	¦

	¦	грани подпорных стенок        	¦	                	¦	                	¦

	+------------------------------+----------------+----------------+

	¦	От подземных сетей:           	¦	                	¦	                	¦

	¦	газопроводов, канализации     	¦	       1,5      	¦	      -         	¦

	¦	теплопроводов (от стенок ка-  	¦	       2        	¦	      1         	¦

	¦	нала) и трубопроводов тепло-  	¦	                	¦	                	¦

	¦	вых сетей при бесканальной    	¦	                	¦	                	¦

	¦	прокладке водопроводов, дре-  	¦	                	¦	                	¦

	¦	нажей                         	¦	                	¦	                	¦

	¦	силовых кабелей и кабелей     	¦	       2        	¦	      0,7       	¦

	¦	связи                         	¦	                	¦	                	¦

	L------------------------------+----------------+-----------------

	Примечания. 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром
	кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной
	большего диаметра.

	2. Расстояние от воздушных электросетей до деревьев следует принимать по
	правилам устройства электроустановок.

	3.8.7. Ущерб зеленым насаждениям, причиненный предприятиями,
	учреждениями, организациями, а также гражданами, должен возмещаться
	причинившими ущерб гражданами и работниками предприятий, учреждений и
	организаций, по вине которых нанесен ущерб.

	3.8.8. Озеленение территории домовладений, расположенных в районах
	Восточной Сибири и Крайнего Севера, должно производиться с учетом наличия
	вечной мерзлоты, бедности почвы перегноем и элементами минерального питания,
	бесструктурности и возможного местного засоления почв согласно рекомендациям по
	приемам создания и использования посадок деревьев и кустарников в различных
	районах Крайнего Севера.

	3.8.9. Ящики для цветов следует устанавливать на балконах в соответствии с
	указаниями проекта. Изменять оформление балконов и устанавливать новые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кронштейны для крепления цветочных ящиков допускается лишь по проекту и
	согласованию с органами местного самоуправления.

	3.8.10. Уход за зелеными насаждениями и элементами благоустройства следует
	проводить в агротехнические сроки согласно типовым технологическим картам по
	содержанию городских зеленых насаждений, утвержденным органами местного
	самоуправления.

	3.8.11. Наполнение водой имеющихся на территории домовладения водоемов и
	бассейнов, приведение в действие фонтанов следует производить весной при
	наступлении среднедневной температуры воздуха за истекшие 5 дней свыше 17 град C.

	3.8.12. О массовом появлении на зеленых насаждениях вредителей растений и
	болезней организации по содержанию жилищного фонда должны довести до сведения
	городских станций по защите зеленых насаждений и принимать меры борьбы с ними
	согласно указаниям специалистов.

	3.8.13. Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды,
	спуск воды из бассейна, снятие и укрытие скульптуры следует производить при
	наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2 град. C и
	ниже.

	3.8.14. Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места
	посыпаться песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать
	ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не
	допускается).

	3.8.15. После сильного снегопада следует стряхивать снег с крон деревьев и
	кустарников в местах, где это угрожает их поломкой.

	3.8.16. Вытапливание снега на участках, занятых многолетними цветами, а также
	обнажение от снега участков, занятых посадками роз и другими недостаточно
	зимостойкими растениями, не допускается.

	3.8.17. Снег на озелененных улицах, содержащий химические вещества, следует
	складировать на осевой полосе проезжей части, на полосе дороги, примыкающей к
	бордюрному камню, или на свободных от зеленых насаждений площадях у проезжей
	части. Место для складирования снега устанавливается ежегодно по согласованию с
	предприятиями по уходу за зелеными насаждениями.

	3.8.18. В случае складирования снега на полосы, занятые зелеными насаждениями
	или газонами, режим и нормативы уборки этого снега следует проводить по правилам,
	предусмотренным технологией борьбы со снежно - ледяными образованиями.

	При перемещении снега, содержащего химические вещества, на полосу, занятую
	зелеными насаждениями, необходимо использовать площади вне проекции кроны
	деревьев, избегая попадания снега непосредственно под деревья (в лунки).

	3.8.19. Работы по уходу за зелеными насаждениями следует производить в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с договором между собственником и подрядной организацией.

	3.8.20. Складывать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями,
	засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения,
	привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять
	рекламные щиты и пр. не допускается.

	3.8.21. Посыпать (поливать) вредными для зеленых насаждений химическими
	составами тротуары, расположенные рядом с зелеными насаждениями, не допускается.

	3.8.22. При наличии бассейнов на придомовой территории участок вокруг них
	следует озеленять влаголюбивыми растениями.

	4. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций

	4.1. Фундаменты и стены подвалов

	4.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- нормируемый температурно - влажностный режим подвалов и техподполий;

	- исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;

	- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не
	допуская их дальнейшего развития;

	- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и
	конструкций подвалов и техподполий;

	- работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей;

	- содержание придомовых территорий согласно проекта и требований настоящих
	Правил и норм.

	4.1.2. Инженерно - технические работники организаций по обслуживанию
	жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования
	к основаниям зданий и сооружений, указанные в СНиП 2.02.01-89, прочностные
	характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов
	оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

	4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо
	выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению
	причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции
	фундаментов и стен подвалов должно, как правило, производиться

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специализированными организациями по договору.

	Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и
	вентиляцию.

	Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. C, относительная влажность
	воздуха - не выше 60%.

	4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола
	техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для
	сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно
	оборудовать продухи жалюзийными решетками.

	С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также
	устранения затхлого запаха необходимо организовывать регулярно сквозное
	проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и неморозные дни.

	4.1.5. Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара
	и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам
	подвала; очистка мусора от снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления
	воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания,
	в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от
	дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с
	архитектором.

	4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не
	менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть
	приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано -
	дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками).

	4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах,
	необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом,
	мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и
	подсыпкой песком.

	4.1.8. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать
	стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но
	не менее чем на 15 см выше отмостки.

	4.1.9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию
	магистральных трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки,
	засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность
	стыковых соединений в системах канализации.

	Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов
	и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

	4.1.10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения
	грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

	4.1.11. Специализированная организация, обслуживающая электрохозяйство,
	обязана осуществлять текущий неплановый ремонт обнаруженных неисправностей в
	системе внутридомового электроснабжения и по заявкам жильцов, а также содержать
	электрическую проводку в исправности, чистоте, защищенной от влаги и механических
	повреждений.

	Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и
	фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.

	Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и
	стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.

	4.1.12. При капитальном ремонте дома следует заменять в технических подпольях
	земляные полы на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна быть с
	уклоном к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды. При появлении
	воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При
	соответствующем технико - экономическом обосновании допускается устраивать
	внутридомовые дренажи.

	4.1.13. У прочисток канализационных стояков в подвальных помещениях следует
	устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

	4.1.14. Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок,
	ключи должны храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда и у
	жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери
	должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

	4.1.15. Не допускается:

	- подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и протечек от
	инженерного оборудования;

	- захламлять и загрязнять подвальные помещения;

	- устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под
	оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без
	утвержденного проекта;

	- устраивать склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать
	другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих
	лестничных клеток;

	- рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной
	близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

	- подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10 - 15 см;

	- использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	других нужд без разрешения органов самоуправления.

	4.2. Стены

	4.2.1. Стены каменные (кирпичные, железобетонные)

	4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

	- заданный температурно - влажностный режим внутри здания;

	- исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);

	- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего
	развития;

	- теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

	4.2.1.2. Инженерно - технические работники организации по обслуживанию
	жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные
	характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные требования к
	конструкциям, указанные в СНиП.

	4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от
	вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание
	стенового материала, провисания и выпадение кирпичей.

	Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация.

	Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

	4.2.1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом;
	для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

	4.2.1.5. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен:
	карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги и др., разрушение и
	повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

	4.2.1.6. Чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных
	слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической,
	бытовой влагой.

	Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

	4.2.1.7. Стыки панелей должны отвечать трем требованиям:

	- водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их
	нанесения, обеспечив подготовку поверхности;

	- воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита,
	вилатерма, пакли, смоляного каната или др. материалов с обязательным обжиганием не
	менее 30 - 50%;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.

	Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций:

	- вертикальных 2 - 3 мм;

	- горизонтальных 0,6 - 0,7 мм.

	В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита -
	уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30 - 50%; теплоизоляция -
	теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна быть не менее 300
	мм.

	Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной
	стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и
	мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период
	подготовки домов к зиме).

	4.2.1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и
	балконные отливы должны иметь металлические окрытия из оцинкованной
	кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в
	облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от
	стены не менее 50 мм.

	4.2.1.9. Для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется
	своевременная окраска фасадов.

	4.2.1.10. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен
	быть 20 + 5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3 - 4 мм; трещины в
	защитном слое не допустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона.

	4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня
	тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как
	единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие
	фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья
	водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

	4.2.1.12. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие
	недостаточной теплозащиты, а также стены с малой теплоустойчивостью в жарких
	районах необходимо утеплять.

	4.2.1.13. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо
	устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием
	рулонных материалов и мастик или блокирование поступающей влаги
	электроосмотическим способом, или методом зарядной компенсации по проекту.

	После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен
	до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при
	одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной
	их теплопроводности, необходимо утеплять.

	4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении
	трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен
	от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах
	заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с
	помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации
	увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и
	предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины
	следует заделывать.

	4.2.1.15. Парапеты и карнизы должны иметь надежное крепление к элементам
	здания и окрытие с уклоном в сторону внутреннего водостока (при внутреннем
	водостоке) и от стены при наружном не менее 3%. Вынос карниза или окрытия при
	этом должен быть не менее 8 см, металлические покрытия должны соединяться
	двойным лежачим фальцем, швы покрытий из плит должны быть заделаны
	полимерцементным раствором или мастикой. Не допускается попадание влаги под
	покрытие.

	4.2.1.16. Для предупреждения промерзания стен, появления плесневелых пятен,
	слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций
	влажность материалов должна соответствовать требованиям СНиП:

	- керамзита - 3%, шлака - 4 - 6%;

	- пенобетона - 10%;

	- газобетона - 10%.

	Влажность стен:

	- деревянных - 12%;

	- кирпичных - 4%;

	- железобетонных (панельных) - 6%;

	- керамзитобетонных - 10%;

	- утеплителя в стенах - 6%.

	Теплопроводность стен должна удовлетворять СНиП II-3-79** 1995
	"Строительная теплотехника. Нормы проектирования".

	4.2.1.17. В кирпичных стенах обеспечивается:

	- правильное расположение гидроизоляции стен;

	- толщина в соответствии с проектом;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- не допускается плотная облицовка стен снаружи и выполнение угловых
	соединений с отступлением от проекта.

	4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости,
	водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций,
	звукоизоляции и др. показателей, которые не могут быть устранены при текущем
	ремонте, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по
	соответствующему проекту.

	4.2.1.19. Контроль за состоянием стальных закладных деталей должен
	производиться организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением
	специализированных организаций.

	Устранением последствий коррозионного повреждения закладных деталей и
	арматуры следует выполнять при капитальном ремонте по проекту.

	4.2.2. Стены деревянные

	4.2.2.1. При появлении крена, выпучивания, гниения, поражения домовыми
	грибками, дереворазрушающими насекомыми, просадок следует вызвать
	специализированную организацию.

	4.2.2.2. Не допускается осадка засыпки в каркасных стенах более 5 см,
	повреждение гидроизоляции, разрушение штукатурки и обшивки, высокая
	воздухопроницаемость, протекание, переохлаждение, увлажнение древесины и
	теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мере
	выявления, не допуская их дальнейшего развития.

	4.2.2.3. Высокая воздухопроницаемость стен должна быть устранена уплотнением
	стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и
	трещин и другими способами.

	4.2.2.4. Конструкции нижних венцов деревянных цоколей и примыкания
	(установка сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и т.д.) должны быть
	плотно пригнаны, чтобы не допустить увлажнения.

	4.2.3. Отделка фасадов

	4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного
	слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной
	и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных
	зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен,
	разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее
	загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере
	выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение
	отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен
	архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.)
	следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных
	слоев необходимо:

	- облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной,
	немедленно снять;

	- отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после
	обнаружения отслоения;

	- поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных
	архитектурных деталей или их реставрацией.

	4.2.3.3. Поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой, как
	правило, следует облицовывать плитками или оштукатуривать цементным или
	сложным раствором после предварительной расчистки поверхности от потерявшего
	прочность материала.

	4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно -
	песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (ГКЖ-10, ГКЖ-11) или
	облицевать.

	Цоколи из легкобетонных панелей с поврежденным (фактурным слоем или
	имеющим малую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и
	кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из естественного камня,
	бетонными плитами, керамическими плитками, другими влагостойкими и
	морозостойкими минералами по согласованию с органами местного самоуправления.

	4.2.3.5. Фактурные слои блоков и панелей или штукатурку с усадочными мелкими
	трещинами необходимо защищать от разрушения затиркой жидким полимерцементным
	раствором с окраской.

	Стабилизировавшиеся широкие трещины следует заделать материалом,
	аналогичным материалу стен или полимерцементным раствором.

	4.2.3.6. Железистые включения, имеющиеся в стенах фасадов полносборных
	домов, должны быть удалены, а ржаные поверхности зачищены и окрашены.
	Образовавшиеся при этом раковины, сколы, углубления следует заделывать
	полимерцементным раствором заподлицо с поверхностью изделий.

	4.2.3.7. Отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона и
	не имеющие наружного фактурного слоя, необходимо затереть цементным раствором.

	4.2.3.8. Участки стеновых панелей с обнаженной арматурой должны быть
	отштукатурены цементно - песчаным раствором. Отдельные стержни арматуры,
	выступающие из плоскости панелей, следует углубить в конструкции, предварительно
	вырубив под ними раствор. Отделку необходимо восстановить в соответствии с
	существующей.

	4.2.3.9. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения,
	наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.

	4.2.3.10. Очищать поверхности штукатурок и облицовок из мягких каменных
	пород, а также архитектурные детали пескоструйным способом не допускается.

	Поверхности кирпичных стен и стен, облицованных керамическими плитками
	(камнями) или оштукатуренных цементным раствором, допускается очищать
	гидропескоструйным способом.

	4.2.3.11. Фасады, облицованные керамическими изделиями, после очистки
	следует обрабатывать гидрофобными или другими специальными растворами.

	Для очистки поверхности фасадов, отделанных глазурованной керамической
	плиткой, следует применять специальные составы.

	Работы по очистке фасадов должны выполняться, как правило,
	специализированными организациями.

	4.2.3.12. Фасады деревянных неоштукатуренных зданий (рубленных, брусчатых и
	сборно - щитовых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться
	паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и
	защиты от грибка и гниения.

	4.2.3.13. Окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному
	паспорту, выдаваемому органами местного самоуправления, в котором приведены
	указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных
	деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен
	и поврежденных мест.

	4.2.3.14. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта
	стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных
	украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных
	покрытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п. и водосточных труб.
	Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

	4.2.3.15. Открытия окон, поясков должны быть выполнены из оцинкованной
	стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены или облицовочный слой.

	4.2.3.16. Водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые
	уклоны от стен и обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод.

	4.2.3.17. Стальные детали крепления (кронштейны пожарных лестниц,
	флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) следует располагать с уклоном от
	стен. На деталях, имеющих уклон к стене, следует установить плотно прилегающие к
	ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5 - 10 см от стены. Все
	закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать
	от коррозии.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Окраска металлических лестниц, флагодержателей, элементов креплений растяжек
	электросети, ограждений крыш и решеток вентиляционных отверстий панелей должна
	производиться масляными красками в соответствии с колерным паспортом дома, как
	правило, через каждые 5 - 6 лет в зависимости от условий эксплуатации.

	4.2.3.18. Установка на фасадах и на крышах реклам, вывесок, плакатов и другого
	оформления должна производиться по специальному проекту, согласованному с
	организациями по обслуживанию жилищного фонда, органами местного
	самоуправления и соответствующими надзорными органами. При этом необходимо
	исключить передачу в помещения шумов и вибраций от объектов оформления при
	воздействии на них ветра.

	4.2.3.19. Изменять архитектуру здания снятием, заменой другими или устройством
	новых архитектурных деталей, пробивкой и заделкой проемов, изменением формы
	окон и окраски фасадов здания без разрешения местного органа исполнительной власти
	не допускается.

	4.2.3.20. Номерные, указательные и домовые знаки и знаки пожарных гидрантов
	должны устанавливаться по образцам, утвержденным органами местного
	самоуправления.

	4.2.4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

	4.2.4.1. Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны
	систематически проверять правильность использования населением балконов, эркеров
	и лоджий, не допускать размещения в них громоздких и тяжелых вещей, их захламления
	и загрязнения. Необходимо регулярно разъяснять нанимателям, арендаторам и
	собственникам жилых помещений и ответственным за коммунальную квартиру
	правила содержания балконов, эркеров и лоджий.

	4.2.4.2. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций
	балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по обслуживанию
	жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности
	людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

	С целью предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плиты или
	трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной
	влаги, металлический слив должен устанавливаться в паз коробки, ширина его должна
	быть не менее 1,5 толщины плиты и он должен быть заведен под гидроизоляционный
	слой.

	Уклон балконной (лоджии) плиты должен быть не менее 3% от стен здания с
	организацией отвода воды металлическим фартуком или зажелезненной плитой с
	капельником с выносом не менее 3 - 5 см, в торце слив должен быть заделан в тело
	панели.

	В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть
	и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту.

	4.2.4.3. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и
	гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных
	плит, ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий должны
	устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

	Разрушение консольных балок и плит, скалывание опорных площадок под
	консолями, отслоения, разрушения и обратный уклон (к зданию) пола балконов и
	лоджий следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

	4.2.4.4. В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках необходимо
	проверять прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Отслоившийся бетон
	или раствор следует удалить. Защитный слой должен быть восстановлен.

	4.2.4.5. Металлические ограждения, сливы из черной стали, цветочные ящики
	должны иметь эстетичный вид, периодически окрашиваться атмосфероустойчивыми
	красками. Цвет краски должен соответствовать указанному в колерном паспорте
	фасада.

	4.2.4.6. Расположение, форма и крепление цветочных ящиков должны
	соответствовать принятому проекту и архитектурному решению здания.

	Цветочные ящики следует устанавливать на поддонах, с зазором от стены не
	менее 50 мм; если проектом не предусмотрены специальные наружные крепления,
	ящики следует устанавливать с внутренней стороны ограждений балконов (лоджий).

	4.2.4.7. Для предотвращения протечек и промерзаний в местах сопряжения стен и
	заполнений оконных (балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок
	должна быть герметизация и утепление (войлок, пакля, поролон и др.) с обжатием на
	30 - 50%.

	4.2.4.8. С целью экономии топлива и улучшения температурно - влажностного
	режима помещений оконные (балконные) проемы должны оборудоваться
	уплотняющими прокладками, лучше из пенополиуретана (поролона), которые подлежат
	замене не реже 1 раза в 5 лет.

	4.2.4.9. Для предотвращения попадания атмосферной влаги через окна в нижнем
	бруске коробки должно быть 2 паза для отвода воды шириной 10 мм на расстоянии 50 -
	100 мм от края. Прорези должны быть очищены и иметь уклон наружу. Окраска окон
	производится 1 раз в 5 лет.

	Стекла ставятся на двойном слое замазки и крепятся штапиками.

	Крепление оконных и дверных коробок осуществляется ершами и шурупами в
	антисептированные деревянные пробки.

	Утепление балконных филенок производится установкой антисептированного
	оргалита или минерального войлока или др. эффективного материала между наружным

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и внутренним полотнами.

	Не допускается:

	В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать
	проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и
	другие оттяжки.

	Изменять архитектуру здания снятием, заменой другими или устройством новых
	архитектурных деталей, пробивкой и заделкой проемов, изменением формы окон и
	окраски фасадов здания.

	Использование населением балконов, эркеров и лоджий не по назначению,
	размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение.

	Номерные, указательные и домовые знаки должны устанавливаться по
	утвержденным образцам.

	Самовольная установка эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного
	пространства.

	4.3. Перекрытия

	4.3.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

	- устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;

	- исправное состояние перекрытий;

	- звукоизоляцию;

	- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;

	- восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами),
	акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств
	перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно -
	технических устройств и других элементов.

	4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их
	обнаружения, не допуская их дальнейшего развития.

	При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих
	элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части
	поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений
	и увлажнений чердачных перекрытий, поражений древесными домовыми грибками и
	дереворазрушающими насекомыми следует вызвать специалиста и устранять при
	капитальном ремонте по проекту.

	4.3.3. Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов
	перекрытий, устранение смещения несущих конструкций от стен или прогонов в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кирпичных сводах или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины
	опирания элементов), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность
	и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении
	указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по
	обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития
	деформаций.

	4.3.4. Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены следующим образом:

	а) чердачные перекрытия: довести слой теплоизоляции до расчетного; на чердаке
	вдоль наружных стен на полосе шириной 0,7 - 1 м должен быть дополнительный слой
	утеплителя или скос из теплоизоляционного материала под углом 45 град.; утепление
	переохлаждаемых зон перекрытия с теплым чердаком (под вентшахтами и др.) следует
	осуществлять по расчету;

	б) междуэтажные перекрытия: усилить теплоизоляцию в местах их примыкания к
	наружным стенам (после вскрытия пола); теплоизоляцию по торцам панелей и
	прогонов; оштукатурить внутренние поверхности кирпичных стен в пределах
	подпольного пространства; уплотнить стыковые соединения панельных стен и сделать
	скосы из утепляющего материала шириной 25 - 30 см;

	в) перекрытия над проездами и подпольями: утеплить в зонах расположения
	входных дверей в подъезд и вентиляционных продухов цокольных стен; при этом
	увеличить толщину теплоизоляции на 15 - 20% по проекту.

	4.3.5. Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлака, керамзитового
	гравия и др. должны иметь деревянные ходовые мостики, а по утепляющему слою -
	известково - песчаную стяжку (корку). В зданиях повышенной этажности необходимо
	при ремонте произвести тщательное уплотнение стыковых соединений между
	панелями в местах сопряжения со смежными конструкциями.

	4.3.6. Перекрытия над встроенными котельными, прачечными, углехранилищами,
	магазинами и производственными помещениями должны быть герметичными. Не
	допускается появление повышенной влажности, загазованности и специфических
	запахов в помещениях, расположенных над перечисленными помещениями.

	4.3.7. Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения,
	проходящих через перекрытия, должны быть заделаны асбестовым шнуром или
	волокном с предварительной установкой гильзы.

	4.4. Полы

	4.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;

	- устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего
	развития;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

	- восстановление защитно - отделочных покрытий;

	- периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых
	помещениях.

	4.4.2. Разрушение окрасочного слоя деревянных полов, отсутствие и засорение
	вентиляционных решеток или щелей за плинтусами, подвижность и выпадение
	отдельных клепок должны устраняться по мере выявления.

	Местные просадки, зыбкость, истирание, рассыхание и коробление досок и
	паркетных клепок, скрип, отсутствие вентиляционных решеток, загнивание, отслоение
	покрытия от основания следует устранять при ремонте по проекту.

	4.4.3. Полы с повышенной зыбкостью и прогибами необходимо вскрыть,
	проверить состояние древесины несущих конструкций и упругих прокладок и
	отремонтировать конструкцию.

	4.4.4. Поврежденные клепки паркета должны быть заменены новыми такого же
	размера и материала, а отслоившиеся от основания закреплены.

	Для устранения скрипа паркетного пола необходимо произвести перестилку
	паркета с укладкой его по слою строительного картона или толя с заменой
	поврежденных клепок.

	4.4.5. Паркетные полы должны натираться мастикой или покрываться
	специальными лаками для полов. Натирку полов (после предварительной очистки
	специальным раствором) следует производить не реже одного раза в два месяца,
	покрытие лаком, как правило, через каждые 4 - 5 лет с предварительной циклевкой
	поверхности. Мытье паркетных полов не допускается.

	Полы с клепками паркета, прикрепленными к основанию битумной мастикой,
	должны натираться только водными мастиками.

	4.4.6. Дощатые полы следует красить масляной краской или эмалью не реже
	одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.

	4.4.7. Подпольное пространство дощатых полов на лагах по грунту с деревянными
	перекрытиями должно проветриваться через вентиляционное отверстия,
	устанавливаемые в полу в двух противоположных углах комнаты или в плинтусах в
	виде щелей из расчета 5 кв. см на 1 кв. м площади помещения. Решетки над
	отверстиями должны быть уложены на подкладках выше поверхности пола на 10 мм.

	4.4.8. При сильном усыхании новых дощатых полов необходимо провести их
	сплачивание и простружку с последующей окраской.

	Значительно изношенные или поврежденные доски следует заменять новыми,
	проантисептированными с трех сторон; размеры и форма замененных деталей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(брусков, плинтусов) должны соответствовать ранее уложенным.

	После окончания ремонта пол окрашивается за два раза с предварительной
	грунтовкой и шпаклевкой оструганных поверхностей.

	4.4.9. Полы из линолеума, полихлорвиниловых плиток и релина следует
	ежедневно протирать теплой или холодной водой и не реже одного - двух раз в месяц
	натирать специальными щетками. Мыть эти полы горячей водой с добавлением соды,
	чистить пемзой или песком не допускается.

	4.4.10. Мастичные бесшовные полы в течение месяца после устройства
	допускается протирать только влажной тряпкой; по истечении этого срока протирать и
	натирать также как и полы из линолеума.

	4.4.11. Снижение статической электризации полов из синтетических материалов,
	поливинилхлоридного линолеума и плиток и т.д. следует достигать повышением
	относительной влажности воздуха в помещениях до 50 - 55 град. натиркой полов
	специальными мастиками или воском, обработкой покрытий антистатическими
	препаратами.

	4.4.12. Основание пола из линолеума при замене изношенного должно быть
	отремонтировано и выровнено. Для тонкого линолеума основание следует устраивать
	из полужестких твердых древесно - волокнистых плит, ячеистого бетона и других
	материалов, обладающих низким коэффициентом теплоусвоения.

	4.4.13. Поврежденные участки покрытия из линолеума необходимо
	ремонтировать или заменять, подбирая материал по цвету и рисунку. Отслоившиеся
	покрытия из линолеума и синтетических плиток следует хорошо просушить и наклеить
	на мастики, предварительно очистив основание.

	4.4.14. Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, перед
	употреблением должны быть очищены от раствора и замочены водой. Крепление
	плиток следует производить на цементном растворе, а также с помощью коллоидно -
	цементного, эпоксидного или другого клея с учетом обеспечения установки заменяемой
	плитки в одной плоскости с существующими. При ремонте плитки должны быть
	подобраны по цвету и рисунку.

	4.4.15. Заделка разрушенных мест в цементных, мозаичных и асфальтовых полах
	должна производиться слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее
	уложенные полы. Поверхность основания под полы должна быть прочной,
	насеченной, очищенной от пыли, а также увлажненной (под асфальтовые полы
	основание не увлажняется).

	Отремонтированные места цементных полов на вторые сутки следует
	зажелезнить цементом.

	4.4.16. Полы из керамических, мозаичных и цементных плиток необходимо мыть
	теплой водой не реже одного раза в неделю.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.5. Перегородки

	4.5.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- исправное состояние перегородок;

	- устранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их
	дальнейшего развития;

	- восстановление звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных (в
	санитарных узлах и кухнях) свойств.

	4.5.2. Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и
	установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям.

	Если перегородки из мелких элементов имеют значительный наклон или
	выпучивание, а в горизонтальных швах появились трещины, то их следует переложить
	или заменить новыми.

	4.5.3. Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периметру
	перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо
	расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами
	или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих
	сторон известково - гипсовым раствором.

	При повторном появлении трещин в местах сопряжений перегородок со стенами
	или друг с другом необходимо оштукатурить углы по металлической сетке.

	4.5.4. Трещины по периметру отопительной панели и пространство между
	гильзой и трубопроводом центрального отопления необходимо проконопатить
	асбестовым шнуром, затереть цементно - известковым раствором с добавлением 10 -
	15% асбестовой пыли.

	4.5.5. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок
	расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.

	4.5.6. Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и сделать
	заново.

	При восстановлении облицовки следует применять плитку, однотипную по форме
	и цвету.

	4.5.7. Участки с поврежденной облицовкой из листов сухой гипсовой штукатурки
	следует заменять с восстановлением отделки. Небольшие по размерам пробоины
	допускаются заделывать гипсовым составом.

	4.5.8. Полости, образовавшиеся в каркасных перегородках, необходимо засыпать
	эффективными звукоизоляционными материалами или закладывать минераловатными
	плитами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.5.9. Крепление настенного оборудования на асбестоцементные перегородки
	санитарно - технических кабин, если для этого не предусмотрены специальные
	приспособления, не допускается.

	4.6. Крыши

	4.6.1. Требования по техническому обслуживанию

	4.6.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

	- исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы
	водоотвода;

	- защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного
	оборудования;

	- воздухообмен и температурно - влажностный режим, препятствующие
	конденсатообразованию и переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий;

	- обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;

	- чистоту чердачных помещений и освещенность;

	- достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции
	трубопроводов и стояков, усиление тепловой изоляции следует выполнять
	эффективными теплоизоляционными материалами;

	- исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие
	засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и
	конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

	- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные
	сроки.

	4.6.1.2. Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформаций в
	кровельных несущих конструкциям: деревянных (нарушения соединений между
	элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных
	ног, обрешетки и др. элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона,
	коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.); в кровлях из
	листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия,
	разрушение окрасочного или защитного слоя); в кровлях из асбестоцементных плиток,
	листов черепицы и других штучных материалов (повреждения и смещения отдельных
	элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов
	кровель к обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания,
	разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами,
	вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение,
	разрушение мастичного слоя).

	4.6.1.3. В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций необходимо

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подтягивать болты, хомуты и другие металлические крепления в узловых соединениях
	и при необходимости заменять поврежденные и загнивающие отдельные элементы.
	Периодическую противогрибковую обработку следует, как правило, производить не
	реже одного раза в десять лет при капитальном ремонте. При аварийном состоянии
	конструкций должны быть приняты меры по обеспечению безопасности людей.

	4.6.1.4. Разрушенные защитные слои железобетонных несущих элементов крыш и
	выбоины с частичным оголением арматуры необходимо восстанавливать, а трещины -
	заделывать цементным раствором. Если повреждения привели к потере несущей
	способности конструктивных элементов, то их следует усилить или заменить.

	4.6.1.5. Осмотр, очистку и ремонт стальных кровель следует производить только в
	валяной или резиновой обуви. Ремонт крыш с асбестоцементными кровлями должен
	выполняться с передвижных стремянок. При этом необходимо выполнять все меры,
	предусмотренные правилами техники безопасности.

	4.6.1.6. Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными
	красками и составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых
	пятен; кровли из оцинкованной стали красятся после появления ржавых пятен и не
	реже одного раза в пять лет; покраска отдельных мест кровли производится ежегодно;
	промазка швов в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой
	крупным песком или устройство защитного слоя производятся по мере старения или
	порчи кровли.

	4.6.1.7. На кровлях из рулонных или мастичных материалов следует устраивать
	защитные покрытия в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89.

	Мягкие кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в
	пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой.

	4.6.1.8. Стальные связи и размещенные на крыше и в чердачных помещениях
	детали через каждые пять лет должны окрашиваться антикоррозионными составами.

	4.6.1.9. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе
	расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения,
	гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного
	покрытия приведены в технически исправное состояние.

	4.6.1.10. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из
	листовой стали следует производить с промазкой суриком или герметиком, заделку
	мелких отверстий и свищей (до 5 мм) - суриковой замазкой или герметиком с
	армированием стеклосеткой, стеклотканью или мешковиной, а также постановкой
	заплат из листовой стали.

	Неисправности, являющиеся причиной протечек кровли, должны быть устранены
	в сроки, указанные в Приложении 3.

	4.6.1.11. Сменяемые поврежденные элементы или отдельные участки кровли из

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	штучных материалов должны укладываться на сплошную обрешетку по слою рулонного
	материала (толя, рубероида и т.д.).

	4.6.1.12. В кровлях из штучных материалов при значительном задувании снега в
	чердачное помещение стыки между элементами кровельного покрытия необходимо
	герметизировать мастикой или уплотнить эластичным материалом.

	4.6.1.13. Кровельные покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными
	блоками и др. выступающими над крышами устройствами следует заводить в штрабы и
	защищать фартуком из оцинкованной стали (при этом фартук должен быть выше кровли
	на 15 см, а в штрабе герметизирован), а в сопряжении с радиотрансляционными
	стойками и телеантеннами устанавливать дополнительную стальную гильзу с фланцем.

	4.6.1.14. Тесовые гонтовые и драночные кровли следует ремонтировать путем
	смены загнивших элементов. При этом должны предусматриваться меры,
	предохраняющие кровлю от загнивания.

	4.6.1.15. Производство конструктивных изменений крыш допускается только по
	согласованию со специализированными организациями, органами местного
	самоуправления.

	4.6.1.16. Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом,
	чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками. К
	ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на
	месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного
	прогноза погоды.

	4.6.1.17. На крышах зданий высотой в три этажа и более, не имеющих
	ограждений, допускается надежно заделывать в строительные конструкции стальные
	петли для крепления к ним предохранительных поясов рабочих во время ремонтных
	работ у свеса кровли.

	При капитальном ремонте скатных кровель следует предусматривать крепежные
	устройства для крепления страховочных веревок.

	4.6.1.18. После окончания работ по ремонту кровли, дымовых труб, парапетов и
	др. все остатки строительных материалов и мусора необходимо удалить и очистить
	кровлю.

	4.6.1.19. Несущие конструкции крыши, к которым подвешиваются люльки или
	другое подвесное оборудование, необходимо проверить на прочность и надежность.
	Для установки допускается использовать специальные вентиляционные отверстия
	(продухи).

	4.6.1.20. Установка на крышах транспорантов, световых реклам и других
	устройств допускается только по утвержденным проектам.

	4.6.1.21. Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами,
	собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отверстий в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в
	элементах крыш без утвержденных проектов не допускается.

	4.6.1.22. Производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки
	внутренних и наружных водостоков не допускается.

	4.6.1.23. Находиться на крыше людям, не имеющим отношения к технической
	эксплуатации и ремонту здания, запрещается.

	4.6.1.24. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и
	осенью.

	Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости.

	Мягкие кровли от снега не очищают.

	Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не
	допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует
	сбрасывать при меньшей толщине).

	Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком
	необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

	4.6.1.25. Очистку внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска со
	стороны воронок производить проволочными щетками диаметром, равным диаметру
	трубы стояка. Водосточные воронки необходимо очищать скребками и щетками, после
	чего промывать водой.

	4.6.1.26. Необходимо обеспечить вентиляцию крыш:

	- чердачных - за счет продухов и слуховых окон, площадь которых должна
	составлять 1/500 площади чердачного перекрытия; слуховые окна оборудуются
	жалюзийными решетками, продухи - металлической сеткой; заделывать
	вентиляционное устройство нельзя;

	- бесчердачных (вентилируемых) - за счет продухов;

	- крыш с теплым чердаком - за счет одной вентиляционной шахты на секцию.

	4.6.1.27. При обслуживании крыш следует обеспечить:

	- исправность системы водостока (см. раздел стены);

	- исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие
	засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и
	конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков;

	- водосточные трубы следует прокладывать вертикально;

	- стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	утеплять;

	- водоприемные воронки должны быть оборудованы защитными решетками,
	установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующим отверстием;
	водоприемные воронки должны регулярно очищаться от мусора и снега, а также
	промываться;

	- достаточность и исправность тепловой изоляции трубопроводов, стояков.

	Усиление тепловой изоляции стояков систем горячего водоснабжения следует
	выполнять эффективным теплоизоляционным материалом.

	4.6.1.28. Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств.
	Для плоских кровель высота вентшахт должна быть 0,7 м выше крыши, парапета или
	др. выступающих элементов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна
	быть выше края вентшахты на 0,15 м.

	4.6.1.29. Не допустима закупорка торцов балок антисептиками, гидроизоляцией.

	Недопустимо увлажнение конструкций от протечек кровли или инженерного
	оборудования.

	Вентиляция чердачного помещения должна соответствовать нормативному
	значению.

	Обязательно наличие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой.

	Для конструкций из сборного или монолитного железобетона должна быть
	обеспечена прочность защитного слоя, отсутствие коррозии арматуры, прогибов,
	трещин, выбоин в кровельных несущих конструкциях.

	4.6.2. Совмещенные (бесчердачные крыши)

	4.6.2.1. Не допускается увлажнение утеплителя. Устранение сырости в
	бесчердачной крыше следует производить путем укладки вдоль наружной стены
	дополнительной теплоизоляции на поврежденном участке или путем его утепления с
	внутренней стороны. При конденсационном увлажнении невентилируемой
	бесчердачной крыши необходимо реконструировать крышу с устройством в ней
	осушающих продухов, слоя пароизоляции и укладкой в отдельных зонах
	дополнительной теплоизоляции.

	4.6.2.2. В эксплуатируемых плоских железобетонных крышах с внутренним
	водостоком, устраиваемым на дренажном слое или на отдельных опорах, необходимо
	не менее одного раза в три года проверять состояние гидроизоляционного слоя ковра,
	защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующую способность дренирующего
	слоя, а также опирание железобетонных коробов и ваз (с зелеными насаждениями на
	крыше) и исправлять их.

	4.6.2.3. Необходимо обеспечить исправность всех выступающих над

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверхностью кровель элементов дымовых и вентиляционных труб, дефлекторов,
	выходов на крышу, парапетов, антенн и т.д., т.к. неисправность ведет к увлажнению
	утеплителя, выветриванию и размораживанию труб.

	4.6.2.4. Внутренние водостоки должны быть постоянно очищены от грязи,
	листьев, снега, наледей и т.д.

	Должно быть обеспечено плотное примыкание водосточных воронок внутреннего
	водостока и крыш, правильная заделка стыков конструкций, внутреннего водостока и
	кровли.

	Соединение канализационных стояков должно быть раструбами вверх.

	Должно быть обеспечено отведение воды из водостока от здания путем
	устройства лотка или лучше отводного трубопровода с гидравлическим затвором для
	спуска в зимний период года талой воды в канализацию.

	4.6.3. Крыши чердачные

	4.6.3.1. Холодный чердак.

	Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения должна
	составлять 2 - 4 град C. Для этого требуется:

	- достаточный слой утеплителя чердачного перекрытия;

	- наличие по периметру чердачного помещения дополнительного слоя
	теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала под углом 45 град.,
	шириной 0,75 - 1 м;

	- утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на расчетную
	наружную температуру;

	- утепление и герметичность вентиляционных коробов и шахт;

	- вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов за пределы
	чердака;

	- двери с лестничных площадок на чердак должны быть утеплены, с двух сторон
	обшиты кровельной сталью, иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрыты на замок,
	ключи от которого должны храниться в квартире верхнего этажа и в организации по
	содержанию жилищного фонда, о чем должна быть соответствующая надпись на двери.

	4.6.3.2. Теплый чердак.

	Температура воздуха в чердачном помещении не ниже +12 град. C. Для этого
	требуется:

	- высота вентиляционных вытяжных шахт в пределах чердака должна быть 0,6 -
	0,7 м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- отсутствие подсоса воздуха или нарушения герметичности чердачного
	помещения;

	- отсутствие коррозии поддона под вытяжной шахтой;

	- отсутствие протечек инженерных коммуникаций, которые должны иметь
	антикоррозийное покрытие;

	- в чердачном помещении пылеуборка и дезинфекция не реже 1 раза в год;

	- не допускается доступ на чердак посторонних лиц;

	- двери на лестничную клетку должны иметь предел огнестойкости 0,6 часа
	(обшиты железом), быть закрыты, герметизированы; все отверстия от трубопроводов
	монтажные и т.д. - заделаны.

	4.6.3.3. Рулонные кровли.

	Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их между собой
	должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность
	кровли должна быть ровной без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь
	защитный слой с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком или
	окраска светлого тона.

	Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен обеспечиваться
	полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам, должны быть
	выдержаны заданные уклоны кровли.

	4.6.3.4. Мастичные кровли.

	Те же требования, что и к рулонным, кроме того, толщина состава должна быть не
	более 25 мм; просветы при наложении трехметровой деревянной рейки не должны
	быть более 3 мм.

	4.6.3.5. Стальные кровли.

	Необходимо обеспечить:

	- плотность гребней и лежачих фальцев;

	- отсутствие свищей, пробоин на рядовом покрытии, разжелобках, желобках и
	свесах;

	- плотность и прочность отдельных листов, особенно на свесах;

	- правильность установки настенных водосточных желобов и водосточных труб.

	4.6.3.6. Асбестоцементные кровли.

	Требуется обеспечить:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- плотное покрытие конька кровли;

	- исправное состояние покрытия около труб и расжелобков.

	Запрещается:

	1. Производить сметание хвои, листьев, мусора в желоба и воронки внутренних и
	наружных водостоков.

	2. Находиться ни крыше людям, не имеющим отношения к технической
	эксплуатации и ремонту здания.

	3. Установка радио - и телевизионных антенн нанимателями жилых помещений,
	заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) на крышах и
	слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без
	утвержденных проектов.

	4. В мягких кровлях уплотнять швы сопряжений цементно - песчаным раствором с
	последующим нанесением по нему мастики; укладывать ленту "Герлен" без защитного
	покрытия, разбавлять тиоколовые мастики растворителями, цементом, песком и т.д.,
	выполнять гидроизоляцию чистым битумом, гудроном.

	Устранение этих нарушений должно осуществляться в возможно короткие сроки.

	4.6.4. Водоотводящие устройства

	4.6.4.1. Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и
	разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов
	между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) и
	внутреннего (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей,
	засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих
	лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка,
	конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере
	выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

	4.6.4.2. Замену отдельных элементов водоотводящих устройств по мере износа
	следует производить из оцинкованной листовой стали.

	4.6.4.3. Заменяемые водосточные трубы, как правило, следует прокладывать
	вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии устройства в
	них манжет из оцинкованной стали.

	В зданиях, находящихся на учете инспекции по охране памятников архитектуры,
	это мероприятие должно быть согласовано с комиссией по охране памятников.

	4.6.4.4. Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками в 1 и 2
	климатических районах должны иметь аварийные водосливы в сеть бытовой
	канализации.

	Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками должны быть
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оборудованы температурными компенсаторами и жалобами, обеспечивающими отвод
	атмосферных вод от здания не менее чем на 2 м.

	4.6.4.5. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы
	защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с
	дренирующими отверстиями. Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи.
	В районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с
	электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью
	крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует
	утеплять по расчету.

	4.6.4.6. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от
	снега.

	Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила
	содержания кровли, и выполняться только деревянными лопатами.

	Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо
	устранять немедленно.

	На кровлях с уклоном катов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды
	(черепичных, гонтовых, драночных) очищать снег следует только в разжелобках, над
	карнизами и в других местах скопления снега.

	На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыш,
	необходимо обеспечить безопасность пешеходов.

	4.6.4.7. Повреждения при сбрасывании снега с крыши выступающих элементов
	здания, световых реклам, вывесок, электрических и телефонных проводов,
	телевизионных антенн, а также зеленых насаждений должны устраняться немедленно
	за счет лиц, допустивших повреждение.

	4.6.4.8. Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним
	водостоком следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках.

	4.6.4.9. Обледенение свесов и водоотводящих устройств чердачных крыш,
	образовавшееся в процессе эксплуатации дома, должно быть устранено путем ремонта
	вентиляционных коробов, доводки до нормативной величины теплоизоляции
	чердачных перекрытий, трубопроводов, центрального отопления и горячего
	водоснабжения, обеспечения герметизации притворов входных дверей или люков на
	чердак. В случае недостаточности этих мер необходимо обеспечить интенсивное
	проветривание чердачного помещения с помощью устройства в крыше специальных
	вентиляционных отверстий (продухов).

	Специальные вентиляционные отверстия следует устраивать:

	- в карнизных частях - щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса
	кровли или точечные продухи в виде отдельных отверстий, пробиваемых в карнизной
	части стены по осям окон или простенков, или тех и других вместе взятых;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- в коньке крыши в виде щелей под обрешеткой у конька и кровли.

	Площадь вентиляционных отверстий следует принимать по расчету,
	выполненному проектной организацией.

	Примечания. 1. В крышах с достаточным количеством специальных
	вентиляционных отверстий слуховые окна допускается оставлять в минимальном
	количестве при полном их остеклении, исходя из требований противопожарных норм
	проектирования зданий. При наличии выхода через люк с балкона - не устраивать их.

	При невозможности устройства специальной вентиляции в чердачном
	помещении здания следует, как правило, при капитальном ремонте крыши сделать
	внутренний водосток с расположением желоба в нижней части ската и в пределах
	чердачного помещения (преимущественно на скате со стороны здания, расположенного
	на красной линии).

	2. В зданиях высотой до пяти этажей включительно, расположенных с отступом
	от красной линии не менее чем на 1,5 м и от проекции свеса кровли, допускается
	устройство наружного неорганизованного водоотвода. При этом обязательно
	предусматривать козырьки над входом в лестничную клетку и над балконами верхних
	этажей, вынос карниза не менее 60 см, а ширина отмостки не менее 1,2 м.

	4.6.4.10. Обнаруженные при очередных осмотрах крыш неисправности
	вентиляционных отверстий должны устраняться в сроки, указанные в Приложении 3.
	Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка
	вентиляционных отверстий не допускается.

	4.6.4.11. Темные кровли рекомендуется окрашивать лакокрасочными составами
	светлых тонов, обладающими повышенными водоотталкивающими свойствами.

	4.6.4.12. Стальные скатные кровли (особенно свесы) и желоба следует покрывать
	специальными составами, предотвращающими образование наледей.

	4.7. Окна и двери

	4.7.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

	- исправное состояние окон, дверей и световых фонарей;

	- нормативные воздухо - изоляционные, теплоизоляционные и
	звукоизоляционные свойства окон, дверей и световых фонарей;

	- периодическую очистку светопрозрачных заполнений.

	4.7.2. Неисправности заполнений оконных и дверных проемов:

	неплотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ширины в притворах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение
	штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление
	элементов заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен;
	недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и
	ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных
	коробок, переплетов и дверных полотен; засорение желобов в коробке для стока
	конденсата, промерзание филенок балконных дверей; проникание атмосферной влаги
	через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой;
	обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, приточных отверстий
	вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует
	устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития.

	4.7.3. Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую
	воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять
	специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, просмоленной или
	смоченной в цементном молоке паклей) с обжатием не менее 30 - 50% с последующей
	заделкой цементным раствором.

	4.7.4. Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует возобновлять не
	реже чем через шесть лет (преимущественно совмещать с ремонтом фасада). Окраску
	световых фонарей с наружной и внутренней стороны следует производить через
	каждые пять лет.

	Весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного
	сезона) внутренние и наружные поверхности остекления окон, балконных дверей и
	входных дверей в подъезды следует очищать от загрязнений, как правило, химическими
	средствами, а фанерованные дубовым шпоном двери следует периодически циклевать
	и покрывать лаком.

	Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлов (петли, ручки,
	нашивные листы, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения
	очищаться до блеска, а повреждения - устраняться.

	4.7.5. Поврежденную и отслоившуюся по периметру дверных проемов штукатурку
	следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым
	зазором между дверью и стеной.

	4.7.6. Стекла входных дверей в подъезд должны быть, как правило,
	армированные, закрепленные на эластичных резиновых прокладках или защищены
	решетками.

	4.7.7. Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному
	износу (вследствие гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны
	заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с
	однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами,
	должны быть изолированы.

	4.7.8. Установка вторых входных или металлических дверей в квартиры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	допускается по разрешению жилищных организаций за счет средств нанимателя,
	арендатора, собственника жилого помещения, если это не противоречит правилам
	противопожарной безопасности.

	4.7.9. Спаренные балконные двери с низкими теплотехническими качествами
	следует утеплять укладкой между филенками слоя эффективного теплоизоляционного
	материала: поролон (пенополиуретан), антисептированный оргалит, минеральный
	войлок и т.п.

	Окна и балконные двери с двойным остеклением в районах с расчетной
	температурой наружного воздуха минус 30 град. C и ниже необходимо при
	капитальном ремонте со стороны помещений дополнять третьим переплетом в
	соответствии с указаниями главы СНиП 11-3-79** и ГОСТ 16289-80.

	4.7.10. Уплотняющие прокладки (из полушерстяного шнура, губчатой резины или
	поролона (пенополиуретана) в притворах оконных переплетов и балконных дверей
	следует заменять каждые шесть лет. Прокладки должны устанавливаться после окраски
	переплетов (полотен). Окраска прокладок не допускается.

	4.7.11. Изменять рисунок переплета; окрашивать заполнения оконных и дверных
	проемов снаружи; замазывать и заклеивать бумагой притворы спаренных переплетов и
	балконных дверей на зимний период при отсутствии в них форточек или
	открывающихся фрамуг; применять серную кислоту, хлорную известь и другие
	гигроскопические материалы для осушки межрамных пространств окон с раздельными
	переплетами не допускается.

	4.8. Лестницы

	4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров,
	повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей
	к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях,
	углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и
	предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная
	прочность креплений тетив к подкосоурным балкам и т.п.) следует устранять по мере
	их появления и не допускать дальнейшего разрушения.

	4.8.2. Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять
	- шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.

	Металлические косоуры должны быть оштукатурены или окрашены краской,
	обеспечивающей предел огнестойкости 1 час.

	4.8.3. При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допускаемые
	нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники организации по
	обслуживанию жилищного фонда должны усиливать несущие элементы лестниц (по
	проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.8.4. Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц
	следует производить по мере появления дефектов с применением материалов,
	аналогичных материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в
	разборных маршах должны быть заменены новыми.

	Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным
	раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения
	готовых вставок или бетонирования на месте.

	В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать
	вставками из камня.

	4.8.5. Замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток на
	лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения
	дефектов.

	4.8.6. Деревянные поручни, имеющие трещины и искривления, следует заменять
	новыми. Мелкие повреждения (заусенцы, неровная поверхность) следует устранять
	путем зачистки поверхности или замены отдельных негодных частей вставками с
	последующей отделкой поручня.

	Поврежденные участки поливинилхлоридного поручня следует вырезать и
	заменять новыми такой же формы и такого же цвета. Стыки вставок поручня должны
	быть сварены и зачищены.

	4.8.7. Пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лестничных площадок,
	ступени и поврежденные части ограждений необходимо заменять, а расшатавшиеся
	ограждения укреплять.

	4.8.8. Окраску конструкций лестниц следует производить через каждые пять лет.

	4.8.9. Входные крыльца должны отвечать требованиям:

	- осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м;

	- стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, не должны
	иметь жесткой связи со стенами здания;

	- проветриваемое подполье или пространство под крыльцами должно быть
	открыто для осмотра;

	- козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах, не
	допуская сползания снега;

	- не допускается попадание воды в подвал или техподполье из-за неисправности
	отмостки или водоотводящих устройств под крыльцами.

	4.8.10. Тамбурный отсек должен иметь утепленные стены, потолки, дверные
	полотна; исключается его сквозное продувание, но обязательно обеспечивается
	возможность внесения мебели, носилок и т.д.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.8.11. Входные двери должны иметь плотные притворы, уплотняющие
	прокладки, самозакрывающие устройства (доводчики, пружины), ограничители хода
	дверей (остановы).

	4.8.12. Элементы лестницы:

	- минимально допустимое значение опирания на бетонные и металлические
	поверхности - 50 мм, на кирпичную кладку - 120 мм;

	- допустимое нарушение горизонтальности лестничных площадок не более 10 мм,
	а ступеней лестниц - не более 4 мм;

	- отклонение перил от вертикали не более 6 мм.

	4.8.13. Лестничные клетки:

	- должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях
	(ручки, скобянка), освещение лестничной клетки;

	- помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +12
	град. C;

	- должна быть обеспечена регулярная уборка: обметание окон, подоконников,
	отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; стены - не менее 2 раз в месяц;
	мытье - не реже 1 раза в месяц;

	- рекомендуется перед наружными входными дверями устанавливать скребки и
	металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега;

	- входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах)
	должны быть закрыты на замок.

	Запрещается

	1. Использовать лестничные помещения даже на короткое время для
	складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными
	маршами кладовые и другие подсобные помещения.

	2. Задвижки, электрощитовые и другие отключающие устройства, расположенные
	на лестнице, должны находиться в закрытых шкафах, ключи от которых хранятся у
	диспетчера организации по обслуживанию жилищного фонда.

	4.9. Печи

	4.9.1. Требования при эксплуатации печей

	4.9.1.1. При эксплуатации отопительных печей (аппаратов), работающих на
	твердом и газообразном топливе, следует руководствовался "Правилами производства
	работ, ремонта печей и дымовых каналов", разработанных Всероссийским
	добровольным пожарным обществом по согласованию с ГИПН МВД РСФСР от
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	29.03.1991 и с Госкомархитектурой РСФСР от 26.06.1991, а также СНиП 2.04.05-91
	"Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение";
	ГОСТ 9817-82 Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Правила
	безопасности в газовом хозяйстве, иметь лицензию.

	4.9.1.2. Неисправности печей, причины их появления и методы устранения
	приведены в Приложении 27.

	4.9.1.3. Заказчики, заключившие договоры или подавшие заявку на производство
	работ, обязаны:

	а) обеспечить исполнителей по их заявкам материалами в количествах,
	необходимых для выполнения всего объема работ, указанного в договоре;

	б) обеспечить рабочие места нужными приспособлениями (ящики, рамки для
	подноски кирпича, подмости, скамьи, стойки и т.п.) для качественного и безопасного
	ведения работ;

	в) осуществлять контроль за производством работ, производимых подрядными
	организациями;

	г) принимать выполненные работы;

	д) представлять в специализированную организацию газового хозяйства акты на
	прочистку дымовых каналов от газовых аппаратов и приборов и акты обследования
	технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях не
	позднее трех дней после выполнения работ;

	е) извещать специализированную организацию газового хозяйства и организацию
	ВДПО о всех намечаемых работах по ремонту и переоборудованию дымовых каналов
	от газовых печей, аппаратов и приборов;

	ж) устранять неисправности в отопительных, отопительно - варочных печах,
	дымовых и вентиляционных каналах, привлекая в необходимых случаях специалистов
	организаций ВДПО, треста (конторы) газового хозяйства и ремонтно - строительной
	организации;

	з) производить не реже одного раза в год, а в очень холодном и холодном (1-й
	подрайон) климатических районах осмотр оголовков дымовых и вентиляционных
	каналов необходимо производить чаще и принимать меры для предотвращения
	обмерзания и уменьшения сечения каналов при отложении льда, снега или инея;

	и) извещать специализированную организацию газового хозяйства о намечаемых
	ремонтных работах по печам на газовом топливе и дымовым каналам от печей,
	аппаратов и приборов, работающих на газе, а также об окончании этих работ для
	своевременного отключения или включения печей, аппаратов и приборов.

	4.9.1.4. Исполнители, работающие на правах подрядной организации, обязаны:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) составлять годовые (квартальные) графики производства работ, ремонта печей
	и дымовых каналов, очистки и проверки дымовых каналов и ознакомить их с
	заказчиком;

	б) обеспечивать своевременно выполнение работ и осуществлять контроль за
	сроком, объемом и качеством выполняемых работ;

	в) не допускать обезлички в проведении работ, обеспечивая рабочих
	необходимыми инструментами, приборами, спецодеждой и защитными средствами;

	г) производить трубочистные и поверочные работы по печам и дымовым каналам
	группой в составе не менее 2-х человек;

	д) регистрировать акты о проверке и очистке дымовых газифицированных печей,
	аппаратов и приборов, а также акты технического состояния вентиляционных каналов
	не позднее чем на второй день после их составления.

	4.9.1.5. Неисправности печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в
	печах и трубах, щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей, плохая тяга,
	перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов, повреждение топочной
	арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, а также
	обледенение оголовков дымовых газовых труб следует устранять по мере выявления
	недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.

	4.9.1.6. Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения
	противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых
	труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные - до начала
	отопительного сезона.

	4.9.1.7. Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по
	более совершенным конструктивным схемам.

	4.9.1.8. Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед
	началом и в течение отопительного сезона через каждые три месяца.

	4.9.1.9. Переустройство печей и кухонных очагов с дровяного на минеральное или
	газообразное топливо допускается производить при соблюдении требований СНиП II-
	37-76 и других нормативных документов по переустройству печей и кухонных очагов.

	4.9.1.10. Пользование печами на газовом топливе, оборудованными
	эжекционными горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами типа
	ГДБ-1,5 и ГК-17, допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых
	помещений при условии предварительного инструктирования их работниками
	организаций по обслуживанию газового хозяйства.

	4.9.1.11. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования газовых печей
	должны производиться специализированной организацией газового хозяйства.

	4.9.1.12. Перед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специализированной организации газового хозяйства, организации по обслуживанию
	жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб должна
	проверить газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и трубы и
	составить акты о допуске к эксплуатации печей.

	4.9.1.13. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
	своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление
	защитных устройств от проникания в каналы атмосферных осадков, а также
	эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам.

	4.9.1.14. Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от
	дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования.

	4.9.1.15. Устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также
	прочистные отверстия в дымовых трубах в пределах чердака не допускается.

	4.9.1.16. Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и
	неисправными дверцами не допускается.

	4.9.1.17. Сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и
	в кухонных очагах, а также у топок печей не допускается.

	4.9.1.18. Пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (керосином,
	бензином, денатуратом и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем,
	коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого
	топлива, не допускается.

	4.9.1.19. Хранить не затушенные угли и золу в сгораемой или металлической
	посуде, установленной на сгораемой подставке, не допускается.

	4.9.1.20. Задвижки в печах следует закрывать при полном сгорании топлива.

	4.9.1.21. Вентиляционные каналы использовать в качестве дымоходов не
	допускается.

	4.9.1.22. Антенны радиоприемников и телевизоров крепить к дымовым трубам не
	допускается.

	4.9.1.23. Устройство и использование временных печей допускается при наличии
	разрешения организации по содержанию жилищного фонда.

	4.9.1.24. Непрерывная топка печей дровами более 3 ч (за исключением печей
	длительного горения) не допускается.

	4.9.2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей

	4.9.2.1. Кладка печей должна осуществляться с учетом требований проекта, а
	установка аппаратов - с учетом требований заводской инструкции.

	4.9.2.2. При кладке и ремонте печей, а также установке отопительных аппаратов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны соблюдаться противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями
	СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 9817-82, а также альбомов отопительных и
	отопительно - варочных печей, рекомендованных при использовании твердого
	топлива, и настоящих Правил.

	4.9.2.3. Сгораемые и трудносгораемые конструкции помещений, примыкающие к
	отопительной печи или аппарату, должны защищаться от возгорания путем устройства
	отступок, разделок, а также изоляцией конструкций несгораемыми материалами.

	4.9.2.4. Для циркуляции воздуха в закрытой отступке в стенах с боковых сторон
	выполняются отверстия над полом и вверху и устанавливаются решетки.

	4.9.2.5. Пол в отступке следует выполнять из негорючих материалов на 70 мм
	выше уровня пола помещения. Допускается сгораемый пол, обеспечивая его защиту в
	отступке с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

	4.9.2.6. Изоляция сгораемых конструкций в открытых отступках должна
	осуществляться штукатуркой толщиной 25 мм или кровельной сталью по асбестовому
	картону толщиной 8 мм и выходить за контуры печи на 150 мм.

	4.9.2.7. Потолки, выполненные из сгораемых или трудносгораемых материалов,
	над перекрытием печи должны защищаться от возгорания.

	4.9.2.8. Защита сгораемых конструкций в пределах разделки может выполняться
	асбестовым картоном толщиной 8 мм или войлоком толщиной 20 мм, смоченном в
	глиняном растворе.

	4.9.2.9. При устройстве двухъярусных печей следует выполнять горизонтальные
	разделки в местах пересечения печами сгораемых конструкций перекрытия.

	4.9.2.10. Укладка деревянных балок перекрытия в разделке между верхним и
	нижним ярусами двухъярусной печи не допускается.

	4.9.2.11. Для защиты пола из сгораемых и трудносгораемых материалов под
	топочной дверкой устанавливается металлический лист размером 500 x 700 мм,
	длинной стороной вдоль печи.

	4.9.2.12. Отопительные аппараты на твердом топливе следует устанавливать на
	расстоянии не менее 0,5 м от сгораемых строительных конструкций.

	4.9.2.13. Эксплуатация печей и аппаратов допускается при выполнении
	требований безопасности, установленных "Правилами пожарной безопасности для
	жилых домов" и ГОСТ 9817-82 "Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе".

	4.9.2.14. Перед началом отопительного сезона печи и аппараты должны быть
	проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства к
	эксплуатации не допускаются.

	4.9.2.15. Перед эксплуатацией печей следует проверить целостность кладки печей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и дымовых каналов и состояние футеровки топливника.

	4.9.2.16. В ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью
	запорно - регулирующей арматуры; колосниковой решетки, дверок зольника и
	топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах.

	4.9.2.17. Запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива
	больше того количества, на которое они рассчитаны. Топка печей должна
	осуществляться два раза в сутки.

	4.9.2.18. В производственных, культурно - бытовых, общественных и других
	служебных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными
	для этого лицами, получившими противопожарный инструктаж и выполняющими
	правила пожарной безопасности. Топка в указанных помещениях должна заканчиваться
	за 2 часа до окончания работы в этих помещениях.

	4.9.2.19. Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой. При
	самопроизвольном открывании дверки следует произвести ремонт.

	4.9.2.20. Запрещается переполнять топливом топливник или использовать дрова,
	превышающими по длине глубину топливника, а также превышать количество
	сжигаемого топлива, установленное для каждой марки печи или аппарата.

	4.9.2.21. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными.
	Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных аппаратов
	на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса
	твердого топлива не более чем на одну топку.

	4.9.22. При эксплуатации отопительных аппаратов заводского изготовления
	следует использовать топливо только того вида, на который рассчитан аппарат. Не
	допускается самостоятельно переоборудовать эти аппараты с одного топлива на другое.

	4.10. Специальные мероприятия

	4.10.1. Контроль состояния металлических закладных деталей, защита
	конструкций и трубопроводов от коррозии

	4.10.1.1. К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует
	приступать через 20 - 25 лет после сдачи дома в эксплуатацию. При незначительных
	коррозионных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение за состоянием
	стальных элементов должно осуществляться через каждые 10 - 15 лет (частично в узлах,
	вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь), значительных
	коррозионных поражениях стальных деталей - не позднее чем через 5 лет.

	В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие
	повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30%, необходимо вскрыть
	аналогичные узлы в здании в количестве не менее трех.

	4.10.1.2. Вскрывать в первую очередь следует несущие закладные детали,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	находящиеся в наиболее неблагоприятных температурно - влажностных условиях
	эксплуатации, а также в местах, где на поверхности конструкций имеются трещины,
	отслоения защитного слоя, коричневые ржавые пятна.

	4.10.1.3. Работы по вскрытию и заделке конструкций должны быть организованы
	организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением строительно -
	монтажной и проектной организаций.

	4.10.1.4. Температурно - влажностный режим, паро-, гидроизоляционная защита
	конструкций и помещений, в которых установлены трубопроводы, осушение
	прилегающего к зданию участка местности, прокладка трубопроводов в каналах,
	защищенных от увлажнения, снижение влияния блуждающих токов и выполнение
	мероприятий по защите от них подземных трубопроводов, включающих устройство и
	периодическое восстановление защитных покрытий конструкций и трубопроводов,
	подавление и отвод коррозионных токов (катодная и протекторная защита, дренаж
	блуждающих токов), антикоррозийная защита конструкций и трубопроводов должны
	удовлетворять требованиям СНиП 2.03.11-85.

	4.10.2. Защита конструкций от увлажнения и контроль герметизации
	межпанельных стыков в полносборных зданиях

	4.10.2.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе
	эксплуатации жилых домов должны регулярно осуществлять мероприятия по
	устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций
	(поддержание надлежащего температурно - влажностного режима и воздухообмена в
	жилых и вспомогательных помещениях, включая чердаки и подполья; содержание в
	исправном состоянии санитарно - технических систем, кровли и внутренних
	водостоков, гидро- и пароизоляционных слоев стен, перекрытий, покрытий и пола,
	герметизации стыков и швов полносборных зданий, утепление дефектных
	ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности
	которых образуется конденсат, обеспечение бесперебойной работы дренажей,
	просушивание увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и
	водоотводящих устройств и др.).

	4.10.2.2. Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (техподполья),
	устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия
	грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь
	горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала,
	инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене
	водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы,
	применения электроосмотических и других методов.

	4.10.2.3. Дренажи необходимо очищать: не реже двух раз в год в первые два - три
	года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий
	период эксплуатации.

	4.10.2.4. Здания, расположенные в зоне разлива рек, должны быть оборудованы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защитными стенами у оконных приямков, входов в подвал, поднятыми выше
	максимального уровня паводковых вод.

	4.10.2.5. Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах
	придомовой территории должны быть заделаны, а выпуклости на путях стока воды -
	срезаны. Просадки, образовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей
	(водопровода, канализации, теплотрасса и т.д.) или в насыпных грунтах, необходимо
	немедленно засыпать песчаным грунтом с послойным трамбованием, а покрытие
	восстановить. Уклоны участков зеленых насаждений (газонов, придомовых садов и др.)
	должны быть в пределах 0,04 - 0,11, открытых поверхностей придомовой территории -
	не менее 0,05, кюветов - не менее 0,04.

	Примечание. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны
	обеспечивать постоянный доступ к смотровым колодцам водопровода, теплосети,
	телефонной сети и другим инженерным сетям, находящимся на ее территории.

	4.10.2.6. Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки,
	расположенные в пределах придомовых участков, необходимо очищать от земли,
	мусора, травы ежегодно.

	4.10.2.7. Работы по комплексной защите крупнопанельных зданий от увлажнения
	атмосферными осадками следует выполнять с интервалом шесть - восемь лет. В
	комплексе работ по защите конструкций от увлажнения целесообразно включать
	герметизацию стыков, гидрофобизацию наружных поверхностей панелей,
	герметизацию окон и их сопряжений со стенами, организацию водоотводов с
	балконов, лоджий и оконных заполнений, гидроизоляцию примыкающих к наружным
	стенам участков кровель.

	4.10.2.8. Неисправности герметизации стыков (раковины, наплавы, щели,
	поврежденные участки, занижение толщины герметика, плохая адгезия его к
	поверхности бетона, ползучесть, а также воздухопроницаемость стыков) должны
	устраняться по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.

	4.10.2.9. Контроль (выборочный) за состоянием герметизации стыков наружных
	стен полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков
	должен производиться: первый - через три года после герметизации, последующие -
	через пять лет.

	4.10.2.10. Параметры качества заделки, количественные показатели
	воздухопроницаемости стыков должны отвечать требованиям проекта, главы СНиП II-
	2-79** и СНиП 3.03.01-87.

	4.10.2.11. Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение
	гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации,
	предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.10.3. Защита деревянных конструкций от разрушения домовыми грибками и
	дереворазрушающими насекомыми

	4.10.3.1. Объем работ по защите деревянных конструкций от разрушения
	домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми определяется организацией
	по обслуживанию жилищного фонда с привлечением для выполнения этой работы
	специализированных лабораторий.

	4.10.3.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны в процессе
	эксплуатации зданий выполнять предупредительные (профилактические) меры по
	своевременному устранению источников увлажнения древесины, создавать
	конструкциям осушающий режим, восстанавливать гидроизоляцию, производить
	антисептирование и др. Во время ремонта следует использовать сухие органические
	материалы, защищать конструкции парогидроизоляционными слоями, устранять
	вентилируемые воздушные прослойки, создающие осушаемый режим, производить
	антисептирование конструкций и их элементов.

	Пораженные дереворазрушителями элементы стен должны быть заменены
	новыми с выполнением работ по антисептированию и гидроизоляции.

	4.10.3.3. Работы по ликвидации выявленных очагов поражений и по выполнению
	защитных мероприятий следует производить в соответствии с указаниями СНиП
	3.03.01-87.

	Если обнаружено снижение прочности несущих элементов конструкций из
	органических материалов, следует установить причины, при необходимости заменить
	поврежденные участки конструкций, усилить их в зависимости от состояния
	материалов, антисептировать и покрыть огнезащитными красками.

	4.10.4. Снижение шумов и звукоизоляция помещений

	4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций,
	звукоизолирующих прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и
	перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения
	трубопроводами стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к
	стенам, перекрытиям, недостаточная изоляция перекрытий от ударного шума,
	неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов,
	в том числе встроенных производств и т.п. должны своевременно выявляться и
	устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.

	4.10.4.2. Снижение уровня шума и вибрации, проникающих в помещения через
	ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия), повышение
	звукоизоляции конструкций необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
	СНиП 2.08.01-89 и СНиП II-12-77.

	4.10.4.3. Повышение звукоизоляции от воздушного и ударного шумов
	ограждающих конструкций жилого дома (межквартирных стен и перегородок,
	лестничных клеток, междуэтажных перекрытий, перекрытий под подвальным или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цокольным этажом и помещениями, размещенными на чердаке), а также по устранению
	(снижению) шумов от работы инженерного оборудования и встроенных производств
	должно производиться в процессе капитального ремонта дома по соответствующему
	проекту.

	4.10.4.4. Входные наружные двери в подъездах дома, как правило, должны иметь
	дверные закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное
	закрывание дверей. Двери и лифтовые кабины должны быть оборудованы
	устройствами, обеспечивающими их бесшумную работу.

	4.10.4.5. Жилая застройка должна быть отделена от железнодорожной линии и
	станции защитной зоной шириной не менее 200 м; для железнодорожных линий I и II
	категорий не менее 150 м; для железнодорожных линий III и IV категорий и не менее
	100 м от станционных путей, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При
	размещении железнодорожной линии в выемке или устройства вдоль линии
	шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть
	уменьшены на основании акустического расчета, но не более чем 50 м.

	4.10.4.6. Использование зеленых насаждений для снижения шума в жилой
	застройке при густолистных посадках со смыкающейся кроной высотой не менее 5 м и
	шириной не менее 10 м снижает уровень звука от 4 до 12 дБ.

	4.10.4.7. При расположении жилых зданий вдоль железнодорожной магистрали
	следует устраивать шумозащитные экраны, насыпи, выямки, валы, стенки - барьеры
	или здания - экраны различного функционального назначения, размещаемые на
	прилегающей территории (гаражи, здания нежилого назначения и т.п.) в сочетании с
	зелеными насаждениями.

	4.10.4.8. Выбор тех или иных средств защиты от шума, определение
	необходимости и целесообразности их применения следует производить на основе
	акустического расчета, уровней звука на территории жилой застройки.

	4.10.4.9. Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается
	варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экрана.

	4.10.4.10. Ориентировочные величины снижения шумов различными экранами -
	стенками на высоте 1,5 м от уровня территории при расстоянии между краем проезжей
	части и здания равном 9 м приведены в таблице 4.2.

	Таблица 4.2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Расстояние между 	Высота экрана, м 	Снижение уровня звука
	экраном и расчетной	экраном       
	точкой       
	10         	2        	7         
	4        	12         
	6        	16         
	20         	2        	7         
	4        	12         
	6        	15         
	50         	2        	7         
	4        	11         
	6        	14         
	100         	2        	7         
	4        	11         
	6        	13         

	4.10.5. Теплоизоляция ограждающих конструкций

	4.10.5.1. Теплоизоляцию ограждающих конструкций жилых зданий следует
	устраивать в соответствии с требованиями СНиП II-3-79** и другими действующими
	нормативными документами.

	4.10.5.2. Теплозащиту дефектных участков стен и крыш необходимо осуществлять
	путем:

	- устранения неисправностей в ограждающих конструкциях, способствующих
	увлажнению атмосферной (особенно через стыки панелей), бытовой и грунтовой
	влагой и повышению инфильтрации;

	- просушки отсыревших участков стен и крыш;

	- утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным
	сопротивлением теплопередачи (по расчету) дополнительным утепляющим слоем,
	устройством вертикальных скосов в местах сопряжения наружных стен между собой и
	с чердачными перекрытиями (покрытиями), установки стояков отопления в наружных
	углах и др.;

	- просушки или замены (в случае целесообразности) отсыревшего утеплителя на
	более эффективный;

	- восстановления герметизации стыковых соединений панелей, сопряжений стен
	с оконными блоками, балконными плитами и отделкой стен;

	- ремонта кровельного покрытия.

	При капитальном ремонте или реконструкции зданий допускается устраивать

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специальную систему вентиляции чердачных помещений и подкровельного
	пространства бесчердачных крыш.

	5. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования

	5.1. Теплоснабжение

	5.1.1. Системы теплоснабжения (котельные, тепловые сети, тепловые пункты,
	системы отопления и горячего водоснабжения) жилых зданий должны постоянно
	находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с
	нормативными документами по теплоснабжению и вентиляции, утвержденными в
	установленном порядке.

	5.1.2. Персонал, обслуживающий системы теплоснабжения, должен быть
	аттестован с проверкой знаний по технике безопасности: инженерно - технический
	персонал и руководящие работники - один раз в три года; остальные - не реже одного
	раза в год.

	Инженерно - технические работники и рабочие по эксплуатации систем
	теплоснабжения и вентиляции должны знать эксплуатируемые системы как по
	чертежам, так и в натуре.

	5.1.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны:

	проводить с эксплуатационным персоналом и населением соответствующую
	разъяснительную работу;

	своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных систем
	и оборудования;

	совершенствовать учет и контроль расхода топливно - энергетических ресурсов и
	воды путем оснащения тепловых узлов зданий современными контрольно -
	измерительными приборами и приборами учета (теплосчетчики и водосчетчики),
	установки поквартирных водо- и газосчетчиков и обеспечивать их сохранность и
	работоспособность;

	внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию систем;

	широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт
	эксплуатации.

	Реконструкция и наладка систем должна производиться, как правило,
	специализированными монтажными и наладочными организациями, имеющими
	лицензию на проведение соответствующих работ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1.4. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения
	своевременное проведение планово - предупредительного ремонта и содержание в
	исправности:

	генераторов тепла (котельных) с разработкой режимных карт работы котлов,
	обеспечением их высококачественным топливом, необходимым для данных типов
	котлов, подачей требуемого количества и качества теплоносителя для отопления,
	вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий в соответствии с требуемым
	графиком регулирования температуры и расхода воды в тепловых сетях;

	внешних теплопроводов (внутриквартальных тепловых сетей) с расчетным
	расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлением воды
	в трубопроводах) при минимальных потерях;

	групповых (центральных) и местных (индивидуальных) тепловых пунктов с
	системами автоматического регулирования расхода тепла;

	системы отопления с подачей теплоносителя требуемых параметров во все
	нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в
	системе отопления (Приложение 20);

	системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры
	и давления во все водоразборные точки;

	системы вентиляции, обеспечивающей в помещениях нормируемый
	воздухообмен, при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося
	через окна и двери, и приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и
	воздушным отоплением;

	тепловой изоляции трубопроводов горячей воды, расположенных в подземных
	каналах, подвалах, чердаках, а также в санитарно - технических кабинах.

	5.1.5. Эксплуатация теплоэлектроцентралей, квартальных котельных, подвальных
	и крышных котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов должна производиться
	специализированными организациями.

	Условия пользования тепловой энергией следует определять двусторонним
	договором между теплоснабжающей организацией и собственником жилищного фонда
	(служба "Заказчика"), заключаемым на основании правил пользования электрической и
	тепловой энергией. Теплоснабжающие организации обязаны обеспечивать подачу
	теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения зданий в требуемом
	количестве и с параметрами, определяемыми техническими условиями и графиком
	отпуска тепла, и несут ответственность за их нарушения в соответствии с правилами
	предоставления коммунальных услуг.

	5.1.6. Выявленные аварии во внутриквартальных тепловых сетях (до колодца или
	до тепловой камеры) должны немедленно устраняться (с принятием мер безопасности),
	не допуская дальнейшего развития.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1.7. Остановка тепловых сетей и генераторов тепла на плановый ремонт и
	профилактику должна производиться в летнее время с извещением жителей за два дня.
	Периоды ремонта тепловых сетей и систем отопления и горячего водоснабжения
	следует совмещать. Срок проведения ремонта не должен превышать двух недель (14
	дней). В отдельных случаях по согласованию с органом местного самоуправления
	допускается увеличение срока проведения ремонта.

	В случае нарушения теплоснабжения жилых зданий организация по
	обслуживанию жилищного фонда обязана сообщить по подчиненности в вышестоящую
	организацию, составить двусторонний акт и принять меры в соответствии с правилами
	предоставления коммунальных услуг.

	Приемка тепловых узлов, бойлерных, систем отопления и горячего
	водоснабжения, узлов учета тепловой энергии во вновь выстроенных,
	реконструируемых или капитально отремонтированных жилых домах должна
	производиться одновременно с приемкой дома при участии представителей
	теплоснабжающей организации, главного инженера (инженера), теплотехника
	организации по обслуживанию жилищного фонда, представителя специализированной
	организации по обслуживанию теплового хозяйства, представителей подрядной и
	субподрядной организации с оформлением соответствующего акта.

	Перед приемкой в эксплуатацию все системы и оборудование теплоснабжения
	должны непрерывно и исправно работать не менее шести часов.

	5.2. Центральное отопление

	5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна
	обеспечивать:

	поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в
	отапливаемых помещениях;

	поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы
	отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды
	в системе отопления (Приложение 20);

	поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных
	приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

	герметичность;

	немедленное устранение всех видимых утечек воды;

	ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;

	наладка системы отопления, ликвидация излишне установленных отопительных
	приборов и установка дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по
	температурному режиму.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными
	отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/кв. см), со стальными -
	1,0 МПа(10 кгс/кв. см).

	5.2.3. Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года
	должна быть не ниже расчетных значений, приведенных в Приложении 14. При
	наличии средств автоматического регулирования расхода тепла с целью
	энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы от ноля до
	пяти часов допускается снижать на 2 - 3 град. C.

	5.2.4. Слесари - сантехники должны следить за исправным состоянием системы
	отопления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие
	перерасход тепловой энергии. Способы устранения наиболее часто встречающихся
	неисправностей следует принимать в соответствии с рекомендациями, приведенными
	в Приложении 19.

	5.2.5. Инженерно - технические работники должны обеспечивать контроль за
	выполнением арендаторами, нанимателями и собственниками жилых помещений
	правил по экономии тепловой энергии (уплотнение притворов окон, балконных и
	входных дверей, регулирование температуры воздуха в помещениях индивидуальными
	регуляторами, установленными на отопительных приборах и др.).

	Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без
	специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не
	допускается. Самовольное переоборудование элементов систем отопления,
	ухудшающее работу системы, арендаторами, нанимателями и собственниками
	помещений устраняется за их счет.

	5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:

	а) журнал регистрации работы систем отопления и горячего водоснабжения
	зданий;

	б) график дежурств обслуживающего персонала;

	в) остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схем основных
	узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорно
	- регулировочной арматуры, воздухосборников систем отопления и горячего
	водоснабжения);

	г) инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления и
	горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером организации по
	обслуживанию жилищного фонда. В инструкции должна быть указана периодичность
	осмотра и ревизии всего оборудования и трубопроводов;

	д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе
	отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего
	давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	е) номера телефонов организации по обслуживанию жилищного фонда,
	теплоснабжающей организации (ТЭЦ, районной котельной и т.п.), аварийных служб,
	скорой медицинской помощи, пожарной охраны;

	ж) инструмент, переносные светильники с автономным питанием, материал для
	проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и
	аптечка;

	з) стенд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий;

	и) журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в котором
	указывается фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата
	ключей.

	5.2.7. Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона
	должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по
	системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя
	должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным
	проектной или наладочной организации.

	5.2.8. План (график) текущего и капитального ремонта должен включать
	гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с
	указанием сроков их выполнения.

	План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и
	утвержден органами местного самоуправления.

	При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы,
	запорно - регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое
	оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями
	специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого
	оборудования.

	5.2.9. Обнаруженные неисправности систем отопления должны заноситься в
	журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей
	отмечается в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт.
	Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке
	системы к следующему отопительному сезону.

	5.2.10. Промывку систем отопления в период подготовки домов к зиме следует
	производить гидропневматическим или химическим (комплексным) способом.

	Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления
	должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена
	теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается.

	Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или
	механическим способом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.11. Гидравлические испытания должны проводиться после промывки системы
	отопления. Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем
	отопления следует производить раздельно.

	Тепловые пункты и системы должны испытываться давлением, равным 1,25
	проектного рабочего давления на вводе теплосети.

	Теплообменники систем отопления со стороны межтрубного пространства (для
	кожухотрубных теплообменников) должны испытываться при снятых калачах,
	передних и задних крышках.

	5.2.12. Гидравлические испытания должны производиться не реже одного раза в
	год на давление, равное 1,25 рабочего давления теплоносителя, но не менее чем 1,0
	МПа (10 кгс/кв. см).

	Система отопления, тепловой узел и теплообменники следует считать
	выдержавшими испытания, если не обнаружено видимой утечки воды и падения
	давления по контрольному манометру в течение 15 мин. (увеличение давления в
	тепловых сетях не является основанием для увеличения рабочего давления в системах
	отопления. В этом случае теплоснабжающая организация обязана установить
	устройства для стабилизации рабочего давления).

	5.2.13. Пробный пуск системы отопления следует производить после ее
	опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80 - 85 град. C,
	при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных
	приборов.

	Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже одного
	раза в пять лет.

	5.2.14. Персонал организации по обслуживанию жилищного фонда должен
	систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой
	систем отопления.

	5.2.15. Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше
	допустимого при отключении и включении систем центрального отопления не
	допускается.

	Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с
	выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под
	которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превышать
	статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа(0,5 кгс/кв. см) и
	предельно - допустимое для отопительных приборов.

	5.2.16. Время отключения всей системы или отдельных ее участков при
	обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в
	зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при
	расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.17. Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник
	или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить
	периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического
	давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией
	(см. п. 5.2.6 "г").

	5.2.18. В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках
	и в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в
	соответствии с ГОСТ 14202-69 (тип 4) размером 105 x 52 мм с обозначением номера
	стояка согласно проекту.

	Трубопроводы в тепловых пунктах, чердачных и подвальных помещениях должны
	быть окрашены и иметь маркировочные щитки типа 2 и 3 по ГОСТ 14202-69 с
	указанием направления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть
	пронумерованы согласно схеме (проекту).

	Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, а резьба смазана
	машинным маслом, смешанным с графитом.

	5.2.19. Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна
	обеспечиваться проведением следующих работ:

	детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в месяц;

	детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы,
	магистральная запорная арматура, контрольно - измерительная аппаратура,
	автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю;

	систематическое удаление воздуха из системы отопления;

	промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в
	зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на
	манометре до и после грязевиков;

	повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

	5.2.20. Проверку исправности запорно - регулирующей арматуры следует
	производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для
	внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец,
	опрессовки) не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену
	сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах
	следует производить не реже одного раза в год (запорно - регулировочные краны,
	имеющие дефект в конструкции, должны заменяться на более совершенные).

	5.2.21. Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в
	месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.

	5.2.22. Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна
	производиться не реже одного раза в пять лет.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.23. Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а их
	уклоны установлены по уровню.

	Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и лестничных площадках
	должны быть окрашены масляной краской за два раза.

	5.2.24. Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в
	неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность
	которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

	5.2.25. В местах перехода через трубопроводы (на чердаках, в подвалах или
	технических подпольях) необходимо устраивать переходные мостики без опирания на
	тепловую изоляцию трубопроводов.

	5.2.26. Контрольно - измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура
	должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям
	Госэнергонадзора и Госстандарта.

	5.2.27. Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания
	контрольно - измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в журнал
	регистрации.

	Рекомендуется применение дистанционного управления и контроля из
	диспетчерского пункта.

	5.2.28. Регистрация температуры и давления теплоносителя должна
	производиться по показаниям термометров и манометров, а расхода тепла - по
	показаниям теплосчетчиков.

	5.2.29. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления следует
	производить регуляторами, установленными согласно проекту или по рекомендациям
	наладочной организации.

	При реконструкции системы отопления рекомендуется предусматривать
	автоматическое пофасадное регулирование или установку индивидуальных
	автоматических регуляторов у отопительных приборов и автоматического регулятора
	расхода тепла на тепловом вводе здания.

	Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуемые параметры
	регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить согласно
	инструкциям заводов - изготовителей или требованиям проекта.

	Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами
	автоматического регулирования, следует производить по графику, утвержденному
	специалистами организации по обслуживанию жилищного фонда, но не реже одного
	раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля).

	Проверку поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров
	теплоносителя следует производить при каждом осмотре.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.30. Пуск центробежных насосов должен производиться при закрытой
	задвижке на нагнетании.

	Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в сутки)
	следует проверять состояние насосного и другого связанного с ним оборудования.

	При пуске насосов:

	а) рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное направление
	вращения - по направлению разворота корпуса;

	б) не должно быть биения рабочих колес;

	в) болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть надежно
	затянуты;

	г) сальники насосов должны быть плотно набиты, затянуты и не иметь течей;

	д) соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным кожухом.

	Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже одного
	раза в десять дней, а при консистентной смазке - не реже одного раза в три - четыре
	месяца.

	Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80 град. C, в
	другом случае необходимо заменить смазку.

	5.2.31. Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны
	соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых
	виброизоляторов и прокладок следует производить один раз в три года. Уровень шума
	в жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных норм
	согласно СНиП II-12-77.

	5.2.32. При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась
	циркуляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5 град. C,
	необходимо производить опорожнение системы отопления.

	При отключении системы отопления от тепловой сети вначале следует закрывать
	задвижку на подающем трубопроводе тепловой сети и только после этого - на
	обратном.

	Примечания. 1. Теплоснабжающая организация обязана немедленно уведомить
	организацию по обслуживанию жилищного фонда об аварии.

	2. Порядок аварийного отключения и опорожнения систем отопления
	рекомендуется излагать в Инструкции по предотвращению замерзания воды в системах
	отопления, утверждаемой организацией по обслуживанию жилищного фонда.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.3. Горячее водоснабжение

	5.3.1. Расход воды на горячее водоснабжение жилых зданий должен
	обеспечиваться исходя из установленных норм.

	Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома,
	должно отвечать требованиям ГОСТ 287.4-82.

	Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям),
	должна быть не менее 60 град. C в открытых системах горячего водоснабжения и не
	менее 50 град. C - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения
	должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в
	системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из
	водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия
	обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75 град.
	C.

	5.3.2. Инженерно - технические работники и рабочие, обслуживающие систему
	горячего водоснабжения, обязаны:

	изучить систему в натуре и по чертежам;

	обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки.

	Инженерно - технические работники обязаны проинструктировать жителей
	обслуживаемых домов о необходимости своевременного сообщения об утечках и шумах
	в водопроводной арматуре, об экономном расходовании горячей воды и осуществлять
	контроль за выполнением этих инструкций.

	5.3.3. Водоподогреватели системы горячего водоснабжения следует не реже
	одного раза в год проверять на плотность под давлением водопровода или теплосети, а
	также подвергать гидравлическим испытаниям согласно требованиям п. 5.2.12.
	Отключение систем для ремонта должно производиться на срок не более двух недель.
	В отдельных случаях по согласованию с органом местного самоуправления допускается
	увеличение срока отключения систем горячего водоснабжения.

	5.3.4. Системы горячего водоснабжения по окончании ремонта следует
	испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа(10 кгс/кв. см) и не
	ниже 0,75 МПа(7,5 кгс/кв. см).

	5.3.5. Работа по ремонту систем горячего водоснабжения должна выполняться в
	соответствии с проектом и требованиями инструкций и правил. Трубы в системах
	следует применять, как правило, оцинкованные. Магистрали и подводки системы
	должны быть проложены с уклоном не менее 0,002 с повышением в сторону точек
	водоразбора без образования прогибов. Конструкция подвесок креплений и
	подвижных опор для трубопроводов должна допускать свободное перемещение труб
	под влиянием изменения температуры.

	После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответственного за

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта.

	5.3.6. Давление в системе следует поддерживать 0,05 - 0,07 МПа (0,5 - 0,7 кгс/кв.
	см) выше статического давления.

	Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно наполненными водой.

	5.3.7. Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и
	регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц
	открывать и закрывать.

	Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно.

	Применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей
	и кранов не допускается.

	В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках,
	подводках к запорно - регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины,
	вызывающие их неисправность и утечку воды.

	5.3.8. Осмотр систем горячего водоснабжения следует производить согласно
	графику, утвержденному специалистами организации по обслуживанию жилищного
	фонда, результаты осмотра заносить в журнал.

	5.3.9. Действие автоматических регуляторов температуры и давления систем
	горячего водоснабжения следует проверять не реже одного раза в месяц. В случае
	частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо установить на
	подводящих трубопроводах фильтры.

	Наладку регуляторов следует проводить в соответствии с инструкцией завода -
	изготовителя.

	5.3.10. Эксплуатацию циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения
	следует производить в соответствии с требованиями п. 5.2.31.

	5.3.11. Перебои в горячем водоснабжении верхних этажей многоэтажного жилого
	дома необходимо устранять с участием специалистов проектной, наладочной или
	другой специализированной организации.

	5.3.12. Для снижения теплопотерь следует изолировать стояки систем горячего
	водоснабжения эффективным теплоизоляционным материалом.

	5.3.13. Установку датчиков температуры и давления для контроля работы систем
	горячего водоснабжения следует, как правило, выполнять с выводом сигналов на
	диспетчерский пункт.

	5.3.14. На вводе системы горячего водоснабжения должны быть установлены
	приборы учета (теплосчетчики или водосчетчики) с выводом показаний на
	диспетчерский пункт, в квартирах и нежилых помещениях должны также
	устанавливаться водосчетчики.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	На трубопроводах, обслуживающих отдельные группы приборов, и на подводках к
	газовым водонагревателям установка диафрагм и регуляторов не допускается.

	5.3.15. Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать
	максимальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. В случае
	завышения объемов воды, проходящей через водомер, необходимо заменить его на
	водомер требуемых пределов измерения и допустимого перепада давлений на нем.

	5.3.16. Устройства водоподготовки для систем горячего водоснабжения должны
	быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной
	организацией рекомендациям или инструкциям завода - изготовителя.

	5.4. Децентрализованное теплоснабжение

	5.4.1. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения жилого дома
	с крышной котельной должна обеспечивать:

	поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в
	отапливаемых помещениях;

	поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы
	отопления в соответствии с графиком регулирования температуры воды в системе
	отопления;

	поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных
	приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

	поддержание требуемой температуры и давления воды на горячее водоснабжение
	в соответствии с установленными нормами.

	5.4.2. Все системы крышной котельной должны заполняться водой, исключающей
	коррозионные повреждения и отложения накипи.

	Перед подключением к котельной отопительной системы следует ее
	предварительно промыть гидропневматическим или химическим способом для
	удаления скопившейся грязи и накипи.

	5.4.3. Умягчение и химводоочистка воды должны производиться в соответствии с
	проектом или рекомендациями наладочной организации.

	5.4.4. Давление газа в газопроводе в помещении котельной не должно превышать
	5 кПа.

	5.4.5. Газопровод должен подводиться к котельной по наружной стене здания
	открыто в местах, удобных для обслуживания и исключающих возможность его
	повреждения. Подключение к тому газопроводу других потребителей не допускается.

	Газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и
	дверные проемы. На газопроводах должны быть продувочные трубопроводы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром не менее 20 мм. Концы продувочных трубопроводов должны быть
	защищены от попадания в них атмосферных осадков.

	Запорная арматура на продувочном газопроводе должна постоянно находиться в
	открытом положении. Продувать газопроводы теплогенераторов через горелочные
	устройства запрещается.

	5.4.6. Газопроводы в помещении котельной должны быть проложены открыто, по
	всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для регулярного осмотра и
	контроля.

	Внутренние газопроводы и теплогенераторы должны подвергаться техническому
	осмотру не реже 1 раза в месяц, текущему ремонту - не реже 1 раза в год.

	5.4.7. Места установки отключающей и регулирующей арматуры должны иметь
	искусственное освещение.

	5.4.8. Высота выступающей части дымоотвода крышной котельной над плоской
	крышей должна быть не менее 1,2 м, для неплоской крыши дымоотвод должен
	выступать над коньком крыши на 0,8 м, а если расстояние до соседнего здания не
	превышает 3 м, то дымоотвод должен на 0,8 м выступать над уровнем крыши этого
	соседнего здания.

	Дымовые трубы должны подвергаться периодической проверке и очистке не реже
	одного раза в год.

	5.4.9. Допустимые уровни звукового давления и уровня звука в котельной в
	процессе эксплуатации не должны превышать 60 дБ.

	Ограждающие конструкции крышной котельной должны обеспечивать
	допустимый уровень шума в помещениях, расположенных под котельной, а в
	прилегающих к крышной котельной квартирах не выше - 35 дБ.

	5.4.10. Крышная котельная должна быть оборудована молниезащитой.

	Все детали котельного оборудования, которые при аварийном состоянии могут
	оказаться под напряжением, должны иметь защитное заземление с занулением.

	Теплогенераторы, к которым подведено напряжение, ремонтировать
	воспрещается.

	5.4.11. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту
	залива водой до 10 см.

	5.4.12. Эксплуатация котельной производится без обслуживающего персонала.
	Осмотр состояния оборудования котельной и контроль за нормальным
	функционированием должен производиться не реже одного раза в сутки.

	При наличии диспетчеризации показания приборов крышной котельной следует
	вывести на диспетчерский пункт.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4.13. Ремонт оборудования, КИП и автоматики крышной котельной должен
	производиться по утвержденному графику специализированной теплоснабжающей
	организацией.

	5.4.14. При останове теплогенераторов температура воздуха в помещении
	котельной не должна опускаться ниже 10 град. C.

	Вентиляция котельной должна быть независимой от вентиляции зданий.

	5.4.15. При утечке газа из приборов и аппаратов, а также при неисправности
	автоматики безопасности, дымоходов, вентиляционных каналов, разрушении
	оголовков труб следует отключить соответствующие установки от действующего
	газопровода с установкой заглушки.

	5.4.16. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации,
	противоаварийной защиты и сигнализации в условиях загазованности запрещаются.

	5.5. Внутренние устройства газоснабжения

	5.5.1. Все работы по ремонту и надзору за газовыми приборами и газопроводами в
	жилых домах производятся специализированными газоснабжающими организациями
	на договорной основе.

	5.5.2. Системы газоснабжения жилых домов должны выполняться согласно
	проекту и соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87 и Правил безопасности в
	газовом хозяйстве.

	Эксплуатацию внутридомового газового оборудования необходимо осуществлять
	в соответствии с Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности
	труда в газовом хозяйстве Российской Федерации.

	5.5.3. Устройство систем газоснабжения в домах старой застройки и установку
	дополнительных приборов в домах, оборудованных газовыми приборами, допускается
	производить с разрешения Госгортехнадзора России.

	5.5.4. Монтаж газового оборудования и установка газовых приборов должны
	выполняться специализированной газоснабжающей организацией. Присоединение
	водонагревателей к водопроводу, установка смесителей горячей и холодном воды и
	другие сопутствующие работы допускается выполнять специализированной
	организацией.

	5.5.5. Самовольная установка дополнительных и перестановка имеющихся
	газовых приборов не допускается. Работы по перестановке выполняет
	специализированная организация с разрешения газоснабжающей организации.

	5.5.6. Вопросы перевода на газовое топливо отопительных и отопительно -
	варочных печей должна рассматривать организация по обслуживанию жилищного
	фонда после проведения обследования печей и дымоходов комиссией с участием

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	представителей пожарного надзора.

	5.5.7. Включение системы газоснабжения жилых домов или отдельных квартир
	следует производить персоналом газоснабжающей организации, который производит
	инструктаж работников организаций по обслуживанию жилищного фонда и
	потребителей газа в соответствии с Правилами безопасности пользования газа в быту.

	Газоснабжающая организация должна извещать организацию по обслуживанию
	жилищного фонда о пуске газа не позднее чем за три дня.

	Организация по обслуживанию жилищного фонда должна не позднее чем за два
	дня до включения газа, оповестить проживающих о необходимости их присутствия в
	квартирах.

	5.5.8. Эксплуатация систем газоснабжения домов или приборов в отдельных
	квартирах и помещениях не допускается при:

	аварийном состоянии здания или квартиры (осадка фундамента, повреждение
	несущих конструкций);

	наличии разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в
	перекрытиях и стенах;

	наличии трещин и щелей в дверях и дверных перегородках, отделяющих кухни от
	жилых комнат;

	отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

	неисправностях, требующих капитального ремонта газовых приборов, а также
	трубопроводов и арматуры (особенно при наличии запаха газа).

	5.5.9. При техническом состоянии системы газоснабжения дома или самого дома,
	исключающем возможность дальнейшей эксплуатации системы, газоснабжающая
	организация должна выдавать организации по обслуживанию жилищного фонда
	предупреждение с перечнем необходимых мероприятий и сроков их выполнения.

	При несоблюдении сроков, указанных в письменных предупреждениях,
	газоснабжающая организация имеет право произвести отключение системы.

	О предстоящих отключениях систем газоснабжения жилых ломов, за
	исключением случаев аварии или пожаров, газоснабжающая организация
	предупреждает организацию по обслуживанию жилищного фонда за двое суток и
	ставит в известность администрацию населенного пункта и владельца дома.

	5.5.10. При выезде лиц, проживающих в квартире на срок более трех месяцев, или
	при наличии неисправных газовых приборов по заявке организации по обслуживанию
	жилищного фонда или самих проживающих, все газовые приборы должны быть
	отключены (представителем газоснабжающей организации).

	5.5.11. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна:
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и
	дымоходы;

	обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и
	расположение оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и
	деревьев без зоны ветрового подпора;

	контролировать выполнение нанимателями и владельцами квартир "Правил
	пользования газом в быту";

	обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода, где
	возможно замерзание газа в зимнее время, и содержать в исправности окна и двери в
	этих помещениях;

	не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов
	подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ото льда и снега;

	проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и
	оборудование, работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к
	ней требованиям;

	согласовывать с газоснабжающими организациями производство земляных работ
	и посадку зеленых насаждений вблизи трасс подземных газопроводов;

	своевременно заключать договора с газоснабжающими организациями на
	отключение систем газоснабжения домов или квартир, подлежащих капитальному
	ремонту;

	обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния
	помещений, где установлены газовые приборы;

	запрещать использование кухонь под жилые помещения;

	следить за соблюдением правил пользования газом проживающими.

	Примечания. 1. Работы по устранению дефектов строительного характера, а также
	нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), а
	также отделочные работы после монтажа или ремонта систем газоснабжения должны
	выполняться организацией по обслуживанию жилищного фонда.

	2. Гарантийные сроки для капитально ремонтируемых зданий, в которые
	подрядчик обязан устранить все дефекты по газификации, выявленные в процессе
	эксплуатации и допущенные по вине подрядчика, устраняются в течение 6 месяцев.

	5.5.12. Включение установок, работающих на газе (систем газоснабжения,
	котельных и др.), после длительного перерыва или ремонта допускается производить
	газоснабжающей организации или в присутствии ее представителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обслуживать газовое оборудование организации по обслуживанию жилищного
	фонда допускается персоналу обслуживающей этот фонд организации при условии
	наличия лицензии. Машинисты (операторы) котельных должны иметь специальные
	удостоверения на право обслуживания котлов.

	5.5.13. Эксплуатация технических подполий и подвалов в домах должна
	осуществляться организацией по обслуживанию жилищного фонда, на которую
	возлагаются: систематическая проверка наличия запаха газа, контроль за работой
	систем вентиляции и освещения, обеспечение свободного входа персоналу
	газоснабжающей организации и доступности газопровода; выполнение других работ,
	оговоренных договором с газоснабжающей организацией.

	5.5.14. Технические подполья и подвалы, в которых расположены газопроводы,
	запрещается использовать под склады и другие нужды. В эти помещения должен быть
	обеспечен беспрепятственный круглосуточный доступ обслуживающего их
	эксплуатационного персонала. Входные двери в эти помещения должны запираться на
	замок, а ключи храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда в местах,
	согласованных с газоснабжающей организацией. Отбор проб воздуха из подвалов и
	технических подполий должен быть без захода в них через стационарные наружные
	трубки диаметром 25 мм, выведенные из этих помещений.

	5.5.15. Места пересечения вводами и выпусками подземных коммуникаций
	фундаментов должны быть уплотнены и утеплены в соответствии с нормами.

	5.5.16. О всех случаях наличия запаха газа или повреждения сети необходимо
	срочно сообщить аварийной службе предприятия газового хозяйства по телефону.

	Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить
	проветривание загазованного и ближайшего к нему помещения с предварительным
	предупреждением жильцов о немедленном прекращении пользования открытым огнем,
	газовыми и электрическими приборами, электрозвонками при обнаружении запаха газа
	в любом помещении дома.

	При обнаружении запаха газа в техническом подполье, подвале, служебном
	помещении, колодце запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и
	выключать электроосвещение; открытые входы или люки должны быть ограждены,
	вблизи загазованных мест запрещается производство огневых работ и пребывание
	машин с работающими двигателями.

	5.5.17. Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за
	технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам
	со специализированными организациями, должны обеспечивать пригодность к
	эксплуатации вентиляционных каналов и дымоходов в следующие сроки:

	а) дымоходов:

	кирпичных - один раз в три месяца;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона - один раз в год;

	отопительно - варочных печей - три раза в год (перед началом и среди
	отопительного сезона, а также в весеннее время);

	отопительных печей и котлов - один раз в год (перед отопительным сезоном);

	б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы
	- не реже двух раз в год (зимой и летом).

	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам
	соответствующей специальности под наблюдением инженерно - технического
	работника организации по обслуживанию жилищного фонда.

	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна
	оформляться актами, представленными в установленные сроки.

	Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных
	каналов не допускаются.

	После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке
	и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные
	в актах.

	5.5.18. Осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов должен
	производиться в зимнее время не реже одного раза в месяц. По результатам осмотра
	должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных
	неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

	5.5.19. Для газифицированных домов и помещений целесообразна установка
	счетчиков газа для учета расхода топлива как целиком на здание, так и поквартирно.

	5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

	5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в
	соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок
	потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
	потребителей (ПТЭ ПУЭ и ПТБ).

	5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
	эксплуатацию:

	шкафов вводных и вводно - распределительных устройств, начиная со входных
	зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от
	воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля
	и управления;

	внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей
	питания электроприемников общедомовых потребителей;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них
	аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями за
	исключением квартирных счетчиков энергии, которые находятся в ведении и
	обслуживаются энергоснабжающей организацией;

	осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и
	автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на
	лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах,
	у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках,
	подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих
	организациям по обслуживанию жилищного фонда;

	силовых и осветительных установок и установок автоматизации котельных,
	бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе
	организаций по обслуживанию жилищного фонда;

	электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной
	сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и
	пожарных лифтов (если они имеются);

	автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

	5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных
	централизованно при строительстве или реконструкции дома, а также
	внутриквартирных групповых линий их питания, включая аппараты защиты и
	штепсельные соединения для подключения электроплит, осуществляют организации,
	принявшие на баланс это оборудование.

	5.6.4. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна получить от
	строительно - монтажной организации, возводившей или ремонтировавшей жилой
	дом, следующую техническую документацию:

	исполнительные чертежи и схемы электроснабжения жилого дома со
	спецификацией электрооборудования, КИП и автоматики, электроконструкций,
	установленных светильников, электроустановочных изделий, защитной аппаратуры и
	электромонтажных изделий, а также марки и сечения проводов и кабелей,
	примененных на отдельных участках внутридомовой электрической сети;

	при скрытых системах электропроводок - трассы прохождения электропроводок
	по всем помещениям, включая помещение квартир; на скрытые работы, оставленные
	по результатам осмотра перед закрытием;

	паспорта на установленные в общедомовых помещениях силовое
	электрооборудование и средства автоматизации с протоколами их испытаний;

	акты приемо - сдаточных испытаний электроплит;

	протоколы измерения сопротивления петли "фаза - нуль";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	протоколы измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств
	(или системы вторичного заземления), в том числе молниезащиты;

	акт на выполненные работы по радиофикации.

	5.6.5. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз,
	анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно
	проводиться в соответствии:

	с Инструкцией по обслуживанию инженерного оборудования и силовых
	электроустановок жилого дома;

	с Инструкцией по технике безопасности и при обслуживании электроустановок
	жилых зданий;

	с Инструкцией по обслуживанию закладных и защитных устройств для радиостоек
	и телеантенн;

	с Должностными инструкциями для работников, обслуживающих
	электрооборудование жилых зданий.

	При отсутствии типовых инструкций они составляются на местах и утверждаются
	лицом, ответственным за электрохозяйство.

	5.6.6. Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан
	осуществлять:

	планово - предупредительные осмотры и планово - предупредительные ремонты
	электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками
	работ, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство.
	Электротехническое оборудование, входящее в состав специального технологического
	и силового оборудования, должно проходить планово - предупредительный осмотр и
	планово - предупредительный ремонт по графикам осмотров и ремонтов
	технологического оборудования;

	текущий и неплановый ремонт для устранения обнаруженных неисправностей в
	системе внутридомового электроснабжения, а также по заявкам жильцов;

	периодическое (не реже одного раза в год) измерение токов в фазных проводах
	питающих линий;

	периодическое (не реже одного раза в три года) измерение сопротивления
	изоляции электрической сети и сопротивления растеканию тока заземляющих
	устройств молниезащиты;

	периодическое (не реже одного раза в пять лет) измерение полного
	сопротивления петли "фаза - нуль" (для силовых электрических сетей). Работы по
	измерению сопротивления петли "фаза - нуль" и сопротивления растеканию тока
	заземляющих устройств целесообразно поручать специализированным организациям;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных
	электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между
	заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием
	кухни.

	5.6.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны осуществлять
	модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью
	обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами
	мощностью до 4 кВт в каждой квартире.

	Очередность и объемы работ по каждому дому, подлежащему модернизации и
	реконструкции, следует устанавливать в соответствии с Методическими указаниями по
	модернизации внутридомовых электрических сетей при различных уровнях
	электрификации быта и утверждать в местных органах самоуправления.

	5.6.8. Персонал организации по обслуживанию жилищного фонда,
	обслуживающей электрооборудование жилого дома, обязан:

	обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых и осветительных
	установок и установок автоматизации;

	обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения
	общедомовых помещений;

	осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по
	снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт
	оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических
	сетей;

	обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического
	включения и выключения электрооборудования (насосов, освещения подъездов и
	лестничных клеток и т.п.);

	контролировать использование в светильниках коридоров, лестничных клеток,
	подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не
	превышающей требуемой по условиям освещенности;

	не допускать нарушения графиков работы электрооборудования (насосов и т.п.);

	в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

	осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников
	в лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в
	зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило,
	совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших
	из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

	при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования
	дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	безопасности, немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до
	устранения неисправности;

	немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе
	внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий, с
	поражением людей электрическим током.

	5.6.9. Персонал организации, обслуживающей электрооборудование жилых
	домов, должен проверять в жилых квартирах:

	соблюдение правил пользования электроэнергией, обращая внимание на учет
	электроэнергии и электробезопасность;

	наличие на квартирных щитках калиброванных вставок плавких предохранителей
	и правильность установки автоматических выключателей;

	сохранность и правильность монтажа электрических проволок и
	электроустановочных изделий;

	наличие в квартирах электроприборов, угрожающих пожарной безопасности
	дома, электрических сетей и электрооборудования, а также требовать разрешения
	организации по обслуживанию жилищного фонда или энергоснабжающих организаций
	на дополнительную установку или замену электроотопительных приборов,
	стационарных электроплит, электроводоподогревателей и т.д. Об обнаруженных
	нарушениях необходимо сообщать в районные предприятия Энергонадзора. На время,
	необходимое для проведения осмотра или ремонта электрооборудования, организации
	по обслуживанию жилищного фонда имеют право на отключение электропитания
	здания, предварительно оповестив жителей о сроках и продолжительности перерыва
	электроснабжения.

	5.6.10. Все работы по устранению неисправностей электрооборудования
	(Приложение 19) и электрических сетей должны записываться в специальном
	оперативном журнале.

	5.6.11. Персонал организаций по обслуживанию жилищного фонда,
	обслуживающий электрохозяйство, должен быть обеспечен необходимым
	инструментом, измерительными приборами, основными и дополнительными
	защитными средствами, а также материалами и запасными комплектующими деталями.

	5.6.12. Электроинструмент, применяемый при обслуживании
	электрооборудования, должен иметь номинальное напряжение: для работы в
	помещениях без повышенной опасности не выше 220 В; для работы в помещениях с
	повышенной опасностью не выше 42 В.

	Электроинструмент на напряжение выше 42 В должен включаться в
	трехштыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом (при их отсутствии
	корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим
	(зануляющим) проводником).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуется применение электроинструмента (электросверлильных,
	циклевальных, уборочных машин, сварочных агрегатов и пр.) с встроенными в них
	устройствами защитного отключения по токам нулевой последовательности (или токам
	утечки), а также инструмента с корпусом из изоляционного материала.

	Электроинструмент не реже одного раза в шесть месяцев должен испытываться
	мегомметром напряжением 500 В на минимально - допустимое сопротивление
	изоляции. Сопротивление изоляции должно удовлетворять нормам ПТЭ и ПТБ.

	5.6.13. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с
	глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой
	рабочий проводник питающей линии (стояка).

	Электроинструмент на напряжение 42 В должен включаться через понижающий
	трансформатор напряжения. Понижающий трансформатор должен удовлетворять
	требованиям ПУЭ.

	Контроль за исправностью электроинструмента должно осуществлять лицо,
	ответственное за электрохозяйство жилого дома.

	5.6.14. Комплектование, применение, нормы и сроки испытаний необходимых
	средств защиты при оперативных переключениях и других работах в электроустановках
	жилых домов регламентируются правилами ПТЭ и ПТБ, Правилами применения и
	испытания средств защиты, используемых в электроустановках с учетом местных
	условий.

	5.6.15. В помещениях повышенной опасности поражения электрическим током
	следует применять светильники с патронами из изоляционного влагостойкого
	материала, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без
	специальных приспособлений. Ввод электропроводки в эти светильники должен
	производиться с использованием металлических труб или защитных оболочек кабелей.

	5.6.16. Люминесцентные светильники в одном и том же помещении должны быть
	укомплектованы люминесцентными лампами одной цветности, как правило, типа ЛБ
	или ЛТБ.

	5.6.17. Осмотр люминесцентных светильников со стартерной схемой включения
	и замену залипших стартеров следует производить один раз в месяц.

	5.6.18. В домах выше пяти этажей следует предусматривать систему рабочего и
	эвакуационного освещения с автоматическими системами управления рабочим
	освещением при помощи фоторелейных устройств и частичным отключением рабочего
	освещения в ночные часы (с 24 до 6 утра) с помощью программного устройства.

	5.6.19. В домах, присоединенных к системе объединенной диспетчерской службы,
	управление рабочим освещением общедомовых помещений может быть передано этой
	службе.

	5.6.20. В домах для включения светильников рабочего освещения общедомовых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещений допускается применять выключатели с выдержкой времени на отключение.
	При применении указанных выключателей должны оставаться включенными в течение
	всего темного времени суток освещение в холле подъезда (на первом этаже у
	лестницы), а при недостаточной естественной освещенности - круглосуточно и у
	лифтов.

	При применении выключателей с выдержкой времени на отключение их
	необходимо устанавливать на каждом этаже с обеспечением возможности
	оперативного включения на постоянный режим работы на время уборки лестничной
	клетки, переноса мебели и пр.

	5.6.21. В домах любой этажности следует устанавливать индивидуальные
	выключатели (в том числе с выдержкой времени) у светильников редкого пользования
	(поэтажных "карманах", приемных клапанов мусоропроводов и т.п.).

	5.6.22. Техническое обслуживание и ремонты электроустановок жилых зданий
	должны производить лица, знающие схему электроснабжения данного здания,
	характеристики примененного электрооборудования, должностные и
	эксплуатационные инструкции, прошедшие обучение и проверку знаний техники
	безопасности, имеющие квалификационную группу по технике безопасности
	электротехнических работ не ниже III.

	При техническом обслуживании электроустановок жилых зданий также
	необходимо требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации
	электроустановок.

	В техподпольях, мусоросборных камерах, на крышах, в лифтовых шахтах,
	помещениях тепловых узлов, домовых и крышных котельных, насосных, помещениях с
	токопроводящими полами, ванных комнатах производить ремонтные работы
	единолично не разрешается.

	5.6.23. Персонал, обслуживающий электрооборудование жилых зданий, должен
	не реже одного раза в год проходить проверку знаний по технике безопасности.
	Программа экзаменов по технике безопасности составляется и утверждается
	руководством организации по обслуживанию жилищного фонда с учетом особенностей
	оборудования эксплуатируемых домов.

	Проверка знаний по технике безопасности и присвоение II и III
	квалификационных групп должна производиться квалификационной комиссией
	численностью не менее трех человек, при обязательном присутствии главного
	инженера или ответственного лица за электрохозяйство организации по
	обслуживанию жилищного фонда.

	Результаты проверки знаний по технике безопасности должны заноситься в
	журнал по форме, установленной ПТЭ и ПТБ.

	Работнику, прошедшему проверку, следует выдавать удостоверение о присвоении
	квалификационной группы по форме, установленной ПТЭ и ПТБ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.6.24. Персонал, обслуживающий электрохозяйство, при приеме на работу
	должен пройти вводный инструктаж по правилам безопасной работы с
	электротехническим оборудованием, оказанию первой помощи пострадавшему от
	электрического тока, правилам предотвращения и тушения пожаров, а также быть
	ознакомлен с проведением всех видов работ, входящих в его должностные
	обязанности.

	Проведение вводного инструктажа фиксируется в журнале.

	5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных
	централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в
	квартирах по договору.

	5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ
	установлены Сборником нормативно - технической документации по эксплуатации
	бытовых стационарных электроплит.

	5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с
	помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

	5.6.28. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в
	год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и
	заземленным сантехническим оборудованием кухни;

	измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля
	в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной
	вилкой);

	проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;

	осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений.

	5.6.29. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей
	и деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте)
	следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием.

	5.6.30. Капитальный ремонт электроплит следует производить в соответствии с
	долговечностью, указанной заводом - изготовителем, в специализированных
	мастерских. Капитальный ремонт раньше указанного срока допускается при наличии
	акта, подписанного электромонтером, обслуживающим данную электроплиту,
	утвержденного главным инженером или ответственным за электрохозяйство
	организации по обслуживанию жилищного фонда. Если неисправности произошли по
	вине нанимателей (владельцев) жилых помещений вследствие нарушения ими правил
	пользования электрической плитой, то ремонт и замена плиты осуществляются за счет
	средств нанимателей (владельцев).

	Взамен электроты, взятой на капитальный ремонт, в квартире

	в течение не более шести часов должна быть установлена другая электроплита с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установленной мощностью не выше чем снятая, из новой партии или прошедшая
	капитальный ремонт в специализированных мастерских и имеющая протоколы
	необходимых испытаний.

	5.6.31. Передача электрооборудования жилого дома или отдельных видов
	оборудования (стационарных электроплит и др.) на обслуживание
	специализированной организации должна проводиться по договору.

	5.6.32. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования
	радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного пользования, а
	также усилителя коллективных систем приема телевидения должно производиться
	предприятиями Минсвязи России по договору с организацией по обслуживанию
	жилищного фонда.

	Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по
	обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров.

	5.6.33. Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана:

	осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования
	радиотрансляционной сети и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех
	обнаруженных недостатках;

	своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления
	устройств и оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.);

	заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по
	ремонту кровли или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств
	оборудования радиотрансляционной сети;

	обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш,
	закладных устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя
	радиотрансляционной сети предъявлять необходимую документацию по данным
	вопросам;

	давать нанимателям (владельцам) требуемые справки и сведения о работе
	радиотрансляционных узлов;

	обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на
	крыши и чердачные помещения;

	не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн
	индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые
	могут нарушать работу радиотрансляционной сети. В необходимых случаях эти
	вопросы подлежат согласованию с предприятием связи;

	обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши к радиостойкам, через
	чердачные помещения, слуховые окна, люки;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных
	органов меры, исключающие возможность постороннего включения
	звукоусилительных устройств в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной
	работе сети, а при обнаружении включения и передачи при этом различной
	информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) принимать
	экстренные меры для прекращения их, одновременно сообщая об этом в
	радиотрансляционный узел.

	5.7. Вентиляция

	5.7.1. Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных
	помещений жилых домов должны соответствовать нормам СНиП 2-08.01-89,
	приведенным в Приложении 15. Естественная вытяжная вентиляция должна
	обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных
	проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. C и ниже.

	При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не
	допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%,
	снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2 град. C.

	5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан
	производить:

	- плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы:

	- замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;

	- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;

	- устранение засоров в каналах;

	- устранение неисправностей шиберов и дроссель - клапанов в вытяжных шахтах,
	зонтов над шахтами и дефлекторов.

	5.7.3. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через
	вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует
	проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

	5.7.4. Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления
	вентиляционных систем, должны быть герметичны.

	Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения является сборная
	вытяжная шахта.

	Теплые чердаки должны иметь:

	- герметичные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия) без
	трещин в конструкциях и неисправностей стыковых соединений;

	- входные двери в чердачное помещение с устройствами контроля или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	автоматического открывания и закрывания из диспетчерского пункта;

	- межсекционные двери с запорами или с фальцевыми защелками;

	- предохранительные решетки с ячейками 30 x 30 мм на оголовках
	вентиляционных шахт, располагаемых в чердачном помещении, и снизу общей сборной
	вытяжной шахты, а также поддон под сборной вытяжной шахтой;

	- температуру воздуха в чердачном помещении не ниже 12 град C.

	5.7.5. Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должны производиться
	не реже одного раза в год, а вентиляционных каналов - не реже одного раза в три года.

	5.7.6. Размещение внутри чердачного помещения консолей и механизмов для
	подвески ремонтных люлек не допускается.

	5.7.7. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в
	зависимости от резких понижений или повышений текущей температуры наружного
	воздуха и сильных ветров. Инженерно - технические работники организации по
	обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах
	регулирования вентиляционных систем.

	5.7.8. Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их
	предметами домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок
	для просушивания белья не допускается.

	В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо
	вытяжной решетки установка бытового электровентилятора типа ВО-45 и др.

	Во время сильных морозов во избежание опрокидывания тяги в помещениях
	верхних этажей, особенно в жилых домах повышенной этажности, прикрывать общий
	шибер или дроссель - клапан в вытяжной шахте вентиляционной системы не
	рекомендуется.

	5.7.9. Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на
	стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены
	эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

	Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь
	зонты и дефлекторы.

	Автоматические дроссели - клапаны вытяжных вентиляционных систем
	многоэтажных жилых зданий - следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией
	завода - изготовителя.

	5.7.10. Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов
	должна производиться не реже одного раза в три года.

	5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во
	время ремонта жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.7.12. Неисправности вентиляционных установок с механическим побуждением,
	находящихся в арендуемых помещениях, устраняются арендаторами.

	5.7.13. Эксплуатацию систем механической вентиляции и воздушного отопления
	жилых домов следует производить в соответствии с Правилами технической
	эксплуатации гостиниц и их оборудования (М.: Стройиздат, 1985).

	5.8. Внутренний водопровод и канализация

	5.8.1. Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации
	следует осуществлять в соответствии с Правилами по технике безопасности при
	текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий, Правилами
	устройства и безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения и
	настоящими Правилами.

	Неисправности в системах внутреннего водопровода и канализации следует
	устранять методами, согласно рекомендованному Приложению 19.

	5.8.2. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/кв. см (1
	МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения,
	ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/кв. см 0,1 МПа).

	5.8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

	а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово -
	предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно -
	монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка
	уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки,
	установленные планами работ организации по обслуживанию жилищного фонда;

	б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы
	систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и
	при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или
	понижение) давления в водопроводе до нормативного в сроки согласно
	рекомендуемому Приложению 19;

	в) устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных
	деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно - технических
	систем и их запорно - регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов,
	гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в
	местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и
	негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков
	канализационных вытяжек и т.д. в сроки и методами согласно Приложениям 19 и 22;

	г) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов
	водопровода и канализации;

	д) обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очистных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установок систем канализации;

	е) изучение слесарями - сантехниками систем водопровода и канализации в
	натуре и по технической (проектной) документации (поэтажным планом с указанием
	типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры;
	аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и
	ведомости - спецификации на установленное оборудование, водозаборную и
	водоразборную арматуру). При отсутствии проектной документации схемы
	составляются вновь;

	ж) контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендаторами
	правил пользования системами водопровода и канализации;

	з) инженерный контроль за своевременным исполнением заявок нанимателей на
	устранение неисправностей водопровода и канализации.

	5.8.4. Эксплуатация систем канализации и водостоков, выполненных из
	полиэтиленовых (ПВП), поливинилхлоридных (ПХВ) и полиэтиленовых низкой
	плотности (ПНП) труб, должна осуществляться в соответствии с требованиями
	Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из
	пластмассовых труб (СН 478-80).

	5.8.5. Требуемый напор в системе водопровода следует обеспечивать:

	- при недостаточной величине напора на вводе водопровода для данного здания -
	посредством включения повысительных насосов или автоматических насосных
	установок с гидропневматическими баками и регулятором давления на напорной
	линии (например, типа 21 ч 10 н.ж. "после себя");

	при равной или превышающей величине напора на вводе водопровода, при
	резких его колебаниях - установкой регулятора давления (типа 21 ч 10 н.ж. "после
	себя"), который поддерживает неизменный расчетный напор на вводе и отключает
	регулируемую сеть от наружной сети при отсутствии расхода воды;

	- равномерное распределение воды по зданию - путем установки поквартирных
	регуляторов расхода или давления воды на ответвлениях от стояков после вентилей, а
	также установкой различных дросселирующих устройств водоразборной арматуры
	(диафрагм, дросселирующих шайб и др.).

	При наличии газовых водонагревателей в квартирах установка диафрагм не
	допускается.

	5.8.6. В зданиях повышенной этажности снижение располагаемого напора в часы
	наибольшего водопотребления должно быть устранено путем установки баков или
	устройства в отдельно стоящем ЦТП насосной установке для одного или нескольких
	зданий.

	5.8.7. Учет расхода воды в сети водопровода в здании должен осуществляться с
	помощью современных водосчетчиков, установленных на водоприемном вводе жилого

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	здания в соответствии с п. 5.8.11.

	Примечание. Водосчетчики ВСКМ (крыльчатые) диаметром (калибрами) от 15 до
	50 мм (ГОСТ 14167-83) и СТВ (турбинные) диаметром от 65 до 250 мм (ГОСТ 14167-
	83), предназначенные для измерения расхода воды, качество которой удовлетворяет
	требованиям ГОСТ 2874-82, применяются при температуре воды от 5 до 40 град. C и
	давлении не более 1 МПа (10 кгс/кв. см).

	В ГОСТах установлены основные технические характеристики этих
	водосчетчиков.

	5.8.8. Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в
	зимнее время не должна быть ниже 5 град. C. Вход в помещение водомерного узла
	посторонних лиц не допускается.

	5.8.9. Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с
	тепловой изоляцией.

	5.8.10. Мероприятия по снижению утечек воды и нерациональному ее
	использованию следует разрабатывать в соответствии с Рекомендациями по
	сокращению потерь воды в жилищном фонде. (М.: ОНТИ Академия коммунального
	хозяйства, 1976), а также по обеспечению устойчивой работы внутриквартальных
	магистралей водоснабжения (транзитных и размещенных в технических подпольях и в
	проходных каналах) при паводках.

	5.8.11. Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны
	разъяснять и требовать от потребителей соблюдение правил пользования
	водопроводом и канализацией:

	а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

	б) не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и
	арматуры;

	в) не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся
	жидкости и кислоты;

	г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло,
	металлические и деревянные предметы;

	д) не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного
	протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру и перегрева воды
	в системах горячего водоснабжения (нормативы потребления жилищно -
	коммунальных услуг устанавливаются местными органами исполнительной власти);

	е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной
	сети;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях
	системы водопровода и канализации;

	з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от
	ударов, механических нагрузок;

	и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и
	подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок,
	ударов; нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к
	ним веревки;

	к) для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы следует пользоваться
	мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;

	л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться
	стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком
	полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

	5.8.12. Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует
	дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2 - 3 см)
	в нижней части дверей.

	5.8.13. Санитарно - техническая арматура во вновь заселяемых квартирах должна,
	как правило, выдаваться потребителю при получении ключей от квартиры и
	устанавливаться организацией по обслуживанию жилищного фонда по его заявке.

	5.9. Мусоропроводы

	5.9.1. Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

	а) ствол и все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и
	т.д.) должны быть влагостойкими, дымо- и водонепроницаемыми, в месте прохода
	каналов через кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость;

	б) внутренняя поверхность ствола должна быть гладкой, без уступов, раковин,
	трещин и наплывов;

	в) открыто расположенный ствол мусоропровода должен быть отделен от
	строительных конструкций звукоизолирующими упругими прокладками;

	г) в нижней части ствола мусоропровода должны быть установлены шиберные
	устройства по ГОСТ 26256-84;

	д) ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляцию с
	прогоном воздуха из мусороприемной камеры (при наличии бункера в
	мусороприемной камере в верхней его части должно быть отверстие размером не менее
	150 x 200 мм с решеткой для защиты от грызунов), оборудован промывочным и
	прочистным устройством;

	е) вентиляционный канал ствола должен быть выполнен из несгораемого
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	материала.

	5.9.2. Загрузочный клапан мусоропровода должен устраиваться по ГОСТ 24324-80
	и удовлетворять следующим требованиям:

	а) размеры ковша клапана должны исключать возможность сбрасывания в
	мусоропровод предметов, габариты которых больше внутреннего диаметра ствола;

	б) ковш должен быть съемным, легко открываться и закрываться и иметь в
	крайних положениях плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими
	дымо- и воздухонепроницаемость загрузочного клапана;

	в) в любом положении ковш не должен перекрывать внутреннее сечение ствола
	мусоропровода;

	г) при открытом стволе его загрузочное отверстие должно фиксироваться в
	положении, близком к горизонтальному;

	л) загрузочный клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение
	твердых бытовых отходов в стол мусоропровода;

	е) внутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь стойкое
	антикоррозионное покрытие.

	5.9.3. Мусороприемная камера должна удовлетворять следующим санитарно -
	техническим требованиям:

	а) стены камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок
	окрашен масляной краской;

	б) камера должна иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для
	промывки мусоросборников и помещения камера (при наличии в доме
	централизованного горячего водоснабжения - краны горячей и холодной воды); при
	высоте здания 10 этажей и более следует предусматривать установку спинклера;

	в) трап в полу камеры должен быть подсоединен к канализации и иметь диаметр
	не менее 100 мм;

	г) пол должен быть водонепроницаемым с уклоном 0,01 к трапу или приямку;

	д) приямок должен оборудоваться съемной решеткой и иметь вместимость не
	менее 30 л; в камере должны быть предусмотрены раковина с задвижкой на отводной
	трубе, а также ручной насос для перекачки воды из приямка в раковину;

	е) мусоросборная камера должна иметь самостоятельный вход с открывающейся
	наружу глухой противопожарной дверью (предел огнестойкости 0,6 часа); дверь
	камеры с внутренней стороны должна быть обита листовой сталью, иметь по контуру
	плотный притвор и запорное устройство, открываться в сторону улицы; ширина
	дверного проема должна быть достаточной для провоза тележки с контейнером или
	мусоросборником;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ж) мусороприемная камера должна быть сухой, иметь искусственное освещение с
	установкой светильника в пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении;
	температура воздуха в камере должна быть не менее +5 град. C;

	з) камера должна быть оснащена тележкой или оборудована другими
	устройствами для перемещения контейнеров и мусоросборников к месту подъезда
	мусоровозного транспорта;

	и) камера должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного транспорта и
	удобным подвозом тележки с контейнером (выносом мусоросборника вместимостью до
	100 л) к месту остановки мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход,
	изолированный глухими стенами от рядом расположенных окон и входов в
	лестничную клетку;

	к) камера должна быть обеспечена естественной вытяжной вентиляцией,
	осуществляемой через ствол мусоропровода.

	5.9.4. Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно
	производиться небольшими порциями; крупные части должны быть измельчены для
	свободного прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные фракции
	перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завертывать в пакеты, свободно
	размещающиеся в ковше клапана. Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть
	вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета.

	5.9.5. Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие
	усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и
	взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости не допускается.

	5.9.6. Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных клапанов и их ремонт
	должны производиться только персоналом, ответственным за эксплуатацию систем
	мусороудаления. Ликвидировать засоры в стволе мусоропровода через загрузочный
	клапан без снятия ковша не допускается.

	5.9.7. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:

	- уборку загрузочных клапанов и бункеров;

	- удаление отходов из мусороприемных камер;

	- мойку мусоросборников;

	- дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборников;

	- профилактический осмотр;

	- устранение засоров.

	5.9.8. Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов следует
	принимать согласно Приложению 25, а способы устранения основных неисправностей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- по Приложению 19.

	5.9.9. Планово - предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует
	осуществлять один раз в пять лет.

	5.9.10. Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением отходов
	на время смены сборников и опорожнения бункеров следует закрывать шибер в
	нижней части ствола мусоропровода. В момент наполнения мусоросборника его
	следует закрывать шторой (чехлом).

	5.9.11. Сборник с отходами следует к моменту вывоза удалить из мусороприемной
	камеры на отведенную площадку.

	5.9.12. Контейнеры, находящиеся в камере под загрузкой, должны быть
	установлены на тележках или иметь специальные колесики для удобного перемещения
	за пределы камеры к мусоропроводам (ГОСТ 26257-84).

	При использовании переносных мусоросборников в камере должно находиться
	такое их число, которое обеспечит прием отходов между сроками их вывоза.
	Заполненный мусоросборник следует своевременно заменить, плотно закрывая его
	крышкой.

	5.9.13. Стационарный бункер мусороприемной камеры следует регулярно
	освобождать от отходов, пересыпая их в переносные мусоросборники. Перед вывозом
	отходов бункер должен быть полностью опорожнен.

	5.9.14. Применение лебедки, тельфера и других механизмов для подъема
	мусоросборников и их кантования при уборке и мойке допускается при соблюдении
	требований техники безопасности.

	5.9.15. Мусороприемные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления
	отходов - промываться. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и
	мусоросборники периодически следует подвергать дезинфекции и дератизации
	службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода.

	Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере
	категорически запрещается. В перерывах между работами в мусороприемных камерах
	их двери должны быть плотно закрыты и находиться на запоре.

	5.9.16. Загрузочные клапаны и полы должны содержаться в чистоте. После
	промывки клапаны следует протирать. Содержание клапанов, расположенных в
	квартирах, входит в обязанность жильцов.

	5.9.17. Мокрая уборка бункера и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером
	должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно - содовым раствором
	(100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).

	5.9.18. Внутренняя и наружная промывка переносных мусоросборников и
	контейнеров, находящихся в собственности организации по обслуживанию жилищного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фонда, должна производиться с помощью щеток и мыльно - содовых растворов в
	мусоропроводной камере.

	Контейнеры, находящиеся в собственности спецавтохозяйств, должны
	доставляться в домовладения чистыми.

	5.9.19. Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при
	обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей. В этом случае
	необходимо сообщить о случившемся руководству организации по обслуживанию
	жилищного фонда и принять меры к немедленному устранению неисправностей
	(Приложение 19).

	Двери (ревизии) в верхней части ствола мусоропровода находятся на запоре.

	5.9.20. Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое
	отверстие загрузочного клапана в нижнем и верхнем этажах должна проверяться
	ежемесячно.

	Определять наличие тяги в стволе мусоропровода по отклонению пламени не
	допускается.

	5.9.21. Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять
	опусканием на тросе специального груза через ревизию в верхней части ствола или
	через отверстия загрузочных клапанов при снятии их подвижных частей. Для очистки
	внутренней поверхности стенок мусоропровода следует применять навинчивающиеся
	друг на друга стальные прутья или гибкие шланги с закрепленным на конце
	прочистным приспособлением.

	Снижение размеров загрузочных клапанов допускается при реконструкции ствола
	мусоропровода, при этом ширина клапана должна быть не менее 1/2 диаметра ствола
	мусоропровода.

	5.9.22. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна систематически
	проверять правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить
	инструктаж рабочих мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, по
	технике безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать
	рабочих мусоропровода спецодеждой, инвентарем по установленным нормативам.

	5.9.23. Нормы обслуживания мусоропроводов в зависимости от видов работ
	утверждены Министерством жилищно - коммунального хозяйства РСФСР 21 сентября
	1990 г. N 12.

	5.10. Лифты

	5.10.1. Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует
	осуществлять специализированной организацией в соответствии с действующими
	Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкциями
	по эксплуатации заводов - изготовителей, Положением по организации ремонта
	лифтов и Положением о планово - предупредительном ремонте лифтов и проводить

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или
	(при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) - линейными электромеханиками
	совместно с диспетчерами и дежурными электромеханиками (комплексное безлифтовое
	обслуживание). Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и
	выходные дни должна осуществлять аварийная служба.

	5.10.2. Каждый вновь установленный лифт должен быть зарегистрирован, а
	реконструированный лифт перерегистрирован в органах Госгортехнадзора.

	5.10.3. Регистрация (перерегистрация) лифта в органах Госгортехнадзора должна
	производиться при представлении следующих документов:

	- письменного заявления руководства организации - владельца лифта;

	- паспорта лифта с комплектом технической документации;

	- акта технической готовности и приемки лифта, подтверждающего соответствие
	лифта требованиям ПУБЭЛ;

	- документа, подтверждающего наличие у владельца лифта обученного и
	аттестованного обслуживающего персонала (диспетчеры, лифтеры, лифтеры -
	обходчики) или договора на проведение технического надзора за лифтом
	специализированной организацией.

	5.10.4. Разрешение на пуск лифта в эксплуатацию вновь смонтированного или
	реконструированного должно выдаваться после его регистрации (перерегистрации) и
	технического освидетельствования инспектором Госгортехнадзора.

	5.10.5. Техническое освидетельствование лифта следует производить в
	присутствии лица технической администрации владельца лифта, а при техническом
	освидетельствовании вновь смонтированного (реконструированного) лифта должен
	присутствовать представитель монтажной организации. Дата и результаты
	технического освидетельствования лифта должны записываться в паспорт лицом,
	производившим освидетельствование.

	5.10.6. Владелец лифта должен:

	а) обеспечить обслуживание лифтов необходимым количеством диспетчеров,
	лифтеров, лифтеров - обходчиков;

	б) следить за укомплектованностью штатов, обученностью и аттестацией
	персонала, своевременным проведением повторной проверки знаний;

	в) установить количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, лифтером,
	лифтером - обходчиком по согласованию с органами Госгортехнадзора;

	г) назначить приказом лицо (аттестованное в органах Госгортехнадзора),
	преимущественно из технической администрации, ответственное за исправное
	состояние и безопасное действие лифтов (если надзор за лифтами осуществляет

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специализированная организация, то ответственность за исправное состояние и
	безопасное действие лифтов несет соответствующее лицо этой организации);
	обслуживание лифтов лифтерами и лифтерами - обходчиками допускается при
	невозможности диспетчеризации лифтов дома (домов);

	д) обеспечить обслуживающий персонал действующими должностными
	инструкциями и инструкциями по технике безопасности;

	е) обеспечить проведение массово - разъяснительной работы, распространение
	информационного материала по правилам пользования лифтами среди населения;

	ж) вывесить в кабине лифта и на первом посадочном этаже правила пользования
	лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случае обнаружения
	неисправности лифта;

	з) контролировать проведение сменных осмотров лифтов лифтерами или
	лифтерами - обходчиками и записей о проведенной работе в журнале "Приемка - сдачи
	смен";

	и) контролировать проведение технических осмотров и ремонтов лифтов
	работниками специализированной организации в установленные сроки;

	к) контролировать ежегодное техническое освидетельствование лифтов;

	л) обеспечить ремонт строительных конструкций лифта по согласованию и в
	присутствии представителя организации, ведущей надзор за лифтом;

	м) обеспечить свободные подходы к лифтам, дверям машинного и блочного
	помещения;

	н) обеспечивать нормальную освещенность этажных площадок перед входом в
	лифт, а также подходов в машинное и блочное помещение;

	о) не допускать хранения посторонних предметов в машинном и блочном
	помещении, следить, чтобы двери в эти помещения были постоянно заперты, а ключи
	хранились у дежурного лифтера, лифтера - обходчика или диспетчера, о чем должна
	быть соответствующая надпись на двери;

	п) принимать немедленные меры по устранению причин, вызывающих появление
	влаги в машинном, блочном помещении, шахте или приямке лифта;

	р) устанавливать порядок работы лифтов по согласованию со
	специализированной организацией;

	с) при возникновении аварии немедленно уведомить организацию,
	осуществляющую технический надзор за лифтом, а при несчастном случае, связанным с
	эксплуатацией лифта, кроме этого, уведомить органы милиции и Госгортехнадзора и,
	по возможности, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей,
	сохранить всю обстановку аварии или несчастного случая до прибытия представителей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	указанных служб;

	т) предоставлять для проведения испытаний лифта тарированный груз,
	обеспечивая его загрузку и выгрузку.

	5.10.7. К работе в качестве диспетчеров, лифтеров, лифтеров - обходчиков могут
	быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование,
	обученные по установленной программе и аттестованные органами Госгортехнадзора с
	выдачей соответствующего удостоверения.

	5.10.8. Повторная проверка зданий и практических навыков работы диспетчера,
	лифтера - обходчика должна производиться не реже одного раза в год аттестационной
	комиссией владельца лифта с участием представителя специализированной
	организации, осуществляющей технический надзор за лифтами.

	6. Особенности технического обслуживания и ремонта жилых зданий в отдельных
	территориях

	6.1. Основные положения

	6.1.1. Эксплуатация жилых зданий, построенных на просадочных, набухающих,
	засоленных грунтах, на песках - плывунах, на рыхлых песках, в районах выработки, на
	грунтах на подрабатываемых территориях, в сейсмических районах и районах вечной
	мерзлоты, должна быть осуществлена в соответствии с требованиями специальных и
	нормативных документов по проектированию и строительству в указанных особых
	регионах и настоящих Правил.

	6.1.2. Организации, обслуживающие жилищный фонд в районах с особыми
	условиями, должны проводить наблюдения за техническим состоянием зданий и
	инженерного оборудования в процессе их эксплуатации, организовывать и
	непосредственно участвовать в осуществлении мероприятий по предупреждению и
	устранению повреждений зданий от действия просадок при замачивании просадочных
	или засоленных грунтов, от подъема фундаментов при замачивании набухающих
	глинистых грунтов; от потери устойчивости фундаментов при выдавливании слабых
	водонасыщенных глинистых и заторфованных грунтов или песков - плывунов,
	оттаивания вечномерзлых грунтов и действия сейсмических сил.

	6.1.3. В чрезвычайных условиях организации по обслуживанию жилищного фонда
	должны участвовать в работе комиссий, создаваемых решениями местных органов
	исполнительной власти.

	6.1.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда (в чрезвычайных
	условиях - с участием комиссии) должны контролировать выполнение всех
	мероприятий, намеченных по ликвидации последствий для жилищного хозяйства

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	землетрясения, просадки, разрушения и т.п. Для выполнения указанных работ
	допускается участие (по согласованию с соответствующими организациями)
	специалистов необходимой квалификации (техник - геодезист, специалисты по
	водозащите и т.п.).

	6.1.5. Паспорт здания на просадочных грунтах, подрабатываемых территорий, в
	сейсмических условиях и районах вечной мерзлоты следует включить дополнительные
	сведения о конструктивных особенностях фундаментов: описание грунтов основания;
	мероприятия по сохранению грунтов при строительстве и эксплуатации; результаты
	выполненных наблюдений за осадками и деформациями здания.

	6.1.6. В организации по обслуживанию жилищного фонда должен быть план
	(схема) всех коммуникаций, проложенных на ее территории, с указанием расположения
	смотровых колодцев, вводов и выпусков, мест установки запорных устройств и их
	номера на плане, позволяющих выключать воду на отдельных участках.

	6.2. Районы просадочных грунтов

	6.2.1. Здания, построенные на участках, имеющих макропористые лессовые
	грунты второго типа по просадочности с частичным устранением просадочных
	свойств механическим уплотнением или на естественном основании, должны иметь
	систематическое наблюдение за осадками.

	6.2.2. В процессе технической эксплуатации зданий на просадочных грунтах
	следует осуществлять дополнительные мероприятия:

	- контролировать своевременную ликвидацию утечек воды из систем
	водопровода, канализации, теплофикации в зданиях и наружных сетях, для чего
	надлежит производить соответствующий инструктаж по вопросам безопасности при
	утечках воды;

	- проверять правильность записей в журнале всех случаев аварий, утечек из
	систем трубопроводов, результаты осмотра состояния смотровых и контрольных
	колодцев и состояние отдельных конструкций в аварийных случаях;

	- следить за доступностью для осмотра всех смотровых и контрольных колодцев,
	входов в тоннели или каналы, технические подполья и подвалы, где уложены
	трубопроводы водоснабжения, теплоснабжения и канализации и всех запорных
	устройств;

	- проверять выключение кранов по окончании полива газонов и тротуаров (во
	избежание образования сосредоточенных скоплений воды вблизи фундаментов
	зданий).

	6.2.3. Водосборные колонки должны иметь площадки (диаметром 1,5 - 2 м) с
	асфальтовым покрытием на уплотненном основании с отводом скапливающейся воды
	в систему канализации. Конструкция колонки должна исключать возможность
	промерзания воды в зимнее время.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.2.4. Измерение величины осадок и просадочных деформаций должно
	производиться нивелированием по установленным на цоколе здания и на несущих
	поперечных стенах осадочным маркам, после приемки здания в эксплуатацию
	организацией по обслуживанию жилищного фонда, систематически, но не реже одного
	раза в три месяца в первый год эксплуатации, а затем в течение всего срока
	эксплуатации не реже одного раза в год.

	Организация наблюдений и их проведение должны быть осуществлены в
	соответствии с проектом.

	6.2.5. Исправность канализационных колодцев в местах присоединения выпуска
	канализации к магистральному трубопроводу и наличие решеток, препятствующих
	поступлению в магистральный трубопровод каких-либо включений, способных
	засорить трубопроводы, необходимо проверять регулярно.

	6.2.6. После продолжительных ливневых дождей (в течение 2 - 3 дней) следует
	производить внеочередную нивелировку и детальный осмотр несущих конструкций,
	определять места скопления ливневых вод и принимать срочные меры для их
	удаления.

	Результаты осмотра следует фиксировать в актах, в которых кроме описания
	деформаций, указывать места их развития, время обнаружения и принятие мер по
	устранению.

	6.2.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
	профилактическую прочистку сетей канализации в многонаселенных домах, как
	правило, не реже одного раза в три месяца, а также прочистку ливневой канализации
	не реже двух раз в год до периода наибольшего выпадения атмосферных осадков в
	районе.

	6.2.8. Влажность грунтов между зданиями бань, прачечных и других предприятий,
	использующих для технологических нужд большое количество воды (особенно теплой),
	и жилыми домами, а также правильность отвода этих вод в канализационную сеть и
	исправность канализационной сети, должны проверяться не реже одного раза в месяц.

	6.2.9. Маяки при обнаружении неровностей осадков фундаментов, а также
	деформаций в виде трещин следует устанавливать на стены и фундаменты немедленно,
	а источники увлажнения грунта следует устранять в возможно короткие сроки.

	6.2.10. Производство работ по обнаружению и ликвидации источника
	увлажнения и фундаментов в сложных случаях поручать специалистам - экспертам или
	специализированной организации.

	6.2.11. Восстановление прочности деформационных элементов, конструкций и
	здания в целом следует осуществлять после устранения источников замачивания и
	возможности появления просадочных деформаций при дальнейшей эксплуатации
	дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.2.12. Возможность дальнейшего увеличения просадочных деформаций следует
	определять в зависимости от оставшейся потенциально возможной величины просадки
	(путем вычисления разности между расчетной величиной просадки и величиной
	замеренной просадки по материалам наблюдений).

	6.2.13. Предупреждение новых просадок фундаментов при повторном
	замачивании грунта в основании при значительной величине потенциально
	возможной дополнительной просадке фундаментов должно достигаться одним из
	следующих вариантов:

	- заменой при капитальном ремонте коммуникаций водоснабжения,
	теплоснабжения и канализации (например, замена керамических труб стальными),
	гидроизоляцией смотровых колодцев и т.п.;

	- выполнением планировочных работ по восстановлению необходимых уклонов
	для стока атмосферных осадков (если замачивание грунта под зданием произошло
	вследствие нарушения стока атмосферных осадков и скопления воды вблизи здания) и
	других гидроизоляционных мероприятий, препятствующих попаданию ливневых вод в
	подвальное помещение и под фундаменты;

	- ликвидацией просадочных свойств грунтов в основании путем организованного
	замачивания, прорезки всего слоя просадочного грунта, залегающего в основании,
	глубокими опорами, и закрепления оснований этих опор обжигом, силикатизацией и
	другими способами, что должно быть осуществлено по проекту на основе технико -
	экономического анализа с учетом местных условий.

	6.2.14. Восстановление и усиление деформированных зданий должно
	осуществляться по проектам.

	6.2.15. Скрытые работы (устройство опор, обводов, фундаментов, подпорных
	стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций, прокладка
	водопроводных, канализационных и теплофикационных трубопроводов и других
	отдельных ответственных конструкций при ремонте и восстановлении зданий на
	просадочных грунтах) должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной
	приемке по мере их готовности, с составлением акта на каждый скрытый вид работы.

	При производстве работ по капитальному ремонту зданий:

	а) не допускаются:

	заделка стыков раструбных соединений трубопроводов цементом;

	применение песка, строительного мусора и других дренирующих материалов для
	обратной засыпки траншей и фундаментов дома;

	б) должны быть обеспечены:

	установка запорных устройств в сетях водоснабжения;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выпуски для отвода вод из каналов, лотков и пр.;

	в) испытаниям должны подвергаться:

	смотровые колодцы возле зданий, наполнением воды на 24 ч (отсутствие утечки);

	напорные трубопроводы, наполнением воды на 12 ч (на отсутствие утечки);

	безнапорные трубопроводы, наполнением воды на 24 ч, давление столба воды
	должно быть равно глубине смотровых колодцев (на отсутствие утечки).

	6.3. Районы засоленных грунтов

	6.3.1. Наблюдения за осадками зданий, расположенных на засоленных грунтах,
	должны производиться в соответствии с правилами, изложенными для районов
	просадочных грунтов.

	6.3.2. Подземные сооружения и конструкции, части здания, металлические и
	железобетонные трубы на засоленных грунтах должны быть защищены от солевой
	коррозии специальными защитными покрытиями.

	6.3.3. В подвалах и технических подпольях на засоленных грунтах устройство
	заглубленных лотков, каналов, тоннелей, приямков следует производить с
	использованием кислотостойких бетонов, кислотоупорного кирпича и
	антикоррозионных покрытий.

	6.3.4. На трещины, перекрытия кладки и другие деформации здания на засоленных
	грунтах следует установить специальные маяки; следить за их раскрытием, определять
	места расположения источника замачивания, устранить его.

	6.3.5. Восстановление целостности деформационных элементов и конструкций
	зданий следует проводить после выявления возможности развития просадок
	сооружения при дальнейшей эксплуатации здания. Эта величина просадок
	определяется на условия полного удаления из засоленных грунтов легкорастворимых
	солей.

	6.3.6. Скрытые работы (п. 6.2.15) при возведении зданий на засоленных грунтах
	должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их
	готовности, с составлением акта на скрытый вид работы.

	6.4. Районы подрабатываемых территорий

	6.4.1. Строительно - конструктивные мероприятия по усилению жилого дома или
	группы домов, оказавшихся на территории, намеченной к подработке, должны
	осуществляться до начала горных работ.

	6.4.2. Конструктивные меры защиты зданий, построенных без учета влияния
	подземных работ, должны назначаться по проекту.

	6.4.3. Характер и объем мер защиты зданий под горными выработками следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	принимать в зависимости от их технических характеристик на период обследования,
	для чего надлежит провести внеочередной предварительный осмотр, уточнить
	конструкцию здания, выявить существующие дефекты, определить их влияние на
	несущую и эксплуатационную способность здания, а также материальный ущерб от
	будущей подработки и меры ответственности за него предприятия, производящего
	подработку.

	Осмотр следует оформлять актом.

	6.4.4. Швы скольжения и деформационные (осадочные) швы не должны
	заполняться досками, кирпичом или другими жесткими материалами. Поэтажные
	железобетонные и армокаменные пояса, фундаментные и цокольные железобетонные
	пояса и распорки - связи между столбчатыми фундаментами, усиление стен с помощью
	тяжей, металлических поясков, анкеровка в стены концов балок перекрытий,
	устройство компенсационных траншей, гибких вводов коммуникаций в здания и т.п.
	должны удовлетворять требованиям СНиП II-8-78.

	Отклонения от проекта, допущенные при строительстве или ремонте (например,
	наличие не предусмотренных проектом проемов, ослабляющих несущую способность
	конструкции), должны быть проверены расчетом.

	6.4.5. В напорных санитарно - технических коммуникациях, построенных без
	учета влияния подземных работ, следует уточнить установку компенсаторов, усилить
	сварные стыки, снять напряжение разрезкой трубопровода с последующей варкой
	вставок, установить дополнительную арматуру и др.

	6.4.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна контролировать
	своевременное уточнение и утверждение в установленном порядке мер защиты здания
	(зданий) предприятием, производящим подработку, а также обеспечить уведомление
	предприятием о подработке не позже чем за пять месяцев до подхода выработки к зоне
	влияния на охраняемые здания.

	Организация по обслуживанию жилищного фонда имеет право отказываться от
	предложенных мер защиты зданий в случаях, указанных в соответствующей
	инструкции Госгортехнадзора.

	6.4.7. Во время активной стадии процесса сдвижки земной поверхности,
	вызванного подработкой, необходимо производить внеочередной осмотр зданий,
	определять возникшие во время подработки повреждения его конструкции и
	коммуникаций (трещин в стенах, отслоение штукатурки потолков и стен, раскрытие
	стыков в крупноэлементных сборных конструкциях, повреждения инженерных сетей и
	др.) и величину изменений и повреждений, имевшихся в конструкциях до начала
	влияния горных выработок, нанести на чертежи или схемы, описать в журнале и
	немедленно предъявить предприятию, производящему горные работы, для принятия
	дополнительных мер защиты здания.

	6.4.8. В период развития деформаций должны быть приняты необходимые меры
	для обеспечения надежного опирания сборных элементов, а также для уменьшения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	повреждений на участках несущих стен, где концентрируются деформации. В случае
	угрожающего положения следует производить закладку проемов кирпичной кладки,
	устанавливать жесткие металлические рамы (обоймы) и др. В период производства
	горных работ в здании следует производить обивку потолков фанерой по
	существующей деформирующей штукатурке, подвеску металлических или иных сеток,
	постановку деревянных креплений в оконных и дверных проемах и кружал под
	сводчатые перекрытия, подгонку оконных и дверных рам, ремонт печей,
	проконопачивание неплотностей и др.

	6.4.9. Самотечные линии канализации, включая дворовые сети (при сравнительно
	небольших нарушениях до образования контуклонов), следует систематически
	прочищать и промывать, а при значительных нарушениях устанавливать временные
	станции перекачки с наземной напорной линией. При необратимых нарушениях
	условий самотечности следует произвести перекладку деформированного участка или
	устроить постоянную станцию перекачки с напорной линией.

	6.4.10. В случае интенсивного увеличения повреждений несущих конструкций во
	время активной стадии процесса сдвижки основания организация по обслуживанию
	жилищного фонда должна срочно вызывать представителей предприятия,
	производящего подработку, в необходимых случаях специалиста по вопросам защиты
	от влияния горных выработок, представителей из проектной или научно -
	исследовательской организации для подготовки и принятия необходимых решений по
	дальнейшей безопасности эксплуатации здания.

	6.4.11. После окончания активной стадии процесса сдвижки основания дома или
	группы домов следует произвести общий окончательный (повторный) осмотр
	совместно с представителями предприятия, производящего подработку и оформлять
	актом.

	6.4.12. Организация по обслуживанию жилищного фонда совместно с
	предприятием, проводившим подработку, должна по внеочередному и повторному акту
	осмотра жилого дома или группы домов определить объем повреждений конструкций,
	вызванный влиянием горных выработок, подлежащих устранению при проведении их
	внеочередного текущего или капитального ремонта.

	Жилые дома, при строительстве которых не были предусмотрены конструктивные
	мероприятия по защите от влияния горных выработок, следует включать в первую
	очередь в утверждаемые списки отбора домов на капитальный ремонт.

	Поврежденные дома следует ремонтировать за счет предприятий, организаций,
	ведущих подработку.

	6.4.13. Ликвидация эксплуатационных недостатков, вызванных подработкой, но
	характерных и для зданий в обычных условиях (восстановление герметичности стыков,
	заделка трещин в стенах кирпичных и крупнопанельных зданий, защита от коррозии
	арматуры и закладных деталей, устранение протечек, сырости, промерзаний,
	ликвидация перекосов дверных и оконных коробок), должна производиться методами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	согласно настоящим Правилам, а также действующих технологических карт на
	процессы ремонта, утвержденных в установленном порядке.

	6.4.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда, несущие
	ответственность за сохранность зданий и безопасность проживающих, должны
	обеспечивать соблюдение предприятиями, производящими подработку, существующих
	правил, а в случае их нарушения, сообщить об этом в Госгортехнадзор в десятидневный
	срок.

	6.5. Районы сейсмические (6 баллов и выше)

	6.5.1. Содержание жилых домов, расположенных в сейсмических районах, в
	период между землетрясениями должны соответствовать содержанию домов в
	обычных условиях.

	Конструктивные меры по восприятию усилий в строительных конструкциях и
	охранные мероприятия по инженерному оборудованию на случай землетрясения
	должны предусматриваться в соответствии с требованиями СНиП II-7-81 и других
	норм по строительству в сейсмических районах.

	6.5.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда в сейсмических районах
	должны обеспечивать сохранность конструкций жилых зданий, контроль за принятием
	мер по предупреждению аварий инженерного оборудования, поддержание порядка,
	безопасность нанимателей во время землетрясения и устранять повреждения зданий и
	инженерных сетей после землетрясения в возможно короткие сроки.

	6.5.3. Обнаруженные во время очередных (весеннего и осеннего) осмотров здания
	отдельные трещины в кладке стен, в стеновых панелях и блоках, коррозия закладных
	металлических деталей или отсутствие слоя антикоррозионной защиты, а также места
	расслоения кладки, раскрытия швов между сборными элементами (стен и перекрытий),
	если они не представляют непосредственной угрозы дальнейшего повреждения
	конструкции, должны быть до производства текущего и капитального ремонта
	описаны, нанесены на схему (развертку стены) и учтены при планировании ремонта
	дома.

	Трещины в колоннах и ригелях каркаса здания, сквозные трещины в стенах,
	прослеживающиеся более чем на высоту этажа, трещины в простенках, смещение
	настилов, провисание перекрытий, нарушение стыков или анкеровки закладных
	деталей сборных конструкций и т.п. должны устраняться немедленно по проектам
	усиления.

	6.5.4. Прочность и надежность несущих конструкций здания, эксплуатирующихся
	25 лет и более, необходимо определять после инженерного обследования этих
	конструкций с использованием измерительных приборов и лабораторных методов
	исследований. В зданиях экспериментального строительства подобные обследования
	следует производить с участием организации, проектировавшей дом.

	В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	технического состояния зданий в сейсмических условиях, раскрывающий соответствие
	прочности элементов конструкций их проектным назначениям с выводами
	относительно общей сейсмостойкости здания.

	Усиление здания, в случае необходимости, следует производить по проекту,
	учитывающему характер снижения прочности конструкций и особенность
	сейсмического воздействия.

	6.5.5. При производстве ремонтных работ в зданиях следует устраивать:

	- перегородки в деревянном каркасе, закрепленном в стенах и перекрытиях;

	- потолки, при деревянных перекрытиях - подшивные из легкого листового
	материала, как правило, без штукатурки;

	- заделку кирпичной кладки ниш, борозд, проемов в стенах - на растворе марки 50
	с устройством штрабы по контуру для связи с существующей кладкой;

	- дымовые трубы - в металлическом каркасе без крепления к конструкциям крыш;

	- стыки сборных конструкций, в которых обнаружена коррозия стальных связей,
	следует расчистить, покрыть защитным составом и заделать прочным цементным
	раствором или бетоном.

	Трещины в штукатурке несущих конструкций следует заделывать только после
	расчистки и осмотра конструкции инженерно - техническим персоналом.

	6.5.6. В зданиях не допускается:

	- заделывать трещины и поверхностные повреждения, не удостоверившись, в
	каком состоянии находится несущая конструкция;

	- выполнять текущий ремонт конструкций, подлежащих усилению, которое
	следует производить по проекту;

	- оштукатуривать бетонные поверхности потолков, в том числе и сборные
	железобетонные настилы (допускается только затирка или шпаклевка);

	- заделывать наглухо в стенах или в фундаменте выводы сантехнических
	коммуникаций;

	- оставлять незакрепленными (к полу или к стене) в районах сейсмичностью 8 - 9
	баллов газовые плиты;

	- заделывать наглухо кладкой или бетоном антисейсмические швы (швы не
	должны препятствовать взаимным перемещениям конструктивных элементов зданий
	при землетрясениях);

	- вскрывать железобетонные элементы (стойки, ригели, панели,
	антисейсмические пояса и др.) и обнажать арматуру, если это не вызвано

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	необходимостью усиления конструкции.

	6.5.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда и комиссия (п. 6.1.3) во
	время землетрясения после первых сильных толчков должны:

	- приступить немедленно к работе;

	- отключить поврежденные линии тепло-, водо-, электроснабжения;

	- обеспечить безопасность проживающим в жилых помещениях;

	- предупредить о возможности пожара и, в случае необходимости, организовать
	ликвидацию его очагов;

	- выявить наиболее разрушенные здания и коммуникации и ликвидировать
	последствия землетрясения.

	6.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить
	беспрепятственную эвакуацию из здания.

	Пользование лифтами во время землетрясений не допускается.

	Тротуар и площадки перед подъездами (входами) использовать для постоянных
	стоянок транспорта и мест складирования не допускается.

	Кюветы и арыки, имеющиеся вблизи выхода из здания, должны быть перекрыты
	прочными настилами для пешеходов.

	6.5.9. После землетрясения следует производить внеочередные осмотры зданий,
	его оборудования, коммуникаций.

	Обнаруженные повреждения и деформации должны быть подробно изучены и
	отражены в акте с указанием длины и ширины раскрытия наиболее значительных
	трещин.

	На опасных зонах необходимо поставить маяки.

	В здания, признанные аварийными, вход людей должен быть воспрещен.

	Особо поврежденные дома должны быть обследованы комиссией.

	Здания, подлежащие восстановлению, перед разработкой проекта
	восстановительных работ, должны обследоваться проектной организацией.

	Индивидуальный ремонт квартиры силами и за счет населения без изучения
	имеющихся повреждений и выводов комиссии не допускается.

	6.5.10. Работы по фундаментам, кладке стен, устройству антисейсмичных поясов,
	стыков сборных конструкций и по замоноличиванию перекрытий должны
	подтверждаться актами на скрытые работы, устанавливающими выполнение их в
	соответствии с требованиями СНиП II-7-81 и проектом. Акты должны составляться

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	непосредственно после завершения работ по каждой в отдельности конструкции.

	6.5.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны иметь
	характеристику сейсмостойкости каждого дома и соответствие его конструктивного
	решения требованиям СНиП II-7-81. В случаях, когда район (населенный пункт) по
	государственным нормам имеет сейсмичность, необходимо в период очередного
	осмотра зданий уточнить их сейсмичность.

	Здания, сейсмичность которых окажется недостаточной, должны быть усилены
	при очередном капитальном ремонте по специальному проекту.

	Здания, признанные особо опасными, не подлежащими усилению и
	восстановлению, должны планироваться на снос в первую очередь.

	6.6. Районы вечной мерзлоты

	6.6.1. Эксплуатация и обеспечение сохранности жилых домов в Северной
	климатической зоне должны быть в соответствии с требованиями Инструкции по
	эксплуатации жилых зданий в Северной климатической зоне.

	6.6.2. Температурный режим грунтов в районах вечной мерзлоты следует
	поддерживать предусмотренным проектом в зависимости от принципа использования
	вечномерзлых грунтов в качестве естественного основания: сохранением их мерзлого
	состояния в течение всего эксплуатационного периода или без сохранения.

	6.6.3. Эксплуатация жилых зданий на вечномерзлых грунтах должна быть при
	систематическом наблюдении за их температурой и положением их верхней
	поверхности. Сроки и места этих наблюдений должны устанавливаться в каждом
	отдельном случае в зависимости от местных условий и конструкций фундаментов
	зданий.

	В первые два - три года эксплуатации здания наблюдения следует проводить:

	- при сохранении мерзлого состояния грунта - не реже двух раз в год (в начале и
	конце теплого периода года); в последующие годы частоту наблюдений допускается
	уменьшать до одного раза в год (перед наступлением зимы);

	- без сохранения мерзлого состояния грунта - не реже двух раз в квартал;

	- в последующие годы эти замеры допускается проводить один раз в полгода - год
	(перед наступлением зимних заморозков).

	Нарушения предусмотренных проектом температурного режима вечномерзлых
	грунтов под зданием и положения их верхней поверхности должны быть устранены и
	восстановлены немедленно после появления причин этого нарушения.

	6.6.4. Теплоизоляцию поверхности земли в проветриваемом подполье на
	протяжении теплого периода года следует усиливать. В случае имеющегося охлаждения
	поверхности грунта с помощью побудительной вентиляции необходимо увеличивать

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	циркуляцию воздуха, прекращая ее в зимний период, когда температура наружного
	воздуха приближается к среднегодовой температуре вечномерзлой толщи.

	6.6.5. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
	сохранность теплоизоляции перекрытия над подпольем и его герметизацию, не
	допуская при ремонтах зданий снижение его теплозащитных показателей.

	6.6.6. Устраивать в проветриваемом подполье складские помещения, хранить
	топливо и другие материалы не допускается.

	6.6.7. Затекание под здание поверхностных вод с тротуаров и придомовой
	территории не допускается.

	6.6.8. Охлаждающие устройства и наружные отверстия проветриваемого подполья
	необходимо осматривать в зимний период не реже двух раз в месяц (в особенности
	после метелей и сильных снегопадов), проверять продуваемость вентиляционных
	каналов и немедленно очищать от снега, инея, льда, засорения каналов отверстия
	вентиляционных решеток.

	6.6.9. Общий весенний осмотр здания следует производить после таяния снега, а
	осенний - перед наступлением заморозков, до образования снежного покрова. В
	зависимости от местных условий и состояния зданий рекомендуется проводить
	внеочередные осмотры.

	Результаты всех осмотров следует заносить в акт общего осмотра зданий и в
	дополнение к нему для особых условий эксплуатации в районах вечной мерзлоты.

	6.6.10. Организация по обслуживанию жилищного фонда при увеличении против
	проектных предложений глубины оттаивания грунта, или увеличение осадки здания,
	или появления в нем значительных деформаций обязаны совместно с проектной и
	строительной организациями принять необходимые предупредительные и
	восстановительные меры, обеспечивающие прекращение деформаций и осадку домов.

	6.6.11. В зданиях, построенных с предпостроечным оттаиванием грунтов
	основания, следует контролировать (температурными замерами в специальных
	термометрических скважинах) состояние предварительно оттаянного слоя грунтов и
	характер оттаивания, расположенных ниже мерзлых грунтов (которое должно
	протекать равномерно и достаточно медленно) не реже одного раза в квартал в течение
	3 лет эксплуатации здания.

	6.6.12. Промерзание специально созданного под зданием талика не допускается.

	6.6.13. Наружные коммуникационные линии (проходные галереи, короба,
	трубопроводы, расположенные в подпольях, смотровые колодцы, стыки) и изоляция
	трубопроводов должны находиться под постоянным контролем и наблюдением
	организации по обслуживанию жилищного фонда или специализированных
	предприятий. Сроки наблюдения за ними следует устанавливать в зависимости от
	состояния и назначения трубопроводов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Результаты осмотров должны быть занесены в специальные журналы с записью
	обнаруженных дефектов и отметкой об их устранении.

	6.6.14. Утечка воды в грунт из водопровода, канализации и теплофикационных
	сетей, даже если она весьма незначительная, должна рассматриваться как авария и
	немедленно устраняться после ее обнаружения.

	6.6.15. Водопровод и канализация должны быть обеспечены от замерзания
	конструктивными мероприятиями (теплоизоляция, установка греющего кабеля и др.).

	6.6.16. Температура воды в водопроводных линиях в конечных точках
	водоразбора и в канализационных линиях при выходе из трубопровода должна быть не
	ниже 5 град. C.

	6.6.17. Сбрасываемые воды из водоразборных колонок, расположенных вблизи
	зданий, необходимо отводить в канализацию. В исключительных случаях допускается
	отвод сбрасываемой воды от колонок в пониженные места незастроенных и не
	подлежащих застройке территорий.

	6.6.18. Воды, спускаемые из системы центрального отопления (если нет
	канализации), необходимо спускать в незастроенные пониженные места, находящиеся
	на расстоянии не менее 40 м от здания.

	Регулирование водоотвода поверхностных и грунтовых вод должно быть
	обязательным мероприятием содержания (благоустройства) территории застройки и
	зданий.

	6.6.19. Скопление или застой волы у здания и на всей площади застройки не
	допускается.

	6.6.20. Состояние закрытых дренажей следует контролировать наблюдением за
	расходом в них воды не менее одного раза в месяц.

	При резком уменьшении расхода или при его полном прекращении аварийный
	участок дренажа следует прочистить, засорившиеся участки промыть под напором и,
	если это окажется недостаточным, произвести перекачку воды через смежные
	смотровые колодцы, вскрыть и отремонтировать.

	6.6.21. Снежные заносы и снежный покров на придомовой территории,
	способствующие протаиванию вечномерзлых грунтов, должны устранятся по мере
	выпадения снега, но не позднее двух дней после окончания снежного заноса.

	Проветриваемые подполья зданий должны очищаться от снега и наледей.

	6.6.22. Сбор кюветами поверхностной воды и отвод ее должен быть обеспечен на
	протяжении всего теплого периода года. В летний период кюветы должны ежемесячно
	осматриваться, очищаться и ремонтироваться, а в начале снеготаяния - освобождаться
	от снега.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.6.23. Появление и развитие на территории наледей должно быть
	приостановлено и ликвидировано.

	6.6.24. Результаты всех промежуточных осмотров, обнаруженные деформации
	зданий, результаты нивелировочных, температурных и других наблюдений,
	установленные в процессе эксплуатации, следует заносить в журналы; результаты
	общих осмотров - в акт общего осмотра зданий с дополнением, учитывающим условия
	эксплуатации в районах вечной мерзлоты.

	6.6.25. Величину осадки зданий, вызываемой протаиванием грунтов основания,
	следует определять нивелировкой специальных марок, заделанных в стены и другие
	опорные конструкции здания.

	Отметки марок должны быть привязаны к установленному на территории
	застройки постоянному мерзлотному реперу, защищенному от каких-либо
	повреждений, осадок и выпучивания.

	6.6.26. Состояние грунтов под зданием на момент его приемки в эксплуатацию, а
	также глубина расположения под ним верхней поверхности вечномерзлых грунтов,
	должны быть отражены в акте приемки здания. Эти данные допускается фиксировать
	на основании результатов последних наблюдений, проведенных строительной
	организацией, и контрольных замеров в имеющихся температурных скважинах.
	Сопоставление контрольных замеров с результатами ранее проводившихся
	наблюдений обязательно.

	6.6.27. Приемка в эксплуатацию основания здания должна быть одновременно с
	приемкой и осмотром места расположения всех охлаждающих и вентиляционных
	устройств, температурных скважин, реперов, стенных марок и других приспособлений
	для производства стационарных наблюдений.

	6.6.28. В условиях вечной мерзлоты в крупных населенных пунктах по
	ходатайствам владельцев жилых домов следует создавать постоянные мерзлотные
	службы, хозрасчетные лаборатории и конторы при ремонтно - строительных
	управлениях или проектно - изыскательских организациях для контроля за состоянием
	зданий и их оснований, за своевременным проведением мероприятий по ликвидации
	обнаруженных деформаций зданий и возникшей угрозы их устойчивости, а также для
	квалифицированной консультации проектных, строительных организаций и
	организаций по обслуживанию жилищного фонда по обеспечению состояния грунтов
	оснований в пределах, предусмотренных проектом, предотвращению поступления
	тепла от различных источников и другие в конкретных местных условиях.

	Мерзлотные службы должны создаваться, как правило, по решению местных
	органов власти, министерств, государственных комитетов и ведомств Российской
	Федерации и работать с организациями по содержанию жилищного фонда по
	договорам.

	6.6.29. Мерзлотные службы должны организовывать проведение всех
	стационарных наблюдений, своевременную сигнализацию об опасности для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устойчивости зданий вследствие определявшегося нарушения состояния грунтов,
	предусмотренного проектом, а также контроль за строящимися зданиями и участвовать
	в приемке их в эксплуатацию.

	Организации по обслуживанию жилищного фонда должны получать
	консультации и техническую помощь по вопросам повышения эксплуатационных
	показателей в жилых зданиях от мерзлотных служб, созданных в населенных пунктах.

	Приложение 1

	рекомендуемое

	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

	----T-------------------------T-------------------T--------------¬

	¦	 N 	¦	 Конструктивные элементы,	¦	     Профессия     	¦	  Расчетное   	¦

	¦	п/п	¦	     отделка, домовое    	¦	   осматривающих   	¦	  количество  	¦

	¦	   	¦	       оборудование      	¦	      рабочих      	¦	осмотров в год	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	 1 	¦	           2             	¦	         3         	¦	       4      	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	1  	¦	Печи (с газоходами)      	¦	Печник - каменщик  	¦	       1      	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	2  	¦	Вентиляционные каналы и  	¦	Каменщик  или жес- 	¦	              	¦

	¦	   	¦	шахты:                   	¦	тянщик (в зависимо-	¦	              	¦

	¦	   	¦	в зданиях вентшахты      	¦	сти от конструкций)	¦	       1      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	и оголовки               	¦	                   	¦	       1      	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	3  	¦	Газоходы при горячем во- 	¦	      То же        	¦	       1      	¦

	¦	   	¦	доснабжении от газовых и 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	дровяных колонок         	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	4  	¦	Холодное и горячее водо- 	¦	Слесарь - сантехник	¦	по мере не-   	¦

	¦	   	¦	снабжение, канализация   	¦	                   	¦	обходимости   	¦

	¦	   	¦	Поливочные наружные уст- 	¦	Слесарь - сантехник	¦	       1      	¦

	¦	   	¦	ройства (краны, разводка)	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	Система  внутреннего во- 	¦	      То же        	¦	       1      	¦

	¦	   	¦	доотвода с крыш зданий   	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	5  	¦	Центральное отопление    	¦	Слесарь - сантехник	¦	       1      	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	6  	¦	Тепловые сети между теп- 	¦	      То же        	¦	в соответст-  	¦

	¦	   	¦	ловыми пунктами зданий   	¦	                   	¦	вии с догово- 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	                   	¦	ром           	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	7  	¦	Мусоропроводы   (все уст-	¦	Рабочий по обслу-  	¦	по мере не-   	¦

	¦	   	¦	ройства)                 	¦	живанию мусоро-    	¦	обходимости   	¦

	¦	   	¦	                         	¦	проводов и слесарь 	¦	              	¦

	¦	   	¦	                         	¦	- сантехник        	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	8  	¦	Осмотр общедомовых элек- 	¦	Электромонтер      	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	трических сетей и этажных	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	щитков с подтяжкой кон-  	¦	                   	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	тактных соединений и про-	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	веркой надежности зазем- 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	ляющих контактов и соеди-	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	нений                    	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	9  	¦	Осмотр электрической се- 	¦	Электромонтер      	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	ти в технических подва-  	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	лах, подпольях и на чер- 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	даке, в том числе распа- 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	янных и протяжных коробок	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	и ящиков с удалением из  	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	них влаги и ржавчины     	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	10 	¦	Осмотр ВРУ вводных и     	¦	      - " -        	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	этажных шкафов с под-    	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	тяжкой контактных соеди- 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	нений и проверкой надеж- 	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	ности заземляющих кон-   	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	тактов и соединений      	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	11 	¦	Осмотр электродвигателей 	¦	Электромонтер      	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	с подтяжкой контактов и  	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	заземляющих зажимов      	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	12 	¦	Осмотр светильников с    	¦	      - " -        	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	заменой сгоревших ламп   	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	(и стартеров)            	¦	                   	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	13 	¦	Осмотр радио- и телеуст- 	¦	      - " -        	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	ройств: на кровлях, на   	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	чердаках и в лестничных  	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	клетках                  	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	14 	¦	Техническое обслужива-   	¦	      - " -        	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	ние стационарных элек-   	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	троплит                  	¦	                   	¦	              	¦

	+---+-------------------------+-------------------+--------------+

	¦	15 	¦	Техническое обслужива-   	¦	      - " -        	¦	в соответствии	¦

	¦	   	¦	ние систем дымоудаления, 	¦	                   	¦	с договором   	¦

	¦	   	¦	подпора воздуха в зданиях	¦	                   	¦	              	¦

	¦	   	¦	повышенной этажности     	¦	                   	¦	              	¦

	L---+-------------------------+-------------------+---------------

	Примечания. 1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и
	исправляются мелкие дефекты.

	2. В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр
	дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится трубочистами цехов
	пожарного надзора, а радио- и телеустройства - соответствующими ателье согласно
	договорам на техническое обслуживание специализированными организациями;
	газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными
	специализированными предприятиями.

	3. Обслуживание котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и
	бойлерных должно производиться по местным нормам и в соответствии с Положением
	об организационной структуре и штатам предприятий Объединенные котельные и
	тепловые сети.

	4. Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного
	водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической
	вентиляции, воздушного отопления, устройств для незадымляемости лестничных
	клеток и дымоудаления производится ежедневно слесарями - сантехниками и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или
	специализированными организациями.

	5. Расчет необходимого времени на осмотр конструктивных элементов и
	оборудования следует производить исходя из местных условий (комплектности
	расположения объектов, их этажности, природных условий и т.п.) по действующим
	Типовым нормам времени на работы по текущему ремонту жилищного фонда и
	Типовым укрупненным нормам обслуживания на работы по санитарному содержанию
	домовладений.

	Приложение 2

	рекомендуемое

	ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ ЖИЛОГО
	ДОМА Дом N ____  по улице _____

	Дата 	Члены	Выявленная	Кол-во в	Вид ремонта 	Примечание 
	и вид	комис-	неисправ- 	единицах	по устранению	(фактическое
	осмот-	сии  	ность или 	измерения	неисправности	выполнение,
	ра   	повреждения	или поврежде-	исполнители,
	ния. Сроки  	др. условия)
	выполнения  

	Сведения заполняются по квартирам, местам общего пользования (подвал,
	лестничные клетки, коридоры, чердаки и т.д.) и элементам благоустройства.

	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование  	Оценка состояния или крат-	Решение о принятии 
	конструкций   	кое описание дефекта и при-	мер (капитальный или
	оборудования и	чины его возникновения (с 	текущий ремонт, вы-
	элементов бла-	указанием примерного объе-	полняемый обслужи- 
	гоустройства  	ма работ и места дефекта) 	вающим предприяти- 
	ем; текущий ремонт 
	жилых помещений,   
	выполняемый пользо-
	вателями жилых по- 
	мещений за их счет)
	1. Фундаменты
	2. Стены     
	3. И т.д.    

	Приложение 3

	обязательное

	ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ
	ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО
	РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

	-----------------------------------T-----------------------------¬

	¦	   Неисправности конструктивных   	¦	 Предельный срок выполнения  	¦

	¦	     элементов и оборудования     	¦	           ремонта           	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                1                 	¦	               2             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                             Кровля                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Протечки в отдельных местах       	¦	1 сут.                       	¦

	¦	кровли                            	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Повреждения системы организованно-	¦	5 сут.                       	¦

	¦	го водоотвода (водосточных труб,  	¦	                             	¦

	¦	воронок, колен, отметов и пр.,    	¦	                             	¦

	¦	расстройство их креплений)        	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                             Стены                              	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Утрата связи отдельных кирпичей   	¦	1 сут. (с немедленным ограж- 	¦

	¦	с кладкой наружных стен, угрожаю- 	¦	дением опасной зоны)         	¦

	¦	щая их выпадением                 	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неплотность в дымоходах и газохо- 	¦	1 сут.                       	¦

	¦	дах и сопряжения их с печами      	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                  Оконные и дверные заполнения                  	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Разбитые стекла и сорванные       	¦	                             	¦

	¦	створки оконных переплетов, фор-  	¦	                             	¦

	¦	точек, балконных дверных полотен  	¦	                             	¦

	¦	в зимнее время                    	¦	1 сут.                       	¦

	¦	в летнее время                    	¦	3 сут.                       	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Дверные заполнения (входные двери 	¦	1 сут.                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	в подъездах)                      	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                 Внутренняя и наружная отделка                  	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Отслоение штукатурки потолка      	¦	5 сут. (с немедленным приня- 	¦

	¦	или верхней части стены, угрожаю- 	¦	тием мер безопасности)       	¦

	¦	щее ее обрушению                  	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Нарушение связи наружной облицов- 	¦	Немедленное принятие мер     	¦

	¦	ки, а также лепных изделий, уста- 	¦	безопасности                 	¦

	¦	новленных на фасадах со стенами   	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                              Полы                              	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Протечки в перекрытиях, вызванные 	¦	3 сут.                       	¦

	¦	нарушением водонепроницаемости    	¦	                             	¦

	¦	гидроизоляции полов в санузлах    	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                              Печи                              	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Трещины и неисправности в печах,  	¦	1 сут. (с незамедлительным   	¦

	¦	дымоходах и газоходах, могущие    	¦	прекращением эксплуатации до 	¦

	¦	вызвать отравление жильцов дымовы-	¦	исправления)                 	¦

	¦	ми газами и угрожающие пожарной   	¦	                             	¦

	¦	безопасности здания               	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	              Санитарно - техническое оборудование              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Течи в водопроводных кранах и     	¦	1 сут.                       	¦

	¦	в кранах сливных бачков при уни-  	¦	                             	¦

	¦	тазах                             	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности аварийного порядка  	¦	Немедленно                   	¦

	¦	трубопроводов и их сопряжений     	¦	                             	¦

	¦	(с фитингами, арматурой и прибо-  	¦	                             	¦

	¦	рами водопровода, канализации,    	¦	                             	¦

	¦	горячего водоснабжения, централь- 	¦	                             	¦

	¦	ного отопления, газооборудования) 	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности мусоропроводов      	¦	1 сут.                       	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                      Электрооборудование                       	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Повреждение одного из кабелей,    	¦	При наличии переключателей   	¦

	¦	питающих жилой дом. Отключение    	¦	кабелей на вводе в дом -     	¦

	¦	системы питания жилых домов или   	¦	в течение времени, необходи- 	¦

	¦	силового электрооборудования      	¦	мого для прибытия персонала, 	¦

	¦	                                  	¦	обслуживающего дом, но не    	¦

	¦	                                  	¦	более 2 ч                    	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности во вводно - распре- 	¦	З ч                          	¦

	¦	делительном устройстве, связанные 	¦	                             	¦

	¦	с заменой предохранителей, автома-	¦	                             	¦

	¦	тических выключателей, рубильников	¦	                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности автоматов защиты    	¦	3 ч                          	¦

	¦	стояков и питающих линий          	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности аварийного порядка  	¦	Немедленно                   	¦

	¦	(короткое замыкание в элементах   	¦	                             	¦

	¦	внутридомовой электрической сети  	¦	                             	¦

	¦	и т.п.)                           	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности в электроплите,     	¦	3 сут.                       	¦

	¦	с выходом из строя одной конфорки 	¦	                             	¦

	¦	и жарочного шкафа                 	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности в электроплите,     	¦	3 ч                          	¦

	¦	с отключением всей электроплиты   	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Неисправности в системе освещения 	¦	7 сут.                       	¦

	¦	общедомовых помещений (с заменой  	¦	                             	¦

	¦	ламп накаливания, люминесцентных  	¦	                             	¦

	¦	ламп, выключателей и конструктив- 	¦	                             	¦

	¦	ных элементов светильников)       	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	                              Лифт                              	¦

	+----------------------------------T-----------------------------+

	¦	Неисправности лифта               	¦	Не более 1 сут.              	¦

	L----------------------------------+------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента
	их обнаружения или заявки жильцов.

	2. Премии рабочим организаций по обслуживанию жилищного фонда следует
	выплачивать только при условии устранения неисправностей не позже чем в сроки,
	указанные в настоящем Приложении.

	Приложение 4

	рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛЫХ
	ДОМОВ

	А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов
	отдельных элементов и помещений жилых домов

	1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и
	канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов,
	устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно - технических
	приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка
	сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового
	клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых
	отложений и др.).

	2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального
	отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка
	сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах
	и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов,
	компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
	запорной арматуры и др.).

	3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях
	общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,
	мелкий ремонт электропроводки и др.).

	4. Прочистка канализационного лежака.

	5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

	6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

	7. Проверка заземления ванн.

	8. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и
	др.).

	9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

	10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления
	изоляции проводов.

	Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне
	- летний период

	1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

	2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

	3. Снятие пружин на входных дверях.

	4. Консервация системы центрального отопления.

	5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

	6. Ремонт просевших отмосток.

	7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

	8. Укрепление флагодержателей.

	В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне -
	зимний период

	1. Утепление оконных и балконных проемов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

	3. Утепление входных дверей в квартиры.

	4. Утепление чердачных перекрытий.

	5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

	6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

	7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

	8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных
	мостиков на чердаках.

	9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

	10. Ремонт печей и кухонных очагов.

	11. Утепление бойлеров.

	12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

	13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

	14. Консервация поливочных систем.

	15. Укрепление флагодержателей.

	16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

	17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

	18. Поставка доводчиков на входных дверях.

	19. Ремонт и укрепление входных дверей.

	Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

	1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах
	протечек кровли.

	2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

	3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и
	др.).

	4. Смена прокладок в водопроводных кранах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Уплотнение сгонов.

	6. Прочистка внутренней канализации.

	7. Прочистка сифонов.

	8. Регулировка смывного бачка.

	9. Притирка пробочного крана в смесителе.

	10. Регулировка и ремонт трехходового крана.

	11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к
	трубопроводу.

	12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

	13. Укрепление трубопроводов.

	14. Проверка канализационных вытяжек.

	15. Мелкий ремонт изоляции.

	16. Проветривание колодцев.

	17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в
	лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

	18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

	19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

	Д. Прочие работы

	1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

	2. То же вентиляции.

	3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

	4. Очистка и промывка водопроводных кранов.

	5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным
	оборудованием.

	6. Подготовка зданий к праздникам.

	7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Удаление с крыш снега и наледей.

	9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

	10. Уборка и очистка придомовой территории.

	11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

	12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д.
	в лестничных клетках.

	13. Удаление мусора из здания и его вывозка.

	14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

	15. Поливка тротуаров и замощенной территории.

	Примечание. В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются
	нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

	Приложение 5

	рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

	А. Фундаменты и подвальные помещения

	1. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных
	стен и др.

	2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др.

	3. Восстановление участков гидроизоляции фундаментов.

	4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное,
	насосное).

	6. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов или стульев под
	деревянными зданиями.

	7. Устройство и проверка вентиляционных продухов.

	8. Смена или ремонт отмостки.

	9. Восстановление приямков, входов в подвалы.

	Б. Стены

	1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка
	отдельных участков кирпичных стен.

	2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и
	трещин на поверхности блоков и панелей.

	3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

	4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка
	пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

	5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

	В. Перекрытия

	1. Временное крепление перекрытий.

	2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий
	(участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок).
	Восстановление засыпки и стяжки. Антисептирование и противопожарная защита
	древесины.

	3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

	4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

	5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Г. Крыши

	1. Усиление элементов деревянной строительной системы, включая смену
	отдельных строительных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов
	и обрешетки.

	2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

	3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и
	других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все
	элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты под
	трубами и пр.

	4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду.

	5. Полная замена верхнего слоя рулонного ковра с частичной заменой
	нижележащих слоев.

	6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

	7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз,
	ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания.

	8. Устройство или восстановление защитно - отделочного слоя рулонных и
	безрулонных кровель.

	9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и снега.

	Д. Оконные и дверные заполнения

	1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и
	дверных заполнений.

	2. Постановка доводчиков пружин, упоров и пр.

	3. Смена оконных и дверных приборов.

	Е. Перегородки

	1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.

	2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со
	смежными конструкциями и др.).

	Ж. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды,
	подвалы, балконами верхних этажей

	1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

	2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

	3. Частичная замена и укрепление металлических перил.

	4. То же, элементов деревянных лестниц.

	5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец
	и зонтов; восстановление гидроизоляции полов и в сопряжениях балконных плит,
	крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, укрепление
	или замена балконных решеток.

	6. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или
	устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

	З. Полы

	1. Замена отдельных участков покрытия полов.

	2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с
	полной сменой покрытия.

	И. Печи и очаги

	1. Все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в
	отдельных квартирах.

	2. Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.

	К. Внутренняя отделка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.

	2. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой
	отдельными местами.

	3. Восстановление и укрепление лепных деталей и розеток.

	4. Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях
	(лестничных клетках, подвалах, чердаках), служебных квартирах, а также в квартирах
	после ремонта штукатурки (кроме работ, подлежащих выполнению
	квартиросъемщиками за свой счет).

	Л. Наружная отделка

	1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов, лоджий и балконов.

	2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

	3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей,
	облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей.

	4. Ремонт фасадов зданий до двух этажей.

	М. Центральное отопление

	1. Схема отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов,
	запорной и регулировочной арматуры.

	2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

	3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов.

	4. Перекладка, обмуровка котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб (в
	котельной).

	5. Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно -
	измерительных приборов, колосников, гидравлические испытания систем.

	6. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

	7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Промывка радиаторов (по стояку) и в целом системы центрального отопления.

	9. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

	Н. Вентиляция

	1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных
	коробов, шахт и камер.

	2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов, другого оборудования.

	О. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

	1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление
	трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов,
	фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной
	теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация
	засоров.

	2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной
	арматуры, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн.

	3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке.

	4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков
	для поливки дворов и улиц.

	5. Замена внутренних пожарных кранов.

	6. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов
	малой мощности.

	7. Замена отдельных узлов водонагревательных колонок; укрепление и замена
	дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и
	отложений.

	8. Прочистка дворовой канализации, дренажа.

	П. Электротехнические устройства

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая
	электрические сети жилых квартир.

	2. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания
	стационарных электроплит.

	3. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели,
	штепсельные розетки).

	4. То же, светильников, а также оградительных огней и праздничных.

	5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных
	переключателей вводно - распределительных устройств, щитов, электроплит.

	6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств
	автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых
	помещений.

	7. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного
	оборудования здания.

	8. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного
	шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

	9. То же, стационарных электроплит.

	10. Замена приборов учета.

	Р. Внешнее благоустройство

	1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных дорожек
	и площадок, отмосток по периметру здания.

	2. Устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и
	кустов, посев трав.

	3. Укрепление, замена отдельных участков и устройство ограждений и
	оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых
	уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров - мусоросборников и
	т.д.

	С. Разные работы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждений окон
	подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

	2. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы
	отопления, вентиляционные короба и др.

	3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

	4. Восстановление дворовых фонтанов.

	5. Укрепление затворов мусоропровода.

	6. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным
	оборудованием, систем диспетчеризации, дымоудаления и пожаротушения,
	обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов.

	Примечания. 1. Смена изношенных конструкций, деталей и узлов в процентах от
	общего объема их в жилом здании не должна превышать: для кровельных покрытий -
	50%, для остальных конструкций, отделочных покрытий и инженерного оборудования
	- 15%.

	2. При очередном плановом текущем ремонте допускается выполнять работы по
	капитальному ремонту элементов здания, если их производство не может быть
	отложено до очередного капитального ремонта.

	3. В случае аварий инженерных систем и конструкций устранение их должно быть
	произведено за счет текущего ремонта (при отсутствии данного объекта в титуле на
	капитальный ремонт). Аварийное состояние ремонтируемого дома должно быть
	подтверждено актом, утвержденным руководителем организации по содержанию
	жилищного фонда.

	Приложение 6

	рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
	ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного
	фонда) и изготовление проектно - сметной документации (независимо от периода
	проведения ремонтных работ).

	2. Ремонтно - строительные работы по смене, восстановлению или замене
	элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов,
	несущих стен и каркасов).

	3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с
	учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и
	санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений,
	улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в
	квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или
	пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь);
	замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и
	тепловых пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;
	оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
	газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при
	расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством
	газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем
	центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка бытовых
	электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов,
	мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой
	лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети
	электроснабжения на повышенное напряжение; устройство, восстановление и ремонт
	телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и
	радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство
	систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и
	диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного
	оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование,
	озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и
	хозяйственно - бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных
	зданий; оборудование чердачных помещений жилых и нежилых зданий под
	эксплуатируемые.

	4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств
	ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением,
	устройство наружных тамбуров).

	5. Замена внутриквартальных инженерных сетей, находящихся на балансе
	организаций по обслуживанию жилищного фонда.

	6. Обязательная установка приборов учета расхода тепловой энергии на
	отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а
	также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

	8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального
	ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и
	перепланировкой.

	9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления,
	организациях, предприятиях и ведомствах созданы подразделения по техническому
	надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

	10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

	Приложение 7

	рекомендуемое

	ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

	    Город __________________________ "__" ___________ 19___ г.

	__________________________________________________________________

	                    (наименование организации)

	именуемой  в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________

	_________________________, действующая на основании ______________

	_____________________________, и _________________________________

	         (наименование ремонтно - строительного треста и

	__________________________________________________________________

	            другой, приравненной к тресту организации)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	именуемой в дальнейшем "Подрядчиком", в лице ____________________,

	действующий на основании _________________________________________

	заключили между собой нижеследующий договор:

	    1. Подрядчик принимает  на  себя  капитальный  ремонт  зданий,

	сооружений и жилых домов _________________________________________

	__________________________________________________________________

	  (наименование предприятия, здания, сооружения или жилого дома)

	согласно проекту, утвержденному __________________________________

	__________________________________________________________________

	          (кем утвержден, дата, месяц и год утверждения)

	    2. Подрядчик   обязуется   в   соответствии   с   утвержденной

	проектно - сметной документацией, титульным списком, утвержденным

	__________________________________________________________________

	  (наименование министерства, ведомства или другой организации)

	    и графиком  производства   ремонтно   -   строительных   работ

	осуществить капитальный ремонт

	__________________________________________________________________

	   (наименование предприятия, здания, сооружения, жилого дома)

	в срок с _________________ 19___ г. по __________________19___ г.,

	обеспечить  надлежащее   качество  ремонтно  - строительных работ,

	произвести    индивидуальное    испытание    смонтированного    им

	оборудования,  сдать  рабочей  комиссии  это  предприятие (здание,

	сооружение,  жилой дом) и совместно с Заказчиком  и  субподрядными

	организациями ввести в действие __________________________________

	__________________________________________________________________

	            (наименование объекта, единица измерения)

	Срок ввода __________________ 19__ г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    3. Стоимость всех поручаемых Подрядчику по настоящему договору

	работ  определяется согласно утвержденной документации и справке о

	наличии финансирования от __________19___ г., в сумме ____________

	__________________________________________________________________

	                            (прописью)

	в том числе строительно - монтажных работ ____________ тыс. руб. и

	____%  на  расширение собственной производственной базы Подрядчика

	___________ тыс. руб.

	    4. Заказчик  обязуется  передать  Подрядчику  в  установленном

	порядке проектно - сметную документацию, оборудование, материалы и

	изделия  его  поставки,  провести  по   законченному   капитальным

	ремонтом _________________________________________________________

	       (наименование предприятия, здания, сооружения, жилого дома)

	комплексное  опробование  оборудования,  принять  от Подрядчика по

	акту рабочей комиссии это предприятие (здание,  сооружение,  жилой

	дом)  и  совместно  с  Подрядчиком  и  субподрядными организациями

	ввести в  действие  в  установленный  договором  срок  и  оплатить

	выполненные работы.

	    5. При выполнении настоящего договора стороны  руководствуются

	Правилами  о договорах подряда на капитальный ремонт,  действующим

	законодательством,  нормативными актами по  вопросам  капитального

	ремонта и Особыми условиями к настоящему договору.

	    Приложения. 1.    Документация,    передаваемая     Заказчиком

	Подрядчику  для заключения договора на капитальный ремонт,  график

	производства ремонтно - строительных работ и квартальные задания.

	    2. Особые условия к настоящему договору подряда на капитальный

	ремонт.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    6. Расчетные счета сторон:

	Заказчика ________________________________________________________

	                     (местонахождение и номер счета)

	Подрядчика _______________________________________________________

	                     (местонахождение и номер счета)

	    Настоящий Договор составлен в трех экземплярах:  по одному для

	каждой стороны и один - финансирующему капитальный ремонт банку.

	Заказчик _________________

	Подрядчик ________________

	Приложение 8

	обязательное

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
	ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ
	ОПЛАТЫ ПРОЖИВАЮЩИМИ

	N	Перечень работ по обслуживанию жилищного	Нормативный срок
	п/п	фонда                  	исполнения с мо-
	мента поступления
	заявки в ОДС    
	1	2                    	3      
	1 	Смена прокладок, набивка сальников у водо-	в течение смены 
	запорной арматуры с устранением утечки   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2 	Установка вставки для седла клапана, поли-	в течение суток 
	этиленовых насадок к вентильной головке  
	3 	Устранение течи или смена гибкой подводки	в течение смены 
	присоединения санитарных приборов, смена 
	выпусков, переливов, сифонов, участков   
	трубопроводов к сантехприборам, замена ре-
	зиновых манжет унитаза, подчеканка рас-  
	твором                                   
	4 	Регулировка смывного бачка с устранением 	в течение смены 
	утечки                                   
	5 	Укрепление расшатанного унитаза, умываль-	в течение суток 
	ника, раковины, мойки                    
	6 	Устранение засоров внутренних канализаци-	в течение смены 
	онных трубопроводов и санитарных прибо-  
	ров, происшедших не по вине проживающих  
	7 	Прочистка и промывка внутренней канализа-	два раза в год  
	ции                                      
	8 	Наладка и регулировка систем горячего во-	в течение трех  
	доснабжения и отопления с ликвидацией не-	суток           
	прогревов, воздушных пробок, промывкой   
	трубопроводов и отопительных приборов,   
	заменой неисправных полотенцесушителей   
	(стандартных), запорной и регулирующей   
	арматуры (вентилей, трехходовых кранов,  
	кранов двойной регулировки, воздушных    
	кранов)                                  
	9 	Проверка технического состояния газовых  	по графику      
	приборов (стандартных), при необходимости	предприятия     
	с заменой вышедших из строя частей       	Мосгаза         
	и деталей                                
	10	То же, без замены вышедших из строя узлов	в течение смены 
	и деталей, смазывание кранов, прочистка  
	горелок и форсунок, регулировка горения  
	в газовых приборах (независимо от типа)  
	11	Проверка технического состояния электро- 	по графику спе- 
	плит (стандартных), при необходимости с  	циализированного
	заменой вышедших  из строя частей и дета-	предприятия     
	лей                                      
	12	То же, без замены вышедших из строя узлов	в течение смены 
	и деталей, регулировка работы электроплит
	и электроводонагревателей (независимо от 
	типа)                                    
	13	Общестроительные работы в объемах, необ- 	в согласованные с
	ходимых  для поддержания эксплуатационных	заявителем сроки
	качеств строительных  конструкций:       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мелкий ремонт полов, оконных и дверных   
	заполнений, ликвидация последствий проте-
	чек (не по вине проживающих) и других не-
	исправностей в согласованные с заявителем
	сроки                                    

	Приложение 9

	обязательное

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
	ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗА
	СЧЕТ ПРОЖИВАЮЩИХ

	Отменен. - Постановление Госстроя РФ от 02.08.2002 N 94

	Приложение 10

	рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ
	ПАРАМЕТРОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОДС
	(РДС)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Объект диспетчеризации 	Объем информации с каждого   
	п/п	объекта диспетчеризации    
	1	2             	3               
	Жилые дома                          
	1 	Освещение лестничных кле- 	Дистанционное управление: сигна-
	ток, подъездов, номерных и	лизация о состоянии и аварийном
	пожарных знаков           	отключении                     
	2 	Электроснабжение - вводно -	Контроль за напряжением на вводе
	распределительные устрой- 	в здание                       
	ства в домах              
	3 	Отопление и горячее водо- 	Сигнализация об отклонении пара-
	снабжение - тепловые вво- 	метров теплоносителя от заданных
	ды в домах                	(температуры, давления)        
	4 	Холодное водоснабжение -  	Общий аварийный и общий преду- 
	подкачивающий насос хо-   	предительный сигналы           
	лодного водоснабжения     
	5 	А3П защиты зданий повы-   	Сигнал по возникновению        
	шенной этажности          	пожара, защиты людей и обеспече-
	ния условий для тушения пожара 
	6 	Подвалы и технические     	Сигнализация о затоплении, зага-
	подполья жилых домов      	зованности и открывании дверей,
	переговорная связь             
	7 	Жилые помещения и лест-   	Сигнализация о загазованности  
	ничные клетки (для домов  	или включении системы дымоудале-
	повышенной этажности)     	ния                            
	8 	Пассажирские лифты без    	Вызов диспетчера из кабины лифта
	проводника для жилых до-  	и с площадки первого этажа,    
	мов с автоматическим при- 	двусторонняя громкоговорящая   
	водом дверей              	связь диспетчера с пассажиром в
	кабине и на первом этаже, конт-
	роль состояния дверей машинного
	и блочного помещения           
	9 	Пассажирские лифты без про-	То же, и сигнализация о закрыва-
	водника для жилых домов с 	нии дверей шахты и наличии пас-
	ручным, автоматическим или	сажира в кабине при задержке по
	полуавтоматическим откры- 	времени                        
	ванием и закрыванием дверей
	Общественные здания <*>                    
	10	Торговые здания и помеще- 	Сигнализация пожарная, охранная,
	ния                       	о затоплении и загазованности  
	подвальных помещений           

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	11	Школы, детские сады, ясли,	Общий  аварийный сигнал, вклю- 
	поликлиники и т.п.        	чающий  сигнализацию о затопле-
	нии и загазованности подвальных
	помещений                      
	Внутриквартальное инженерное оборудование           
	12	Центральные тепловые      	Общий аварийный сигнал, вклю-  
	пункты, бойлерные         	чающий сигнализацию о затопле- 
	нии, исчезновении напряжения в 
	схемах сигнализации и управления
	электродвигателей насосов и    
	тепловой автоматики, общий пре-
	дупредительный сигнал об откло-
	нении давления и температуры от
	заданных значений и автоматичес-
	ком включении резерва (АВР)    
	электродвигателей насосов      
	13	Автоматизированные газо-  	Общий аварийный сигнал, вклю-  
	вые котельные             	чающий сигнал срабатывания ав- 
	томатических  систем  безопасно-
	сти, сигналы о затоплении и за-
	газованности помещений, общий  
	предупредительный сигнал, вклю-
	чающий сигналы об отклонении   
	давления и температуры от задан-
	ных значений и АВР электродви- 
	гателей                        
	14	Пункты повышения давле-   	Общий аварийный и общий пре-   
	ния в системах холодного  	дупредительный сигналы         
	водоснабжения (отдельно   
	стоящие и встроенные)     
	15	Внутриквартальные коллек- 	Сигнализация о затоплении и за-
	торы                      	газованности                   
	16	Трансформаторные под-     	Сигнализация АВР на стороне    
	станции                   	низкого напряжения             
	17	Канализационные внутри-   	Сигнализация о затоплении кана-
	квартальные сети          	лизационных колодцев           
	18	Станции защиты от корро-  	Сигнализация                   
	зии подземных сооружений  
	19	Автоматизированная проти- 	Сигнализация о включении в рабо-
	вопожарная система жилых  	ту противопожарной системы     
	домов повышенной этажно-  
	сти                       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Подключение общественных зданий к ОДС жилищного фонда допускается
	производить с учетом местных условий и по согласованию с собственником
	жилищного фонда.

	Приложение 11

	рекомендуемое

	ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ НА ОПЕРАТИВНОЕ
	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО
	ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

	Дата	Адрес и фамилия	Неисправность 	Отметка об исполнении
	нанимателя  	или повреждение	дата  	расписка  
	(владельца)  	(кратко)    	работавшего 

	Примечания. 1. В каждой организации по обслуживанию жилищного фонда
	должны быть отдельные журналы на санитарно - технические работы, на
	электротехнические работы, на работы по домовой территории, а также связанные с
	ремонтом лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических подполий, подъездов.

	2. При наличии в организации по обслуживанию жилищного фонда ОДС (РДС)
	следует вести учет неисправностей и повреждений по форме, утверждаемой
	вышестоящим органом над организацией по обслуживанию жилищного фонда.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 12

	рекомендуемое

	УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО
	РЕМОНТА ЖИЛЫХ ДОМОВ

	1. Продолжительность планового текущего ремонта и подготовка жилищного
	фонда к эксплуатации в весенне - летний и зимний периоды следует определять по
	табл. 1.

	Таблица 1

	Вид текущего ремонта  	Единица измерения	Продолжительность,
	дн.      
	Плановый                  	1000 кв. м общей	22        
	площади         
	Подготовка к эксплуатации 	то же      	5        
	в весенне - летний период 
	(с учетом наладочных работ)
	Подготовка к эксплуатации 	то же      	8        
	в зимний период           

	2. Продолжительность непланового текущего ремонта отдельных элементов
	зданий следует принимать по табл. 2.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Неплановый (непредвиденный)   	Продолжительность текущего 
	текущий ремонт         	ремонта, дн.        
	1                	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт оконных и дверных         	10	15	20	25	30	34	38	42	46	50
	заполнений                       
	Ремонт водопроводов, канализации 	12	17	22	27	34	38	40	44	50	54
	и горячего водоснабжения         
	в квартирах                      
	Ремонт котельных и тепловых сетей	14	18	20	22	26	28	30	32	34	35
	Ремонт отмостки                  	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	Ремонт полов                     	7	14	19	24	29	32	35	38	41	44
	Ремонт внутренней отделки        	8	16	18	20	24	28	32	44	36	38
	Ремонт водоотводящих устройств   	12	8	24	29	36	40	44	50	54	58
	на фасаде                        

	3. Продолжительность ремонта кровель следует принимать по табл. 3.

	Таблица 3

	Ремонт кровли       	Продолжительность текущего ремонта,  
	дн. при площади кровли, м      
	до 50	от 50	от 100	на каждые 50 кв. м 
	до 100	до 200	сверх 200 добавлять
	1           	2 	3 	4  	5         
	Из штучных материалов	8 	12 	20  	5         
	Из рулонных материалов	5 	10 	16  	4         

	Примечания. 1. Установленная нормативная продолжительность текущего
	ремонта является предельной и может быть уменьшена с учетом особенностей
	организации работ на конкретных объектах текущего ремонта.

	2. Нормы распространяются на все типы жилых зданий.

	3. В случае определения стоимости ремонта объекта по расценным описям
	стоимость объекта определяется суммарной стоимостью ремонта элементов отдельной
	секции или целого дома. Сдачу законченных ремонтом работ следует выполнять
	посекционно или по объекту в целом. Приемка поквартирная не допускается.

	4. При оформлении гарантийных паспортов на законченные объекты размер
	премиальных доплат бригаде должен определяться исходя из оценки качества работ,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при условии выполнения работ по ремонту объекта в срок (досрочно) и
	своевременного выполнения работ по заявкам населения.

	Приложение 13

	обязательное

	НОРМЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
	ЖИЛЫХ ДОМОВ

	----T------------------------T----------T------------------------¬

	¦	 N 	¦	Конструктивные элементы,	¦	Профессии 	¦	 Нормы по техническому  	¦

	¦	п/п	¦	 домовое оборудование и 	¦	 рабочих  	¦	     обслуживанию и     	¦

	¦	   	¦	       виды работ       	¦	          	¦	 текущему ремонту жилых 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	    домов на одного     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	        рабочего        	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	+----------T-------------+

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	 единица  	¦	 количество  	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	измерения 	¦	             	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	 1 	¦	           2            	¦	    3     	¦	    4     	¦	      5      	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	                             Кровли                             	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1  	¦	Из кровельной стали     	¦	Кровельщик	¦	кв. м     	¦	     8900    	¦

	¦	2  	¦	Мягкие (рубероид, толь и	¦	          	¦	кровли    	¦	    11000    	¦

	¦	   	¦	др. рулонные материалы) 	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	3  	¦	Прочие (черепица, асбо- 	¦	          	¦	          	¦	    12000    	¦

	¦	   	¦	цемент, шифер, этернит, 	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	чугунная плитка, дере-  	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	вянная и др.)           	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	                     Деревянные конструкции                     	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	¦	1  	¦	Каменные дома со сроком 	¦	Плотники, 	¦	жилая     	¦	             	¦

	¦	   	¦	эксплуатации:           	¦	столяры   	¦	площадь,  	¦	             	¦

	¦	   	¦	а) до 10 лет            	¦	          	¦	кв. м     	¦	    18000    	¦

	¦	   	¦	б) свыше 10 лет         	¦	          	¦	          	¦	    11000    	¦

	¦	2  	¦	Деревянные дома         	¦	          	¦	          	¦	     8000    	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	           Штукатурные, малярные и отделочные работы            	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	¦	1  	¦	Каменные дома со сроком 	¦	Штукатуры,	¦	жилая     	¦	             	¦

	¦	   	¦	эксплуатации:           	¦	маляры    	¦	площадь,  	¦	             	¦

	¦	   	¦	а) до 10 лет            	¦	          	¦	кв. м     	¦	    20000    	¦

	¦	   	¦	б) свыше 10 лет         	¦	          	¦	          	¦	    13500    	¦

	¦	2  	¦	Деревянные дома         	¦	          	¦	          	¦	    16000    	¦

	¦	3  	¦	Прочие дома             	¦	          	¦	          	¦	    14000    	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          Каменные конструкции, печи и кухонные очаги           	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	¦	1  	¦	Каменные конструкции в  	¦	каменщик -	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	домах со сроком экс-    	¦	бетонщик  	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	плуатации:              	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	а) до 10 лет            	¦	          	¦	          	¦	    30000    	¦

	¦	   	¦	б) свыше 10 лет         	¦	          	¦	          	¦	    20000    	¦

	¦	2  	¦	Печи и очаги            	¦	печник    	¦	шт.       	¦	      900    	¦

	¦	   	¦	                        	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	         Водопровод, канализация, центральное отопление         	¦

	¦	                    и горячее водоснабжение                     	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	¦	1  	¦	Водопровод и канализация	¦	Слесари - 	¦	квартир   	¦	      180    	¦

	¦	   	¦	без ванн и горячего во- 	¦	сантехники	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	доснабжения             	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	2  	¦	Водопровод и канализация	¦	          	¦	          	¦	      160    	¦

	¦	   	¦	при наличии ванн без го-	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	рячего водоснабжения    	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	3  	¦	Водопровод, канализация 	¦	          	¦	          	¦	      150    	¦

	¦	   	¦	и горячее водоснабжение 	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	при наличии ванн        	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	4  	¦	Центральное отопление   	¦	          	¦	жилая     	¦	     9000    	¦

	¦	   	¦	от домовой котельной    	¦	          	¦	площадь,  	¦	             	¦

	¦	   	¦	(индивидуальной и груп- 	¦	          	¦	кв. м     	¦	             	¦

	¦	   	¦	повой)                  	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	5  	¦	Центральное отопление   	¦	          	¦	          	¦	    13000    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	от ТЭЦ или квартальной  	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	   	¦	котельной               	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	6  	¦	Водоподкачки            	¦	          	¦	шт.       	¦	       15    	¦

	+---+------------------------+----------+----------+-------------+

	¦	               Электросети и электрооборудование                	¦

	+---T------------------------T----------T----------T-------------+

	¦	1  	¦	Дома с открытой электро-	¦	Электро-  	¦	квартир   	¦	      700    	¦

	¦	   	¦	проводкой               	¦	монтеры   	¦	          	¦	             	¦

	¦	2  	¦	Дома со скрытой электро-	¦	          	¦	          	¦	     1200    	¦

	¦	   	¦	проводкой               	¦	          	¦	          	¦	             	¦

	¦	3  	¦	Электродвигатели        	¦	          	¦	шт.       	¦	       40    	¦

	L---+------------------------+----------+----------+--------------

	Приложение 14

	обязательное

	РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ СНиП 2.08.01-89

	--------------------------T------------T-------------------------¬

	¦	       Помещение         	¦	 Расчетная  	¦	 Кратность воздухообмена 	¦

	¦	                         	¦	температура 	¦	или количество удаляемого	¦

	¦	                         	¦	 воздуха в  	¦	  воздуха из помещений   	¦

	¦	                         	¦	 холодный   	+----------T--------------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                         	¦	период года,	¦	  приток  	¦	   вытяжка    	¦

	¦	                         	¦	  град. C   	¦	          	¦	              	¦

	+-------------------------+------------+----------+--------------+

	¦	            1            	¦	     2      	¦	     3    	¦	      4       	¦

	+-------------------------+------------+----------+--------------+

	¦	Жилая комната квартир    	¦	   18 (20)  	¦	     -    	¦	3 куб. м/час  	¦

	¦	или общежитий            	¦	            	¦	          	¦	на 1 кв. м    	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	жилых помеще- 	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	ний           	¦

	¦	То же, в районах с темпе-	¦	   20 (22)  	¦	     -    	¦	    То же     	¦

	¦	ратурой наиболее холодной	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	пятидневки (обеспеченнос-	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	тью 0,92) минус          	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	31 град. C и ниже        	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Кухня квартиры и обще-   	¦	            	¦	     -    	¦	Не менее 60   	¦

	¦	жития, кубовая:          	¦	     18     	¦	          	¦	куб. м/час    	¦

	¦	с электроплитами         	¦	            	¦	          	¦	Не менее 60   	¦

	¦	с газовыми плитами       	¦	            	¦	          	¦	куб. м/час    	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	при 2         	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	комфорочных   	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	плитах        	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	Не менее 75   	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	куб. м/час    	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	при 3         	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	комфорочных   	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	плитах        	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	Не менее 90   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	куб. м/час    	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	при 4         	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	комфорочных   	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	плитах        	¦

	¦	Сушильный шкаф для одежды	¦	     18     	¦	     -    	¦	30 куб. м/час 	¦

	¦	и обуви в квартирах      	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Ванная                   	¦	     25     	¦	     -    	¦	     25       	¦

	¦	Уборная индивидуальная   	¦	     18     	¦	     -    	¦	     25       	¦

	¦	Совмещенное помещение    	¦	     25     	¦	     -    	¦	     50       	¦

	¦	уборной и ванной         	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	То же, с индивидуальным  	¦	     18     	¦	     -    	¦	     50       	¦

	¦	нагревом                 	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Умывальная общая         	¦	     18     	¦	     -    	¦	      5       	¦

	¦	Душевая общая            	¦	     25     	¦	     -    	¦	      5       	¦

	¦	Уборная общая            	¦	     16     	¦	     -    	¦	50 куб. м/час 	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	на 1 унитаз и 	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	25 куб. м/час 	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	на 1 писсуар  	¦

	¦	Гардеробная комната для  	¦	     18     	¦	     -    	¦	      1,5     	¦

	¦	чистки и глажения одежды,	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	умывальная в общежитии   	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Вестибюль, общий коридор,	¦	     16     	¦	     -    	¦	      -       	¦

	¦	передняя, лестничная     	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	клетка в квартирном доме 	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Вестибюль, общий кори-   	¦	     18     	¦	     -    	¦	      -       	¦

	¦	дор, лестничная клетка в 	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	общежитии                	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Помещение для культур-   	¦	     18     	¦	     -    	¦	      1       	¦

	¦	но - массовых мероприя-  	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	тий, отдыха, учебных и   	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	спортивных занятий, в    	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	помещения для админист-  	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	рации и персонала        	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Постирочная              	¦	     15     	¦	по расче- 	¦	      7       	¦

	¦	                         	¦	            	¦	ту, но не 	¦	              	¦

	¦	                         	¦	            	¦	менее 4   	¦	              	¦

	¦	Гладильная, сушильная в  	¦	     15     	¦	по расче- 	¦	      3       	¦

	¦	общежитиях               	¦	            	¦	ту, но не 	¦	              	¦

	¦	                         	¦	            	¦	менее 2   	¦	              	¦

	¦	Кладовые для хранения    	¦	     12     	¦	     -    	¦	      0,5     	¦

	¦	личных вещей, инвентаря, 	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	хозяйственные и бельевые 	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	в общежитии              	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Палата изолятора в обще- 	¦	     20     	¦	     -    	¦	      1       	¦

	¦	житии                    	¦	            	¦	          	¦	              	¦

	¦	Машинное помещение       	¦	      5     	¦	     -    	¦	По расчету,   	¦

	¦	лифтов                   	¦	            	¦	          	¦	но не менее   	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	0,5           	¦

	¦	Мусоросборная камера     	¦	      5     	¦	     -    	¦	1 (через ствол	¦

	¦	                         	¦	            	¦	          	¦	мусоропровода)	¦

	L-------------------------+------------+----------+---------------

	Примечания. 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	температуру воздуха следует принимать на 2 град. C выше указанной в таблице.

	2. В лестничных клетках домов для IV климатического района и III Б
	климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением расчетная
	температура воздуха не нормируется.

	3. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не
	должна превышать 40 град. C.

	4. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами.

	Приложение 15

	обязательное

	КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ (СНиП 2.08.01-89)

	-----------------------------T-----------------------------------¬

	¦	         Помещения          	¦	 Количество удаляемого за единицу  	¦

	¦	                            	¦	   времени воздуха или кратность   	¦

	¦	                            	¦	           воздухообмена           	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Жилая комната               	¦	   3 куб. м/ч на 1 кв. м площади   	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Кухня с электроплитой       	¦	            60 куб. м/ч            	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Кухня с газовой плитой      	¦	                                   	¦

	¦	двухкомфорочной             	¦	            60 куб. м/ч            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	трехкомфорочной             	¦	            75 куб. м/ч            	¦

	¦	четырехкомфорочной          	¦	            90 куб. м/ч            	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Сушильный шкаф для одежды и 	¦	            30 куб. м/ч            	¦

	¦	обуви                       	¦	                                   	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Ванная комната              	¦	            25 куб. м/ч            	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Уборная                     	¦	            25 куб. м/ч            	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Совмещенное помещение ванной	¦	            50 куб. м/ч            	¦

	¦	с уборной                   	¦	                                   	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Кладовая                    	¦	            0,5 куб. м/ч           	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Умывальная общая            	¦	            0,5 куб. м/ч           	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Душевая общая               	¦	            5 куб. м/ч             	¦

	+----------------------------+-----------------------------------+

	¦	Уборная общая               	¦	50 куб. м/ч на один унитаз и 25    	¦

	¦	                            	¦	куб. м/ч на один писсуар           	¦

	L----------------------------+------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 16

	рекомендуемое

	ТИПОВЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РАБОТЫ ПО
	УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	----T-----------------T---------------------------T--------------¬

	¦	 N 	¦	Количество этажей	¦	     Виды оборудования     	¦	    Нормы     	¦

	¦	п/п	¦	    в здании     	¦	   на лестничных клетках   	¦	 обслуживания,	¦

	¦	   	¦	                 	¦	                           	¦	     кв. м    	¦

	+---+-----------------+---------------------------+--------------+

	¦	1  	¦	От 2 до 5        	¦	Оборудование отсутствует   	¦	     790      	¦

	+---+-----------------+---------------------------+--------------+

	¦	   	¦	                 	¦	Мусоропровод               	¦	     620      	¦

	+---+-----------------+---------------------------+--------------+

	¦	2  	¦	6 - 9            	¦	Лифт                       	¦	     970      	¦

	¦	   	¦	                 	¦	Мусоропровод               	¦	              	¦

	¦	   	¦	                 	¦	Лифт и мусоропровод        	¦	     840      	¦

	+---+-----------------+---------------------------+--------------+

	¦	3  	¦	10 - 16          	¦	Лифт и мусоропровод        	¦	    1070      	¦

	+---+-----------------+---------------------------+--------------+

	¦	4  	¦	Свыше 16         	¦	То же                      	¦	    1200      	¦

	L---+-----------------+---------------------------+---------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 17

	рекомендуемое

	НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА (ТРУДОЕМКОСТЬ) НА РАБОТЫ ПО УБОРКЕ
	ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	N	Вид уборки  	Единица	Нормы затрат труда по видам  
	п/п	измерения	оборудования на лестничных   
	клетках, чел./час        
	без   	мусоро-	лифт 	лифт и 
	обору-	провод 	мусоро-
	дования	провод 
	1	2       	3   	4  	5  	6   	7   
	1 	Влажное под   	100 кв. м	0,66 	1    	1    	1    
	метание лест- 
	ничных клеток 
	и маршей пер- 
	вых трех эта- 
	жей           
	2 	То же, выше   	100 кв. м	0,5  	0,76 	0,4  	0,5  
	третьего этажа
	3 	То же, перед  	100 кв. м	-   	1,5  	-   	1,5  
	загрузочным   
	клапаном му-  
	соропровода   
	4 	То же, мест для	100 кв. м	1,5  	1,5  	1,5  	1,5  
	бачков с пище-
	выми отходами 
	5 	Мытье лестнич-	100 кв. м	2    	1,66 	1,16 	1,33 
	ных площадок  
	и маршей нижних
	трех этажей   
	6 	То же, выше   	100 кв. м	1,59 	1,5  	1    	1    
	третьего этажа
	7 	Влажная про-  	100 кв. м	1,33 	1,33 	1,33 	1,33 
	тирка стен    
	8 	То же, дверей и	100 кв. м	2    	2    	2    	2    
	подоконников  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9 	То же, оконных	100 кв. м	1,83 	1,83 	1,83 	1,83 
	ограждений    
	10	То же, отопи- 	100 кв. м	2,5  	2,5  	2,5  	2,5  
	тельных при-  
	боров         
	11	То же, чердач-	100 кв. м	1,17 	1,17 	1,17 	1,17 
	ных лестниц   
	12	То же, почтовых	100 кв. м	1    	1    	1    	1    
	ящиков и      
	электрошкафов 
	13	Мытье окон с  	10 кв. м	0,47 	0,47 	0,47 	0,47 
	одной стороны 	площади 
	14	Обметание пыли	0,83 	0,83 	0,83 	0,83 
	с потолков    
	15	Очистка приямка	10 шт.  	0,87 	0,87 	0,87 	0,87 
	с металлической
	решеткой при  
	входе на лест-
	ницу          
	16	Уборка площадки	10 шт.  	0,42 	0,42 	0,42 	0,42 
	перед входом в
	подъезд (подме-
	тание и мытье)

	Площадь уборки каждого места перед загрузочными клапанами мусоропроводов и
	места для бачков с пищевыми отходами принимается равной 0,65 кв. м.

	Примечания. 1. Затраты труда на подготовительно - заключительные работы
	(доставку средств уборки и уборку рабочего места) следует принимать в размере 10,5%
	затрат труда, подсчитанных по нормам данной таблицы.

	2. В зависимости от условии в отдельных случаях по решению местного органа
	самоуправления допускается нормы затрат труда увеличивать до 20%.

	Приложение 18

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рекомендуемое

	ФОРМА ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ
	УСЛОВИЯХ
	город ____________________ район ________________
	ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
	НАЗНАЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

	адрес ____________________________________________________________

	принадлежность объекта ___________________________________________

	______________ 199___ г.

	I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	    1. Назначение  объекта  (жилое,   промышленное,   ремонтно   -

	эксплуатационное, административное) ______________________________

	    2. Год постройки _____________________________________________

	    3. Характеристика объекта:

	    износ в % ____________ этажность ___________ подъездов _______

	    наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м, общей площади _____

	    количество квартир _____________ (шт.)

	    общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

	    жилая площадь ________________________________________ (кв. м)

	    нежилая площадь _________________________________, в том числе

	    под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

	    4. Характеристика  инженерного  оборудования,  механизмов  (их

	количество) ______________________________________________________

	    5. Источники:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    теплоснабжения _______________________________________________

	    газоснабжения ________________________________________________

	    твердого и жидкого топлива ___________________________________

	    энергоснабжения ______________________________________________

	    Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

	II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
	ПРОШЕДШЕГО 199___ Г.

	N	Основные виды	Дата	Причина   	Отметка о      
	п/п	неисправностей	возникновения	выполненных работах 
	(аварий)   	неисправностей	по ликвидации    
	конструктивных	(аварий)   	неисправностей   
	элементов   	(аварий) в текущем 
	и инженерного 	199___ г.     
	оборудования 

	III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К
	ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 199___ г.

	N	Виды выполненных работ	Единицы	Всего по плану	Выполнено при
	п/п	по конструкциям здания	измере-	подготовки к	подготовке 
	и технологическому 	ния   	зиме     	к зиме   
	и инженерному   
	оборудованию   
	1	2          	3  	4     	5     
	1 	Объем работ          
	2 	Ремонт кровли        
	3 	Ремонт чердачных     
	помещений, в том     
	числе:               
	- утепление (засып-
	ка) чердачного пе- 
	рекрытия           
	- изоляция трубопро-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	водов, вентиляцион-
	ных коробов и камер,
	расширительных баков
	4 	Ремонт фасадов, в    
	том числе:           
	- ремонт и покраска
	- герметизация швов
	- ремонт водосточных
	труб               
	- утепление оконных
	проемов            
	- утепление дверных
	проемов            
	5 	Ремонт подвальных    
	помещений, в         
	том числе:           
	- изоляция трубопро-
	водов              
	- ремонт дренажных 
	и водоотводящих    
	устройств          
	6 	Ремонт покрытий      
	дворовых территорий, 
	в том числе:         
	- отмосток         
	- приямков         
	7 	Ремонт инженерного   
	оборудования,        
	в том числе:         
	1) центрального      
	отопления:           
	радиаторов         
	трубопроводов      
	запорной арматуры  
	промывка и опрессовка
	2) котельных:        
	котлов на газовом  
	топливе              
	то же, на угле -   
	тепловых пунктов     
	элеваторных узлов  
	3) горячего водоснаб-
	жения:               
	трубопроводов      
	запорной арматуры  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	промывка и опрессов-
	ка                   
	4) водопровода:      
	ремонт и замена    
	арматуры             
	ремонт и изоляция  
	труб                 
	5) канализации:      
	ремонт трубопроводов
	ремонт колодцев    
	промывка системы   
	6) электрооборудова- 
	ния:                 
	световой электропро-
	водки                
	силовой электропро-
	водки                
	вводных устройств  
	электрощитовых     
	электродвигателей    
	8 	Другие работы        
	9 	Обеспеченность       
	объекта:             

	котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

	____________________________________________________ (тыс. куб. м)

	горючесмазочными материалами и бензином ____________ (тыс. усл. т)

	пескосоляной смесью и химреагентами ________________ (тыс. куб. м)

	инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________

	____________________________________________________________ (шт.)

	IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 199__ г.

	Комиссия в составе:

	председателя - ответственного

	руководителя обслуживающего
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предприятия _____________________________________________________

	членов комиссии:

	представителей общественности:

	1.

	2.

	3.

	представителей специализированных организаций:

	1.

	2.

	3.

	и т.д.

	произвела   проверку  вышеуказанного  объекта и подтверждает,  что

	данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

	Председатель комиссии: (подпись)

	Члены: (подпись)

	"___" ____________ 199___ г.

	Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 199___ г.

	Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 19

	рекомендуемое

	НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

	----T-------------T--------------T-------------T-----------------¬

	¦	 N 	¦	Неисправность	¦	   Признаки   	¦	   Причины   	¦	     Способы     	¦

	¦	п/п	¦	             	¦	неисправности 	¦	неисправности	¦	  предупреждения 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	  или устранения 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	  неисправности  	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	 1 	¦	      2      	¦	      3       	¦	      4      	¦	        5        	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	               I. Системы центрального отопления                	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	1  	¦	Неисправность	¦	Не обеспечива-	¦	Неплотное    	¦	Произвести реви- 	¦

	¦	   	¦	насосов руч- 	¦	ется заполне- 	¦	прилегание   	¦	зию насоса, уст- 	¦

	¦	   	¦	ного действия	¦	ние или под-  	¦	клапанов,    	¦	ранить дефекты   	¦

	¦	   	¦	             	¦	питка системы 	¦	чрезмерно    	¦	или заменить на- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	водой вручную 	¦	большой зазор	¦	сос новым, улуч- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	между крыль- 	¦	шенной конструк- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чаткой и кор-	¦	ции с ручным или 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пусом, неп-  	¦	электроприводом  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лотное приле-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	гание крышки 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	к корпусу,   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	износ манжеты	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поршня и т.п.	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	2  	¦	Неисправность	¦	Плотно закры- 	¦	Отложение со-	¦	Для удаления от- 	¦

	¦	   	¦	запорно - ре-	¦	тая задвижка  	¦	лей на дисках	¦	ложений шпиндели 	¦

	¦	   	¦	гулирующей   	¦	пропускает во-	¦	задвижки     	¦	всех задвижек не-	¦

	¦	   	¦	арматуры; не-	¦	ду            	¦	             	¦	обходимо один раз	¦

	¦	   	¦	исправность  	¦	              	¦	             	¦	в неделю передви-	¦

	¦	   	¦	задвижки     	¦	              	¦	             	¦	гать до крайних  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	положений нес-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	колько раз. Неис-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	правную задвижку 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	разобрать и про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	шабрить ее диско-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вые кольца и     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гнезда           	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды из	¦	Неплотности  	¦	Подтянуть болты  	¦

	¦	   	¦	             	¦	задвижки      	¦	сальника     	¦	сальника или сме-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нить набивку     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сальника         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неплотности  	¦	Подтянуть болты  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фланцевого   	¦	на фланцах, сме- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	соединения   	¦	нить прокладку   	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	3  	¦	Неисправности	¦	Трехходовой   	¦	Сломан или   	¦	Установить стопор	¦

	¦	   	¦	регулировоч- 	¦	кран перекры- 	¦	отсутствует  	¦	или сменить де-  	¦

	¦	   	¦	ных кранов и 	¦	вает весь сто-	¦	стопор       	¦	фектный кран     	¦

	¦	   	¦	вентилей     	¦	як системы    	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	отопления     	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Кран не прово-	¦	Засорение или	¦	Разобрать, произ-	¦

	¦	   	¦	             	¦	рачивается    	¦	поломка крана	¦	вести очистку,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	смазку или заме- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нить кран.       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Плотно закры- 	¦	Изношена уп- 	¦	Сменить прокладку	¦

	¦	   	¦	             	¦	тый вентиль   	¦	лотнительная 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	пропускает во-	¦	прокладка    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ду            	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды из	¦	Разрыв корпу-	¦	Сменить кран     	¦

	¦	   	¦	             	¦	крана         	¦	са в резьбо- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вом соедине- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нии          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неплотности в	¦	Перебрать заново 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	соединении   	¦	соединение       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неплотности  	¦	Подтянуть болты  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сальника     	¦	сальника, сменить	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	набивку          	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4  	¦	Неисправности	¦	Чрезмерный шум	¦	Неправильная 	¦	Устранить неисп- 	¦

	¦	   	¦	циркуляцион- 	¦	при работе    	¦	сборка насоса	¦	равность         	¦

	¦	   	¦	ных насосов  	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неправильное 	¦	Соединить насос с	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	центрирова-  	¦	двигателем болта-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ние насоса и 	¦	ми с резиновыми  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	двигателя на 	¦	прокладками      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	одной оси    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Слабая затяж-	¦	Устранить неисп- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ка болтов на 	¦	равность         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	полумуфтах   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Отопительные 	¦	В этих местах    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубопроводы 	¦	трубу заключить в	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	жестко заде- 	¦	гильзу, заполнен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ланы в стенах	¦	ную звукоизолиру-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	или перекры- 	¦	ющим материалом  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тиях         	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Наличие зау- 	¦	После разборки   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сенцев и нап-	¦	насоса срубить   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лывов в на-  	¦	или зачистить пе-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	порной части 	¦	реносным наждач- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	насоса или   	¦	ным кругом имею- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	переходном   	¦	щиеся заусеницы  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	патрубке     	¦	или наплывы      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Недостаточны  	¦	Недоброка-   	¦	Сменить фундамент	¦

	¦	   	¦	             	¦	производитель-	¦	чественно вы-	¦	на новый с упру- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ность и давле-	¦	полненный    	¦	гими прокладками 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ние, создавае-	¦	фундамент    	¦	между насосом и  	¦

	¦	   	¦	             	¦	мые насосом   	¦	создает виб- 	¦	фундаментом. Луч-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рацию или    	¦	ший результат да-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	движение на- 	¦	ет установка на- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	соса вдоль   	¦	соса на виброос- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фундамента   	¦	новании с пружин-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ными и стальными 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	амортизаторами   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Жесткое при- 	¦	Присоединить тру-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	соединение   	¦	бопроводы к насо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубопроводов	¦	сам при помощи   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	к насосу     	¦	вибровставок     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Засорение ло-	¦	Очистить колесо  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пастей насоса	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Подсасывание 	¦	Подтянуть сальник	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	воздуха через	¦	или сменить его  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сальники или 	¦	набивку; подтя-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фланцы на    	¦	нуть фланцы или  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	всасывающей  	¦	сменить прокладку	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубе        	¦	между ними       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Колесо насоса	¦	Изменить направ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вращается в  	¦	ление вращения   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обратную сто-	¦	двигателя        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рону         	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Открыта или  	¦	Закрыть плотно   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	негерметична 	¦	задвижку на об-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	задвижка на  	¦	водной линии или,	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обводной ли- 	¦	в случае необхо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нии          	¦	димости, отремон-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тировать         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Чрезмерный    	¦	Насос засорен	¦	Разобрать и очис-	¦

	¦	   	¦	             	¦	нагрев насоса 	¦	грязью и пес-	¦	тить насос       	¦

	¦	   	¦	             	¦	или двигателя 	¦	ком          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Сильно затя- 	¦	Ослабить сальник 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нут сальник  	¦	или сменить его  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	(насос после 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	выключения   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	двигателя ос-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	танавливается	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	не постепен- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	но, а сразу) 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Заедание или 	¦	Устранить причину	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	повреждение  	¦	заедания кольца  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	смазывающего-	¦	или сменить его  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ся кольца    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	В смазке мно-	¦	Удалить смазку,  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	го грязи и   	¦	промыть подшипни-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	песка        	¦	ки керосином и   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заполнить смазоч-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ные коробки ка-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чественной смаз- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кой              	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	5  	¦	Недогрев и   	¦	Чрезмерно низ-	¦	Неполное от- 	¦	Устранить дефекты	¦

	¦	   	¦	непрогрев от-	¦	кая температу-	¦	крытие крана 	¦	крана или сменить	¦

	¦	   	¦	дельных стоя-	¦	ра воды, выхо-	¦	             	¦	его              	¦

	¦	   	¦	ков системы  	¦	дящей из стоя-	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ка            	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Наличие воз- 	¦	Выверить уклоны  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	душных пробок	¦	магистральных    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубопроводов,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	устанавливать    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	только проточные 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	воздухосборники  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Засор в верх-	¦	Устранить засор, 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ней или в    	¦	разобрав неисп-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нижней части 	¦	равную часть сто-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	стояка, в том	¦	яка              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	числе диаф-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рагмы        	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Сужение про- 	¦	Уменьшить длину  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ходного сече-	¦	резьбы пробки    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ния стояка   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пробкой с    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чрезмерно    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длинной резь-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бой, заверну-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	той в тройник	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на стояке    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	(для спуска  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	из него воды)	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Циркуляция   	¦	Устраивать петли 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	воды через   	¦	около воздухос-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	воздушные    	¦	борников и уста- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубы системы	¦	навливать вентили	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	с нижней раз-	¦	на воздушных     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	водкой       	¦	трубках стояков. 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Прикрывать венти-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ли до тех пор,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	пока циркуляция  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	воды через воз-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	душную трубку не 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прекратится      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(трубка при этом 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	перестает нагре- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ваться)          	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Система не   	¦	Произвести регу- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отрегулирова-	¦	лировку системы  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на (недоста- 	¦	отопления, доведя	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	точная темпе-	¦	температуру пода-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ратура на    	¦	ющей и обратной  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	входе в сис- 	¦	воды в системе до	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тему отопле- 	¦	указанных в При- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ния, не дос- 	¦	ложении 21       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	таточен рас- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ход воды в   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	системе отоп-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ления)       	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	6  	¦	Недогрев или 	¦	Чрезмерно низ-	¦	Наличие      	¦	Переделать под-  	¦

	¦	   	¦	непрогрев от-	¦	кая температу-	¦	контруклонов,	¦	водку            	¦

	¦	   	¦	дельных при- 	¦	ра воды, выхо-	¦	мешков и гор-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	боров        	¦	дящей из при- 	¦	бов на под-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	бора          	¦	водках       	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Засоры внутри	¦	Раззенковать и   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	прибора у    	¦	очистить от зау- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	места входа  	¦	сенцев сгоны,    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	воды в сгон  	¦	ввертываемые     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на обратной  	¦	длинной резьбой  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	проводке,    	¦	внутрь прибора   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длинная резь-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ба которого  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ввернута в   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пробку прибо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ра           	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Засорение    	¦	Заменить подводку	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубы метал- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лом во время 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сварки подво-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	док          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Смят конец   	¦	Разобрать подвод-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чрезмерно    	¦	ку и отрезать    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длинной резь-	¦	смятый участок   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бы в кране   	¦	резьбы           	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	двойной регу-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лировки (рез-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ко уменьши-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лось в этом  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	месте сечение	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубы)       	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	7  	¦	Недостаточная	¦	Чрезмерно вы- 	¦	Чрезмерно    	¦	Разобрать подвод-	¦

	¦	   	¦	теплоотдача  	¦	сокая темпера-	¦	длинная резь-	¦	ку и уменьшить   	¦

	¦	   	¦	нагреватель- 	¦	тура воды, вы-	¦	ба, заверну- 	¦	длину резьбы до  	¦

	¦	   	¦	ного прибора 	¦	ходящей из    	¦	тая в тройник	¦	нормальной вели- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	прибора       	¦	или крестови-	¦	чины             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ну, что соз- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дает большое 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сопротивление	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	проходу воды 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	в прибор     	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неправильная 	¦	Радиатор должен  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	установка ра-	¦	быть установлен  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	диатора      	¦	строго вертикаль-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	но и находиться  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	от пола на 60 мм,	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	от подоконной    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	доски на 50 мм и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	от стен на 30 мм.	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Нагреватель- 	¦	Расстояние от    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ный прибор   	¦	прибора до мебели	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	закрыт ме-   	¦	должно быть не   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	белью или    	¦	менее 60 мм      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	предметами   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	домашнего    	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обихода      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	В нагрева-   	¦	Тщательно промыть	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тельном при- 	¦	прибор (2 - 3 ра-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	боре много   	¦	за)              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	грязи        	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Поверхность  	¦	Сверить поверх-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нагреватель- 	¦	ность установлен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ного прибора 	¦	ного прибора с   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	меньше проек-	¦	проектной ее ве- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тной величины	¦	личиной и, соот- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ветственно, в    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	случае необходи- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мости, ее увели- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чить             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	У ребристой  	¦	Заменить неисп-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубы выбито 	¦	равную ребристую 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	более 10% ре-	¦	трубу новой      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бер          	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	8  	¦	Неисправность	¦	Наличие щелей 	¦	В результате 	¦	Демонтировать    	¦

	¦	   	¦	бетонных ото-	¦	по периметру  	¦	механических 	¦	конвектор и вып- 	¦

	¦	   	¦	пительных па-	¦	панелей       	¦	воздействий  	¦	равить ребра при 	¦

	¦	   	¦	нелей        	¦	              	¦	смяты ребра  	¦	помощи деревянно-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	конвектора   	¦	го шаблона и мо- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	плинтусного  	¦	лотка            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	типа         	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды из	¦	Некачествен- 	¦	Снизу в стык меж-	¦

	¦	   	¦	             	¦	труб, заделан-	¦	ный монтаж   	¦	ду панелями под- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ных в панель  	¦	или темпера- 	¦	лить цементный   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	турные дефор-	¦	раствор, а сверху	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	мации        	¦	и с боков законо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	патить жгутом из 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	льняной пряди, а 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	затем зачеканить 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	цементным раство-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ром              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Перегрев или  	¦	Некачествен- 	¦	Разрушить слой   	¦

	¦	   	¦	             	¦	недогрев пане-	¦	ное изготов- 	¦	бетона в месте   	¦

	¦	   	¦	             	¦	ли            	¦	ление панелей	¦	утечки, устранить	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ее при помощи га-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	зовой сварки     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(операционным    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	швом), опрессо-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вать панель и за-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	делать поврежден-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ный участок тру- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	бопровода        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Наличие засо-	¦	Произвести про-  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ров          	¦	мывку стояка, к  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	которому присое- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	динена панель,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	после чего отклю-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чить кранами все 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	панели стояка    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(кроме непрогре- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вающейся) и до-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	полнительно про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мыть стояк       	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	9  	¦	Неисправность	¦	Чрезмерно низ-	¦	Недостаточная	¦	Увеличить поверх-	¦

	¦	   	¦	системы воз- 	¦	кая температу-	¦	поверхность  	¦	ность нагрева ка-	¦

	¦	   	¦	душного отоп-	¦	ра воздуха в  	¦	нагрева кало-	¦	лориферов соглас-	¦

	¦	   	¦	ления        	¦	большинстве   	¦	риферов      	¦	но соответствую- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	помещений     	¦	             	¦	щему расчету     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Ребра калори-	¦	Очистить калори- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	феров покрыты	¦	феры пылесосом   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пылью и      	¦	или промыть при  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	грязью       	¦	помощи шланга    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Через притво-	¦	Уплотнить притво-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ры окон и    	¦	ры окон и дверей 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дверей в ниж-	¦	прокладками или  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ние этажи    	¦	отремонтировать  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	здания посту-	¦	переплеты        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пает наружный	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	воздух в ко- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	личествах,   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	значительно  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	превышающих  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	норму        	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	10 	¦	Неисправность	¦	Течи в нип-   	¦	Ниппельные   	¦	Снять и разобрать	¦

	¦	   	¦	радиаторов   	¦	пельных соеди-	¦	соединения   	¦	неисправные при- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	нениях        	¦	уплотнены    	¦	боры, удалить    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	льняной      	¦	имеющиеся уплот- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	прядью или   	¦	нения и собрать  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сухими       	¦	радиатор с уплот-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	картонными   	¦	нением, проварен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	прокладками  	¦	ным в олифе,     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прокладками из   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	картона, а в     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	системах с перег-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ретой водой - из 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	паронита         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Повышение    	¦	Заменить неисп-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	давления в   	¦	равные радиаторы 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	системе, при-	¦	новыми. При вклю-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	соединенной к	¦	чении системы не-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тепловым се- 	¦	обходимо открыть 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тям ТЭЦ или  	¦	задвижку на об-  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	районных ко- 	¦	ратной магистра- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тельных      	¦	ли, а при отклю- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чении сначала    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	открывать задвиж-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ку из горячей ма-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гистрали         	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	               II. Системы горячего водоснабжения               	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	1  	¦	Превышение   	¦	Появление на  	¦	Отсутствие   	¦	Не реже одного   	¦

	¦	   	¦	расчетного   	¦	поверхности   	¦	или неисправ-	¦	раза в месяц про-	¦

	¦	   	¦	давления в   	¦	подогревателя 	¦	ность предох-	¦	верять исправ-   	¦

	¦	   	¦	водоподогре- 	¦	воды, просачи-	¦	ранительного 	¦	ность клапана, он	¦

	¦	   	¦	вателях (со  	¦	вающейся через	¦	клапана      	¦	должен обеспечи- 	¦

	¦	   	¦	стороны по-  	¦	изоляцию      	¦	             	¦	вать невозмож-   	¦

	¦	   	¦	догреваемой  	¦	              	¦	             	¦	ность превышения 	¦

	¦	   	¦	воды) и его  	¦	              	¦	             	¦	давления в подог-	¦

	¦	   	¦	разрыв       	¦	              	¦	             	¦	ревателе более   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чем на 10% выше  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	допустимого рабо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чего             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Перегрев воды	¦	Установить на    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	при отсутс-  	¦	каждом подогрева-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	твии ее рас- 	¦	теле термометр и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	хода         	¦	манометр с трех- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ходовым краном   	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	2  	¦	Неисправность	¦	См. п. 5 "Сис-	¦	См. п. 5     	¦	См. п. 5 "Системы	¦

	¦	   	¦	циркуляцион- 	¦	темы централь-	¦	"Системы     	¦	центрального     	¦

	¦	   	¦	ных насосов  	¦	ного отопле-  	¦	центрального 	¦	отопления"       	¦

	¦	   	¦	             	¦	ния"          	¦	отопления"   	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	3  	¦	Значительная 	¦	В некоторых   	¦	Наличие засо-	¦	Разобрать нижнюю 	¦

	¦	   	¦	разность тем-	¦	стояках темпе-	¦	ра у основа- 	¦	часть стояка и   	¦

	¦	   	¦	ператур воды 	¦	ратура воды у 	¦	ния отстающих	¦	устранить засор  	¦

	¦	   	¦	у водопровод-	¦	водоразборных 	¦	стояков      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	ных кранов   	¦	приборов ниже 	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	расчетной тем-	¦	Стояки систе-	¦	Отрегулировать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	пературы более	¦	мы с тупико- 	¦	расход воды по   	¦

	¦	   	¦	             	¦	чем на 5 град.	¦	вой разводкой	¦	стоякам          	¦

	¦	   	¦	             	¦	C             	¦	не отрегули- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рованы       	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Засорена цир-	¦	Разобрать трубу и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	куляционная  	¦	устранить засор  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	труба отстаю-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	щего стояка  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	(определяется	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на ощупь)    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Отсутствует  	¦	Устроить изоляцию	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	теплоизоляция	¦	вновь            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	горячей ма-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	гистрали (в  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	этом случае  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отстающим яв-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ляется пос-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ледний стояк,	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	считая по хо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ду воды)     	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	4  	¦	Коррозия труб	¦	Трубы и поло- 	¦	Разъедание   	¦	Не опорожнять    	¦

	¦	   	¦	у полотенце- 	¦	тенцесушители 	¦	труб кислоро-	¦	систему, устанав-	¦

	¦	   	¦	сушителей    	¦	ржавеют изнут-	¦	дом и угле-  	¦	ливать специаль- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ри, образуя   	¦	кислотой, на-	¦	ные фильтры, пог-	¦

	¦	   	¦	             	¦	сквозные рако-	¦	ходящимися в 	¦	лощающие кислород	¦

	¦	   	¦	             	¦	вины          	¦	воде         	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Заменить полотен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	цесушители, уст- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	роенные из труб  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	на сварке в виде 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	регистров, змее- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	виками из оцинко-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ванных труб или  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чугунными поло-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тенцесушителями  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Вместо оцин- 	¦	Заменить черные  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кованных труб	¦	трубы оцинкован- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	применены    	¦	ными             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	черные       	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Плохое ка-   	¦	Заменить повреж- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чество оцин- 	¦	денные участки   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кованных труб	¦	труб             	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	5  	¦	Вода имеет   	¦	Бурый оттенок 	¦	Вместо оцин- 	¦	Заменить черные  	¦

	¦	   	¦	привкус ржав-	¦	и неприятный  	¦	кованных труб	¦	трубы оцинкован- 	¦

	¦	   	¦	чины         	¦	вкус          	¦	применены    	¦	ными             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	черные       	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	6  	¦	Неисправность	¦	Утечка воды   	¦	Неплотность  	¦	Подтянуть сальни-	¦

	¦	   	¦	арматуры     	¦	              	¦	сальника     	¦	ковую гайку или  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заменить набивку 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сальника         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Уплотнитель- 	¦	Уплотнительную   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ная прокладка	¦	прокладку сделать	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сделана из   	¦	из листовой фибры	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	резины или   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кожи         	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неплотность  	¦	Притереть пробку 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	между пово-  	¦	к корпусу и уп-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ротной проб- 	¦	лотнить ее прижа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кой арматуры 	¦	тием гайки       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	и корпусом   	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	7  	¦	Пониженная   	¦	Недостаточный 	¦	Отсутствие   	¦	Установить диаф- 	¦

	¦	   	¦	температура  	¦	прогрев поло- 	¦	или большой  	¦	рагму с диаметром	¦

	¦	   	¦	воздуха в    	¦	тенцесушителей	¦	диаметр от-  	¦	отверстия, опре- 	¦

	¦	   	¦	ванных комна-	¦	              	¦	верстия диаф-	¦	деленным расчетом	¦

	¦	   	¦	тах          	¦	              	¦	рагмы на об- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ратном тру-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бопроводе    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	системы      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Воздушная    	¦	Установить краны 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пробка в     	¦	для выпуска воз- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	верхней части	¦	духа в высших    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	стояка       	¦	точках стояков   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	или переделать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	верхние их части,	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	присоединив водо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	разборный кран на	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	верхнем этаже к  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	циркуляционному  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	стояку перед по- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лотенцесушителем 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Наличие гря- 	¦	Ежегодно промы-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	зевых отложе-	¦	вать циркуляцион-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ний          	¦	ные стоки        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Недостаточное	¦	Устранить причины	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	открывание   	¦	недостаточного   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отключающей  	¦	открывания арма- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	арматуры на  	¦	туры             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трубопроводах	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	                 III. Водопровод и канализация                  	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	                А. Утечка воды из трубопроводов                 	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	1  	¦	Утечка воды  	¦	Значительное  	¦	Коррозия     	¦	Предупреждение:  	¦

	¦	   	¦	из дворового 	¦	увеличение    	¦	труб, находя-	¦	изоляция стально-	¦

	¦	   	¦	водопровода  	¦	расхода воды, 	¦	щихся в грун-	¦	го трубопровода; 	¦

	¦	   	¦	             	¦	определяемого 	¦	те           	¦	его очищают до   	¦

	¦	   	¦	             	¦	по показаниям 	¦	             	¦	металлического   	¦

	¦	   	¦	             	¦	счетчика; на- 	¦	             	¦	блеска, покрывают	¦

	¦	   	¦	             	¦	личие промоин 	¦	             	¦	грунтовкой (одна 	¦

	¦	   	¦	             	¦	и осадки грун-	¦	             	¦	часть битума на  	¦

	¦	   	¦	             	¦	та; просачива-	¦	             	¦	четыре части бен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	ние воды через	¦	             	¦	зина), а затем   	¦

	¦	   	¦	             	¦	стенки канали-	¦	             	¦	накладывают слой 	¦

	¦	   	¦	             	¦	зационных ко- 	¦	             	¦	горячей битумной 	¦

	¦	   	¦	             	¦	лодцев вблизи 	¦	             	¦	мастики, одновре-	¦

	¦	   	¦	             	¦	места утечки; 	¦	             	¦	менно обинтовы-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	появление воды	¦	             	¦	вать трубу по    	¦

	¦	   	¦	             	¦	в подвале     	¦	             	¦	спирали лентой   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гидроизола или   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мешковины. Свер- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ху наносят еще   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	слой битумной    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мастики.         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Устранение: заме-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	на поврежденного 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	участка трубопро-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вода (работа вы- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	полняется органи-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	зацией, на балан-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	се которой нахо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дится поврежден- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ный трубопровод) 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	2  	¦	Утечка воды  	¦	Утечка воды из	¦	Усиленное    	¦	Трубу через бе-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	местных по-   	¦	ржавление    	¦	тонное перекры-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	верхностей    	¦	труб         	¦	тие пропускать в 	¦

	¦	   	¦	             	¦	оцинкованных  	¦	             	¦	стальной гильзе  	¦

	¦	   	¦	             	¦	труб          	¦	             	¦	так, чтобы верх- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ний ее конец выс-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тупал на 5 - 10  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мм выше пола     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды   	¦	Коррозия сго-	¦	Заменить сгоны   	¦

	¦	   	¦	             	¦	через проржа- 	¦	нов (большей 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	вевшие сгоны  	¦	частью с     	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чрезмерно    	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	глубоко наре-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	занной на них	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	резьбой)     	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Ночная утечка 	¦	Повышенное   	¦	Установка регуля-	¦

	¦	   	¦	             	¦	воды через    	¦	давление во  	¦	торов давления на	¦

	¦	   	¦	             	¦	смывные бачки 	¦	внутренней   	¦	вводе и в кварти-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сети водопро-	¦	рах              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вода         	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	3  	¦	Неисправность	¦	Измеряемый по 	¦	Длительная   	¦	Проверяют водо-  	¦

	¦	   	¦	водосчетчика 	¦	водосчетчику  	¦	эксплуатация 	¦	счетчик на месте,	¦

	¦	   	¦	             	¦	расход воды   	¦	водосчетчика 	¦	для этого ночью  	¦

	¦	   	¦	             	¦	резко увели-  	¦	             	¦	закрывают домовую	¦

	¦	   	¦	             	¦	чился или     	¦	             	¦	задвижку, записы-	¦

	¦	   	¦	             	¦	уменьшился при	¦	             	¦	вают показатели  	¦

	¦	   	¦	             	¦	неизменившемся	¦	             	¦	водомера, сливают	¦

	¦	   	¦	             	¦	потреблении   	¦	             	¦	значительное ко- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	воды в доме   	¦	             	¦	личество воды че-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рез контрольный  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кран за водомером	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	в мерное ведро и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	определяют, схо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дится ли это ко- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	личество с раз-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ностью отсчетов  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	на водомере. Если	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	количество воды  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	не сходится с    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	разностью отсче- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тов, водосчетчик 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заменяют         	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	4  	¦	Неисправность	¦	Вода из бачка 	¦	На перегород-	¦	Если трещина не- 	¦

	¦	   	¦	смывного бач-	¦	поступает в   	¦	ке между воз-	¦	устранима (путем 	¦

	¦	   	¦	ка типа "Эко-	¦	унитаз        	¦	душной и при-	¦	пайки), сифон за-	¦

	¦	   	¦	номия"       	¦	              	¦	емной камерой	¦	менить новым     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сифона имеет-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ся трещина   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	В винипласто-	¦	Сменить поплавок 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вом поплавке 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	трещины      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	На кольцевой 	¦	Устранить ракови-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кромке имеют-	¦	ны без разборки  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ся раковины  	¦	бачка можно прис-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	пособлением, сос-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тоящим из стержня	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	с рукояткой, на  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	котором прикреп- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лен отрезок плос-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кого напильника, 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	обточенного под  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	круг. Приспособ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ление вращают в  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гнезде бачка до  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	устранения всех  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	раковин и шерохо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ватости в гнезде.	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Нижний торец ста-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кана очистить на-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	пильником и наж- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дачной бумагой   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	При резком   	¦	Установить держку	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рывке цепочки	¦	или ограничить ее	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	клапан выско-	¦	вертикальный ход,	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чил из гнезда	¦	установив на сте-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	и сливное от-	¦	не кронштейн, че-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	верстие сифо-	¦	рез который про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на осталось  	¦	пускается цепочка	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	незакрытым   	¦	или стальной пру-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тик, имеющий ог- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	раничитель штейн;	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ограничитель рас-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	полагают по мес- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ту               	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Поплавок не  	¦	Отрегулировать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отрегулиро-  	¦	поплавок, для че-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ван, вода пе-	¦	го ослабляют ре- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	реполняет си-	¦	гулировочный     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фон и вылива-	¦	винт, поворачивая	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ется в смыв- 	¦	его влево на 0,5 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ную трубу    	¦	оборота, что поз-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	воляет рычагу    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вместе с поплав- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ком занять самое 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	низкое положение 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	в проушине рыча- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	га, после чего   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	винт плотно при- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	жать. Если после 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	перестановки ры- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чага утечка не   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прекратится, не- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	обходимо удлинить	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	золотник.        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Для этого отклю- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чают воду, отво- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рачивают гайку,  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	снимают диафраг- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	му, вынимают зо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лотник и в от-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	верстие канала   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(где помещают зо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лотник) вставляют	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	резиновую прок-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ладку толщиной 2 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	- 3 мм и диамет- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ром 5 - 6 мм. За-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тем устанавливают	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и отрегулируют   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	положение поплав-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кового и подъем- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ного рычага в    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вертикальной     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	плоскости        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Резиновая    	¦	Клапан удаляется 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	прокладка не 	¦	из бачка и обсле-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обеспечивает 	¦	дуется плоскость 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	герметичной  	¦	резиновой прок-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	просадки кла-	¦	ладки. Мелкие не-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пана (наличие	¦	ровности ее могут	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	неисправности	¦	быть разглажены  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	определяется 	¦	металлическим    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	при снятой   	¦	бруском. При на- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	крышке путем 	¦	личии глубоких   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	подъема рези-	¦	вмятин прокладку 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	новой трубки 	¦	заменить         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	выше поверх- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ности воды в 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бачке)       	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	5  	¦	Неисправность	¦	Вода из бачка 	¦	Утечка воды  	¦	Заменить грушу   	¦

	¦	   	¦	фаянсового   	¦	поступает в   	¦	между резино-	¦	новой; снять     	¦

	¦	   	¦	бачка типа   	¦	унитаз        	¦	вой грушей и 	¦	гнездо и очистить	¦

	¦	   	¦	"Компакт"    	¦	              	¦	седлом; груша	¦	его тонкой наж-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	в результате 	¦	дачной бумагой от	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длительного  	¦	ржавчины; выпра- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пользования  	¦	вить тягу и ры-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	потеряла     	¦	чаг; отогнуть ры-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	эластичность;	¦	чаг так, чтобы   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на рабочей   	¦	увеличить рассто-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поверхности  	¦	яние между ним и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	седла имеется	¦	шайбой           	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ржавчина;    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	искривилась  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тяга или ры- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чаг; шайба   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лежит на ры- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чаге и пре-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пятствует    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	опусканию    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	груши до не- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обходимого   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	предела      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Утечка воды  	¦	Заменить проклад-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	через перелив	¦	ку новой; заме-  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сифона; изно-	¦	нить поплавок но-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	шена резино- 	¦	вым; рычаг отре- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вая прокладка	¦	гулировать так,  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	в запорном   	¦	чтобы вода в баке	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	клапане - во-	¦	находилась на    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	да поступает 	¦	уровне ниже пере-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	в бачок при  	¦	лива на 10 мм    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	верхнем поло-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	жении поплав-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ка; пластмас-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	совый попла- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вок име- <...	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	...> на арма-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тура поплав- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кового клапа-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на           	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	При заполнении	¦	Медленное за-	¦	Прочистить от-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	бачка водой   	¦	полнение бач-	¦	верстия клапана, 	¦

	¦	   	¦	             	¦	образуется шум	¦	ка водой; от-	¦	одеть резиновую  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сутствует ре-	¦	трубочку на за-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	зиновая тру- 	¦	порный клапан    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бочка, вода  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	из клапана   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	падает на дно	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	           Б. Неисправность трубопроводов и арматуры            	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	6  	¦	Вода при пе- 	¦	              	¦	Вместо оцин- 	¦	Заменить черные  	¦

	¦	   	¦	риодическом и	¦	              	¦	кованных труб	¦	трубы оцинкован- 	¦

	¦	   	¦	малом расходе	¦	              	¦	установлены  	¦	ными             	¦

	¦	   	¦	имеет бурый  	¦	              	¦	черные       	¦	                 	¦

	¦	   	¦	оттенок      	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	7  	¦	Конденсация  	¦	Интенсивное   	¦	Не работает  	¦	Прочистить вытяж-	¦

	¦	   	¦	водяных паров	¦	отпотевание   	¦	вытяжная вен-	¦	ные каналы и уст-	¦

	¦	   	¦	из воздуха на	¦	водопроводных 	¦	тиляция в    	¦	ранить щели и    	¦

	¦	   	¦	поверхность  	¦	стояков, под- 	¦	уборных и    	¦	неплотности в    	¦

	¦	   	¦	труб         	¦	водок в убор- 	¦	ванных       	¦	чердачных венти- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ных и ванных  	¦	             	¦	ляционных коро-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	бах. Для притока 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	воздуха в помеще-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ние необходима   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	щель 15 - 20 мм  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	между его полом и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дверью; устано-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вить над вентиля-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ционной шахтой   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дефлектор        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Имеет место  	¦	Устранить утечки.	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	значительная 	¦	Если отпотевание 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	утечка воды  	¦	в обоих случаях  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	через смывные	¦	не устранено,    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бачки или во-	¦	изолировать тру- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	доразборные  	¦	бы. В летнее вре-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	краны, присо-	¦	мя с этой целью  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	единенные к  	¦	их тщательно вы- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отпотевающему	¦	тирают и обматы- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	стояку       	¦	вают слоем толя, 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прикрепленного к 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубам проволо-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кой. Затем на    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубу по спирали 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	накладывают два  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	слоя войлока или 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	минеральной ваты 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	толщиной 40 мм,  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	укрепляют его    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	проволокой, обма-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тывают сверху    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	слоем мешковины и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	окрашивают масля-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ной краской      	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	8  	¦	Неисправность	¦	Утечка воды из	¦	Неплотность  	¦	Подтянуть сальни-	¦

	¦	   	¦	арматуры     	¦	водоразборного	¦	сальника     	¦	ковую гайку или  	¦

	¦	   	¦	             	¦	крана         	¦	             	¦	сменить набивку  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды из	¦	Изношена уп- 	¦	Сменить проклад- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	кранов с пово-	¦	лотнительная 	¦	ку. Притереть    	¦

	¦	   	¦	             	¦	ротным носиком	¦	прокладка. В 	¦	пробку к корпусу 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	результате   	¦	и уплотнить ее   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длительной   	¦	прижатием гайки  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	эксплуатации 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	образовалась 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	неплотность  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	между пово-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ротной проб- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	кой носика и 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	корпусом его 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Краны всех    	¦	Кран нельзя  	¦	Подложить под    	¦

	¦	   	¦	             	¦	видов         	¦	полностью    	¦	стержень золотни-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	закрывать -  	¦	ка колечко необ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сработались  	¦	ходимой толщины  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нижние витки 	¦	из медной прово- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нарезки шпин-	¦	локи; кран закро-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	деля крана   	¦	ется при более   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	высоком положении	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	шпинделя         	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	9  	¦	Пульсация    	¦	Включение ре- 	¦	Образование  	¦	Прикрыть игольча-	¦

	¦	   	¦	давления до- 	¦	гулятора дав- 	¦	вихрей в тру-	¦	тый вентиль, а в 	¦

	¦	   	¦	мовой сети   	¦	ления в работу	¦	бопроводе за 	¦	случае установки 	¦

	¦	   	¦	             	¦	сопровождается	¦	регулятором  	¦	пробкового крана 	¦

	¦	   	¦	             	¦	резким колеба-	¦	             	¦	в муфтовом соеди-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	нием напора   	¦	             	¦	нении поставить  	¦

	¦	   	¦	             	¦	(амплитуда 10 	¦	             	¦	диафрагму с от-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	- 20 мм вод.  	¦	             	¦	верстием 1 - 1,5 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ст.) в регули-	¦	             	¦	мм               	¦

	¦	   	¦	             	¦	руемой водоп- 	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	роводной сети 	¦	             	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	10 	¦	Не работает  	¦	Принудительное	¦	Нарушено шар-	¦	Разобрать регуля-	¦

	¦	   	¦	регулятор    	¦	перемещение   	¦	нирное соеди-	¦	тор давления.    	¦

	¦	   	¦	давления на  	¦	рычага с гру- 	¦	нение штока с	¦	Присоединить зо- 	¦

	¦	   	¦	вводе провода	¦	зом не приво- 	¦	золотниками  	¦	лотники к штоку и	¦

	¦	   	¦	             	¦	дит к измене- 	¦	             	¦	затянуть соедини-	¦

	¦	   	¦	             	¦	нию напора в  	¦	             	¦	тельную гайку    	¦

	¦	   	¦	             	¦	регулируемой  	¦	             	¦	шарнирного соеди-	¦

	¦	   	¦	             	¦	сети          	¦	             	¦	нения            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Из горловины  	¦	Повреждена   	¦	Сменить мембрану 	¦

	¦	   	¦	             	¦	мембранной    	¦	мембрана из  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	головки посту-	¦	кордированной	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	пает вода     	¦	резины       	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	В часы наи-   	¦	Не обеспечи- 	¦	1. Проверить тип 	¦

	¦	   	¦	             	¦	меньшего рас- 	¦	вается герме-	¦	полученного регу-	¦

	¦	   	¦	             	¦	хода воды на- 	¦	тичность     	¦	лятора давления  	¦

	¦	   	¦	             	¦	пор в регули- 	¦	дроссельного 	¦	(по расположению 	¦

	¦	   	¦	             	¦	руемой сети   	¦	клапана      	¦	золотников отно- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	существенно   	¦	             	¦	сительно седел), 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	возрастает    	¦	             	¦	комплектность де-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	талей и соответс-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	твие его паспорт-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ным данным.      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	2. Разобрать и   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	собрать регулятор	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	давления, предва-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рительно сняв    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	консервационную  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	смазку и насухо  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	протереть все де-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тали.            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	3. При сборке ре-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гуляторов давле- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ния типа 21 ч. 10	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нж проверить рас-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	положение призмы 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	подвески рычага. 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	4. При ограничен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ной длине хода   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	штока (проверяет-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ся при разгружен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ных его золотни- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ках) следует ос- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лабить затяжку   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	контргайки и от- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вести обе гайки в	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нижнее положение 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	на резьбе, под-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нять или опустить	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	золотник. Они при	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	верхнем положении	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рычага должны    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	плотно прилегать 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	к седлам, а при  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нижнем обеспечи- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вать максимальное	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	проходное сечение	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дроссельного ор- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гана регулятора. 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	5. Шток с золот- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	никами, отсоеди- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ненный от плунже-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ра, при нормаль- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ном уплотнении   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сальниковой на-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	бивки под дейс-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	твием собственно-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	го веса или при  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	незначительном   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	усилии должен    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	опускаться в ниж-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нее положение,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	направленное по  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	оси штока вниз. В	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	противном случае 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	надо разобрать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	регулятор, прове-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рить расстояние  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	между седлами и  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	золотником, при  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	несоответствии   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	этих расстояний  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	следует поворотом	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	одного из седел  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	обеспечить герме-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тичность запира- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ния дроссельного 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	органа           	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	В часы наи-   	¦	Регулятор не 	¦	Выполнить указа- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	большего рас- 	¦	обеспечивает 	¦	ния п. 10.1 -    	¦

	¦	   	¦	             	¦	хода воды на- 	¦	пропуска тре-	¦	10.5, если после 	¦

	¦	   	¦	             	¦	пор в регули- 	¦	буемого рас- 	¦	этого не будет   	¦

	¦	   	¦	             	¦	руемой сети   	¦	хода воды    	¦	достигнут нужный 	¦

	¦	   	¦	             	¦	значительно   	¦	             	¦	результат, демон-	¦

	¦	   	¦	             	¦	снижается     	¦	             	¦	тировать имеющий-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ся и установить  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	новый регулятор  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	давления с боль- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	шим условным про-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ходом            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Регулятор дав-	¦	Заклинивается	¦	Выполнить указа- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ления не реа- 	¦	шток, про-   	¦	ния п. 10.2,     	¦

	¦	   	¦	             	¦	гирует на из- 	¦	пускная спо- 	¦	10.5, заменить   	¦

	¦	   	¦	             	¦	менение напора	¦	собность ре- 	¦	установленный ре-	¦

	¦	   	¦	             	¦	и расхода воды	¦	гулятора зна-	¦	гулятор регулято-	¦

	¦	   	¦	             	¦	в регулируемой	¦	чительно пре-	¦	ром с меньшим ус-	¦

	¦	   	¦	             	¦	сети          	¦	восходит тре-	¦	ловным проходом  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	буемую при   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	небольшом    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	расходе      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Регулятор дав-	¦	Вибрируют зо-	¦	Затянуть соедини-	¦

	¦	   	¦	             	¦	ления во время	¦	лотники      	¦	тельную гайку,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	работы шумит  	¦	             	¦	шарнирное соеди- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нение золотников 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	со штоком. Если  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вибрация не прек-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ратится, под сое-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	динительной гай- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кой шарнирного   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	соединения золот-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ников со штоком  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	установить рези- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	новую паронитовую	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прокладку        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	11 	¦	Замерзание   	¦	Прекращение   	¦	Не выполнены 	¦	Закрыть все слу- 	¦

	¦	   	¦	водопроводных	¦	поступления   	¦	мероприятия, 	¦	ховые окна на    	¦

	¦	   	¦	труб, проло- 	¦	воды          	¦	могущие повы-	¦	чердаке, по кото-	¦

	¦	   	¦	женных по по-	¦	Повреждение   	¦	сить темпера-	¦	рым проложены во-	¦

	¦	   	¦	мещениям,    	¦	труб          	¦	туру в поме- 	¦	допроводные тру- 	¦

	¦	   	¦	имеющим отри-	¦	              	¦	щении        	¦	бы; заделать от- 	¦

	¦	   	¦	цательную    	¦	              	¦	             	¦	душины в цоколе  	¦

	¦	   	¦	температуру  	¦	              	¦	             	¦	здания, где трубы	¦

	¦	   	¦	воздуха      	¦	              	¦	             	¦	проложены в под- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	полье; вставить  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	стекла и отремон-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тировать двери на	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	время производс- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тва по дополни-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тельному утепле- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нию, затем все   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	открыть          	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Не изолирова-	¦	На чердаках, в   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ны трубы     	¦	подвалах и холод-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ных пристройках  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубы изолировать	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	двумя слоями вой-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лока или мине-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ральным войлоком 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и заключить в де-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ревянный короб,  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заполненный опил-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ками, смоченными 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	известковым раст-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вором. В холодных	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	помещениях утеп- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лить трубы мине- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ральным войлоком 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	с последующей ок-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лейкой миткалем и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	окраской масляной	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	краской. Изолиро-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вать водонапорные	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	баки и их трубо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	проводы. Ночью во	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	время сильных    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	морозов сливать  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	понемногу воду   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	через краны в    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	подвале (напри-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мер, в котель-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ных)             	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	12 	¦	Вода не пос- 	¦	Вода не посту-	¦	Недостаточное	¦	Установить на    	¦

	¦	   	¦	тупает к во- 	¦	пает к водо-  	¦	давление в   	¦	чердаке водона-  	¦

	¦	   	¦	доразборным  	¦	разборным точ-	¦	месте присое-	¦	порный бак (необ-	¦

	¦	   	¦	точкам       	¦	кам на верхних	¦	динения домо-	¦	ходимо разрешение	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	этажах в днев-	¦	вого водопро-	¦	Горводопровода и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ное время     	¦	вода к го-   	¦	органов санитар- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	родской сети 	¦	ного надзора) или	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	в дневное    	¦	установить насос,	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	время. Заг-  	¦	повышающий давле-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рязнена сетка	¦	ние в домовой се-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	водосчетчика.	¦	ти. Очистить сет-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Установлен   	¦	ку водомера от   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	водосчетчик, 	¦	грязи. Заменить  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	создающий    	¦	водомер с согла- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чрезмерно    	¦	сия Горводопрово-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	большое соп- 	¦	да               	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ротивление   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	В результате 	¦	Сменить трубы,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	длительной   	¦	если к тому же   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	эксплуатации 	¦	износ их значите-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	грязевые, со-	¦	лен. Разобрать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	левые и дру- 	¦	трубопровод и    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	гие отложения	¦	устранить засор  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	значительно  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	уменьшили се-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	чение трубы  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Во время ре- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	монта в тру- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	бопровод по- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пали твердые 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	предметы и   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	мусор, созда-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ющие частич- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ный засор    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	(обычно он   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	находится    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вблизи мест  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поворота ли- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нии и перехо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	да с большего	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	диаметра на  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	меньший, а   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	также у крес-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	товины, трой-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ников и в    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вентилях)    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Вода не посту-	¦	Те же причины	¦	Установить два   	¦

	¦	   	¦	             	¦	пает к водо-  	¦	             	¦	насоса: один ра- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	разборным при-	¦	             	¦	бочий, второй за-	¦

	¦	   	¦	             	¦	борам на верх-	¦	             	¦	пасной; в пунктах	¦

	¦	   	¦	             	¦	них этажах в  	¦	             	¦	"б", "в" "д" те  	¦

	¦	   	¦	             	¦	любое время   	¦	             	¦	же способы устра-	¦

	¦	   	¦	             	¦	суток         	¦	             	¦	нения, что и в п.	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	12.              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неисправен   	¦	Разобрать, про-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	обратный кла-	¦	чистить и собрать	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пан, находя- 	¦	клапаны, прите-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	щийся на об- 	¦	реть золотник при	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	водной линии 	¦	наличии на его   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	насоса (про- 	¦	поверхности рако-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	веряется по  	¦	вин и неровностей	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	улучшению ра-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	боты при отк-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лючении рабо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тающего насо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	са и включе- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нии запасно- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	го), или ус- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	тановлены    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	между водоме-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ром и насосом	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Вода не посту-	¦	Засор в нача-	¦	Устранить засор  	¦

	¦	   	¦	             	¦	пает в водо-  	¦	ле этого сто-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	разборные при-	¦	яка          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	боры одного   	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	стояка        	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Вода в стояке	¦	Отсоединить стояк	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	замерзла     	¦	от магистрали и  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	произвести его   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	отогрев, начиная 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	снизу, при помощи	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	горячей воды     	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	13 	¦	Наличие гид- 	¦	Шум в трубах  	¦	Большие ско- 	¦	Уменьшить излиш- 	¦

	¦	   	¦	равлических  	¦	              	¦	рости движе- 	¦	ний напор (путем 	¦

	¦	   	¦	ударов в тру-	¦	              	¦	ния воды в   	¦	прикрывания за-  	¦

	¦	   	¦	бах          	¦	              	¦	трубах и при 	¦	порной арматуры) 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	истечении ее 	¦	или увеличить ди-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	из кранов    	¦	аметр труб. Напор	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гасится установ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	кой регуляторов  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	давления         	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Сужение внут-	¦	Разобрать трубы и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	реннего сече-	¦	сменить повреж-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ния трубы    	¦	денный участок   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубы            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Вибрация ре- 	¦	Уплотнительные   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	зинового уп- 	¦	прокладки венти- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лотнителя в  	¦	лей делать из ко-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вентилях     	¦	жи               	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Неправильное 	¦	Фундамент насоса 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	устройство   	¦	должен быть изо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фундамента   	¦	лирован от стен и	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	насоса       	¦	фундаментов зда- 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ний. Необходимо  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	устанавливать на-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сос на упругих   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(резиновых или   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	пружины) прокла- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	док, на трубо-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	проводе вблизи   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	насоса следует   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	делать разрыв с  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	установкой упру- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гих резиновых    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вставок          	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	В месте пересече-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ния стены трубу  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заключить в гиль-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	зу из кровельной 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	стали с заполне- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нием кольцевого  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	пространства     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	между гильзой и  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубой звукоизо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лирующим материа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лом              	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	        В. Неисправность внутренней канализационной сети        	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	14 	¦	Наличие не-  	¦	Наличие кана- 	¦	Прекращение  	¦	При совмещенных  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	плотностей в 	¦	лизационных   	¦	действия вы- 	¦	кровлях уменьшить	¦

	¦	   	¦	канализацион-	¦	газов         	¦	тяжных кана- 	¦	высоту этих труб 	¦

	¦	   	¦	ных трубах и 	¦	              	¦	лизационных  	¦	до 0,2 - 0,25 м. 	¦

	¦	   	¦	неудовлетво- 	¦	              	¦	труб из-за   	¦	При чердачных    	¦

	¦	   	¦	рительная    	¦	              	¦	обледенения  	¦	кровлях объеди-  	¦

	¦	   	¦	вентиляция   	¦	              	¦	             	¦	нить группы (4 - 	¦

	¦	   	¦	стояка       	¦	              	¦	             	¦	5) стояков, при  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	этом диаметр     	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	участков сборного	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вентиляционного  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	трубопровода,    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	объединяющего    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	стояки, должен   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	быть 100 мм, если	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	к ним присоедине-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	но не более 120  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	санитарных прибо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ров, 125 - если  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	число их не пре- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вышает 300 и 150 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мм - при большем 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	числе приборов.  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Сборный стояк    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	должен иметь диа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	метр тот же, что 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и ближайший к не-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	му сборный учас- 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ток              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Испарение во-	¦	Перед отъездом   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ды в водяных 	¦	жильцов все сифо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	затворах си- 	¦	ны в квартире за-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фонов под ра-	¦	лить керосином   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ковинами,    	¦	или машинным мас-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	умывальниками	¦	лом              	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	и ванными в  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	квартирах,   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пустующих бо-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лее 2 меся-  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	цев          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Отсутствие   	¦	Устранить указан-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	сифонов или  	¦	ные неисправности	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	пробок в них,	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лопнувшие    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	манжеты на   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	унитазах,    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	неплотно зак-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рытые крышки 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ревизии и    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	неплотности в	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	стыках труб. 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Разложение   	¦	Обязать жильцов  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	жировых ве-  	¦	систематически   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ществ, отло- 	¦	чистить санитар- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	жившихся на  	¦	ные приборы пас- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	санитарных   	¦	той или другими  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	приборах     	¦	моющими составами	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	или растворами   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	стиральной соды  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(две столовые    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ложки на 1 л го- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рячей воды) с    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	последующим опо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ласкиванием горя-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чей водой        	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	15 	¦	Неисправность	¦	Отбитая эмаль 	¦	Небрежная    	¦	Отбитую эмаль    	¦

	¦	   	¦	санитарных   	¦	на поверхнос- 	¦	эксплуатация 	¦	восстановить при 	¦

	¦	   	¦	приборов     	¦	ти            	¦	приборов     	¦	помощи клея БФ и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	жильцами,    	¦	сухих цинковых   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	повреждение  	¦	белил, предвари- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	прибора при  	¦	тельно очистив   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	хранении на  	¦	обрабатываемую   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	складе,      	¦	поверхность наж- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	транспорти-  	¦	дачной бумагой и 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ровке на     	¦	промыв ее бензи- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	стройплощад- 	¦	ном. Обработка   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ку           	¦	заключается в на-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	несении последо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вательно 4 - 5   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	слоев клея и за- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тем сухих белил  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	(с просушкой каж-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дого слоя). Общая	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	толщина слоев    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	должна достичь   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	слоя эмали       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Поломка проу- 	¦	То же        	¦	Крепить унитаз к 	¦

	¦	   	¦	             	¦	шин в унитазе 	¦	             	¦	полу двумя дере- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вянными рейками с	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	боковых сторон   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	унитаза, а к це- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ментному или к   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	плиточному полу- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	цементным раство-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ром.             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Поломка выпус-	¦	Соединение   	¦	Соединение прибо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	ков у фаянсо- 	¦	приборов с   	¦	ров с сифонами   	¦

	¦	   	¦	             	¦	вых приборов  	¦	сифонами или 	¦	или трубами про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	канализацион-	¦	изводить на смо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ными трубами 	¦	ляной пряди и су-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	на цементном 	¦	риково - меловой 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	растворе     	¦	замазке (4 части 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	мела, 1 часть су-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	хого сурика и 1  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	часть олифы)     	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	16 	¦	Замерзание   	¦	Прекращение   	¦	Плохое утеп- 	¦	Утеплить трубы,  	¦

	¦	   	¦	стояков в до-	¦	работы канали-	¦	ление канали-	¦	проложенные в    	¦

	¦	   	¦	мовой канали-	¦	зации         	¦	зационных    	¦	подпольном прост-	¦

	¦	   	¦	зации        	¦	              	¦	труб, поло-  	¦	ранстве, двумя   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	женных по не-	¦	слоями минераль- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отапливаемым 	¦	ного войлока,    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	помещениям   	¦	трубы, проложен- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ные по стенам,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	утеплить войло-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ком заделать в   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	деревянный короб 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и засыпать опил- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ками слоем в 5 - 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	8 см (смоченными 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	известью). Дворо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вые уборные долж-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ны быть утеплены 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и иметь двойную  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	дверь с пружина- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ми               	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	17 	¦	Засорение до-	¦	Засоры чаще   	¦	Нарушение    	¦	Необходимо разъ- 	¦

	¦	   	¦	мовой канали-	¦	всего образу- 	¦	жильцами дома	¦	яснить жильцам   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	зации        	¦	ются в сифо-  	¦	правил поль- 	¦	недопустимость   	¦

	¦	   	¦	             	¦	нах, длинных  	¦	зования кана-	¦	нарушения правил 	¦

	¦	   	¦	             	¦	горизонтальных	¦	лизацией     	¦	пользования кана-	¦

	¦	   	¦	             	¦	линиях и в    	¦	             	¦	лизацией, приве- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	местах поворо-	¦	             	¦	денных в настоя- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	та            	¦	             	¦	щих Правилах.    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Не произво-  	¦	Производить не   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дится профи- 	¦	реже двух раз в  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	лактическая  	¦	год профилакти-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	очистка домо-	¦	ческую прочистку 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вой канализа-	¦	домовой канализа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ции          	¦	ции ершом, гибким	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	валом либо специ-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	альными прибора- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ми. Прочистка си-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	фона производится	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	через пробки; для	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	того чтобы они   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	не ржавели, необ-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ходимо смазать   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	поверхность таво-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	том              	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	18 	¦	Неисправность	¦	Во время засо-	¦	В результате 	¦	Необходимо раз в 	¦

	¦	   	¦	приборов, на-	¦	ра дворовой   	¦	длительного  	¦	месяц продвигать 	¦

	¦	   	¦	ходящихся в  	¦	канализации   	¦	бездействия  	¦	шпинделя канали- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	подвале дома 	¦	сточная жид-  	¦	установленная	¦	зационных прокла-	¦

	¦	   	¦	             	¦	кость через   	¦	за приборами 	¦	док до крайних   	¦

	¦	   	¦	             	¦	эти приборы   	¦	отключающая  	¦	положений 2 - 3  	¦

	¦	   	¦	             	¦	поступает в   	¦	задвижка ста-	¦	раза, неисправную	¦

	¦	   	¦	             	¦	подвальные по-	¦	ла негерме-  	¦	задвижку разоб-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	мещения       	¦	тична        	¦	рать, очистить ее	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	диски и собрать с	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	последующей про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	веркой герметич- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ности (со стороны	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	приборов)        	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	19 	¦	Неисправность	¦	Неплотное при-	¦	Некачествен- 	¦	Снизу панели уп- 	¦

	¦	   	¦	санитарно -  	¦	легание блоков	¦	ный монтаж   	¦	лотнить цементным	¦

	¦	   	¦	технических  	¦	к стенам или  	¦	блоков или   	¦	раствором, а     	¦

	¦	   	¦	блоков       	¦	перегородкам  	¦	осадочные де-	¦	сверху и с боков 	¦

	¦	   	¦	             	¦	или друг к    	¦	формации час-	¦	законопатить жгут	¦

	¦	   	¦	             	¦	другу         	¦	тей зданий   	¦	из льняной пряди 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	и затем швы заче-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	канить цементным 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	раствором        	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Утечка воды из	¦	Некачествен- 	¦	Разрушить слой   	¦

	¦	   	¦	             	¦	труб, заделан-	¦	ное изготов- 	¦	бетона в местах  	¦

	¦	   	¦	             	¦	ных в блок    	¦	ление блока  	¦	утечки воды, уст-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	или коррозия 	¦	ранить негерме-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	труб         	¦	тичность стальных	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	труб с помощью   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	газовой сварки   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	или заменой неис-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	правного участка 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чугунной трубы   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	установкой соеди-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нительных муфт на	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	обоих концах это-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	го участка; затем	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	заделать повреж- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	денный участок   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	блока бетоном,   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	оштукатурить и   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	окрасить поверх- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ность блока      	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	                   IV. Система мусороудаления                   	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	1  	¦	Повреждены   	¦	Появление за- 	¦	Старение ре- 	¦	Заменить резино- 	¦

	¦	   	¦	резиновые    	¦	паха из мусо- 	¦	зины или ме- 	¦	вые прокладки    	¦

	¦	   	¦	прокладки    	¦	ропровода.    	¦	ханический   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	разгрузочных 	¦	Усиленный шум 	¦	износ прокла-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	клапанов     	¦	при работе    	¦	док          	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	клапанов      	¦	             	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	2  	¦	Частые засоры	¦	Отходы не пос-	¦	Велики разме-	¦	Уменьшить размеры	¦

	¦	   	¦	мусоропрово- 	¦	тупают в при- 	¦	ры ковша заг-	¦	ковша загрузочно-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	да           	¦	емный бункер  	¦	рузочного    	¦	го клапана       	¦

	¦	   	¦	             	¦	или контейнер 	¦	клапана      	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	в мусороприем-	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	ной камере    	¦	Внутренняя   	¦	Ликвидировать ус-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поверхность  	¦	тупы или наплывы 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ствола имеет 	¦	в стволе (при ре-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	уступы или   	¦	конструкции му-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	наплывы      	¦	соропровода)     	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	3  	¦	Нарушена вен-	¦	Повышение за- 	¦	Нет доступа  	¦	Обеспечить доступ	¦

	¦	   	¦	тиляция мусо-	¦	паха из ствола	¦	воздуха в    	¦	воздуха в нижнюю 	¦

	¦	   	¦	ропровода    	¦	мусоропровода 	¦	нижней части 	¦	часть ствола му- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ствола мусо- 	¦	соропровода      	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ропровода.   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Забит или    	¦	Прочистить или   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поврежден    	¦	исправить венти- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вентиляцион- 	¦	ляционный канал, 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ный канал;   	¦	установить деф-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	поврежден или	¦	лектор           	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отсутствует  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дефлектор    	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Мала разница 	¦	Включить механи- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	температуры  	¦	ческую вентиляцию	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	внутри и вне 	¦	(где она предус- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	здания; мало-	¦	мотрена проек-   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	эффективен   	¦	том)             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дефлектор    	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	4  	¦	Возгорание   	¦	Появление за- 	¦	Попадание в  	¦	Погасить очаг    	¦

	¦	   	¦	отходов      	¦	паха гари и   	¦	мусоропровод 	¦	возгорания. Про- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	дыма из загру-	¦	горящих или  	¦	вести разъясни-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	зочных клапа- 	¦	тлеющих пред-	¦	тельную работу   	¦

	¦	   	¦	             	¦	нов           	¦	метов        	¦	среди жильцов по 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	правилам эксплуа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тации мусоропро- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вода             	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	5  	¦	Загрязнен-   	¦	Засорение му- 	¦	Не выполняют-	¦	Повысить контроль	¦

	¦	   	¦	ность мусоро-	¦	соропровода и 	¦	ся санитарно 	¦	за содержанием   	¦

	¦	   	¦	провода      	¦	пола около    	¦	- гигиеничес-	¦	мусоропровода.   	¦

	¦	   	¦	             	¦	клапанов, по- 	¦	кие требова- 	¦	Провести дезин-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	явление насе- 	¦	ния к содер- 	¦	фекцию ствола му-	¦

	¦	   	¦	             	¦	комых в камере	¦	жанию мусо-  	¦	соропровода и му-	¦

	¦	   	¦	             	¦	и из клапанов 	¦	ропроводов,  	¦	сороприемной ка- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	велик период 	¦	меры             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	между прове- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	дением дезин-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	фекционных   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	работ        	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	6  	¦	Проницаемость	¦	Появление гры-	¦	Нарушена гер-	¦	Провести дерати- 	¦

	¦	   	¦	мусороприем- 	¦	зунов в мусо- 	¦	метичность   	¦	зацию камеры и   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	ной камеры   	¦	роприемной ка-	¦	мусороприем- 	¦	проверить помеще-	¦

	¦	   	¦	для грызунов 	¦	мере          	¦	ной камеры   	¦	ние, обращая осо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	для грызунов 	¦	бое внимание на  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	наличие обивки   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	двери и порога   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	листовой сталью, 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	плотность притво-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ра двери по кон- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	туру и исправ-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ность запорного  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	устройства, нали-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чие незацементи- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рованных отверс- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тий в полу и дру-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	гих местах каме- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ры               	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	                 V. Системы электрооборудования                 	¦

	+---T-------------T--------------T-------------T-----------------+

	¦	1  	¦	Отсутствие   	¦	Отсутствие    	¦	Обрыв в скры-	¦	Определить пов-  	¦

	¦	   	¦	напряжения в 	¦	напряжения у  	¦	той электроп-	¦	режденный участок	¦

	¦	   	¦	одной кварти-	¦	штепсельных   	¦	роводке, по- 	¦	сети до ближайшей	¦

	¦	   	¦	ре           	¦	розеток и све-	¦	ломка токове-	¦	распаячной короб-	¦

	¦	   	¦	             	¦	тильников при 	¦	дущей жилы   	¦	ки с помощью ин- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	наличии напря-	¦	провода из-за	¦	дикатора. Заме-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	жения на выхо-	¦	механических 	¦	нить поврежденный	¦

	¦	   	¦	             	¦	де аппаратов  	¦	воздействий  	¦	участок сети. При	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	защиты группо-	¦	прежде всего 	¦	обрыве провода у 	¦

	¦	   	¦	             	¦	вых линий     	¦	при неудов-  	¦	штепсельной ро-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	летворитель- 	¦	зетки выключателя	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ном креплении	¦	нарастить провод 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	штепсельных  	¦	и подсоединить   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	розеток и    	¦	его к контактам  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	выключателей 	¦	розетки или вык- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	лючателя         	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	2  	¦	Нет напряже- 	¦	Нет напряжения	¦	Неисправности	¦	Сообщить в элект-	¦

	¦	   	¦	ния в кварти-	¦	на входных за-	¦	в системе    	¦	роснабжающую ор- 	¦

	¦	   	¦	рах одного   	¦	жимах питающе-	¦	внешнего     	¦	ганизацию        	¦

	¦	   	¦	подъезда,    	¦	го кабеля     	¦	электроснаб- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	части квартир	¦	              	¦	жения        	¦	                 	¦

	¦	   	¦	дома или во  	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	всем доме    	¦	Отключился ав-	¦	Короткое за- 	¦	Определить место 	¦

	¦	   	¦	             	¦	томат защиты  	¦	мыкание в    	¦	короткого замыка-	¦

	¦	   	¦	             	¦	стояка или ав-	¦	стояке или   	¦	ния. Для этого   	¦

	¦	   	¦	             	¦	томат или     	¦	питающей ли- 	¦	отключить автомат	¦

	¦	   	¦	             	¦	плавкий пре-  	¦	нии          	¦	защиты стояка и  	¦

	¦	   	¦	             	¦	дохранитель,  	¦	             	¦	все пакетные вык-	¦

	¦	   	¦	             	¦	установленный 	¦	             	¦	лючатели, уста-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	во ВРУ на го- 	¦	             	¦	новленные перед  	¦

	¦	   	¦	             	¦	ловном участке	¦	             	¦	квартирными счет-	¦

	¦	   	¦	             	¦	питающей линии	¦	             	¦	чиками электроэ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нергии.          	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Тестером или ом- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	метром измерить  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сопротивление    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	каждой из фаз по 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	отношению к нуле-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вому проводу сто-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	яка или заземлен-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ному оборудова-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	нию. Измерение   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	производить поо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чередно на каждом	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	этапе при отсое- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	диненных проводах	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	фаз в ответви-   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	тельных зажимах. 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	Заменить неисп-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	равный участок   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	сети             	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	Отсутствие    	¦	Короткое за- 	¦	Поочередным подк-	¦

	¦	   	¦	             	¦	напряжения на 	¦	мыкание в    	¦	лючениям к стволу	¦

	¦	   	¦	             	¦	конце линии   	¦	групповой    	¦	пакетных выключа-	¦

	¦	   	¦	             	¦	при наличии   	¦	квартирной   	¦	телей, установ-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	напряжения на 	¦	сети или бы- 	¦	ленных перед     	¦

	¦	   	¦	             	¦	головном      	¦	товых элект- 	¦	квартирными счет-	¦

	¦	   	¦	             	¦	участке стояка	¦	роприборов   	¦	чиками электро-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	или питающей  	¦	(при установ-	¦	энергии, опреде- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	линии         	¦	ке в кварти- 	¦	лить квартиру с  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рах или      	¦	неисправным обо- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	этажных щит- 	¦	рудованием       	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ках некалиб- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	рованных     	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	вставок плав-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ких предохра-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	нителей, ав- 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	томатических 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	выключателей 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	с завышенным 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	номинальным  	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	током или при	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	отказах авто-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	матических   	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	выключателей)	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Обрыв провода	¦	Определить пов-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	или кабеля   	¦	режденный участок	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	из-за осадки 	¦	до ближайшей рас-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	строительных 	¦	паячной коробки с	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	конструкций  	¦	помощью индикато-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ра напряжения или	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	измерительного   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	прибора и произ- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	вести замену пов-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	режденного участ-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ка сети          	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	3  	¦	Короткое за- 	¦	Отключение ав-	¦	Короткое за- 	¦	Выключить все    	¦

	¦	   	¦	мыкание в    	¦	томатического 	¦	мыкание в    	¦	выключатели осве-	¦

	¦	   	¦	групповой    	¦	выключателя   	¦	групповой ли-	¦	тительных прибо- 	¦

	¦	   	¦	квартирной   	¦	или плавкого  	¦	нии          	¦	ров и отсоединить	¦

	¦	   	¦	линии или бы-	¦	предохранителя	¦	             	¦	от штепсельных   	¦

	¦	   	¦	товых элект- 	¦	групповой     	¦	             	¦	розеток все пере-	¦

	¦	   	¦	роприборах   	¦	квартирной ли-	¦	             	¦	носные приборы.  	¦

	¦	   	¦	             	¦	нии           	¦	             	¦	Поочередно выклю-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	чить аппараты за-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	щиты групповых   	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	линий            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	Короткое за- 	¦	При исправных    	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	мыкание в бы-	¦	групповых линиях 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	товом элект- 	¦	(аппараты защиты 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	роприборе    	¦	не срабатывают)  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	следует, включая 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	поочередно прибо-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	ры, выявить неис-	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	правный          	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	4  	¦	Напряжение на	¦	Часто перего- 	¦	Не отрегули- 	¦	Измерить уровень 	¦

	¦	   	¦	вводе в дом  	¦	рают лампы на-	¦	рован уровень	¦	напряжения на    	¦

	¦	   	¦	сильно завы- 	¦	каливания в   	¦	напряжения на	¦	вводе в дом и    	¦

	¦	   	¦	шено         	¦	светильниках  	¦	трансформа-  	¦	поставить в из-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	общедомовых   	¦	торной под-  	¦	вестность элект- 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	             	¦	помещений или 	¦	станции      	¦	роснабжающую ор- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	в квартирах   	¦	             	¦	ганизацию, кото- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	рая обязана под- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	держивать уста-  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	новленное напря- 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	             	¦	жение            	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	5  	¦	Напряжение на	¦	Не зажигаются 	¦	То же        	¦	То же            	¦

	¦	   	¦	вводе в дом  	¦	люминесцентные	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	сильно зани- 	¦	лампы, плохое 	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	жено         	¦	изображение у 	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	телевизоров   	¦	             	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	6  	¦	Залипание    	¦	Люминесцентные	¦	Залип контакт	¦	Заменить стартер,	¦

	¦	   	¦	контактов    	¦	лампы не го-  	¦	стартера     	¦	при отсутствии   	¦

	¦	   	¦	стартеров    	¦	рят, но их    	¦	             	¦	нового стартера  	¦

	¦	   	¦	тлеющего раз-	¦	концы накалены	¦	             	¦	обязательно вы-  	¦

	¦	   	¦	ряда люминес-	¦	              	¦	             	¦	нуть неисправный 	¦

	¦	   	¦	центных све- 	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	¦	   	¦	тильников    	¦	              	¦	             	¦	                 	¦

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	7  	¦	Вышла из     	¦	Лампа работает	¦	Лампа вышла  	¦	Заменить или вы- 	¦

	¦	   	¦	строя люми-  	¦	в однополупе- 	¦	из строя     	¦	нуть люминесцент-	¦

	¦	   	¦	несцентная   	¦	риодном режи- 	¦	из-за выра-  	¦	ную лампу        	¦

	¦	   	¦	лампа        	¦	ме            	¦	ботки оксида 	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	с одного     	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	электрода    	¦	                 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+-------------+--------------+-------------+-----------------+

	¦	8  	¦	Неудовлетво- 	¦	Розетки шата- 	¦	Несоответс-  	¦	Закрепить монтаж-	¦

	¦	   	¦	рительное    	¦	ются и выпада-	¦	твие размеров	¦	ный стакан с по- 	¦

	¦	   	¦	крепление ро-	¦	ют из стаканов	¦	гнезда и мон-	¦	мощью раствора.  	¦

	¦	   	¦	зеток        	¦	или вместе со 	¦	тажного ста- 	¦	Установить розет-	¦

	¦	   	¦	             	¦	стаканами     	¦	кана или ро- 	¦	ку на распорной  	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	зетки, ослаб-	¦	скобе            	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ление крепеж-	¦	                 	¦

	¦	   	¦	             	¦	              	¦	ных лапок    	¦	                 	¦

	L---+-------------+--------------+-------------+------------------

	Приложение 20

	рекомендуемое

	ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В
	СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ
	ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ
	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70 И 105 - 70 ГРАД. C)

	-------T---------------------------------------------------------¬

	¦	Теку- 	¦	            Конструкция отопительного прибора            	¦

	¦	щая   	+------------------------------T--------------------------+

	¦	темпе-	¦	           радиаторы          	¦	         конвекторы       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ратура	¦	                              	¦	                          	¦

	¦	наруж-	¦	  схема подачи воды в прибор  	¦	       тип конвектора     	¦

	¦	ного  	+--------T-----------T---------+-----------T--------------+

	¦	воз-  	¦	"снизу -	¦	  "снизу - 	¦	"сверху -	¦	     КП    	¦	    комфорт   	¦

	¦	духа, 	¦	 вниз"  	¦	   вверх"  	¦	  вниз"  	¦	           	¦	              	¦

	¦	град. 	+--------+-----------+---------+-----------+--------------+

	¦	C     	¦	  температура воды в разводящих трубопроводах, град. C   	¦

	¦	      	+------T----T-------T----T-----T----T-----T----T-----T----+

	¦	      	¦	 под. 	¦	обр.	¦	  под. 	¦	обр.	¦	под. 	¦	обр.	¦	под. 	¦	обр.	¦	под. 	¦	обр.	¦

	+------+------+----+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+

	¦	   1  	¦	   2  	¦	  3 	¦	   4   	¦	  5 	¦	  6  	¦	  7 	¦	  8  	¦	 9  	¦	 10  	¦	 11 	¦

	+------+------+----+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+

	¦	      Расчетная температура наружного воздуха -15 град. C       	¦

	+------T------T----T-------T----T-----T----T-----T----T-----T----+

	¦	  10  	¦	 30/33	¦	 28 	¦	 32/34 	¦	 29 	¦	33/35	¦	 31 	¦	31/33	¦	 29 	¦	33/36	¦	 32 	¦

	¦	   9  	¦	 33/35	¦	 30 	¦	 35/37 	¦	 32 	¦	37/39	¦	 33 	¦	34/36	¦	 31 	¦	38/41	¦	 35 	¦

	¦	   8  	¦	 36/38	¦	 32 	¦	 38/40 	¦	 34 	¦	40/42	¦	 35 	¦	37/40	¦	 33 	¦	42/45	¦	 37 	¦

	¦	   7  	¦	 39/41	¦	 34 	¦	 41/44 	¦	 36 	¦	43/46	¦	 37 	¦	40/43	¦	 35 	¦	45/48	¦	 39 	¦

	¦	   6  	¦	 42/45	¦	 35 	¦	 44/47 	¦	 38 	¦	45/49	¦	 39 	¦	43/46	¦	 37 	¦	47/51	¦	 41 	¦

	¦	   5  	¦	 44/48	¦	 28 	¦	 46/50 	¦	 39 	¦	48/52	¦	 41 	¦	47/43	¦	 39 	¦	50/54	¦	 43 	¦

	¦	   4  	¦	 47/51	¦	 30 	¦	 49/53 	¦	 41 	¦	51/55	¦	 43 	¦	48/52	¦	 40 	¦	50/54	¦	 45 	¦

	¦	   3  	¦	 50/54	¦	 32 	¦	 52/56 	¦	 43 	¦	53/58	¦	 45 	¦	51/55	¦	 42 	¦	55/60	¦	 47 	¦

	¦	   2  	¦	 53/48	¦	 34 	¦	 54/59 	¦	 45 	¦	56/61	¦	 46 	¦	54/58	¦	 44 	¦	59/63	¦	 48 	¦

	¦	   1  	¦	 53/58	¦	 35 	¦	 57/62 	¦	 46 	¦	58/64	¦	 48 	¦	56/61	¦	 46 	¦	60/66	¦	 50 	¦

	+------+------+----+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+

	¦	   0  	¦	 57/63	¦	 46 	¦	 59/65 	¦	 48 	¦	61/66	¦	 49 	¦	59/64	¦	 47 	¦	63/68	¦	 51 	¦

	+------+------+----+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  -1  	¦	 60/65	¦	 48 	¦	 63/67 	¦	 50 	¦	63/69	¦	 51 	¦	61/67	¦	 49 	¦	65/71	¦	 63 	¦

	¦	  -2  	¦	 63/68	¦	 49 	¦	 64/70 	¦	 51 	¦	66/72	¦	 53 	¦	64/69	¦	 50 	¦	67/74	¦	 54 	¦

	¦	  -3  	¦	 65/71	¦	 51 	¦	 67/73 	¦	 53 	¦	69/75	¦	 54 	¦	66/72	¦	 52 	¦	70/76	¦	 55 	¦

	¦	  -4  	¦	 68/74	¦	 53 	¦	 69/76 	¦	 54 	¦	70/77	¦	 55 	¦	69/75	¦	 54 	¦	72/79	¦	 57 	¦

	¦	  -5  	¦	 70/77	¦	 54 	¦	 72/78 	¦	 56 	¦	73/80	¦	 57 	¦	71/78	¦	 55 	¦	74/81	¦	 58 	¦

	L------+------+----+-------+----+-----+----+-----+----+-----+-----

	Приложение 21

	обязательное

	НОРМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
	ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

	Наименование помеще-	Освещенность в поме-
	ния и освещаемого  	Плоскость, для которой
	оборудования       	щении, лк          
	нормируется     
	люминес-	лампы на-	освещенность     
	центные 	каливания
	лампы   
	Лестничные клетки  	10  	3    	На уровне пола лест- 
	жилых зданий       	ничных ступеней      
	Лифтовые холлы жилых	20  	7    	То же        
	зданий             
	Поэтажные холлы жи-	20  	7    	То же        
	лых зданий         
	Вестибюли жилых зда-	30  	10    	То же        
	ний                

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Колясочные         	20  	20    	Условные площадки,   
	расположенные на расс-
	тоянии 3 м от светиль-
	ника                 
	Шахты лифтов       	5    	То же        
	Комнаты для стирки 	5    	То же        
	Кладовые           	10    	То же        
	Машинные отделения 	30    	То же        
	лифтов             
	Чердаки            	5    	То же        

	Приложение 22

	рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
	СИСТЕМ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
	ПОДЛЕЖАЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ
	ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА НЕОТЛОЖНО - АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ)

	1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и
	канализации: смена прокладок водопроводных кранов, уплотнение сгонов, устранение
	засоров, регулировка смывных бачков, прочистка сифонов, набивка сальников, смена
	поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана. Прочистка
	канализационных лежаков.

	2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального
	отопления и горячего водоснабжения: набивка сальников, мелкий ремонт
	теплоизоляции и др.; замена стальных радиаторов при течи, устранение течи в
	трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков
	воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,
	задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление приборов и
	трубопроводов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:
	смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования,
	смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт
	электропроводки и др. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры
	сопротивления изоляции проводов. Проверка наличия и восстановление заземления
	ванн.

	4. Регулировка и наладка систем тепло- и водоснабжения (вентиляция).

	5. Проветривание колодцев на инженерных сетях.

	6. Проверка наличия и восстановление тяги в дымовентиляционных  каналах.

	7. Проверка систем АПЗ и дымоудаления.

	8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
	Удаление с крыш снега и наледей. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и
	посторонних предметов.

	9. Уборка и очистка придомовых (дворовых) участков. Уборка подсобных и
	вспомогательных помещений.

	10. Очистка и промывка стволов мусоропроводов и их элементов. Удаление
	мусора из зданий и его вывоз.

	11. Входные двери, дымоизоляция, отвод воды и т.д.

	Приложение 23

	рекомендуемое

	НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА (ТРУДОЕМКОСТЬ) НА РУЧНУЮ УБОРКУ
	ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ

	----T-----------------------------------T------T-----------------¬

	¦	 N 	¦	     Типы покрытий территорий      	¦	Еди-  	¦	Нормы времени    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	п/п	¦	      и виды уборочных работ       	¦	ница  	¦	обслуживания в   	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	изме- 	¦	зависимости от   	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	рения 	¦	класса террито-  	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	      	¦	рии по интенсив- 	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	      	¦	ности пешеход-   	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	      	¦	ного движения    	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	      	+-----T-----T-----+

	¦	   	¦	                                   	¦	      	¦	  I  	¦	 II  	¦	 III 	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	 1 	¦	                2                  	¦	  3   	¦	  4  	¦	  5  	¦	  6  	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	1  	¦	Подметание свежевыпавшего снега без	¦	1 кв. 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	предварительной обработки террито- 	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	рии смесью песка и хлорированной   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	соли:                              	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- с усовершенствованных покрытий   	¦	      	¦	 0,11	¦	 0,13	¦	 0,16	¦

	¦	   	¦	- с неусовершенствованных покрытий 	¦	      	¦	 0,14	¦	 0,16	¦	 0,18	¦

	¦	   	¦	- без покрытий                     	¦	      	¦	 0,17	¦	 0,20	¦	 0,23	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	2  	¦	Подготовка смеси песка с хлоридами 	¦	1 куб.	¦	 0,50	¦	 0,50	¦	 0,50	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	3  	¦	Посыпка смесью территории          	¦	1 кв. 	¦	 0,13	¦	 0,15	¦	 0,17	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	4  	¦	Подметание свежевыпавшего снега    	¦	1 кв. 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	после обработки территории смесью  	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	песка с хлоридами                  	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- с усовершенствованных покрытий   	¦	      	¦	  -  	¦	  -  	¦	 0,43	¦

	¦	   	¦	- с неусовершенствованных покрытий 	¦	      	¦	  -  	¦	  -  	¦	 0,56	¦

	¦	   	¦	- без покрытий                     	¦	      	¦	  -  	¦	  -  	¦	 0,66	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	5  	¦	Сдвижка свежевыпавшего снега:      	¦	1 кв. 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- с усовершенствованных покрытий   	¦	м     	¦	 0,61	¦	 0,71	¦	 0,81	¦

	¦	   	¦	- с неусовершенствованных покрытий 	¦	      	¦	 0,74	¦	 0,85	¦	 0,97	¦

	¦	   	¦	- без покрытий                     	¦	      	¦	 0,9 	¦	 1,04	¦	 1,2 	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	6  	¦	Очистка территории с усовершенство-	¦	1 кв. 	¦	 1,79	¦	 2,26	¦	 2,59	¦

	¦	   	¦	ванным покрытием                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	7  	¦	Очистка территории от наледи без   	¦	1 кв. 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	предварительной обработки хлоридами	¦	м     	¦	 4,25	¦	 4,48	¦	 5,14	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	8  	¦	То же с предварительной обработкой 	¦	1 кв. 	¦	12,57	¦	17,83	¦	24,17	¦

	¦	   	¦	хлоридами                          	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	9  	¦	Перекидывание снега и скола        	¦	1 куб.	¦	23,9 	¦	23,9 	¦	23,9 	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	10 	¦	Погрузка снега и скола             	¦	1 куб.	¦	14,1 	¦	14,1 	¦	14,1 	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	11 	¦	Очистка участков территории при    	¦	1 кв. 	¦	 0,8 	¦	 0,10	¦	 0,12	¦

	¦	   	¦	зимних механизированных уборочных  	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	работах                            	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	12 	¦	Укладка снега в валы или кучи      	¦	1 куб.	¦	15,  	¦	15,1 	¦	15,1 	¦

	¦	   	¦	после механизированной уборки      	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	13 	¦	Подметание:                        	¦	1 кв. 	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- с усовершенствованными покрытиями	¦	м     	¦	 0,08	¦	 0,10	¦	 0,12	¦

	¦	   	¦	- с неусовершенствованными покры-  	¦	      	¦	 0,11	¦	 0,13	¦	 0,15	¦

	¦	   	¦	тиями                              	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- без покрытий                     	¦	      	¦	 0,13	¦	 0,15	¦	 0,17	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	14 	¦	Уборка газонов                     	¦	1 кв. 	¦	 0,05	¦	 0,05	¦	 0,05	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	15 	¦	Мойка территории с покрытиями      	¦	1 кв. 	¦	 0,09	¦	 0,12	¦	 0,15	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	16 	¦	Поливка территорий из шланга       	¦	1 кв. 	¦	 0,04	¦	 0,07	¦	 0,08	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	17 	¦	Очистка участков территории при    	¦	1 кв. 	¦	 0,05	¦	 0,06	¦	 0,09	¦

	¦	   	¦	летних механизированных уборочных  	¦	м     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	работах                            	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	18 	¦	Очистка урн от мусора:             	¦	1 урна	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- чугунных                         	¦	      	¦	 4,88	¦	 4,88	¦	 4,88	¦

	¦	   	¦	- железобетонных                   	¦	      	¦	 4,34	¦	 4,34	¦	 4,34	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	- шарообразных                     	¦	      	¦	 4,02	¦	 4,02	¦	 4,02	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	19 	¦	Промывка урн вручную:              	¦	1 урна	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- чугунных                         	¦	      	¦	 6,75	¦	 6,75	¦	 6,75	¦

	¦	   	¦	- железобетонных                   	¦	      	¦	 4,5 	¦	 4,5 	¦	 4,5 	¦

	¦	   	¦	- шарообразных                     	¦	      	¦	 8,23	¦	 8,23	¦	 8,23	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	20 	¦	Промывка урн шлангом:              	¦	1 урна	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   	¦	- чугунных                         	¦	      	¦	 2,88	¦	 2,88	¦	 2,88	¦

	¦	   	¦	- железобетонных                   	¦	      	¦	 2,83	¦	 2,83	¦	 2,83	¦

	¦	   	¦	- шарообразных                     	¦	      	¦	 4,45	¦	 4,45	¦	 4,45	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	21 	¦	Промывка номерных фонарей          	¦	1 фо- 	¦	 5,74	¦	 5,74	¦	 5,74	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	нарь  	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+

	¦	22 	¦	Протирка указателей                	¦	1 ука-	¦	 2,15	¦	 2,15	¦	 2,15	¦

	¦	   	¦	                                   	¦	затель	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	L---+-----------------------------------+------+-----+-----+------

	Приложение 24

	рекомендуемое

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ
	ТЕРРИТОРИИ ДОМОВЛАДЕНИЯ (НА ОДНУ УБОРОЧНУЮ МАШИНУ)

	----T----------------------T----------T--------------------------¬

	¦	 N 	¦	  Вид уборочных работ 	¦	Тип машин 	¦	 Норма обслуживания, кв. м	¦

	¦	п/п	¦	                      	¦	          	¦	    при скорости, км/ч    	¦

	¦	   	¦	                      	¦	          	+--------T--------T--------+

	¦	   	¦	                      	¦	          	¦	   3,5  	¦	    7   	¦	   8    	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	 1 	¦	           2          	¦	    3     	¦	    4   	¦	    5   	¦	   6    	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	1  	¦	Подметание свежевыпав-	¦	ТУМ-975   	¦	 15652  	¦	  31311 	¦	 35784  	¦

	¦	   	¦	шего снега толщиной   	¦	КДМ-130   	¦	 31192  	¦	  62377 	¦	 71288  	¦

	¦	   	¦	слоя до 2 см          	¦	ПМ-130    	¦	  8456  	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                      	¦	КО-002    	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                      	¦	АТБ-250   	¦	        	¦	    -   	¦	   -    	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	2  	¦	Уборка свежевыпавшего 	¦	ТУМ-975   	¦	 15197  	¦	  30401 	¦	 34748  	¦

	¦	   	¦	снега толщиной слоя   	¦	ТУМ-63    	¦	  8379  	¦	  16758 	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	до 2 см               	¦	КО-705    	¦	 37667  	¦	  75334 	¦	 86100  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	АТБ-250   	¦	  8204  	¦	    -   	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	                      	¦	КДМ-130   	¦	 30685  	¦	  61390 	¦	 70161  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	ПМ-130    	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	3  	¦	Очистка территории    	¦	ТУМ-975   	¦	  1323  	¦	  26460 	¦	 30240  	¦

	¦	   	¦	от уплотненного снега 	¦	ТУМ-63    	¦	  8211  	¦	  16415 	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	толщиной до 2 см      	¦	АТБ-250   	¦	  7770  	¦	    -   	¦	   -    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                      	¦	ПМ-130    	¦	 29778  	¦	  59556 	¦	 68068  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	КДМ-130   	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	4  	¦	Подметание территории 	¦	ТУМ-975   	¦	 17787  	¦	  35574 	¦	 40856  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	ПУ-63     	¦	 38318  	¦	  76636 	¦	 87584  	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	5  	¦	Мойка территории с    	¦	АТБ-250   	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	покрытиями <*>        	¦	ПМ-130    	¦	  7404  	¦	    -   	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	                      	¦	КДМ-130   	¦	 39825  	¦	  59901 	¦	 64672  	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	6  	¦	Поливка территории    	¦	ПМ-130    	¦	282434  	¦	 300884 	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	с покрытиями и без    	¦	КДМ-130   	¦	 24509  	¦	    -   	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	покрытий              	¦	АТБ-250   	¦	 19790  	¦	  24716 	¦	   -    	¦

	¦	   	¦	                      	¦	ТУМ-63    	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	7  	¦	Посыпка территории <*>	¦	ТУМ-975   	¦	  5407  	¦	   8687 	¦	  8992  	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	8  	¦	Скалывание льда и     	¦	Д-447М    	¦	   760  	¦	    760 	¦	   760  	¦

	¦	   	¦	уплотненного снега    	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	толщиной слоя         	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	свыше 2 см            	¦	          	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	¦	9  	¦	Переброска снежного   	¦	РС-66     	¦	 29215  	¦	  29215 	¦	 29215  	¦

	¦	   	¦	вала ротором          	¦	ТУМ-972   	¦	  6854  	¦	   8654 	¦	  6854  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	КО-705    	¦	  1221  	¦	   1221 	¦	 12213  	¦

	¦	   	¦	                      	¦	МС-59     	¦	  8806  	¦	   8806 	¦	  8806  	¦

	+---+----------------------+----------+--------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	10 	¦	Погрузка снега        	¦	УП-66     	¦	  1568  	¦	   1568 	¦	  1568  	¦

	L---+----------------------+----------+--------+--------+---------

	--------------------------------

	<*> Нормы обслуживания для поливочных работ и посыпки территорий
	приведены при расстоянии до места заправки водой 1 км.

	Приложение 25

	рекомендуемое

	НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА (ТРУДОЕМКОСТЬ) НА РАБОТЫ ПО
	ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

	Таблица 1

	НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

	----T----------------------------------------T---------T---------¬

	¦	 N 	¦	               Вид работы               	¦	 Единица 	¦	  Нормы  	¦

	¦	п/п	¦	                                        	¦	измерения	¦	 времени,	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	         	¦	   мин.  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	 1 	¦	                   2                    	¦	    3    	¦	    4    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	1  	¦	Профилактический осмотр мусоропроводов  	¦	1 м му-  	¦	   2,69  	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	соропро- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	вода     	¦	         	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	2  	¦	Удаление мусора из мусороприемных камер 	¦	1 куб. м 	¦	         	¦

	¦	   	¦	в переносных сборниках:                 	¦	мусора   	¦	         	¦

	¦	   	¦	- при нахождении камеры на первом этаже 	¦	         	¦	  75,2   	¦

	¦	   	¦	- то же в цокольном этаже               	¦	         	¦	  98,1   	¦

	¦	   	¦	- то же в подвале                       	¦	         	¦	 115     	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	3  	¦	Уборка мусора из мусороприемных камер в 	¦	1 куб. м 	¦	         	¦

	¦	   	¦	бункерах:                               	¦	мусора   	¦	         	¦

	¦	   	¦	- при нахождении камеры на первом этаже 	¦	         	¦	  49,3   	¦

	¦	   	¦	- то же в цокольном этаже               	¦	         	¦	  66,1   	¦

	¦	   	¦	- то же в подвале                       	¦	         	¦	  85,9   	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	4  	¦	Уборка мусора из мусороприемных камер в 	¦	1 куб. м 	¦	         	¦

	¦	   	¦	контейнерах:                            	¦	мусора   	¦	         	¦

	¦	   	¦	- при нахождении камеры на первом этаже 	¦	         	¦	  35,9   	¦

	¦	   	¦	- то же в цокольном этаже               	¦	         	¦	  41,5   	¦

	¦	   	¦	- то же в подвале                       	¦	         	¦	  56,7   	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	5  	¦	Уборка бункеров:                        	¦	1 бункер 	¦	         	¦

	¦	   	¦	- с помощью шланга                      	¦	         	¦	  12,5   	¦

	¦	   	¦	- без шланга                            	¦	         	¦	  25,8   	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	6  	¦	Уборка загрузочных клапанов             	¦	1 клапан 	¦	   5,91  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	7  	¦	Уборка мусорокамер:                     	¦	1 кв. м  	¦	         	¦

	¦	   	¦	- с помощью шлангов                     	¦	стен     	¦	   2,2   	¦

	¦	   	¦	- без шлангов                           	¦	и пола   	¦	   5,37  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	8  	¦	Мойка контейнеров:                      	¦	1 кон-   	¦	         	¦

	¦	   	¦	- с помощью шлангов                     	¦	тейнер   	¦	   3,7   	¦

	¦	   	¦	- без шлангов                           	¦	         	¦	   8,31  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	9  	¦	Мойка переносных мусоросборников:       	¦	1 мусоро-	¦	         	¦

	¦	   	¦	- с помощью шлангов                     	¦	сборник  	¦	   2,63  	¦

	¦	   	¦	- без шлангов                           	¦	         	¦	   5,32  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	10 	¦	Дезинфекция всех элементов ствола       	¦	1 м мусо-	¦	         	¦

	¦	   	¦	мусоропровода:                          	¦	ропровода	¦	         	¦

	¦	   	¦	- вручную                               	¦	         	¦	   2,06  	¦

	¦	   	¦	- с помощью ершей с ручными лебедками   	¦	         	¦	   1,08  	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	11 	¦	Дезинфекция мусоросборников:            	¦	1 мусоро-	¦	         	¦

	¦	   	¦	- бункеров                              	¦	сборник  	¦	  10,1   	¦

	¦	   	¦	- контейнеров                           	¦	         	¦	   5,81  	¦

	¦	   	¦	- переносных контейнеров                	¦	         	¦	   3,49  	¦

	L---+----------------------------------------+---------+----------

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ
	ОБСЛУЖИВАНИИ МУСОРОПРОВОДОВ

	Вид работы               	Периодичность    
	Удаление мусора из мусороприемных камер 	Ежедневно      
	Уборка мусороприемных камер             	Ежедневно      
	Мойка сменных мусоропроводов            	Ежедневно      
	Уборка загрузочных клапанов мусоропрово-	1 раз в неделю   
	дов                                     
	Мойка нижней части ствола шибера и мусо-	1 раз в месяц    
	ропровода                               
	Уборка бункеров                         	То же        
	Очистка и дезинфекция всех элементов    	То же        
	ствола мусоропровода                    
	Дезинфекция мусоросборников             	То же        

	Приложение 26

	рекомендуемое

	ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
	ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	__________________                               _________________

	(место заключения)                               (дата заключения)

	Служба заказчика _________________________________________________

	                 (полное наименование предприятия заказчика

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	           с указанием организационно - правовой формы

	_________________________________________________________________,

	                     и юридического статуса)

	именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________

	_________________________________________________________________,

	                       (должность, Ф.И.О.)

	действующие на основании _________________________________________

	                         (документ, определяющий правоспособность

	__________________________________________________________________

	организации и полномочия лица, подписывающего настоящий договор)

	с    одной     стороны,   и (Предприятие по обслуживанию и ремонту

	жилищного фонда) ________________________________________________,

	                   (полное наименование предприятия подрядчика

	__________________________________________________________________

	    с указанием организационно - правовой формы и юридического

	__________________________________________________________________

	                             статуса)

	именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________

	                                             (должность, Ф.И.О.)

	_________________________________________________________________,

	действующего на основании ________________________________________

	                          (документ, определяющий правоспособность

	__________________________________________________________________

	организации и полномочия лица, подписывающего настоящий договор)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с  другой стороны, и  именуемые в дальнейшем  совместно "Стороны",

	заключили Договор о нижеследующем:

	I. Предмет Договора

	Предметом Договора является передача Заказчиком функций по содержанию,
	обслуживанию и эксплуатации жилого фонда, а также прилегающих придомовых
	территорий Подрядчику.

	Подрядчик осуществляет квалифицированную реализацию вышеуказанных
	функций, с целью эксплуатации и поддержания в надлежащем состоянии и
	сохранности жилых и нежилых помещений этого фонда, его инженерного
	оборудования и придомовых территорий.

	Для реализации вышеуказанных предмета и целей Договора Заказчик поручает, а
	Подрядчик принимает на себя выполнение следующих видов работ:

	- осуществление текущего содержания, обслуживания и ремонта жилищного
	фонда Заказчика и придомовых территорий, закрепленных за зданиями,
	составляющими этот фонд, в соответствии с Приложением NN _____ настоящего
	Договора, в объеме, указанном в Приложениях

	- NN ___________________

	- Прим. (опция)

	Данный значок в тексте документа означает необязательность (факультативность)
	отмеченного условия, то есть текст Договора может не содержать данного пункта, как и
	многих других, или возможны различные варианты трактовки одного и того же
	положения по усмотрению сторон.

	опция Обеспечение оперативной диспетчерской связи (ОДС) по приему,
	регистрации и выполнению поступающих заявок населения на ремонт и замену
	внутриквартирного оборудования и установочных изделий (если ОДС не осуществляет
	сам Заказчик и работы на внутриквартирных сетях входят в компетенцию Подрядчика),
	устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях зданий и их последствий;

	опция - прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Подрядчика;

	- создание необходимых условий для проживания граждан и нормальной работы
	расположенных в нежилых помещениях зданий юридических лиц.

	Заказчик не имеет права поручать Подрядчику выполнение следующих работ:

	опция - заключение Договоров на коммунальные услуги;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	опция - сбор любых видов оплаты от проживающих в обслуживаемом жилфонде;

	- расчеты стоимости коммунальных услуг и размера квартплаты;

	- паспортную работу;

	- подготовку и выдачу сведений, справок, копий и выписок по запросам
	населения и иных лиц;

	- учет военнообязанных и иных лиц, подлежащих специальным видам учета.

	Заказчик обязуется осуществлять контроль за качеством и объемом выполняемых
	работ, принимать работы по их завершению и оплачивать в соответствии с условиями
	настоящего Договора и его Приложений.

	Неотъемлемой частью настоящего Договора является адресный список
	переданных Заказчиком Подрядчику на содержание, обслуживание, ремонт и
	эксплуатацию жилых и нежилых строений, перечень инженерного оборудования
	(Приложение N __), данные о площади придомовой территории (Приложение N __),
	акты передачи жилых зданий для технического обслуживания, текущего ремонта и
	санитарного содержания, плановые объемы работ, определенные в стоимостном
	выражении, исходя из действующих на момент заключения договора цен и тарифов и
	метода оплаты услуг Подрядчика, выбранного сторонами в соответствии с условиями
	настоящего Договора (Приложения N ____).

	(Данный пункт можно поместить и в конец Договора).

	II. Обязанности Сторон

	При выполнении условий настоящего Договора его Стороны обязаны
	руководствоваться, кроме положений самого Договора, законодательством,
	регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных
	его предметом, включая: утвержденные нормативные акты и инструкции, касающиеся
	условий осуществления деятельности Подрядчика в рамках настоящего Договора,
	санитарные правила и нормы, нормы противопожарной и иной безопасности,
	технические условия, нормы и инструкции по эксплуатации жилищного фонда и
	нежилых помещений, правила пользования электрической и тепловой энергией,
	правила использования, обслуживания и ремонта инженерных сетей и систем, иные
	методические, нормативные и законодательные акты, регулирующие вопросы
	эксплуатации, обслуживания и ремонта жилищного фонда и придомовых территорий.

	Заказчик обязан:

	- проводить периодический контроль объема и качества выполняемых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подрядчиком работ (контроль осуществляется путем проверок по заранее
	составленному предварительно согласованному представителями Сторон графику), по
	мере необходимости (т.е. фактически постоянно), путем внеплановых проверок
	представителями Сторон с определенным временным интервалом или другими
	способами, совместно определяемыми Сторонами при подписании настоящего
	Договора в соответствии с рекомендациями, данными в Приложении N __, (в
	соответствии с материалами "Организация контроля за работой предприятий по
	обслуживанию жилищною фонда");

	- осуществлять приемку выполненных работ совместно с представителями
	Подрядчика и оформление соответствующих документов / смет (при подписании
	реального Договора необходимо конкретизировать, какие работы имеются в виду,
	например, какие-либо крупные работы - капитальный ремонт перекрытий или замена,
	ремонт кровли, ремонт значительной площади фасадов и т.д., приемка может
	осуществляться и после каждой совместной проверки путем подписания
	соответствующего акта и путем закрытия смет на выполненные работы. Если работы
	относятся к категории капитального ремонта, то Заказчик обязан входить в комиссию,
	принимающую работы);

	- своевременно извещать Подрядчика о выявленных недостатках и составлять
	совместно с его представителями письменные подтверждения о нарушениях критериев
	качества выполняемых работ и/или условий Договора (Приложение N __ -
	разрабатывается, при необходимости, Сторонами самостоятельно);

	опция - оплачивать не предусмотренные настоящим Договором дополнительные
	работы, выполняемые Подрядчиком по заданиям Заказчика, с составлением
	дополнительных соглашений и разработкой соответствующих смет;

	- представить Подрядчику полный список всех организаций, предприятий и
	других хозяйственных субъектов, занимающих на любых основаниях какие-либо
	помещения в обслуживаемом жилищном фонде с их юридическими и фактическими
	адресами центральных офисов, телефонами и данными руководителей или их
	заместителей;

	- в случае получения жалоб или заявлений от населения, арендаторов или любых
	иных лиц, связанных с обслуживаемым жилищным фондом и/или прилегающими
	территориями, в течение _____(суток ?) ознакомить с ними Подрядчика, предложив
	ему устранить указанные недостатки, и опция получить его письменные объяснения по
	данным жалобам / заявлениям;

	- принимать отчеты Подрядчика о проделанной работе;

	- в любое время (или по согласованию) выделять своих представителей для
	оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках
	настоящего Договора;

	- информировать Подрядчика об изменении нормативно - технических
	требований к содержанию и обслуживанию жилищного фонда и прилегающих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	территорий;

	<...> опроса населения) качества выполнения Подрядчиком работ на
	внутриквартирных сетях и оборудовании (если они также обслуживаются
	Подрядчиком), а также при авариях и устранении их последствий и по поступившим
	заявкам / жалобам жильцов.

	Подрядчик обязан (данный раздел по видам работ является сугубо примерным и
	составляется Сторонами абсолютно самостоятельно при заключении реального
	Договора):

	опция - осуществлять следующие меры работ по обслуживанию и ремонту
	жилищного фонда и придомовых территорий;

	- текущий ремонт инженерных сетей и основных конструкций зданий;

	- уборка и вывоз мусора, отходов и снега с обслуживаемых площадей и
	территорий (если этим не занимается специализированная организация);

	- сезонная подготовка жилищного фонда к зимнему (отопительному) и весеннему
	периодам;

	- уборка мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки, мусорокамеры);

	- работы по дезинсекции жилищного фонда и придомовых территорий с
	обязательным предварительным уведомлением всех владельцев домашних животных,
	проживающих в зоне дезинсекции;

	- поддержание надлежащего состояния чердаков, крыш, подвалов, служебных и
	технических помещений;

	- благоустройство придомовых территорий, в том числе уход за зелеными
	насаждениями, включая, по договоренности Сторон, увеличение количества этих
	насаждений;

	- устранение засоров дымоходов, вентиляционных каналов, мусорных стволов;

	- осуществление работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий в
	квартирах и местах общего пользования;

	- защита деревянных конструкций зданий (разумеется, при их наличии и
	актуальности подобного вида работ);

	- выполнять предусмотренные Договором работы качественно и в срок в
	соответствии с согласованными критериями качества и надежности (Приложения N
	____) на уровне качества, соответствующем оценке "хорошо";

	- до момента начала работ предоставить Заказчику и контролирующим органам
	надлежащим образом оформленную лицензию на право осуществления деятельности
	по эксплуатации инженерных систем и на другие виды лицензируемых в соответствии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с федеральным законодательством работ, если данные виды лицензий будут введены в
	дальнейшем. Без предоставления данных лицензий Подрядчик не имеет права
	самостоятельно эксплуатировать указанные системы, выполнять работы и обязан
	привлечь субподрядную организацию, обладающую необходимой лицензией;

	- принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций в
	жилищном фонде;

	- строго соблюдать нормативные сроки устранения аварий и их последствий на
	инженерных сетях в обслуживаемом жилищном фонде;

	- предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно
	связанную с вопросами эксплуатации жилищного фонда;

	- своевременно (не позднее __ календарных дней) информировать население,
	проживающее в обслуживаемом жилищном фонде, о сроках предстоящего планового
	отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление), а также об авариях
	инженерных сетей и сроках ликвидации их последствий;

	- обеспечивать сохранность жилищного фонда, его инженерных сетей и всего
	имущественного комплекса, переданного Заказчиком для обслуживания и
	эксплуатации;

	- вести учет по установленной форме выполненных работ по эксплуатации и
	содержанию жилищного фонда, придомовых территорий, финансовую и бухгалтерскую
	документацию;

	    - периодически, не реже чем __________________________________

	                                (определяется в соответствии

	__________________________________________________________________

	с условиями проведенного конкурса или по договоренности сторон),

	отчитываться  перед  Заказчиком  о  результатах выполненных работ,

	форма  и вид отчетов (также) определяются Сторонами самостоятельно

	по договоренности;

	- в любое время, по запросу Заказчика, выделять своих представителей для
	оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках
	настоящего Договора, разбора жалоб и заявлений населения, проводимого Заказчиком,
	осуществления плановых и внеплановых проверок и контроля качества, разрешения
	конфликтных ситуаций с жильцами, арендаторами, контролирующими органами и
	самим Заказчиком;

	- открыть дополнительный счет, субсчет в банке, на котором будут
	аккумулироваться платежи Заказчика и иные средства, используемые Подрядчиком при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выполнении работ по настоящему Договору, и с которого будут производиться расходы
	Подрядчика по этим работам;

	- использовать предоставленные Заказчиком помещения только в целях,
	непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему Договору;

	- опция - помогать Заказчику, по его разовым поручениям, в работе с населением,
	проживающим в обслуживаемом жилищном фонде (за дополнительную оплату);

	- предоставлять по требованию Заказчика копии договоров, заключаемых с
	субподрядными организациями на обслуживание, ремонт и содержание жилищного
	фонда и придомовых территорий в рамках настоящего Договора;

	- в течение ______ дней с момента заключения настоящего Договора довести до
	сведения населения, проживающего в обслуживаемом жилищном фонде, что данный
	жилищный фонд и прилегающие территории обслуживаются предприятием -
	подрядчиком с указанием часов приема, адресов и телефонов руководителей,
	диспетчерских и дежурных служб Подрядчика;

	- опция - своевременно производить оплату коммунальных услуг за помещения,
	предоставленные Заказчиком, и в случае расторжения Договора своевременно
	освободить занимаемые помещения (если они предоставлялись Заказчиком);

	- участвовать во всех проверках и инспекциях жилого фонда, проводимых
	Заказчиком.

	Способ выполнения работ и количество необходимого для этого персонала
	определяется Подрядчиком самостоятельно.

	III. Права Сторон

	опция - Заказчик вправе, при правильном и своевременном извещении
	Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора о выявленных текущих
	недостатках при выполнении работ, требовать:

	- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

	- возмещение расходов (реальных убытков) по устранению этих недостатков, если
	устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Заказчика;

	- возмещение вреда, причиненного жилому фонду, имуществу Заказчика, третьим
	лицам или их имуществу, если они предоставят Заказчику право защищать их интересы,
	и возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком
	своих обязательств по настоящему Договору или вреда, причиненного работниками
	Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	настоящего Договора;

	- соразмерного уменьшения уровня оплаты выполняемых работ в соответствии с
	условиями настоящего Договора или по отдельно оформленной договоренности
	сторон.

	Заказчик также имеет право:

	опция - предоставить на период действия настоящего Договора в безвозмездное
	пользование нежилые помещения, необходимые для осуществления производственной
	деятельности Подрядчика, опция - а также предоставить жилые помещения для
	персонала Подрядчика, непосредственно занятого в выполнении работ по настоящему
	Договору. При предоставлении помещений между Подрядчиком и Заказчиком
	заключается самостоятельный Договор, определяющий их взаимоотношения.
	Коммунальные услуги в случае предоставления помещений оплачиваются
	Подрядчиком и/или его персоналом на общих основаниях;

	опция - отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае
	неисполнения или систематического некачественного исполнения работ,
	предусмотренных настоящим Договором, предупредив последнего не менее чем за три
	месяца до этого и предоставив обоснование для своего отказа, при этом Подрядчик
	освобождает служебные помещения, предоставленные ему в соответствии с п.___
	настоящего Договора, со дня расторжения договора;

	опция - проверять целевое использование предоставленных Подрядчику
	помещений и в случае обнаружения нарушений в их использовании взыскать с
	Подрядчика штраф в размере ______________, а при повторном нарушении изъять
	помещения у Подрядчика, (разумеется, если эти помещения предоставлялись
	Подрядчику).

	Подрядчик вправе, при выполнении обязательств по настоящему Договору,
	привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ,
	оказания услуг и иных действий по своему усмотрению или только с согласия
	Заказчика и предоставления ему всех копий заключенных субподрядных договоров (ст.
	706 части второй ГК РФ).

	Подрядчик также имеет право:

	опция - расторгнуть настоящий Договор при условии задержки Заказчиком
	оплаты за выполняемые работы на срок более__ ? __ календарных месяцев от даты
	последнего платежа в соответствии с условиями настоящего Договора (если при
	подписании Договора Стороны выбрали вариант, предусматривающий возможность
	одностороннего отказа от своих обязательств);

	опция - при наличии достаточного профессионального опыта, материальной базы
	и возможностей осуществления соответствующих видов деятельности Подрядчик
	может, по решению Заказчика, производить следующие работы по отдельным
	договорам с Заказчиком:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- капитальный ремонт жилищного фонда;

	- установка и техническое обслуживание сложных приборов и оборудования
	бытового назначения (электроплиты, автоматические стиральные и посудомоечные
	машины, ванные комплекты, приборы учета и контроля потребляемых коммунальных
	услуг и т.д.);

	- ремонт квартир, освобождаемых выбывающими гражданами;

	- осуществлять другие виды работ, связанные с эксплуатацией зданий и
	придомовых территорий, в том числе выполнять за дополнительную плату не
	предусмотренные настоящим Договором работы на основе отдельных соглашений с
	Заказчиком (например, выполнение дополнительных работ за счет средств населения,
	создание библиотек, медпунктов, пунктов проката бытового инвентаря и др.);

	- отклонять санкции, применяемые Заказчиком в случае отсутствия своего
	представителя при составлении документов, подтверждающих нарушение обязательств
	Подрядчика по настоящему Договору;

	- вносить, по согласованию с Заказчиком, постатейные изменения в смету
	расходов (в случае ее составления, в зависимости от выбранного метода оплаты работ)
	на содержание жилищного фонда, не изменяя при этом общей стоимости работ по
	Договору;

	- опротестовать санкции Заказчика при снижении уровня выполняемых работ в
	случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполняемых работ.

	IV. Расчеты по Договору

	Заказчик оплачивает Подрядчику выполняемые работы, оказанные услуги в
	соответствии с Приложением N ___ настоящего Договора.

	Все расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком не позднее
	_______ числа месяца, следующего за расчетным периодом, определяемым в
	соответствии с Приложением N _______ настоящего Договора.

	опция Стоимость всех работ по договору составляет _______________ тыс. рублей
	в (год, квартал, месяц) (Приложение N ___ смета выполняемых работ) или опция По
	договоренности Сторон, в соответствии с Приложением N ___ оплата осуществляется
	при выполнении работ на уровне "хорошо" в согласованном объеме. При отсутствии у
	Заказчика достаточного объема финансирования или заранее прогнозируемых
	задержках в поступлении денежных средств Стороны могут одновременно при
	подписании Договора определить второй уровень выполнения работ по критерию
	"удовлетворительно" и согласовать объем оплаты на этом уровне или сразу установить

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	уровень выполнения работ по критерию "удовлетворительно" с соответствующим
	размером оплаты. В случае улучшения финансирования или появления у Заказчика
	дополнительных средств Стороны могут перейти к уровню обслуживания по критерию
	"хорошо" и согласовать увеличение размера оплаты работ на этом уровне.

	Любые договоренности сторон и изменения уровня обслуживания жилищного
	фонда, порядка и размера оплаты, иных вопросов взаиморасчетов должны быть
	оформлены в виде приложений к настоящему Договору и подписаны представителями
	обеих Сторон.

	опция После заключения договора, до начала работ, Заказчик обязан уплатить
	Подрядчику аванс (произвести предварительную оплату) в размере
	________________________________ при этом Подрядчик не имеет права использовать
	перечисленные средства на какие-либо иные цели, кроме предусмотренных в
	настоящем Договоре.

	опция Расходы по платежам сторонним (субподрядным) организациям,
	ресурсоснабжающим предприятиям и т.д. оплачиваются
	__________________________________________________________________

	В Договоре также можно предусмотреть (после соответствующей проработки с
	финансовыми управлениями местных органов власти) вопросы перечисления дотаций
	из муниципального бюджета и их распределение по платежам ресурсоснабжающим
	предприятиям, Заказчику, Подрядчику и иные вопросы взаимных денежных
	обязательств Сторон).

	Платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в полном объеме
	при соблюдении Подрядчиком всех его условий и выполнении работ с уровнем
	качества, соответствующим оценке "хорошо" или "удовлетворительно", в зависимости
	от договоренности Сторон, согласно Приложению ____________.

	При систематическом нарушении Подрядчиком отдельных условий настоящего
	Договора и/или выполнении работ на уровне "удовлетворительно", соответственно
	"неудовлетворительно", Заказчик имеет право в одностороннем порядке, после
	вынесения соответствующих предупреждений и/или составления Акта, понизить
	уровень оплаты за определенный период времени на ___% от полного объема оплаты
	или в случае, когда каждый вид работ оплачивается отдельно, на согласованную
	величину процентов оплаты за конкретный вид некачественно выполненных или
	невыполненных работ.

	Заказчик имеет право удержать из оплаты Подрядчика денежные средства в
	размере штрафных санкций, возложенных на Заказчика контролирующими органами за
	неудовлетворительное содержание жилищного фонда и придомовых территорий,
	нарушения условий эксплуатации, перерасход воды, тепловой энергии, произошедших
	по вине Заказчика, а также неправильную эксплуатацию инженерных сетей и в других
	случаях.

	В случае предъявления Заказчиком одного (нескольких ____) предупреждения(й) в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с п. _________ настоящего Договора, о:

	- нарушении условий Договора;

	- неудовлетворительном уровне качества при выполнении работ;

	- или составления Акта в соответствии с п. ______ настоящего Договора, он
	вправе задержать оплату за выполнение конкретной работы или за весь расчетный
	период, или до момента устранения Подрядчиком отмеченных недостатков.

	В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчика, если задержка
	оплаты произошла по вине Заказчика, он выплачивает пеню в размере __% от суммы,
	подлежащей выплате, за каждый день просрочки. В случае задержки оплаты,
	произошедшей из-за недостаточного бюджетного финансирования выполняемых работ,
	штрафные санкции не применяются.

	В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчика, если задержка
	произошла из-за отсутствия финансирования Заказчика или непосредственно
	Подрядчика из соответствующего бюджета, в срок более _________(месяца,
	календарных дней, квартала), Подрядчик имеет право, по договоренности с Заказчиком,
	сократить объем выполняемых по Договору работ, приостановить выполнение
	отдельных их видов, за исключением работ по текущему содержанию жилого дома и
	уборке придомовых территорий, а также работ, связанных с обеспечением
	работоспособности и безопасности эксплуатации инженерных сетей, устранением
	аварийных ситуаций и их последствий, или изменить уровень качества выполняемых
	работ до отметки "удовлетворительно" в соответствии с Приложением N ______, на
	весь срок задержки оплаты Заказчиком. Стороны также вправе выработать
	дополнительное Соглашение в виде Приложения к настоящему Договору,
	регулирующее их взаимоотношения в данном случае.

	V. Критерии качества выполняемых работ

	(Стандарты и критерии качества, а также объемы выполняемых работ сильно
	зависят от возможностей Сторон, состояния каждого конкретного обслуживаемого
	здания и всего жилфонда в целом, поэтому Стороны должны самостоятельно
	определить и документально зафиксировать позиции, отражающие данные вопросы,
	ориентируясь на предлагаемые схемы и варианты).

	Определение качественных стандартов содержания жилищного фонда
	устанавливается в соответствии с Приложением N ____ настоящего Договора
	(документ "Организация контроля за работой предприятия по обслуживанию
	жилищного фонда", Приложение 3) или <...>

	опция Применяемые по Договору уровни качества выполняемых работ должны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствовать следующим условиям:

	"ХОРОШО" - результаты проверок показывают, что:

	Подрядчик выполняет все работы в предусмотренном Договором объеме.
	Текущий и аварийный ремонт выполняются в сроки, установленные нормативными
	документами и договоренностями Сторон. Профилактический ремонт производится по
	графику или с опережением графика. Отчеты соответствуют действительному
	положению дел и сдаются в согласованные Сторонами сроки. Конструктивные
	элементы и системы инженерного оборудования дома исправны и функционируют в
	расчетном режиме, придомовая территория содержится в чистоте и благоустроенном
	состоянии. Отсутствуют утечки воды и потери тепла в помещениях при визуальном
	осмотре. Опрос жителей указывает на улучшение качества выполняемых работ. Нет
	обоснованных жалоб от проживающих.

	"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - результаты проверки показывают, что:

	Подрядчик выполняет все работы согласно условиям договора.

	Сроки выполнения текущего и аварийного ремонта соответствуют утвержденным.
	Соблюдается график профилактического ремонта и подготовка домов к сезонной
	эксплуатации. Отчеты точны и представляются в установленные сроки. Расходы не
	превышают уровня сметы. Дома и системы инженерного оборудования содержатся в
	исправном состоянии, а придомовая территория в чистоте. Опросы жителей
	свидетельствуют об их удовлетворении уровнем качества обслуживания жилищного
	фонда Подрядчиком.

	"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - результаты проверки показывают, что:

	Подрядчик не выполняет работы в соответствии с условиями Договора или
	выполняет их не в полном объеме. Нарушаются критерии определения качественных
	стандартов содержания здания (Приложение N ____) по разделам "хорошо" и
	"удовлетворительно". Причины неудовлетворительного выполнения работ включают,
	но не ограничиваются, следующим:

	- сроки выполнения текущего и (или) аварийного ремонта, согласованные
	сторонами и предусмотренные нормативными актами, не выдерживаются;

	- нарушается график профилактического ремонта;

	- отчеты неточны и (или) не представляются своевременно;

	- дома не всегда содержатся в чистоте, конструктивные элементы и инженерные
	системы работают с отклонениями от нормы;

	- от жильцов поступают жалобы и заявления о неудовлетворительном качестве
	работ.

	При выполнении работ на неудовлетворительном уровне Заказчик вправе

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вынести в письменном виде предупреждение Подрядчику об устранении выявленных
	недостатков. В случае серьезных недостатков в работе, связанных с обслуживанием и
	ремонтом жилищного фонда и инженерных сетей, Заказчик должен предоставить
	Подрядчику необходимое время (не менее ________ календарных дней) на устранение
	всех недостатков. В этом случае Подрядчик должен предоставить Заказчику в
	письменном виде план и график устранения недостатков или письменное
	обязательство устранить их в течение определенного срока. При неустранении
	нарушений в течение вышеуказанного срока или срока обязательства Заказчик имеет
	право повторно письменно вынести предупреждение Подрядчику или совместно с
	представителями Подрядчика и/или независимой компетентной организации
	(например, жилищной инспекции или контролирующими органами местной
	администрации) составить Акт о нарушении условий настоящего Договора. По
	усмотрению Заказчика данный Акт может быть составлен и в случае вынесения трех и
	более письменных предупреждений в течение определенного (1, 3, 6 месяцев - по
	усмотрению Сторон) периода времени, несмотря на своевременное устранение
	Подрядчиком выявленных нарушений.

	Заказчик не вправе квалифицировать работу Подрядчика как
	неудовлетворительную и составлять вышеуказанные Акты при отсутствии
	_______(скольких ?) письменного предупреждения о нарушении сроков и качества
	работ, а также в случаях нарушения сроков или качества в результате аварий,
	произошедших по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам.

	VI. Ответственность Сторон

	Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя
	обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим
	законодательством РФ.

	Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

	а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем
	законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

	б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
	возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
	чрезвычайного характера.

	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
	настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и
	прекращении вышеуказанных обстоятельств.

	Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их
	продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	государственных органов.

	Подрядчик, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную
	ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков (реального ущерба)
	его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия)
	Подрядчика и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего Договора.

	Подрядчик не несет материальной ответственности и не возмещает Заказчику
	убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб
	имуществу, если он возник в результате:

	а) стихийных бедствий:

	- пожара (возникшего не по вине Подрядчика и не из-за нарушения им своих
	обязательств по настоящему Договору);

	- наводнения;

	- других стихийных бедствий, не характерных для данной местности и
	произошедших по не зависящим от Сторон причинам;

	б) умышленных действий лиц, проживающих или использующих жилищный
	фонд, инженерные системы и нежилые помещения, входящие в его состав и
	прилегающие территории;

	в) грубой неосторожности данных лиц;

	г) аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине
	Подрядчика, и при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины,
	вызвавшие эти аварии;

	д) гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.д.

	опция В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
	настоящим Договором, другая Сторона не несет ответственности за неисполнение или
	несвоевременное исполнение условий настоящего Договора.

	опция При нарушении сроков передачи или приемки результата выполненных
	работ в соответствии с п. _____ настоящего Договора риск случайной гибели или
	случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая
	данное нарушение. Подрядчик не несет ответственности за нарушение, частичное
	нарушение своих обязанностей по настоящему Договору и ухудшение качества
	выполняемых работ в случае задержки финансирования этих работ или их оплаты на
	срок более _____ независимо от причин, вызвавших эту задержку. При этом он не
	вправе приостановить или прекратить выполнение работ по настоящему Договору,
	если Стороны не договорятся об обратном с подписанием соответствующего
	Соглашения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII. Срок действия Договора

	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
	действует в течение ____ с этого момента.

	Срок действия Договора заканчивается "___" __________ 199__г.

	опция, не для конкурсного отбора Подрядчика По соглашению Сторон,
	оформляемому в виде отдельного Приложения к настоящему Договору, Условия
	данного Договора могут применяться и к отношениям, возникшим между Сторонами до
	его заключения.

	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности
	за нарушение его условий.

	Настоящий Договор после истечения срока его действия может быть
	пролонгирован Сторонами на новый срок на тех же или иных условиях.

	Условия пролонгируемого или вновь заключаемого Договора, выдвигаемые
	Заказчиком, не должны быть хуже условий, предлагаемых Заказчиком третьим лицам.
	Подрядчик, надлежащим образом выполняющий свои обязательства по настоящему
	Договору, имеет преимущественное право на пролонгацию Договора или заключение
	аналогичного Договора на новый срок, если только условия и цена аналогичного
	договора, предлагаемые иным Подрядчиком, не будут более выгодными для Заказчика.

	Действие Договора автоматически прекращается при:

	- ликвидации одной из его Сторон при отсутствии правопреемника;

	- физическом разрушении обслуживаемого жилищного фонда;

	- других обстоятельствах, предусмотренных законодательством для аналогичного
	вида договоров или обычаев делового оборота.

	VIII. Изменение и расторжение Договора

	Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или
	изменить настоящий Договор.

	опция В этом случае Сторона, инициатор расторжения, выплачивает другой
	Стороне все понесенные расходы, связанные с расторжением настоящего Договора.
	Под такими расходами понимаются: стоимость произведенных, но неоплаченных
	работ, стоимость неизрасходованных, но приобретенных материалов, расходы на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подбор иной эксплуатирующей организации, расходы на устранение недовыполненных
	или некачественно выполненных работ и т.д. (Список должен быть дополнен по
	усмотрению сторон). (Следующие пункты могут быть сформулированы в двух
	предлагаемых вариантах. Стороны обязаны выбрать один из них, наиболее полно
	отвечающий интересам Заказчика и Подрядчика).

	Вариант I

	Односторонний отказ от принятых на себя в соответствии с условиями
	настоящего Договора обязательств не допускается.

	По одностороннему требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть
	расторгнут или изменен только по решению суда при существенном нарушении
	условий Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора,
	влекущее для одной из Сторон ущерб, в силу которого она в значительной степени
	лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора.
	В данном случае другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных
	расторжением или изменением Договора.

	опция Виновная Сторона обязана возместить убытки, причиненные
	расторжением или изменением Договора.

	Вариант II

	опция Допускается односторонний отказ от выполнения условий настоящего
	Договора с его соответствующим изменением или расторжением в случаях:

	- предусмотренных в пунктах ___ (см. Раздел права и обязанности сторон)
	настоящего Договора;

	- составления Заказчиком трех и более Актов о нарушениях условий Договора или
	неудовлетворительном уровне выполнения работ.

	Требования об изменении или расторжении Договора может быть заявлено
	заинтересованной Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от
	этого требования либо неполучения ответа на данное требование в срок более 15
	(пятнадцати) календарных дней с момента получения требования другой Стороной.

	Любое изменение или расторжение настоящего Договора возможно лишь после
	предварительного уведомления настаивающей на этом Стороны не менее чем за ___
	месяц(а) до даты предстоящего расторжения или изменения Договора. При этом
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Заказчик вправе продлить срок действия Договора еще на _____, в случае, если
	обслуживаемый жилищный фонд по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика,
	остается без обслуживающей организации после прекращения действия настоящего
	Договора.

	Соглашение об изменении или расторжении Договора заключается в письменной
	форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

	IX. Разрешение споров

	В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств
	по настоящему Договору, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

	В случае невозможности разрешения спора по согласию Сторон он
	рассматривается в установленном действующим законодательством порядке
	арбитражным или третейским судом, выбираемым Сторонами на основе совместного
	Соглашения, решения суда являются окончательными и обязательными для обеих
	Сторон.

	Все претензии по выполнению условий настоящего Договора (акты о нарушении
	этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться
	контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

	К претензии прилагаются подтверждающие ее документы (протоколы осмотра,
	акты и т.д.), составленные с участием представителей Сторон и/или независимой
	компетентной организации (например, жилищной инспекции, комитета ЖКХ и т.д.).

	X. Дополнительные условия

	Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
	регламентируются действующим законодательством РФ.

	Если после заключения настоящего Договора в законодательном порядке будут
	приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем
	предусмотренные Договором, права и обязанности Сторон, продолжают действовать
	положения настоящего Договора, за исключением случаев, когда в этих нормативных
	актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения,
	возникшие из ранее заключенных договоров.

	Данный документ является полным текстом Договора и после его заключения
	любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка.

	Опция, противоречащие условиям настоящего Договора, теряют свою
	юридическую силу.

	Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору являются его
	неотъемлемой частью и должны согласовываться и подписываться уполномоченными
	представителями каждой из Сторон.

	Настоящий Договор составлен на __________ листах в двух экземплярах,
	имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

	К настоящему Договору прилагаются:

	- акт сдачи - приемки жилищного фонда и прилегающих территорий (Приложение
	N );

	- определение качественных стандартов содержания здания (Приложение N );

	- определение уровня качества выполняемых работ (Приложение N ).

	XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Подрядчик: ______________(наименование  юр. лица) ________________

	_____________(полный адрес) ______________

	_____________(расчетный счет) ____________

	Заказчик: _________________(наименование юр. лица) _______________

	_____________(полный адрес) ______________

	_____________(расчетный счет) ____________

	XII. Подписи Сторон

	от Подрядчика                                         от Заказчика

	___________                                            ___________

	(должность)                                            (должность)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	_________                                                _________

	(подпись)                                                (подпись)

	Приложение 4

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЯ

	1. Приложение 3 содержит позиции, которые носят рекомендательный характер,
	и, когда это целесообразно, часть из них может не приниматься во внимание по
	взаимной договоренности Заказчика и Подрядчика.

	2. Перед подписанием договора Заказчик и Подрядчик проводят совместную
	проверку состояния здания, при необходимости привлекая для этого
	профессионального эксперта, и составляют акт сдачи - приемки.

	3. На основании акта сдачи - приемки Заказчику и Подрядчику необходимо
	внимательно рассмотреть каждый пункт Приложения 3 и придти к согласию
	относительно сохранения указанных в нем пунктов, а также необходимых изменений -
	исключений, дополнений и прочее - в составе стандартов.

	4. После внесения Заказчиком и Подрядчиком всех поправок и уточнений
	Приложение подписывается обеими сторонами и считается неотъемлемой составной
	частью Договора, в соответствии с которым Заказчик будет оценивать уровень качества
	содержания жилого здания и придомовой территории и производить денежные
	расчеты.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 27

	рекомендуемое

	НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧЕЙ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	N	Вид неисправности, 	Вероятная причина	Метод устранения
	п/п	внешнее проявление 	неисправности  	неисправности 
	1	2         	3        	4        
	1 	Постепенное ослабле-	Засорение дымоходов	Полная чистка печи
	ние тяги. Слабое го-	или дымовых каналов	от сажи, удаление
	рение топлива, при  	(труб)            	из каналов обва- 
	открытой топочной   	лившейся кладки, 
	дверке дым поступает	раствора и т.п.  
	в помещение         
	2 	Внезапное резкое ос-	Обрушение рассечки,	Устранить место  
	лабление тяги, из   	перекрыши или дру-	повреждения про- 
	трубы выбивается    	гой части печи    	веркой тяги в ды-
	тонкая струйка дыма 	моходах, начиная с
	дымовой трубы. Для
	этого вначале не-
	обходимо сжечь бу-
	магу над вьюшкой,
	затем в прочистном
	отверстии под тру-
	бой и т.д. Измене-
	ние тяги укажет на
	место повреждения.
	При обрушении кир-
	пичей необходимо 
	их извлечь, разоб-
	рать кладку и    
	восстановить раз-
	рушенное место   
	3 	Полное отсутствие тя-	В дымовой трубе и 	Сжечь над вьюшкой
	ги при растопке печи	дымоходах находит-	или в месте, пре-
	ся холодный воздух	дусмотренном для 
	чистки, бумагу,  
	стружку и т.п.   
	4 	При ветре дым выбива-	Тяга в трубе недос-	Нарастить дымовую
	ется в помещение че-	таточна. Каналы   	трубу с таким рас-
	рез топочную дверку 	трубы размещены в 	четом, чтобы ее  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и конфорки плиты    	зоне ветрового под-	оголовок был выве-
	пора              	ден из зоны ветро-
	вого подпора     
	5 	Из дымовой трубы сте-	Температура отходя-	Поднять температу-
	кает вода, труба и  	щих газов ниже тем-	ру отходящих газов
	дымообороты покрыва-	пературы конденса-	на выходе из кана-
	ются влагой. Часть  	ции водяных паров в	ла (трубы) на 15 
	влаги выходит на    	дымовой трубе     	град. C выше точки
	наружную поверхность	росы, для чего:  
	трубы в виде темных 	а) сократить длину
	пятен               	дымооборотов в пе-
	чах с большим чис-
	лом дымооборотов;
	б) в печах с малы-
	ми размерами топ-
	ливника увеличить
	его размеры и пос-
	тавить колоснико-
	вую решетку боль-
	шего сечения с   
	целью возрастания
	количества тепло-
	ты;              
	в) увеличить тол-
	щину стенок канала
	(трубы) или утеп-
	лить их на чердаке
	и над крышей слоем
	теплоизоляции не-
	обходимой толщины;
	г) использовать  
	для топки сухой  
	вид топлива;     
	д) уменьшить сече-
	ние дымооборотов 
	до нормативных   
	значений         
	6 	Выпадение топочных  	Дверки установлены	Разобрать кладку 
	дверок              	без лапок или зак-	вокруг дверок,   
	реплены не лапками,	извлечь их, накле-
	а проволокой, кото-	пать лапки. Поста-
	рая перегорела    	вить дверку на   
	место и заделать 
	кладку вокруг нее
	7 	Наличие тяги при зак-	Движок до конца не	Разобрать кладку 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рытой вьюшечной     	заходит в рамку или	над задвижкой,   
	задвижке            	имеются щели между	извлечь задвижку и
	рамкой и кладкой  	очистить пазы. При
	наличии щели между
	рамкой и кладкой 
	заложить ее сталь-
	ной полоской и за-
	мазать глиной    
	8 	Стенки печи не про- 	Дымообороты покрыты	Произвести чистку
	греваются даже после	толстым слоем сажи,	печи, проверить  
	длительной топки    	или холодный воздух	дно дымооборотов и
	поступает в дымо- 	при наличии щелей
	обороты через щели	замазать их раст-
	в основании печи  	вором            
	9 	Появление в кладке  	Кладка произведена	В зависимости от 
	сквозных трещин, не-	без перевязки швов	обнаруженных при-
	поддающихся заделке 	в нескольких рядах	чин:             
	подряд; между при-	а) переложить    
	борами и кладкой  	кладку, соблюдая 
	отсутствуют необхо-	перевязку швов;  
	димые зазоры; на  	б) извлечь приборы
	печь оказывают дав-	и установить их  
	ление элементы зда-	снова с соблюдени-
	ния, дающего осад-	ем зазоров;      
	ку; основание вы- 	в) устранить дав-
	полнено без учета 	ление на печь, уб-
	требований норм и 	рав давящий эле- 
	правил            	мент;            
	г) расшить трещины
	и затереть их    
	раствором;       
	д) при повторном 
	появлении трещин 
	или их расширении
	переложить печь, 
	установив надежное
	основание (фунда-
	мент)            
	10	Край кухонной плиты 	Противоположный   	Извлечь плиту и  
	при нагреве приподы-	край плиты прижат 	уложить ее свобод-
	мается              	кладкой           	но               
	11	Сильный перегрев    	Разрушение отдель-	Сменить разрушен-
	отдельных участков  	ных кирпичей      	ные кирпичи новы-
	печи                	ми. При появлении
	прогрев в большом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	количестве печь  
	подлежит переклад-
	ке               

	Приложение 28

	обязательное

	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

	Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм
	собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития,
	гостиницы - приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких
	престарелых, дома - интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры,
	служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные
	для проживания.

	Жилое здание - здание, предназначенное для проживания в нем людей.

	Жилая квартира - изолированная часть здания, предназначенная для проживания
	одной или нескольких семей.

	Подсобное помещение - помещение квартиры, предназначенное для
	удовлетворения хозяйственно - бытовых нужд проживающих (кухня, туалет, ванная,
	кладовые и др.).

	Вспомогательные помещения - помещения здания, предназначенные для
	обеспечения его эксплуатации или бытового и культурного обслуживания
	проживающих (лестничные клетки, вестибюли, внеквартирные коридоры и кладовые,
	мусорокамеры и т.п.).

	Собственник жилья - субъект, имеющий соответствующий документ на право
	владения жильем.

	Наниматель жилья - лицо, которому предоставлено жилье на условиях договора
	найма.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Арендатор жилья - юридическое лицо, которому предоставлено жилье на
	условиях договора аренды.

	Договор - соглашение двух или более лиц (физических или юридических),
	направленное на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей. В
	договор обычно включаются условия, побуждающие к реальному выполнению
	установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности
	(санкции) за неисполнение договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т.д.

	Договор найма - соглашение, по которому наймодатель в пользование
	нанимателю и членам его семьи сдает пригодное для постоянного проживания жилое
	помещение, как правило, в виде отдельной квартиры, в пределах нормы жилой
	площади либо сохраняет право проживания по договору найма нанимателя в жилом
	помещении независимо от его площади, а наниматель обязуется использовать это
	жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за пользование им и за
	коммунальные услуги.

	Договор аренды - соглашение, по которому арендодатель предоставляет
	арендатору и членам его семьи недвижимость в жилищной сфере, включая жилые
	помещения, без ограничения размеров за договорную плату во временное владение и
	пользование либо пользование, а арендатор обязуется использовать ее в соответствии с
	договором и своевременно вносить арендную плату, включая плату за коммунальные
	услуги.

	Заказчик - предприятие, организация, которые располагают средствами для
	осуществления капитального строительства и заключают договор на производство
	проектно - изыскательных, строительно - монтажных работ с подрядной организацией
	(подрядчиком).

	Кондоминиум - объединение собственников в едином комплексе недвижимого
	имущества в жилищной сфере (домовладельцы), в границах которого каждому из них на
	праве частной или государственной, муниципальной собственности, иной форме
	собственности принадлежат в жилых домах жилые (квартиры, комнаты) или нежилые
	помещения, включая пристроенные, а также другое недвижимое имущество,
	непосредственно связанное с жилым домом, являющееся общей собственностью
	домовладельцев.

	Компенсации (субсидии) - средства, предоставляемые гражданам в качестве
	помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг, строительства жилья или его
	покупки.

	Сертификат - документ предприятия - изготовителя, подтверждающий
	соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам или
	техническим условиям.

	Техническая эксплуатация зданий - использование здания по функциональному
	назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкций здания и его оборудования, при котором они способны выполнять
	заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической
	документации.

	Нормальная эксплуатация - эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в
	соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование
	технологическими или бытовыми условиями.

	Содержание жилого дома - комплекс работ по созданию необходимых условий
	для проживания людей и обеспечения сохранности жилого дома (техническая
	эксплуатация, санитарное обслуживание, текущий и капитальный ремонт).

	Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, санитарно -
	гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого здания,
	обусловливающих его качество.

	Эксплуатационные требования к жилому зданию (элементу) - установленные
	нормативными документами условия (требования) к жилому зданию (элементу),
	обеспечивающие его эффективную эксплуатацию.

	Техническое обслуживание здания - комплекс работ по поддержанию исправного
	состояния элементов, заданных параметров и режимов работы его конструктивных
	элементов и технических устройств.

	Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организационно -
	технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не
	связанных с изменением основных технико - экономических показателей здания, с
	заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного
	оборудования.

	Текущий ремонт здания - комплекс строительных и организационно - технических
	мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления
	работоспособности) элементов здания и поддержания эксплуатационных показателей.

	Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно -
	технических мероприятий, связанных с изменением основных технико - экономических
	показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади
	здания, инженерной оснащенности) в целях улучшения условий проживания,
	максимального устранения физического и морального износа.

	Снос здания - исключительная мера, связанная с градостроительными и другими
	объективными обстоятельствами (высокий физический и моральный износ, аварийное
	состояние и т.д.).

	Физический износ здания - процесс постепенного или одномоментного
	ухудшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий
	(элементов), вызываемого объективными причинами или внешними воздействиями.

	Моральный износ здания - постепенное отклонение основных эксплуатационных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	показателей, определяющих условия проживания, которые формируются данными
	технического прогресса в строительстве и эксплуатации жилья в соответствии с
	развивающимися потребностями населения.

	Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкция, основание
	(здание в целом) перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.
	Оценка технического состояния здания соответствует его физическому износу в
	пределах <...>

	Аварийное состояние здания - состояние здания, при котором его дальнейшая
	эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности
	обеспечения безопасного проживания в нем людей.

	Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка,
	служащая для отдыха в летнее время.

	Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или
	встроенное в него.

	Жилое здание секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких
	секций.

	Жилое здание коридорного типа - здание, в котором квартиры (или комнаты
	общежитий) имеют выходы на лестницы через общий коридор.

	Лестнично - лифтовой узел - объемно - планировочный элемент здания,
	предназначенный для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и
	лифтов.

	Лифтовый холл - помещение перед входами в лифты.

	Лоджия - встроенное в здание и огражденное в плане с 3-х сторон помещение,
	открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и
	солнцезащиты.

	Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты - открытое пространство под
	зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного,
	технического) этажа.

	Секция жилого здания - часть здания, квартиры которой имеют выход на одну
	лестничную клетку непосредственно или через холл и отделенная от других частей
	здания глухой стеной.

	Тамбур - небольшое помещение между дверями, служащее для защиты от
	проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку
	или другие помещения.

	Терраса - огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для
	отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нижерасположенным этажом.

	Холодная кладовая - кладовая площадью до 2 кв. м, размещаемая в
	неотапливаемом объеме квартиры.

	Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными
	стенами и перекрытием верхнего этажа.

	Эркер - выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или
	полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

	Этаж мансардный - жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства.

	Этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной
	отметки земли.

	Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной
	отметки земли более чем на половину высоты помещения.

	Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки
	коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней
	(технический чердак) и в средней части здания.

	Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной
	отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

	Герметики - эластичные материалы, применяемые для обеспечения
	непроницаемости стыков и соединений конструктивных элементов зданий.

	Деформация здания - изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости
	(осадка, сдвиг, крен и др.) здания под влиянием различных нагрузок и воздействий.

	Сети инженерные - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод,
	канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных
	пунктов, а также в зданиях.

	Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой
	потребителей в необходимых количествах и требуемого качества.

	Вентиляция - естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в
	помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно
	- гигиеническими требованиями.

	Газоснабжение - организованная подача и распределение газового топлива для
	нужд потребителя.

	Канализация - комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных
	станций) и оборудования (санитарных приборов, стояков и др.), обеспечивающих сбор
	и отведение сточных вод с территории домовладения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отопление - искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них
	тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой
	условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей.

	Приложение 29

	обязательное

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНО -
	ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

	----T------------------------T-----------------------------------¬

	¦	 N 	¦	     Наименование       	¦	      Когда и кем утвержден        	¦

	¦	п/п	¦	   законодательного     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	 или нормативного акта  	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	 1 	¦	           2            	¦	                 3                 	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	          1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ          	¦

	+---T------------------------T-----------------------------------+

	¦	1  	¦	Конституция Российской  	¦	Принята Всенародным голосованием   	¦

	¦	   	¦	Федерации.              	¦	12 декабря 1993 г.                 	¦

	¦	   	¦	М.: Юридическая литера- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	тура, 1993 г.           	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	2  	¦	О действии актов органов	¦	Закон РСФСР от 24 октября 1990 г.  	¦

	¦	   	¦	Союза на территории     	¦	N 263                              	¦

	¦	   	¦	РСФСР                   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	3  	¦	Гражданский кодекс Рос- 	¦	Часть первая. Принята Государст-   	¦

	¦	   	¦	сийской Федерации       	¦	венной Думой 21 октября 1994 г.    	¦

	¦	   	¦	                        	¦	Часть вторая принята Государствен- 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	ной Думой 22 декабря 1995 г.       	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	4  	¦	Кодекс РСФСР об админи- 	¦	Введен в действие с 1 января       	¦

	¦	   	¦	стративных правонаруше- 	¦	1985 г. Постановлением Верховного  	¦

	¦	   	¦	ниях (с изменениями и   	¦	Совета РСФСР от 30 июля 1984 г.    	¦

	¦	   	¦	дополнениями на         	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	01.06.1995)             	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	5  	¦	Уголовный кодекс (с из- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	менениями и дополнениями	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	на 10 ноября 1995 г.)   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	6  	¦	О порядке перерасчета   	¦	Закон Российской Федерации от      	¦

	¦	   	¦	размеров штрафов, преду-	¦	14.07.92                           	¦

	¦	   	¦	смотренных кодексом     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	РСФСР об администра-    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	тивных правонарушениях  	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	7  	¦	О разграничении государ-	¦	Постановление Верховного Совета    	¦

	¦	   	¦	ственной собственности  	¦	Российской Федерации от 27 декабря 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	городов Москвы, Россий- 	¦	1991 г. N 3020-1                   	¦

	¦	   	¦	ской Федерации на феде- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ральную собственность,  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	государственную собст-  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	венность республик в со-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ставе Российской Федера-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ции, краев, областей,   	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	автономной области,     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	автономных округов и    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Санкт - Петербурга и    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	муниципальную           	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	собственность           	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	8  	¦	О приватизации жилищно- 	¦	Закон Российской Федерации от 11   	¦

	¦	   	¦	го фонда в Российской   	¦	августа 1994 г. N 26-ФЗ            	¦

	¦	   	¦	Федерации               	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	9  	¦	О товариществах собст-  	¦	Федеральный закон Российской       	¦

	¦	   	¦	венников жилья          	¦	Федерации от 15.06.96 N 72-ФЗ      	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	10 	¦	Об общих принципах ор-  	¦	Федеральный закон Российской       	¦

	¦	   	¦	ганизации местного само-	¦	Федерации от 28 августа 1995 г.    	¦

	¦	   	¦	управления в            	¦	N 154-ФЗ                           	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации    	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	11 	¦	О введении в действие   	¦	Постановление Верховного Совета    	¦

	¦	   	¦	Закона Российской Феде- 	¦	Российской Федерации от 24 декабря 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	рации "Об основах Феде- 	¦	1992 г. N 4219-1                   	¦

	¦	   	¦	ральной жилищной поли-  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	тики"                   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	12 	¦	Об основах Федеральной  	¦	Закон Российской Федерации от 24   	¦

	¦	   	¦	жилищной политики       	¦	декабря 1992 г. N 4218-1           	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	13 	¦	О внесении изменений и  	¦	Федеральный закон Российской       	¦

	¦	   	¦	дополнений в Закон Рос- 	¦	Федерации от 12 января 1996 г.     	¦

	¦	   	¦	сийской Федерации "Об   	¦	N 9-ФЗ                             	¦

	¦	   	¦	основах Федеральной жи- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	лищной политики"        	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	14 	¦	О сертификации продукции	¦	Закон Российской Федерации от 10   	¦

	¦	   	¦	и услуг                 	¦	июня 1993 г. N 5151-1              	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	15 	¦	О стандартизации        	¦	Закон Российской Федерации от 10   	¦

	¦	   	¦	                        	¦	июня 1993 г. N 5154-1              	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	16 	¦	О защите прав потребите-	¦	Закон Российской Федерации от      	¦

	¦	   	¦	лей                     	¦	09.01                              	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	17 	¦	Кодекс законов о труде  	¦	Принят Постановлением Верховного   	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации.   	¦	Совета Российской Федерации        	¦

	¦	   	¦	Официальный текст по со-	¦	25 сентября 1992 г. N 3544-1       	¦

	¦	   	¦	стоянию на 1 октября    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	1995 г.                 	¦	                                   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	Министерство юстиции    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации,   	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	1995 г.                 	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	18 	¦	Основы законодательства 	¦	Приняты Постановлением Верховного  	¦

	¦	   	¦	РФ об охране труда      	¦	Совета Российской Федерации        	¦

	¦	   	¦	                        	¦	от 6 августа 1993 г. N 5601-1      	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	19 	¦	Правила пожарной безо-  	¦	Введены в действия Приказом        	¦

	¦	   	¦	пасности в Российской   	¦	МВД РФ от 14.12.1993 N 536         	¦

	¦	   	¦	Федерации               	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	            2. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            	¦

	+---T------------------------T-----------------------------------+

	¦	1  	¦	Положение о Государст-  	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	венном комитете санитар-	¦	Федерации от 19 ноября 1993 г.     	¦

	¦	   	¦	но - эпидемиологического	¦	N 1965                             	¦

	¦	   	¦	надзора Российской Феде-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	рации                   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	2  	¦	О Государственном коми- 	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	тете санитарно -        	¦	Федерации от 19 ноября 1993 г.     	¦

	¦	   	¦	эпидемиологического над-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	зора Российской Федера- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ции                     	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	3  	¦	О полномочиях Прави-    	¦	Указ Президента Российской         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	тельства Российской Фе- 	¦	Федерации от 28 октября 1994 г.    	¦

	¦	   	¦	дерации по осуществле-  	¦	N 2027                             	¦

	¦	   	¦	нию передачи объектов   	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Федеральной собственно- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	сти в государственную   	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	собственность субъектов 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации и  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	муниципальную собствен- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ность                   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	4  	¦	Об ответственности за   	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	нарушение трудовых прав 	¦	Федерации от 19 марта 1994 г. N 458	¦

	¦	   	¦	граждан                 	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	5  	¦	О развитии конкуренции в	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	сфере эксплуатации и ре-	¦	Федерации                          	¦

	¦	   	¦	монта жилищного фонда   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	6  	¦	О мерах по обеспечению  	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	права граждан на жилище 	¦	Федерации от 9 апреля 1993 г. N 442	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	7  	¦	Об утверждении времен-  	¦	Указ Президента Российской         	¦

	¦	   	¦	ного положения о кондо- 	¦	Федерации от 23 декабря 1993 г.    	¦

	¦	   	¦	миниуме                 	¦	N 2275                             	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	      3. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---T------------------------T-----------------------------------+

	¦	1  	¦	О полномочиях органов   	¦	Постановление Совета Министров     	¦

	¦	   	¦	исполнительной власти   	¦	- Правительства Российской         	¦

	¦	   	¦	краев, областей, авто-  	¦	Федерации от 27 мая 1994 г. N 492  	¦

	¦	   	¦	номных образовании,     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	городов федерального    	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	значения по лицензирова-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	нию отдельных видов     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	деятельности            	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	2  	¦	О переводе предприятий, 	¦	Постановление Совета Министров     	¦

	¦	   	¦	объединений и организа- 	¦	РСФСР от 31 июля 1989 г. N 235     	¦

	¦	   	¦	ций системы министерства	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	жилищно - коммунального 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	хозяйства РСФСР на пол- 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ный хозяйственный расчет	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	и самофинансирование    	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	3  	¦	О порядке передачи      	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	объектов социально -    	¦	Российской Федерации от 7 марта    	¦

	¦	   	¦	культурного и комму-    	¦	1995 г. N 235                      	¦

	¦	   	¦	нально - бытового наз-  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	начения Федеральной     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	собственности в Государ-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ственную собственность  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	субъектов Российской    	¦	                                   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	Федерации               	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	4  	¦	По упорядочении системы 	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	оплаты жилья и комму-   	¦	Российской Федерации от 18.06.1996 	¦

	¦	   	¦	нальных услуг           	¦	N 707                              	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	5  	¦	О переоценке основных   	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	фондов                  	¦	Российской Федерации от 25 ноября  	¦

	¦	   	¦	                        	¦	1995 г. N 1148                     	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	6. 	¦	Положение о Государст-  	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	венном Комитете Россий- 	¦	Российской Федерации от 11.12.1997 	¦

	¦	   	¦	ской Федерации по жи-   	¦	N 1542                             	¦

	¦	   	¦	лищной и строительной   	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	политике                	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	7  	¦	О Государственном учете 	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	жилищного фонда в Рос-  	¦	Российской Федерации от 13.10.1997 	¦

	¦	   	¦	сийской Федерации       	¦	N 1301                             	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	8  	¦	Об утверждении Правил   	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	предоставления комму-   	¦	Российской Федерации от 26 сентября	¦

	¦	   	¦	нальных услуг           	¦	1994 г. N 1099                     	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	9  	¦	Об утверждении правил   	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	предоставления услуг по 	¦	Российской Федерации от 29 сентября	¦

	¦	   	¦	вывозу твердых и жидких 	¦	1994 г. N 1099                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	бытовых отходов         	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	10 	¦	Порядок ведения лицензи-	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	онной деятельности      	¦	Российской Федерации от 24 декабря 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	1994 г. N 1418                     	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	11 	¦	Положение о Государст-  	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	венном санитарно -      	¦	Российской Федерации от 5 июня     	¦

	¦	   	¦	эпидемиологическом нор- 	¦	1994 г. N 625                      	¦

	¦	   	¦	мировании               	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	12 	¦	О признании утратившими 	¦	Постановление Правительства        	¦

	¦	   	¦	силу и внесении измене- 	¦	Российской Федерации от 23 июля    	¦

	¦	   	¦	ний в некоторые решения 	¦	1993 г. N 726                      	¦

	¦	   	¦	Правительства Российской	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Федерации в связи с при-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	нятием Закона Российской	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Федерации об основах Фе-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	деральной жилищной поли-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	тики                    	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	                         4. ПРОЧИЕ АКТЫ                         	¦

	+---T------------------------T-----------------------------------+

	¦	1  	¦	Об организационно -     	¦	Письмо Государственного Комитета   	¦

	¦	   	¦	правовом статусе пред-  	¦	Российской Федерации по вопросам   	¦

	¦	   	¦	приятий жилищно -       	¦	архитектуры и строительства        	¦

	¦	   	¦	коммунального хозяйства 	¦	и Департамента ЖКХ от 29.06.94     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                        	¦	N 01-04-86                         	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	2  	¦	По вопросу оплаты труда 	¦	Письмо Минстроя России и Департа-  	¦

	¦	   	¦	в ЖКХ                   	¦	мента ЖКХ  от 17.05.95             	¦

	¦	   	¦	                        	¦	по вопросу оплаты труда в ЖКХ      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	N 01-04-85                         	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	3  	¦	О создании органов Го-  	¦	Письмо Минстроя России и Департа-  	¦

	¦	   	¦	сударственной жилищной  	¦	мента ЖКХ от 03.11.94 N 01-02-161  	¦

	¦	   	¦	инспекции в Российской  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	Федерации               	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	4  	¦	Об инвентаризации и     	¦	Письмо Минстроя России и Департа-  	¦

	¦	   	¦	оценке строений, поме-  	¦	мента ЖКХ от 5.09.94 N 01-13-124   	¦

	¦	   	¦	щений и сооружений,     	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	принадлежащих гражданам 	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	на правах собственности 	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	5  	¦	Об утверждении примерно-	¦	Постановление Государственного     	¦

	¦	   	¦	го положения о порядке  	¦	Комитета Российской Федерации по   	¦

	¦	   	¦	конкурсного отбора      	¦	вопросам архитектуры и строи-      	¦

	¦	   	¦	жилищных ремонтно -     	¦	тельства от 12 января 1994 г.      	¦

	¦	   	¦	эксплуатационных        	¦	N 18-24                            	¦

	¦	   	¦	предприятий для содержа-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	ния и ремонта государст-	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	венного и муниципального	¦	                                   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	жилищных фондов         	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	6  	¦	Типовые и укрупненные   	¦	Центральное бюро нормативов по     	¦

	¦	   	¦	нормы обслуживания на   	¦	труду при НИИ труда Госкомитета    	¦

	¦	   	¦	работы по санитарному   	¦	СССР по труду и социальным вопросам	¦

	¦	   	¦	содержанию домовладений 	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	7  	¦	Об утверждении "Методи- 	¦	Приказ комитета Российской         	¦

	¦	   	¦	ки определения нормати- 	¦	Федерации по коммунальному хозяй-  	¦

	¦	   	¦	вов потребления жилищно 	¦	ству от 22 ноября 1993 г. N 60     	¦

	¦	   	¦	- коммунальных услуг"   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	8  	¦	По вопросу особенностей 	¦	Письмо Минстроя России и Департа-  	¦

	¦	   	¦	применения Постановления	¦	мента ЖКХ от 20.09.94 на           	¦

	¦	   	¦	Правительства Российской	¦	предприятиях ЖКХ N 01-04-132       	¦

	¦	   	¦	Федерации от 21.03.94.  	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	N 210                   	¦	                                   	¦

	+---+------------------------+-----------------------------------+

	¦	9  	¦	Ведомственные строитель-	¦	Государственный Комитет по граж-   	¦

	¦	   	¦	ные нормы. Правила оцен-	¦	данскому строительству и архитекту-	¦

	¦	   	¦	ки физического износа   	¦	ре при Госстрое СССР               	¦

	¦	   	¦	жилых зданий            	¦	                                   	¦

	¦	   	¦	(ВСН 53-86(р))          	¦	                                   	¦

	L---+------------------------+------------------------------------

	5. НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----T----------------T-------------------------------------------¬

	¦	 N 	¦	  Индекс, шифр  	¦	                 Название                  	¦

	¦	п/п	¦	   документа    	¦	                                           	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	 1 	¦	       2        	¦	                       3                   	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	1  	¦	СНиП 10-01-94   	¦	Система нормативных документов в строитель-	¦

	¦	   	¦	                	¦	стве. Основные положения                   	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	2  	¦	СНиП 2.07.01-89 	¦	Градостроительство. Планировка и застройка 	¦

	¦	   	¦	                	¦	городских и сельских поселений             	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	3  	¦	СНиП 2.08.01-89 	¦	Жилые здания                               	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	4  	¦	СНиП II-7-81*   	¦	Строительство в сейсмических районах       	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	5  	¦	СНиП 2.01.01    	¦	Строительная климатология и геофизика      	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	6  	¦	СНиП 2.01.07-85 	¦	Нагрузки и воздействия                     	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	7  	¦	СНиП II-12-77   	¦	Защита от шума                             	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	8  	¦	СНиП 2.04.05-85 	¦	Внутренний водопровод и канализация зданий 	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	9  	¦	СНиП 2.04.05-91*	¦	Отопление, вентиляция и кондиционирование  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	10 	¦	СНиП 11-36-76   	¦	Котельные установки                        	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	11 	¦	СНиП 2.04.08-87 	¦	Газоснабжение                              	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	12 	¦	СНиП 3.05.01-85 	¦	Внутренние санитарно - технические системы 	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	13 	¦	СНиП 23-05-95   	¦	Естественное и искусственное освещение     	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	14 	¦	СНиП 21-01-97   	¦	Пожарная безопасность зданий и сооружений  	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	15 	¦	РД 34.21.122-87 	¦	Проектирование молниезащиты зданий         	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	16 	¦	ВСН 62-91*      	¦	Проектирование среды жизнедеятельности с   	¦

	¦	   	¦	                	¦	учетом потребностей инвалидов и маломобиль-	¦

	¦	   	¦	                	¦	ных групп населения                        	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	17 	¦	ГОСТ 15467-79   	¦	Управление качеством продукции             	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	18 	¦	ГОСТ 18353-79   	¦	Контроль неразрушающий. Классификация видов	¦

	¦	   	¦	                	¦	и методов                                  	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	19 	¦	ГОСТ 23941-79   	¦	Шум. Методы определения шумовых характерис-	¦

	¦	   	¦	                	¦	тик. Общие требования                      	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	20 	¦	ГОСТ 23337-78   	¦	Шум. Методы измерения шума на селитебной   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	территории                                 	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	21 	¦	ГОСТ 24940-81   	¦	Здания и сооружения. Метод измерения осве- 	¦

	¦	   	¦	                	¦	щенности                                   	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	22 	¦	ГОСТ 26253-84   	¦	Здания и сооружения. Методы определения    	¦

	¦	   	¦	                	¦	теплоустойчивости ограждающих  конструкций 	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	23 	¦	ГОСТ 26254-84   	¦	Здания и сооружения. Методы определения    	¦

	¦	   	¦	                	¦	сопротивления теплопередаче ограждающих    	¦

	¦	   	¦	                	¦	конструкций                                	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	24 	¦	СанПиН 983-72   	¦	Санитарные правила содержания обществен-   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ных уборных                                	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	25 	¦	Инструктивные указания по снижению потерь тепла в эксплуа-  	¦

	¦	   	¦	тируемых жилых зданиях. М.: ОНТИ АКХ, 1983                  	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	26 	¦	Инструкция по экономии тепла и воды в системах горячего     	¦

	¦	   	¦	водоснабжения. М.: ОНТИ АКХ, 1983                           	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	27 	¦	Инструкция по обслуживанию и ремонту подогревателей в усло- 	¦

	¦	   	¦	виях эксплуатации. М.: ОНТИ АКХ, 1985                       	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	28 	¦	Инструкция по режимам работы закрытых систем теплоснабже-   	¦

	¦	   	¦	ния от районных котельных при комплексной автоматизации ре- 	¦

	¦	   	¦	гулирования отпуска теплоты в центральных тепловых пунктах. 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	М.: ОНТИ АКХ,  1985                                         	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	29 	¦	Методические указания по оптимизации потребления теплоты и  	¦

	¦	   	¦	воды на нужды горячего водоснабжения жилых и общественных   	¦

	¦	   	¦	зданий. М.: ОНТИ АКХ, 1985                                  	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	30 	¦	Методические указания по определению расходов топлива, элек-	¦

	¦	   	¦	троэнергии и воды на выработку тепла отопительными котель-  	¦

	¦	   	¦	ными коммунальных теплоэнергетических предприятий. М.: АКХ, 	¦

	¦	   	¦	1994                                                        	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	31 	¦	Методические указания по модернизации внутридомовых элек-   	¦

	¦	   	¦	трических сетей при различных уровнях электрификации быта.  	¦

	¦	   	¦	М.: ОНТИ АКХ, 1977                                          	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	32 	¦	Методические указания по оптимизации потребления теплоты и  	¦

	¦	   	¦	воды на нужды горячего водоснабжения жилых и общественных   	¦

	¦	   	¦	зданий. М.: ОНТИ АКХ, 1985                                  	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	33 	¦	Отраслевое положение о стимулировании за экономию топливно  	¦

	¦	   	¦	- энергетических ресурсов в жилищном фонде. М.: АКХ, 1995   	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	34 	¦	Рекомендации по установке узлов коммерческого учета расхода 	¦

	¦	   	¦	тепловой энергии у потребителей тепла. М.: АКХ, 1995        	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	35 	¦	Инструкция по проектированию крышных котельных N 18-104     	¦

	¦	   	¦	от 08.12.1995 Минстрой России                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	36 	¦	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.  	¦

	¦	   	¦	РД 34.21 1222-87                                            	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	37 	¦	Инструкция по эксплуатации и ремонту автоматизированных     	¦

	¦	   	¦	систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной      	¦

	¦	   	¦	этажности от 07.02.1985 N 83                                	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	38 	¦	Рекомендации по повышению эффективности действия систем     	¦

	¦	   	¦	отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в многоэтаж- 	¦

	¦	   	¦	ных жилых зданиях. М.: ОНТИ АКХ, 1983.                      	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	39 	¦	Методические указания по автоматизации систем горячего водо-	¦

	¦	   	¦	снабжения жилых зданий в закрытых тепловых сетях. М.: ОНТИ  	¦

	¦	   	¦	АКХ, 1966                                                   	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	40 	¦	Технические условия по устройству и эксплуатации крышных    	¦

	¦	   	¦	котельных на природном газе. М.; АКХ, 1996                  	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	41 	¦	Правила эксплуатации и ремонта систем пожаротушения, дымо-  	¦

	¦	   	¦	удаления,  напольно - бытовых электроплит и замочно -       	¦

	¦	   	¦	переговорных устройств. М., 1986                            	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	42 	¦	Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок	¦

	¦	   	¦	и тепловых сетей. М.: Энергия, 1973                         	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	43 	¦	Правила пользования электрической и тепловой энергией. М.,  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	1981                                                        	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	44 	¦	Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-  	¦

	¦	   	¦	телей и правила техники безопасности при эксплуатации элек- 	¦

	¦	   	¦	троустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). М.: Энергоатомиздат, 	¦

	¦	   	¦	1986                                                        	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	45 	¦	Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. М.: Госэнер-	¦

	¦	   	¦	гонадзор, 1995                                              	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	46 	¦	Правила технической эксплуатации котельных жилищно - комму- 	¦

	¦	   	¦	нального хозяйства. М.: Стройиздат, 1973                    	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	47 	¦	Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту бытовых    	¦

	¦	   	¦	напольных электроплит с жарочным шкафом. М.: ОНТИ АКХ,      	¦

	¦	   	¦	1982                                                        	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	48 	¦	Правила безопасности в газовом хозяйстве. М., 1992          	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	49 	¦	Положение о техническом обслуживании газового оборудования  	¦

	¦	   	¦	в жилых домах и общественных зданиях. Минтопэнерго России,  	¦

	¦	   	¦	12.05.1994                                                  	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	50 	¦	Сборник нормативно - технической документации по эксплуата- 	¦

	¦	   	¦	ции бытовых стационарных электроплит. М.: ОНТИ АКХ, 1990    	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	51 	¦	Правила технической  эксплуатации электроустановок потреби- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	телей                                                       	¦

	+---+------------------------------------------------------------+

	¦	52 	¦	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано-	¦

	¦	   	¦	вок. М.: Энергоатомиздат, 1988                              	¦

	L---+-------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.