ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ 16 декабря 2002 г. N 9-18/908
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
	ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
	ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 18 ноября 2002 г. N
	30/9/3498
	ПИСЬМО
	О ПРИМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ N 4 СНИП 2.08.01-
	89*

	Госстрой России и Главное управление Государственной противопожарной
	службы МЧС России проанализировали ход выполнения решения совместного
	заседания коллегии Госстроя России и ГУГПС МВД России от 28.06.2000 "О
	повышении противопожарной защиты жилых зданий", писем ГУГПС МВД России (N
	20/2.2/3438 от 28.09.2000, N 20/2.2/3709 от 10.10.2001), письма Госстроя России (N СК-
	4434/9 от 09.10.2000), а также требований СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания", с учетом
	дополнений, утвержденных Постановлением Госстроя России от 20.11.2000 N 112.

	Проведенный анализ показал, что несмотря на требования норм, в настоящее
	время имеют место случаи приемки в эксплуатацию законченных строительством
	жилых домов, не оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями
	(АДПИ) и отдельными кранами для присоединения шлангов (рукавов) в целях
	возможности их использования в качестве устройства внутриквартирного
	пожаротушения на ранней стадии (далее - устройства внутриквартирного
	пожаротушения).

	Органами управления и подразделениями Государственной противопожарной
	службы не обеспечен на должном уровне контроль за выполнением положений
	Изменения N 4 СНиП 2.08.01-89* в проектах жилых зданий, проектирование которых
	осуществляется с 01.01.2001.

	Не во все проектные организации, занимающиеся разработкой проектной
	документации на строительство и реконструкцию жилых домов, была направлена
	информация об АДПИ и устройствах внутриквартирного пожаротушения, а также об
	организациях, их изготовляющих и поставляющих. Отсутствие необходимой
	информации приводит к неправильному применению указанных средств, что в
	значительной мере снижает их эффективность. В частности допускались случаи
	оборудования жилых квартир, имеющих несколько комнат, только одним АДПИ или
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выдвигались необоснованные требования оборудования каждого помещения квартиры
	двумя АДПИ. Применялись устройства для внутриквартирного пожаротушения с
	арматурой диаметром, превышающим диаметр внутриквартирной водопроводной сети.

	Имеют место случаи, когда приобретенные ДЭЗами и РЭО отдельные краны и
	АДПИ по их вине в жилых домах, сдаваемых с неполной отделкой, не
	устанавливались. При этом должностные лица ГПС подписывали акты приемки жилых
	зданий в эксплуатацию, так как во время приемки им предъявляли АДПИ и устройства
	для внутриквартирного пожаротушения, предназначенные для установки.

	В связи с поступающими запросами проектных, строительных и других
	организаций Госстрой России и Главное управление Государственной
	противопожарной службы МЧС России разъясняют вопросы применения требований
	Изменения N 4 СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания".

	Реализация требований Изменения N 4 СНиП 2.08.01-89* должна осуществляться
	в следующем порядке:

	по жилым зданиям, сооруженным по индивидуальным проектам, проектирование
	которых началось с 01.01.2001;

	по жилым зданиям, сооруженным по проектам (типовым проектам), привязка
	строительства которых началась с 01.01.2001, независимо от даты разработки проекта
	(типового проекта).

	В квартире извещателями оборудуются жилые комнаты, кухня и прихожая (холл,
	передняя, внутриквартирный коридор).

	При высоте защищаемого помещения квартиры до 3 м количество АДПИ
	определяется в зависимости от их технических характеристик, указанных в паспорте,
	но, как правило, 1 извещатель на 20 кв. м.

	В случае реализации квартир без их окончательной планировки количество АДПИ
	на одну квартиру определяется из расчета 1 извещатель на 20 кв. м общей площади
	квартиры. АДПИ устанавливаются на потолке (желательно в центре помещения) или
	на стене (например, над дверным проемом) на расстоянии от потолка не более 30 см и
	не менее 60 см от внутреннего угла помещения. Если комната или коридор имеют
	длину более 9 м, извещатели следует расположить в обоих концах.

	Устройство внутриквартирного пожаротушения, к которому присоединен шланг
	(рукав), может быть установлено на водопроводной трубе в любом удобном для его
	открывания месте: в ванной, уборной, кухне по усмотрению проектной организации.
	Элементы устройства (запорная арматура, шланг и др.) должны выдерживать давление
	водопроводной сети и соответствовать диаметру внутриквартирной водопроводной
	сети.

	Вариант хранения шланга с распылителем - открыто или в шкафчике - и место его
	хранения определяются проектной организацией. При этом шланг должен храниться в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	доступном для его экстренного применения месте. Рекомендуется перед распылителем
	или в его составе иметь запорное устройство, с тем чтобы не залить квартиру до того,
	как начинается тушение в месте загорания.

	Длина шланга определяется размерами квартиры, возможной его прокладкой по
	коридорам и комнатам до самого отдаленного от крана места.

	Обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей
	не требуется. Вместе с тем рядом организаций налажен выпуск устройств
	внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, включающих в себя все
	необходимые элементы, по техническим условиям, согласованным в установленном
	порядке.

	На основании изложенного органам архитектуры, управления ГПС МЧС России,
	эксплуатационным организациям принять меры, направленные на приведение
	противопожарной защиты жилых зданий в соответствие с требованиями Изменения N
	4 СНиП 2.08.01-89*. Не допускать приемки в эксплуатацию указанных выше объектов
	(в том числе с неполной отделкой) без установки АДПИ и устройств
	внутриквартирного пожаротушения в помещениях квартир.

	Начальник Управления

	стандартизации, технического

	нормирования и сертификации

	Госстроя России

	В.В.ТИШЕНКО

	Заместитель Начальника

	ГУГПС МЧС России,

	Заместитель Главного

	государственного инспектора

	Российской Федерации

	по пожарному надзору

	В.П.МОЛЧАНОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.