Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

<РАЗЪЯСНЕНИЯ п. 1.12 СНиП 2.09.03-85 и 6.7 СНиП 2.04.07-86>

	В связи с поступающими запросами от проектных организаций по устройству
	систем дымоудаления кабельных сооружений (п. 1.12 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения
	промышленных предприятий") и по совместной прокладке в каналах тепловых сетей
	трубопроводов систем горячего водоснабжения и систем отопления (п. 6.7 СНиП
	2.04.07-86 "Тепловые сети") Управление стандартизации и технических норм в
	строительстве Госстроя СССР сообщает следующее.

	В кабельных сооружениях в связи с отсутствием в них постоянных рабочих мест
	согласно СНиП 2.04.05-86 не требуется проектировать противодымную вентиляцию
	для удаления дыма при пожаре. П. 1.12 СНиП 2.09.03-85 предусматривает устройство в
	этих сооружениях системы дымоудаления, рассчитанной для удаления дыма после
	пожара, для чего могут быть использованы системы общеобменной вентиляции
	кабельных сооружений, предусматриваемые согласно ПУЭ (п. 2.3.132). Кратность
	воздухообмена при удалении дыма после пожара нормами не регламентируется.

	При подземной прокладке тепловых сетей в каналах допускается предусматривать
	прокладку в одном канале, в том числе без разделительных перегородок, трубопроводов
	систем горячего водоснабжения и систем отопления, обеспечивая ремонтопригодность
	тепловых сетей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.