Утверждены

	Минэнерго СССР

	6 февраля 1987 года

	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
	ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЗАКОНЧЕННЫХ
	СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ОБЪЕКТОВ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	ВСН 37-86

	Вводится в действие

	с 6 февраля 1987 года

	Разработаны Всесоюзным институтом по проектированию и организации
	энергетического строительства (Оргэнергострой);

	Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и
	эксплуатации электростанций и сетей (Союзтехэнерго).

	Исполнители: П.А. Воронов (Оргэнергострой); А.Н. Вавилин (Союзтехэнерго).

	Согласованы с Госстроем СССР 28.03.1986;

	ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности
	28.07.1986.

	Утверждены Министерством энергетики и электрификации СССР 06.02.1987.

	Заместитель министра А.Н. Макухин.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию
	законченных строительством новых, расширением, реконструкцией действующих
	гидравлических, тепловых электростанций (ГЭС, ТЭС), районных котельных (паровых
	и водогрейных), объектов электрических и тепловых сетей, их очередей и пусковых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	комплексов, именуемых в дальнейшем "энергообъектами", и не распространяются на
	электрические сети напряжением 20 кВ и ниже, сельские силовые и осветительные
	электроустановки.

	Кроме настоящих Правил следует соблюдать требования СНиП III-3-81, правила
	Госгортехнадзора СССР, техники безопасности и промышленной санитарии.

	С выходом настоящих Правил теряют силу:

	Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством линий
	электропередачи напряжением 35 кВ и выше (М.: Оргэнергострой, 1967);

	Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством
	трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше (М.: Оргэнергострой, 1967);

	Правила приемки в эксплуатацию гидроэлектрических станций (М.:
	Информэнерго, 1969);

	Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством отдельных
	очередей и тепловых электростанций в целом (М.: ХОЗУ Минэнерго СССР, 1974);

	ОСТ 34.245-73. Подстанции трансформаторные напряжением 35 кВ и выше.
	Правила приемки в эксплуатацию;

	Руководящие указания по проведению пусконаладочных работ и приемке в
	эксплуатацию законченных строительством отдельных энергоблоков тепловых и
	атомных электростанций (М.: Информэнерго, 1979).

	Примечания. 1. Под пусковым комплексом понимается выделение из полного
	проектного объема титула энергообъекта совокупности сооружений и объектов,
	отнесенных к определенным агрегатам и обеспечивающих их нормальную
	эксплуатацию при определенных параметрах либо отнесенных к энергообъекту в целом
	на завершающем этапе строительства (без привязки к конкретным агрегатам).

	2. Пусковой комплекс может устанавливать: возможность работы оборудования по
	временным схемам с неполной загрузкой; степень законченности отдельных
	сооружений, помещений, вспомогательных хозяйств и устройств; изменения, по
	согласованию с соответствующим республиканским, краевым, областным комитетом
	профсоюза, санитарно-гигиенических условий и условий безопасности труда против
	принятых в проекте полностью законченного объекта, но не выходящих за пределы
	допускаемых общесоюзными нормами.

	1.2. Завершающий (последний) пусковой комплекс ГЭС, ТЭС, подстанции
	включает:

	- возведение плотины и защитных сооружений до проектных отметок;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- строительство золошлакоотвалов и шламонакопителей на полный проектный
	объем расчетного периода;

	- благоустройство и озеленение территории;

	- обвалование, кроме обвалования емкостей с горючими жидкостями;

	- демонтаж строительного и монтажного кранового оборудования,
	бетонорастворного хозяйства и других временных зданий и сооружений;

	- ликвидацию временных подъездных автомобильных и железных дорог;

	- рекультивацию земель и закрепление песков;

	- ремонт постоянных зданий и сооружений, использованных в период
	строительства.

	1.3. Выполнение работ по штукатурным покровным оболочкам оборудования и
	газовоздухопроводов, находящихся вне зданий, при приемке энергообъектов в
	эксплуатацию в сентябре - апреле в I строительно-климатическом районе и октябре -
	марте во II - IV строительно-климатических районах (период с температурой ниже +5
	°C) разрешается переносить на срок не позднее июля для I строительно-климатического
	района и июня следующего (текущего) года для остальных районов.

	1.4. В соответствии с п. 1.6 СНиП III-3-81 применительно к энергообъектам
	принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями следующие здания, сооружения и
	помещения, входящие в состав пускового комплекса, при необходимости их ввода в
	действие в процессе строительства: водоподготовительные установки, пусковые
	котельные, резервные дизельные электростанции, железнодорожные пути,
	разгрузочные и размораживающие устройства, масляные и мазутные хозяйства,
	компрессорные и насосные станции, очистные сооружения, электролизерные и
	углекислотные установки, помещения электроустановок и гражданской обороны,
	центральные тепловые пункты, ремонтные цехи и мастерские, монтерские пункты и
	пункты связи, кислородные и пропан-бутановые раздаточные, склады и хранилища,
	пожарные и железнодорожные депо, гаражи, азотно-кислородные и ацетилено-
	генераторные станции, золошлакоотвалы, здания дожигания отходов, хлораторные
	установки, сооружения и помещения, используемые строительно-монтажными
	организациями в процессе строительства.

	2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ, НАУЧНО-
	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
	ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
	ПРИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Дополнительно к ответственности, указанной в разд. 2 СНиП III-3-81:

	2.1.1. Заказчики отвечают за выполнение требований пожарной безопасности.

	3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

	3.1. В дополнение к п. 3.2 разд. 3 СНиП III-3-81 в состав рабочих комиссий по
	энергообъектам сметной стоимостью 0,1 млн. руб. и выше включаются представители
	головной пусконаладочной организации, научного руководителя проекта и главного
	конструктора (для экспериментальных объектов), органов Госгортехнадзора СССР
	(кроме объектов электрических сетей) и представители других заинтересованных
	организаций и органов надзора, определяемых органом, назначающим рабочую
	комиссию, при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных
	в п. 1.4 настоящих Правил.

	3.2. Рабочие комиссии создаются до начала комплексного опробования не позднее
	чем:

	- за 12 мес для энергетических установок с головными образцами основного
	оборудования или первых энергетических установок с серийным оборудованием на
	вновь строящихся объектах, а также для экспериментальных объектов;

	- за 6 мес для паротурбинных установок мощностью 175 МВт и выше, а также
	газотурбинных, парогазовых, геотермальных и солнечных установок мощностью 100
	МВт и выше;

	- за 4 мес для гидроэнергетических установок;

	- за 2 мес для паротурбинных установок мощностью менее 175 МВт, а также
	газотурбинных, парогазовых, геотермальных и солнечных установок мощностью менее
	100 МВт.

	В остальных случаях время создания рабочих комиссий определяется заказчиком в
	соответствии с п. 3.3 СНиП III-3-81.

	3.3. В дополнение к п. 3.4 СНиП III-3-81 рабочие комиссии обязаны:

	3.3.1. Произвести приемку подводной части гидротехнических сооружений (с
	закладкой контрольно-измерительной аппаратуры) и оборудования до их затопления и
	составить акт о готовности их к затоплению для предъявления государственной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	приемочной комиссии или комиссии, назначенной Минэнерго СССР, которая дает
	разрешение на затопление котлована и перекрытие русла реки.

	3.4. Рабочие комиссии в необходимых случаях образовывают
	специализированные подкомиссии (строительная, турбинная, котельная,
	гидротехническая, электротехническая, по системам контроля и управления и др.),
	определяют их состав, продолжительность и объем работы.

	3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии документацию,
	перечисленную в подпунктах "а", "б", "в", "г", "з", "и", "к" п. 3.5 СНиП III-3-81, а также:

	- акты индивидуальных испытаний смонтированного им оборудования,
	технологических трубопроводов давлением до 22 кгс/см2 (2,16 МПа), не
	перечисленных в приложении 1 к Приказу Минэнерго СССР от 31.05.1976 N 40а;

	- акты осмотров и испытаний подводной части гидротехнических сооружений и
	оборудования, закладной контрольно-измерительной аппаратуры и готовности к
	затоплению котлована и перекрытию русла реки;

	- акты испытаний внутренних и наружных трубопроводов, перечисленных в
	примечании 1 к приложениям к Приказу Минэнерго СССР от 31.05.1976 N 40а,
	исключая трубопроводы автоматических систем пожаротушения;

	- трехлинейную схему воздушной линии электропередачи с нанесением расцветки
	фаз, транспозиции проводов и номеров транспозиционных опор;

	- акты осмотров и измерений переходов и пересечений, составленные с
	представителями заинтересованных организаций (для ВЛ).

	3.6. Монтажные (строительно-монтажные) организации при сдаче основного и
	вспомогательного энергетического, общестанционного и другого оборудования,
	технологических трубопроводов, включая трубопроводы автоматических систем
	пожаротушения, строительных металлических и железобетонных конструкций (в
	объеме работ, предусмотренных договором субподряда) представляют рабочей
	комиссии документацию, перечисленную в подпунктах "г", "д", "з", "к" п. 3.5 СНиП III-3-
	81.

	3.7. Электромонтажные и специализированные организации при сдаче
	электротехнических устройств; систем автоматизации; устройств телефонизации,
	радиофикации, телевидения, сигнализации; трубопроводов автоматических систем
	пожаротушения на подстанциях; строительных металлических и железобетонных
	конструкций (в объеме работ, предусмотренных договорами субподряда) представляют
	рабочей комиссии документацию, перечисленную в подпунктах "г", "д" "е", "ж", "з", "к" п.
	3.5 СНиП III-3-81 и "Правилах устройства электроустановок (ПУЭ)".

	3.8. Документация, перечисленная в пп. 3.5, 3.6, 3.7 настоящих Правил,
	представляется в одном экземпляре.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	После окончания работы рабочей комиссии вся документация должна быть
	передана заказчику и хранится у него.

	3.9. Монтажные (строительно-монтажные), электромонтажные и
	специализированные организации представляют рабочей комиссии документацию,
	перечисленную соответственно в пп. 3.6 и 3.7, если это особо оговорено в договорах
	субподряда. При отсутствии этой записи документация представляется генеральным
	подрядчиком.

	4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА,
	ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

	4.1. В дополнение к проверкам, изложенным в п. 4.19 СНиП III-3-81,
	государственные приемочные комиссии обязаны:

	- принять решение о сроках затопления котлована и перекрытия русла реки (для
	ГЭС), если оно не принято специальной комиссией Минэнерго СССР, на основании
	проверки актов рабочих комиссий о готовности систем, оборудования, сооружений.

	4.2. Приемка в эксплуатацию энергообъектов, их очередей и пусковых комплексов
	сметной стоимостью 4,0 млн. руб. и выше, за исключением перечисленных в п. 4.1
	СНиП III-3-81, производится государственными приемочными комиссиями,
	назначенными Минэнерго СССР (приказом министра, а в его отсутствие - первого
	заместителя министра по эксплуатации) или другими министерствами и ведомствами
	СССР, которым выделялись капитальные вложения на строительство этих
	энергообъектов.

	4.3. Назначение государственных приемочных комиссий по энергообъектам, их
	очередям и пусковым комплексам сметной стоимостью ниже 4,0 млн. руб.
	производится приказами;

	4.3.1. Директоров предприятий, учреждений и организаций - до 0,5 млн. руб.

	4.3.2. Руководителей РЭУ, ПЭО - до 1,5 млн. руб.

	4.3.3. Руководителей управлений министерств энергетики и электрификации
	Украинской ССР, Казахской ССР, главных управлений Министерства энергетики и
	электрификации Узбекской ССР - до 2,0 млн. руб.

	4.3.4. Руководителей главных управлений, главных производственных
	управлений энергетики и электрификации, объединений министерства, министерств
	энергетики и электрификации Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Молдглавэнерго - до 4,0 млн. руб.

	4.4. В дополнение к п. 4.13 СНиП III-3-81 в состав государственных приемочных
	комиссий по энергообъектам сметной стоимостью 0,1 млн. руб. и выше включаются
	представители: субподрядных организаций по монтажу основного энергетического
	оборудования электротехнических устройств и систем автоматизации; головной
	пусконаладочной организации (для головных и первых на ТЭС и ГЭС энергоблоках);
	научного руководителя проекта и главного конструктора (для экспериментальных
	объектов); органов по регулированию использования и охране вод системы
	Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (кроме объектов электрических
	и тепловых сетей); Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при
	Госкомитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (для ТЭС и
	котельных); финансирующего банка и при необходимости - органов рыбоохраны
	Министерства рыбного хозяйства СССР (для объектов, деятельность которых влияет на
	состояние и воспроизводство рыбных и живых ресурсов континентального шельфа
	СССР и экономической зоны СССР); Министерства путей сообщения (для объектов,
	имеющих железнодорожные подъездные пути); органов государственного газового
	надзора Министерства газовой промышленности (при наличии в пусковом комплексе
	объектов, подконтрольных этим органам); заводов-изготовителей уникального и
	сложного технологического оборудования; органов Государственной инспекции по
	контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок Минхиммаша;
	соответствующих штабов гражданской обороны (для объектов со встроенными
	сооружениями, помещениями или отдельно стоящими сооружениями гражданской
	обороны). Число представителей определяется органом, назначающим эту комиссию.

	4.5. В состав государственных приемочных комиссий по энергообъектам сметной
	стоимостью до 0,1 млн. руб. включаются представители организации и органов,
	указанных в Письме Госстроя СССР от 31.10.1983 N ДП-5667-1 (Указание Минэнерго
	СССР от 16.11.1983 N Ф-14863).

	Примечание. Для ГЭС, ГРЭС и объектов электрических и тепловых сетей в состав
	государственных приемочных комиссий включаются представители тех
	исполнительных комитетов районов и городов, на территории которых будут
	образованы водохранилища или ведется строительство воздушных и кабельных линий
	электропередачи или магистральных тепловых сетей.

	При прохождении воздушных линий электропередачи через несколько районов
	области в состав государственных приемочных комиссий включается представитель
	исполкома областного Совета народных депутатов.

	4.6. Государственная приемочная комиссия назначается не позднее чем:

	за 6 мес до установленного срока сдачи в эксплуатацию пускового комплекса ТЭС
	и ГЭС;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	за 3 мес до установленного срока сдачи в эксплуатацию остальных
	энергообъектов.

	4.7. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям
	документацию, перечисленную в п. 4.17 СНиП III-3-81 и п. 3.8 настоящих Правил, а
	также:

	схему управления и организационную структуру эксплуатации энергообъекта;

	справку о наличии формуляров на монтаж оборудования и производство
	сварочных работ, перечень заводских инструкций, чертежей, протоколов.

	4.8. При приемке в эксплуатацию завершающего (последнего) пускового
	комплекса энергообъекта заказчик, кроме указанного в п. 4.7 настоящих Правил,
	представляет государственным приемочным комиссиям паспорта на сооружения (в
	двух экземплярах).

	4.9. Акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов утверждаются грифом
	"утверждения", а полностью законченных строительством энергообъектов в целом -
	приказом органов, назначивших комиссии.

	5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ,
	СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ СЛОЖНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
	ОБОРУДОВАНИЯ

	5.1. Приемка в эксплуатацию энергообъектов в целом, их очередей и пусковых
	комплексов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования,
	производится в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от
	16.07.1985 N 666 "Об уточнении порядка приемки в эксплуатацию предприятий,
	сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования" (Приказ Минэнерго
	СССР от 16.08.1985 N 324).

	6. ЗАКРЫТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

	6.1. Закрытие сводных сметных расчетов производится в соответствии с разд. 6
	СНиП III-3-81.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.