Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 14 мая 2001 г. N 48

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СНиП 2.09.04-87 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И
	БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"

	Дата введения

	1 января 2002 года

	1. Преамбула. Слова: "до 16 этажей включ." заменить словами: "(по СНиП 21-01-
	97) до 50 м, включая мансардный этаж".

	2. Пункт 1.3. Заменить ссылку "СНиП 2.09.02-85" на "СНиП 31-03-01". Пункт
	дополнить предложением следующего содержания:

	"Площадь мансардного этажа и мансардных помещений следует определять в
	соответствии с приложением 3* СНиП 2.08.02-89*".

	3. Пункт 1.6. Слова: "I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости" заменить словами: I,
	II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0, IV степени
	огнестойкости всех классов пожарной опасности".

	4. Пункт 1.7, второй абзац. Слова: "IVа степени огнестойкости" заменить словами:
	"IV степени огнестойкости классов С2 и С3".

	5. Пункт 1.9* дополнить абзацем третьим следующего содержания:

	"Допускается не предусматривать установку лифтов при надстройке здания
	мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений,
	используемых инвалидами на креслах-колясках".

	6. Пункт 1.12. В первом абзаце слова "0,5 ч" заменить словами: "EJ30";

	дополнить пункт абзацем третьим следующего содержания:

	"При надстройке здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления
	допускается не изменять".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Пункт 1.15. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	----------------------T--------------------T--------------T------

	Степень огнестойкости	¦	Класс конструктивной	¦	 Число мест в 	¦	 Этаж

	        зданий        	¦	 пожарной опасности 	¦	      зале    	¦

	----------------------+--------------------+--------------+------

	          1           	¦	          2         	¦	       3      	¦	  4

	----------------------+--------------------+--------------+------

	        I, II         	¦	         С0         	¦	    До 300    	¦	1 - 16

	                      	¦	                    	¦	Св. 300 до 600	¦	1 - 5

	                      	¦	                    	¦	    Св. 600   	¦	1 - 3

	----------------------+--------------------+--------------+------

	           II         	¦	         С1         	¦	    До 300    	¦	1 - 3

	          III         	¦	         С0         	¦	Св. 300 до 600	¦	1 - 2

	----------------------+--------------------+--------------+------

	          III         	¦	         С1         	¦	    До 300    	¦	1 - 2

	                      	¦	                    	¦	Св. 300 до 600	¦	  1

	----------------------+--------------------+--------------+------

	           IV         	¦	       С0, С1       	¦	    До 300    	¦	  1

	----------------------+--------------------+--------------+------

	           IV         	¦	       С2, С3       	¦	    До 100    	¦	  1

	----------------------+--------------------+--------------+------

	            V         	¦	         н н        	¦	    До 100    	¦	  1

	----------------------+--------------------+--------------+------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Пункт 1.16 в). После слов "степень огнестойкости" дополнить текст словами "и
	класс пожарной опасности".

	Слова "СНиП 2.01.02-85 и СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 21-01-97".

	Таблицу 2 изложить в новой редакции

	Таблица 2

	--------------T--------------T------------------------------------

	    Степень   	¦	    Класс     	¦	   Предельное число эвакуируемых

	огнестойкости	¦	конструктивной	¦	   чел. с одного этажа здания при

	    зданий    	¦	   пожарной   	¦	          числе этажей

	              	¦	   опасности  	+-----------T-----------T------------

	              	¦	              	¦	     2     	¦	     3     	¦	 4 и более

	--------------+--------------+-----------+-----------+------------

	    I и II    	¦	      С0      	¦	     70    	¦	     35    	¦	     15

	--------------+--------------+-----------+-----------+------------

	      II      	¦	      С1      	¦	     50    	¦	     35    	¦	     15

	     III      	¦	    С0, С1    	¦	           	¦	           	¦

	      IV      	¦	    С0, С1    	¦	           	¦	           	¦

	--------------+--------------+-----------+-----------+------------

	      IV      	¦	    С2, С3    	¦	     30    	¦	      -    	¦	      -

	       V      	¦	    С1 - С3   	¦	           	¦	           	¦

	--------------+--------------+-----------+-----------+------------

	9. Пункт 1.18*. Во втором абзаце после слов: "степеней огнестойкости" окончание
	текста абзаца изложить в новой редакции "и класса конструктивной пожарной
	опасности

	    I и II  степени огнестойкости класса С0 .... не более 165 чел.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    II степени  огнестойкости класса С1, II

	    и IV степеней огнестойкости классов С0,

	    С1 ......................................... не более 115 чел.

	    III и IV степеней огнестойкости классов

	    С2, С3;  V степени  огнестойкости  всех

	    классов пожарной опасности .................. не более 80 чел.

	10. Пункт 1.19. Во втором абзаце слова "I - IIIа степеней огнестойкости" заменить
	словами: "I - IV степеней огнестойкости классов С0 и С1";

	таблицу 3 изложить в новой редакции

	Таблица 3

	--------------T--------------T------------------------------------

	    Степень   	¦	    Класс     	¦	   Расстояние, м, при плотности

	огнестойкости	¦	конструктивной	¦	  людского потока в коридоре <1>,

	    зданий    	¦	   пожарной   	¦	               чел/кв. м

	              	¦	   опасности  	+--------T--------T--------T---------

	              	¦	              	¦	  до 2  	¦	  св. 2 	¦	  св. 3 	¦	 св. 4

	              	¦	              	¦	        	¦	  до 3  	¦	  до 4  	¦	 до 5

	--------------+--------------+--------+--------+--------+---------

	    I и II    	¦	      С0      	¦	   60   	¦	   50   	¦	   40   	¦	   30

	--------------+--------------+--------+--------+--------+---------

	     II       	¦	      С1      	¦	   40   	¦	   35   	¦	   30   	¦	   25

	     II       	¦	    С0, С1    	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	     IV       	¦	    С0, С1    	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	--------------+--------------+--------+--------+--------+---------

	     IV       	¦	    С2, С3    	¦	   30   	¦	   25   	¦	   20   	¦	   15

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      V       	¦	      н н     	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	--------------+--------------+--------+--------+--------+---------

	--------------------------------

	<1> Отношение числа эвакуируемых из помещений в коридор к площади этого
	коридора.

	11. Пункт 1.20. Слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 31-03-01".

	12. Пункт 1.21. После слов "в зданиях" текст пункта изложить в новой редакции
	"классов конструктивной пожарной опасности С0 - 25, С1 - 15, С2 - 12, С3 - 10".

	13. Пункт 1.22 изложить в новой редакции, при этом существующую сноску <1> к
	пункту сохранить:

	"1.22. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности,
	допустимую высоту (по СНиП 21-01-97) и площадь этажа в пределах пожарного отсека
	отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок следует принимать по табл. 4.

	В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа и более элементы
	несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже R45.

	В зданиях III и IV степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела
	огнестойкости несущих конструкций следует применять только конструктивную
	огнезащиту.

	В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается
	принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций R45 с
	обеспечением класса их пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей
	противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж должен
	разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью: для
	зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 кв. м, для зданий III степени
	огнестойкости - не более 1400 кв. м. При этом противопожарная перегородка должна
	возвышаться над кровлей аналогично противопожарной стене.

	В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение
	деревянных конструкций с огнезащитой, обеспечивающей класс пожарной опасности
	К0";

	Таблицу 4 изложить в новой редакции:

	Таблица 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------T--------T-------T--------------------------------------

	Степень   	¦	Класс   	¦	Допус- 	¦	  Площадь этажа в пределах пожарного

	огнестой- 	¦	конст-  	¦	тимая  	¦	  отсека, кв. м, при числе этажей

	кости     	¦	руктив- 	¦	высо-  	+-----T-----T-----T-----T-----T--------

	здания    	¦	ной     	¦	та, м  	¦	  1  	¦	  2  	¦	  3  	¦	4 - 5	¦	6 - 9	¦	10 - 16

	          	¦	опаснос-	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	          	¦	ти      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	     I    	¦	   С0   	¦	   50  	¦	6000 	¦	5000 	¦	5000 	¦	5000 	¦	5000 	¦	 2500

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	    II    	¦	   С0   	¦	   50  	¦	6000 	¦	4000 	¦	4000 	¦	4000 	¦	4000 	¦	 2200

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	    II    	¦	   С1   	¦	   28  	¦	5000 	¦	3000 	¦	3000 	¦	2000 	¦	1200 	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	   III    	¦	   С0   	¦	   15  	¦	3000 	¦	2000 	¦	2000 	¦	1200 	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	   III    	¦	   С1   	¦	   12  	¦	2000 	¦	1400 	¦	1200 	¦	 800 	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	    IV    	¦	   С0   	¦	    9  	¦	2000 	¦	1400 	¦	1200 	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	    IV    	¦	   С1   	¦	    6  	¦	2000 	¦	1400 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	    IV    	¦	 С2, С3 	¦	    6  	¦	1200 	¦	 800 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	     V    	¦	 С1 - С3	¦	    6  	¦	1200 	¦	 800 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -

	----------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	15. Пункт 1.23. После слова "этажей" дополнить текст словами: "(более 28 м по
	СНиП 21-01-97)";

	после слов: "СНиП 2.08.02-89" дополнить текст словами: "и СНиП 21-01-97".

	16. Пункт 1.24. Последнее предложение изложить в новой редакции:

	"Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от
	производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1
	противопожарными стенами 2-го типа".

	17. Пункт 1.25. Второй абзац изложить в новой редакции:

	"Вставки в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени
	огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных помещений
	категорий В, Г и Д противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях III степени
	огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 -
	противопожарными стенами 2-го типа";

	в третьем абзаце цифру "1,5 ч" заменить на: "EJ90";

	в четвертом абзаце слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами: "СНиП 31-03-01".

	18. Пункт 1.28. В первом абзаце слова: "п. 1.14" заменить словами: "п. 1.23".

	19. Пункт 1.30. Слова: "из негорючих и трудногорючих материалов" заменить
	словами: "из материалов групп горючести не ниже Г2".

	20. Пункт 2.35 изложить в новой редакции:

	"2.35. Размещение парильной (сауны) и требования к ее устройству следует
	принимать в соответствии с п. 1.81* СНиП 2.08.02-89".

	21. Пункт 2.36 исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.