Утверждены

	Главгосархстройнадзором РФ

	17 августа 1993 года

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
	ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
	СТРОИТЕЛЬСТВА

	Утверждены Начальником Главной Инспекции Госархстройнадзора России В.Д.
	Немерцевым 17 августа 1993 г.

	СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ
	МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ
	ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	1. Садовский Андрей Владимирович, НИИОСП, к.т.н. (раздел 11)

	2. Мариупольский Лев Геннадьевич, НИИОСП, к.т.н. (раздел 1)

	3. Багдасаров Юрий Аршавирович, НИИОСП, к.т.н. (раздел 11)

	4. Меркулов Сергей Николаевич, ААГР "Архграсс", инженер (раздел 2)

	5. Химшиашвили Роман Вахтангович, ЦНИИпромзданий, инженер (раздел 3)

	6. Ананских Валерий Владимирович, А.О. "Энергоатомпромстрой", инженер
	(раздел 4)

	7. Абрамов Юрий Николаевич, ГП "Метротоннельгеодезия", инженер (разделы 5 и
	9)

	8. Милованов Борис Васильевич, Гипростроймост, инженер (раздел 8)

	9. Нейман Алексей Исаевич, ЦНИИпромзданий, к.т.н. (раздел 11)

	10. Ашкинадзе Григорий Наумович, ЦНИИЭПжилища, к.т.н. (раздел 11)

	11. Голополосов Николай Николаевич, Центр сертификации экологического
	обеспечения и контроля качества нефтегазового строительства, инженер (раздел 10)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	12. Бейлезон Юрий Владимирович, М.П. "Инженерно-консультационный центр",
	инженер, заслуженный строитель РСФСР (разделы 6, 7, 12 - 18).

	Рекомендации подготовлены под общей редакцией инженеров Малышева С.И. и
	Захарова А.П.

	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с
	Приказом Госстроя России от 6 августа 1993 г. N 17-59 с целью проведения
	классификации возможных видов нарушений утвержденных проектов, строительных
	норм и правил, государственных стандартов, технических условий, других
	обязательных для исполнения нормативных документов в области строительства и
	промышленности строительных материалов, а также определения возможных
	последствий от допущенных нарушений.

	При подготовке Рекомендаций учтены причины аварий зданий, сооружений, их
	частей и отдельных конструктивных элементов, произошедших на территории бывшего
	СССР.

	1.2. Рекомендации рассчитаны на их применение органами Государственного
	архитектурно-строительного надзора Российской Федерации (Госархстройнадзора
	России) при проведении проверок организационно-правового порядка и качества
	выполнения работ на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и
	промышленности строительных материалов, а также при рассмотрении ими дел о
	правонарушениях в области строительства и жалоб организаций и предприятий на
	решения о наложении штрафов, принятые нижестоящими органами
	Госархстройнадзора России.

	Рекомендации могут использоваться также строительными организациями,
	организациями-заказчиками, предприятиями по производству строительных
	материалов, конструкций и изделий при проведении ведомственного контроля
	качества строительной продукции, выполнении функций технического надзора
	заказчика.

	1.3. Рекомендации определяют основные виды возможных нарушений при
	выполнении строительно-монтажных работ и производстве строительных материалов,
	конструкций и изделий, подлежащих административной ответственности.

	Штрафы могут налагаться также за нарушения, не предусмотренные
	Рекомендациями, например, при невыполнении технических мероприятий по
	консервации объектов, за нарушения, допущенные при выполнении отделочных работ
	или устройстве полов в помещениях, где к качеству выполнения этих видов работ
	предъявляются особые требования с точки зрения технологического процесса в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	процессе эксплуатации (устройство полов и облицовка стен хирургических отделений
	больниц, окраска технологических трубопроводов ГЭС, АЭС и т.д.).

	1.4. В первой части Рекомендаций определены основные виды возможных
	нарушений, допускаемых при устройстве оснований и фундаментов зданий и
	сооружений, при монтаже строительных конструкций и изделий, при строительстве
	мостов, тоннелей, объектов метростроения, дорог, магистральных трубопроводов.

	Классификация нарушений, допускаемых при устройстве инженерных систем
	зданий и сооружений, а также наружных сетей будет выполнена во второй части
	Рекомендаций.

	II. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНОГО
	НАЗНАЧЕНИЯ

	---------------T----------------T----------------------T-------------------

	Наименование  	¦	  Наименование  	¦	  Описание возможных  	¦	 Возможное влияние

	   объекта,    	¦	 основных видов 	¦	 нарушений требований 	¦	    допущенного

	    краткое    	¦	  строительных  	¦	проекта и нормативных 	¦	   нарушения на

	описание его  	¦	     работ,     	¦	     документов в     	¦	 состояние здания,

	конструктивной 	¦	   подлежащих   	¦	    строительстве,    	¦	  сооружения, его

	     схемы     	¦	   выполнению   	¦	вызывающих потерю или 	¦	  конструктивных

	               	¦	   на объекте   	¦	 снижение прочности,  	¦	 элементов и узлов

	               	¦	                	¦	    устойчивости и    	¦	   их сопряжения

	               	¦	                	¦	  надежности здания,  	¦

	               	¦	                	¦	сооружения, его частей	¦

	               	¦	                	¦	    или отдельных     	¦

	               	¦	                	¦	    конструктивных    	¦

	               	¦	                	¦	      элементов       	¦

	---------------+----------------+----------------------+-------------------

	       1       	¦	       2        	¦	          3           	¦	         4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------+----------------+----------------------+-------------------

	       РАЗДЕЛ 1. ОСНОВАНИЯ И СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ

	---------------T----------------T----------------------T-------------------

	1.1. Все виды 	¦	Земляные работы 	¦	 1. Не установлено    	¦	Снижение прочности

	объектов,      	¦	при устройстве  	¦	соответствие типа     	¦	грунта основания.

	строящихся     	¦	фундаментов     	¦	грунта основания      	¦	Возможно снижение

	в обычных      	¦	мелкого         	¦	данным инженерно-     	¦	несущей способности

	инженерно-     	¦	заложения на    	¦	геологических         	¦	фундаментов и их

	геологических  	¦	естественном    	¦	изысканий. Не         	¦	неравномерные

	условиях       	¦	основании.      	¦	выполнены мероприятия 	¦	осадки.

	               	¦	Общие требования	¦	по организованному    	¦

	               	¦	                	¦	отводу поверхностных  	¦

	               	¦	                	¦	вод от котлована, что 	¦

	               	¦	                	¦	приводит к нарушению  	¦

	               	¦	                	¦	природной структуры   	¦

	               	¦	                	¦	и влажности грунтов   	¦

	               	¦	                	¦	основания. Не         	¦

	               	¦	                	¦	произведена зачистка  	¦

	               	¦	                	¦	дна котлована и тран- 	¦

	               	¦	                	¦	шей перед устройством 	¦

	               	¦	                	¦	фундаментов. Допущено 	¦

	               	¦	                	¦	затопление,           	¦

	               	¦	                	¦	промерзание, перебор  	¦

	               	¦	                	¦	грунта основания, а   	¦

	               	¦	                	¦	монтаж (устройство)   	¦

	               	¦	                	¦	фундаментов выполнен  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	без проведения        	¦

	               	¦	                	¦	восстановления        	¦

	               	¦	                	¦	основания в порядке,  	¦

	               	¦	                	¦	согласованном с       	¦

	               	¦	                	¦	проектной организацией	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.01-83,     	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 2. Не выполнены      	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	нормативные требования	¦

	               	¦	                	¦	по организации        	¦

	               	¦	                	¦	и проведению работ    	¦

	               	¦	                	¦	по водопонижению      	¦

	               	¦	                	¦	при высоком уровне    	¦

	               	¦	                	¦	грунтовых вод         	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 3. Нарушена принятая 	¦	Потеря устойчивости

	               	¦	                	¦	в проекте схема и     	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	скорость передачи     	¦	Возможен выпор

	               	¦	                	¦	нагрузок на основание,	¦	грунтов основания

	               	¦	                	¦	сложенное медленно    	¦	из-под фундаментов

	               	¦	                	¦	консолидирующимися    	¦	и разрушение

	               	¦	                	¦	грунтами              	¦	здания, сооружения.

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.01-83)     	¦

	               	¦	                	¦	 4. При обратной      	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	засыпке котлованов    	¦	основания из

	               	¦	                	¦	и пазух фундаментов   	¦	насыпного грунта

	               	¦	                	¦	применяются грунты,   	¦	под конструкции,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	физико-механические   	¦	устраиваемые выше

	               	¦	                	¦	характеристики которых	¦	заложения

	               	¦	                	¦	не соответствуют      	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	проектным. Не         	¦	Возможна просадка

	               	¦	                	¦	достигается требуемая 	¦	насыпного грунта и

	               	¦	                	¦	степень уплотнения    	¦	осадка или

	               	¦	                	¦	грунта.               	¦	разрушение

	               	¦	                	¦	В зимнее время        	¦	выполненных по нему

	               	¦	                	¦	обратная засыпка      	¦	конструкций.

	               	¦	                	¦	осуществляется мерзлым	¦

	               	¦	                	¦	грунтом               	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 5. При обратной      	¦	Снижение

	               	¦	                	¦	засыпке пазух         	¦	устойчивости стен

	               	¦	                	¦	котлована допущены    	¦	подвала.

	               	¦	                	¦	непредусмотренные     	¦	Возможно обрушение

	               	¦	                	¦	проектом горизонталь- 	¦	смонтированных

	               	¦	                	¦	ные нагрузки на стены 	¦	конструкций.

	               	¦	                	¦	подвала (динамические 	¦

	               	¦	                	¦	нагрузки от грунта    	¦

	               	¦	                	¦	или бульдозера)       	¦

	               	¦	Устройство      	¦	 6. Оборудование      	¦	Снижение прочности

	               	¦	забивных свай   	¦	для погружения свай   	¦	свайных

	               	¦	                	¦	не соответствует      	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	произведенному выбору 	¦	Возможна недобивка

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	свай или разрушение

	               	¦	                	¦	                      	¦	их голов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	 7. Забивка           	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	железобетонных свай   	¦	свайных

	               	¦	                	¦	произведена без       	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	применения наголовни- 	¦	Возможно разрушение

	               	¦	                	¦	ков с амортизаторами  	¦	головы сваи.

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 8. Не произведена    	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	пробная забивка свай  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	в ходе изысканий и в  	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	начале производства   	¦	Возможны

	               	¦	                	¦	работ (или их число не	¦	неравномерные

	               	¦	                	¦	соответствует проекту)	¦	осадки и разрушение

	               	¦	                	¦	с регистрацией        	¦	смонтированных

	               	¦	                	¦	в журнале работ       	¦	конструкций.

	               	¦	                	¦	(ГОСТ 5686-78,        	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 9. Замер отказа      	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	при забивке свай      	¦

	               	¦	                	¦	произведен с          	¦

	               	¦	                	¦	нарушением нормативных	¦

	               	¦	                	¦	требований. При       	¦

	               	¦	                	¦	отказе, превышающем   	¦

	               	¦	                	¦	расчетный,            	¦

	               	¦	                	¦	не выполняется        	¦

	               	¦	                	¦	контрольная добивка   	¦

	               	¦	                	¦	свай после их         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	"отдыха". В случае    	¦

	               	¦	                	¦	недопогружения свай   	¦

	               	¦	                	¦	до проектной отметки  	¦

	               	¦	                	¦	при отказе, равном или	¦

	               	¦	                	¦	менее расчетного, а   	¦

	               	¦	                	¦	также при превышении  	¦

	               	¦	                	¦	расчетного отказа свай	¦

	               	¦	                	¦	при контрольной       	¦

	               	¦	                	¦	добивке продолжается  	¦

	               	¦	                	¦	производство работ    	¦

	               	¦	                	¦	без соответствующего  	¦

	               	¦	                	¦	решения проектной     	¦

	               	¦	                	¦	организации           	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 10. При погружении   	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	свай вибропогружате-  	¦

	               	¦	                	¦	лями не соблюдены     	¦

	               	¦	                	¦	нормативные требования	¦

	               	¦	                	¦	о продолжительности   	¦

	               	¦	                	¦	последнего залога     	¦

	               	¦	                	¦	и сборе данных для    	¦

	               	¦	                	¦	определения несущей   	¦

	               	¦	                	¦	способности сваи      	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 11. При погружении   	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	свай забивкой с       	¦

	               	¦	                	¦	применением подмыва   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	струей воды не        	¦

	               	¦	                	¦	соблюдены требования  	¦

	               	¦	                	¦	о количестве подмывных	¦

	               	¦	                	¦	труб и прекращении    	¦

	               	¦	                	¦	подмыва на последнем  	¦

	               	¦	                	¦	метре погружения      	¦

	               	¦	                	¦	(Справочник строителя.	¦

	               	¦	                	¦	Основания и           	¦

	               	¦	                	¦	фундаменты.           	¦

	               	¦	                	¦	Стройиздат, 1983 г.)  	¦

	               	¦	                	¦	 12. Отклонения свай в	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	плане или от вертикали	¦	свайных

	               	¦	                	¦	превышают нормативные 	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	величины              	¦	Возможно появление

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	в ростверке

	               	¦	                	¦	                      	¦	дополнительных

	               	¦	                	¦	                      	¦	моментов,

	               	¦	                	¦	                      	¦	приводящих к

	               	¦	                	¦	                      	¦	трещинообразованию

	               	¦	                	¦	                      	¦	или продавливанию

	               	¦	                	¦	                      	¦	ростверка, снижению

	               	¦	                	¦	                      	¦	или потере его не-

	               	¦	                	¦	                      	¦	сущей способности.

	               	¦	                	¦	 13. Забивка свай     	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	произведена с         	¦	свайных

	               	¦	                	¦	завышенных отметок    	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	неспланированного дна 	¦	Возможно

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	котлована, глубина    	¦	недопогружение свай

	               	¦	                	¦	погружения свай       	¦	на проектную

	               	¦	                	¦	при этом не           	¦	отметку и снижение

	               	¦	                	¦	откорректирована      	¦	их несущей

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	способности.

	               	¦	                	¦	 14. Срезка голов свай	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	произведена ниже      	¦	узлов сопряжения

	               	¦	                	¦	отметки, требуемой для	¦	свай с ростверком.

	               	¦	                	¦	заделки ее в ростверк 	¦	Возможно снижение

	               	¦	                	¦	на проектную величину,	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	при этом тело бетона  	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	отдельных свай        	¦	тов.

	               	¦	                	¦	не входит в бетон     	¦

	               	¦	                	¦	ростверка             	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.01-83,     	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 15. Сваи             	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	с предварительно      	¦

	               	¦	                	¦	напряженной арматурой 	¦

	               	¦	                	¦	заделаны в ростверк   	¦

	               	¦	                	¦	после срезки их голов 	¦

	               	¦	                	¦	без дополнительного   	¦

	               	¦	                	¦	армирования,          	¦

	               	¦	                	¦	обеспечивающего их    	¦

	               	¦	                	¦	анкеровку в ростверке 	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.01-83,     	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	Устройство      	¦	 16. Не произведена   	¦	Снижение прочности

	               	¦	буронабивных    	¦	зачистка забоя        	¦	свайного

	               	¦	свай            	¦	скважины от           	¦	фундамента.

	               	¦	                	¦	разрыхленного грунта и	¦	Возможно снижение

	               	¦	                	¦	шлама, не установлено 	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	соответствие типа     	¦	свай.

	               	¦	                	¦	грунта основания      	¦

	               	¦	                	¦	данным инженерно-     	¦

	               	¦	                	¦	геологических         	¦

	               	¦	                	¦	изысканий. Не         	¦

	               	¦	                	¦	выполнена проверка    	¦

	               	¦	                	¦	соответствия проекту  	¦

	               	¦	                	¦	расположения скважин  	¦

	               	¦	                	¦	в плане и их геометри-	¦

	               	¦	                	¦	ческих размеров       	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 17. Подвижность      	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	бетонной смеси снижена	¦	сваи.

	               	¦	                	¦	против проектной      	¦	Нарушения

	               	¦	                	¦	                      	¦	сплошности

	               	¦	                	¦	                      	¦	бетонного ствола

	               	¦	                	¦	                      	¦	сваи при ее

	               	¦	                	¦	                      	¦	устройстве.

	               	¦	                	¦	 18. Перерыв между    	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	окончанием бурения    	¦	сваи.

	               	¦	                	¦	скважины и началом    	¦	Из-за возможных

	               	¦	                	¦	бетонирования сваи    	¦	вывалов грунта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	в устойчивых грунтах  	¦	скважины, осыпания

	               	¦	                	¦	достигает 24 часов    	¦	и оплывания ее

	               	¦	                	¦	и более               	¦	стенок возможно

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	снижение несущей

	               	¦	                	¦	                      	¦	способности сваи.

	               	¦	                	¦	 19. Укладка бетонной 	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	смеси в скважину      	¦	сваи.

	               	¦	                	¦	произведена с длитель-	¦	Возможны нарушения

	               	¦	                	¦	ными перерывами.      	¦	сплошности

	               	¦	                	¦	При бетонировании не  	¦	бетонного ствола

	               	¦	                	¦	применяется метод ВПТ.	¦	сваи при ее

	               	¦	                	¦	Бетонная смесь        	¦	устройстве.

	               	¦	                	¦	сбрасывается на       	¦

	               	¦	                	¦	высоту, превышающую   	¦

	               	¦	                	¦	допустимую            	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87,     	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 20. Голова сваи      	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	оформлена с перерывом 	¦	головы сваи.

	               	¦	                	¦	после бетонирования   	¦	Возможно снижение

	               	¦	                	¦	ствола. При этом      	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	подготовка поверхности	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	к последующему        	¦	тов.

	               	¦	                	¦	бетонированию         	¦

	               	¦	                	¦	не произведена.       	¦

	               	¦	                	¦	Кондуктор головы сваи 	¦

	               	¦	                	¦	установлен со смеще-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	нием от центра ствола 	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87,     	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 21. При изготовлении 	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	свай с креплением     	¦	сваи.

	               	¦	                	¦	стенок скважины от    	¦	Возможно

	               	¦	                	¦	обрушений обсадными   	¦	образование трещин

	               	¦	                	¦	трубами происходит    	¦	в стволе сваи при

	               	¦	                	¦	задержка извлечения   	¦	извлечении обсадной

	               	¦	                	¦	обсадной трубы        	¦	трубы, вследствие

	               	¦	                	¦	(Справочник строителя.	¦	ее схватывания с

	               	¦	                	¦	Основания и           	¦	бетоном.

	               	¦	                	¦	фундаменты.           	¦

	               	¦	                	¦	Стройиздат, 1983 г.)  	¦

	               	¦	                	¦	 22. Работы по        	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	устройству ростверков 	¦	свайных

	               	¦	                	¦	начаты без приемки    	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	заглубленных в грунт и	¦	Возможно снижение

	               	¦	                	¦	срезанных на проектном	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	уровне свай, свай-    	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	оболочек или          	¦

	               	¦	                	¦	буронабивных свай, а  	¦

	               	¦	                	¦	также без оформления  	¦

	               	¦	                	¦	необходимой документа-	¦

	               	¦	                	¦	ции по устройству и   	¦

	               	¦	                	¦	приемке свайного поля 	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2. Все виды 	¦	Выполнение      	¦	 23. Разработка       	¦	Снижение прочности

	объектов,      	¦	мероприятий     	¦	котлована произведена 	¦	грунта основания

	строящихся     	¦	по отводу       	¦	до выполнения         	¦	вследствие

	на просадочных 	¦	поверхностных   	¦	мероприятий,          	¦	замачивания.

	грунтах        	¦	вод             	¦	обеспечивающих отвод  	¦	Возможны

	               	¦	                	¦	поверхностных вод     	¦	неравномерные

	               	¦	                	¦	из котлована и        	¦	осадки здания,

	               	¦	                	¦	прилегающей территории	¦	сооружения и его

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	разрушение.

	               	¦	                	¦	 24. Планировка       	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	строительной площадки 	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	выполнена без         	¦	Происходит

	               	¦	                	¦	проектных уклонов     	¦	замачивание грунтов

	               	¦	                	¦	(Пособие к            	¦	вследствие отсут-

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦	ствия стока атмо-

	               	¦	                	¦	                      	¦	сферных (поверхно-

	               	¦	                	¦	                      	¦	стных) вод.

	               	¦	                	¦	 25. Нагорные канавы  	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	на площадках,         	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	расположенных на      	¦	Происходит

	               	¦	                	¦	склоне, выполнены с   	¦	замачивание грунтов

	               	¦	                	¦	недостаточным уклоном 	¦	вследствие

	               	¦	                	¦	или недостаточного    	¦	отсутствия стока

	               	¦	                	¦	сечения               	¦	атмосферных

	               	¦	                	¦	(Пособие к            	¦	(поверхностных)

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦	вод.

	               	¦	Устройство      	¦	 26. Толщина экрана   	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	маловодопрони-  	¦	под зданием с мокрыми 	¦	грунта основания

	               	¦	цаемых экранов  	¦	технологическими      	¦	вследствие

	               	¦	                	¦	процессами менее      	¦	замачивания.

	               	¦	                	¦	1,5 м. В грунтовых    	¦	Возможны

	               	¦	                	¦	условиях II типа по   	¦	неравномерные

	               	¦	                	¦	просадочности экраны  	¦	осадки здания,

	               	¦	                	¦	выполнены из песчаных 	¦	сооружения и его

	               	¦	                	¦	грунтов               	¦	разрушение.

	               	¦	                	¦	(Пособие к            	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦

	               	¦	                	¦	 27. Не выполнено     	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	требуемое уплотнение  	¦

	               	¦	                	¦	грунта при устройстве 	¦

	               	¦	                	¦	экранов и обратных    	¦

	               	¦	                	¦	засыпок. В отдельных  	¦

	               	¦	                	¦	местах экраны         	¦

	               	¦	                	¦	прорезаны траншеями   	¦

	               	¦	                	¦	на глубину более 1/3  	¦

	               	¦	                	¦	их толщины            	¦

	               	¦	                	¦	(Пособие к            	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦

	               	¦	                	¦	 28. Параметры        	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	водонепроницаемых     	¦

	               	¦	                	¦	отмосток снижены      	¦

	               	¦	                	¦	против проектных      	¦

	               	¦	Устройство      	¦	 29. Внутриплощадочная	¦	       - " -

	               	¦	подземных       	¦	ливневая канализация  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	водонесущих     	¦	выполнена с разрывами,	¦

	               	¦	сетей           	¦	колодцы не            	¦

	               	¦	                	¦	загерметизированы.    	¦

	               	¦	                	¦	На отдельных площадках	¦

	               	¦	                	¦	предусмотренная       	¦

	               	¦	                	¦	проектом ливневая     	¦

	               	¦	                	¦	канализация           	¦

	               	¦	                	¦	отсутствует           	¦

	               	¦	                	¦	(Пособие к            	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦

	               	¦	                	¦	 30. Расстояние от    	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	обреза фундаментов    	¦	трубопроводов.

	               	¦	                	¦	здания до окончания   	¦	Возможно разрушение

	               	¦	                	¦	выпусков сетей менее  	¦	трубопроводов в

	               	¦	                	¦	нормативного.         	¦	период эксплуатации

	               	¦	                	¦	Отверстия в фундамен- 	¦	и интенсивное

	               	¦	                	¦	тах для прокладки труб	¦	замачивание грунта

	               	¦	                	¦	уменьшены против      	¦	оснований.

	               	¦	                	¦	проектных.            	¦

	               	¦	                	¦	Не выполнены линейные 	¦

	               	¦	                	¦	компенсаторы на       	¦

	               	¦	                	¦	стояках внутренних    	¦

	               	¦	                	¦	трубопроводов или их  	¦

	               	¦	                	¦	параметры не обеспечи-	¦

	               	¦	                	¦	вают необходимую      	¦

	               	¦	                	¦	величину перемещения. 	¦

	               	¦	                	¦	Материал труб не      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	соответствует норма-  	¦

	               	¦	                	¦	тивным требованиям    	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.04.01-85,     	¦

	               	¦	                	¦	Пособие к             	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83,      	¦

	               	¦	                	¦	СНиП 2.04.03-85)      	¦

	               	¦	                	¦	 31. Не обеспечена    	¦	Снижение надежности

	               	¦	                	¦	водонепроницаемость   	¦	водонесущих сетей.

	               	¦	                	¦	контрольных колодцев  	¦	Усложняется

	               	¦	                	¦	и приямков            	¦	контроль за их

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.04.01-85,     	¦	состоянием.

	               	¦	                	¦	Пособие к             	¦	Возможно

	               	¦	                	¦	СНиП 2.02.01-83)      	¦	замачивание грунта

	               	¦	                	¦	                      	¦	основания.

	               	¦	Устройство      	¦	 32. Отсутствует      	¦	Снижение прочности

	               	¦	грунтовых       	¦	контроль за качеством 	¦	грунта основания.

	               	¦	подушек         	¦	уплотнения и          	¦	Возможны

	               	¦	трамбованием    	¦	плотностью сухого     	¦	неравномерные

	               	¦	тяжелыми        	¦	грунта.               	¦	осадки здания,

	               	¦	трамбовками     	¦	Влажность уплотняемого	¦	сооружения и его

	               	¦	                	¦	грунта отличается от  	¦	разрушение.

	               	¦	                	¦	оптимальной более     	¦

	               	¦	                	¦	чем на 0,05.          	¦

	               	¦	                	¦	Толщина грунтовой     	¦

	               	¦	                	¦	подушки снижена       	¦

	               	¦	                	¦	против проектной      	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	Устройство      	¦	 33. Объем            	¦	Снижение прочности

	               	¦	фундаментов в   	¦	втрамбованного        	¦	грунта основания.

	               	¦	вытрамбованных  	¦	жесткого материала    	¦	Возможны

	               	¦	котлованах      	¦	уменьшен против       	¦	неравномерные

	               	¦	                	¦	проектного. Прочность 	¦	осадки здания,

	               	¦	                	¦	жесткого материала    	¦	сооружения и его

	               	¦	                	¦	ниже 300 кг/см2.      	¦	разрушение.

	               	¦	                	¦	Влажность грунта      	¦

	               	¦	                	¦	отличается от         	¦

	               	¦	                	¦	оптимальной более     	¦

	               	¦	                	¦	чем на 0,05           	¦

	               	¦	                	¦	(Руководство по       	¦

	               	¦	                	¦	проектированию и      	¦

	               	¦	                	¦	устройству фундаментов	¦

	               	¦	                	¦	в вытрамбованных      	¦

	               	¦	                	¦	котлованах)           	¦

	               	¦	                	¦	 34. Перед устройством	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	фундаментов основание 	¦

	               	¦	                	¦	не очищено от         	¦

	               	¦	                	¦	осыпавшегося грунта.  	¦

	               	¦	                	¦	В зимний период       	¦

	               	¦	                	¦	не заменен            	¦

	               	¦	                	¦	промороженный грунт   	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	Устройство      	¦	 35. Снижена проектная	¦	Снижение прочности

	               	¦	грунтовых свай  	¦	длина грунтовых свай. 	¦	грунтовых свай.

	               	¦	                	¦	Расстояние в плане    	¦	Возможно снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	между сваями более    	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	проектного.           	¦	свай, а при их

	               	¦	                	¦	Высота одновременной  	¦	замачивании -

	               	¦	                	¦	засыпки грунта в      	¦	повышение

	               	¦	                	¦	скважину превышает два	¦	сверхнормативной

	               	¦	                	¦	ее диаметра или объем 	¦	осадки зданий и

	               	¦	                	¦	грунта составляет     	¦	сооружений.

	               	¦	                	¦	более 0,2 м3.         	¦

	               	¦	                	¦	Влажность применяемого	¦

	               	¦	                	¦	грунта отличается от  	¦

	               	¦	                	¦	оптимальной более чем 	¦

	               	¦	                	¦	на 0,04.              	¦

	               	¦	                	¦	Плотность грунта      	¦

	               	¦	                	¦	выполненных свай      	¦

	               	¦	                	¦	ниже проектной        	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	Предварительное 	¦	 36. Количество       	¦	Снижение прочности

	               	¦	замачивание     	¦	использованной для    	¦	грунта основания.

	               	¦	грунта основания	¦	замачивания воды      	¦	При повторном зама-

	               	¦	                	¦	уменьшено против      	¦	чивании возможны

	               	¦	                	¦	расчетного значения   	¦	дополнительные

	               	¦	                	¦	или подача воды       	¦	просадки грунта

	               	¦	                	¦	производилась с       	¦	и неравномерные

	               	¦	                	¦	большими перерывами   	¦	осадки зданий и

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	сооружений.

	               	¦	                	¦	 37. При полном       	¦	       - " -

	               	¦	                	¦	замачивании           	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	просадочной толщи     	¦

	               	¦	                	¦	не достигнута         	¦

	               	¦	                	¦	стабилизация просадки 	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	Устройство      	¦	 38. Нижние концы свай	¦	Потеря устойчивости

	               	¦	свайных         	¦	не заглублены         	¦	свайных

	               	¦	фундаментов     	¦	в скальные, плотные   	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	и средней плотности   	¦	В условиях

	               	¦	                	¦	песчаные грунты       	¦	замачивания и

	               	¦	                	¦	на требуемую величину 	¦	развития сил

	               	¦	                	¦	или находятся         	¦	негативного трения

	               	¦	                	¦	в глинистых грунтах,  	¦	возможны

	               	¦	                	¦	не соответствующих    	¦	значительные

	               	¦	                	¦	по показателям консис-	¦	неравномерные

	               	¦	                	¦	тенции нормативным    	¦	осадки зданий

	               	¦	                	¦	требованиям для       	¦	и сооружений с

	               	¦	                	¦	грунтовых условий I и 	¦	разрушением их

	               	¦	                	¦	II типов по           	¦	конструктивных

	               	¦	                	¦	просадочности         	¦	элементов.

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.03-85)     	¦

	1.3. Все виды 	¦	Фундаменты      	¦	 39. Для обратной     	¦	Снижение прочности

	объектов,      	¦	мелкого         	¦	засыпки котлованов    	¦	грунта основания.

	строящихся     	¦	заложения на    	¦	используется мерзлый  	¦	Возможны

	в районах      	¦	естественном    	¦	грунт                 	¦	непредусмотренные

	распространения	¦	основании       	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	осадки фундаментов

	вечной мерзлоты	¦	                	¦	                      	¦	из-за проникания

	               	¦	                	¦	                      	¦	поверхностных вод
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	                      	¦	под подошву фунда-

	               	¦	                	¦	                      	¦	мента и неравномер-

	               	¦	                	¦	                      	¦	ные перемещения

	               	¦	                	¦	                      	¦	фундаментов,

	               	¦	                	¦	                      	¦	вызванные морозным

	               	¦	                	¦	                      	¦	пучением при

	               	¦	                	¦	                      	¦	обратном

	               	¦	                	¦	                      	¦	промерзании талого

	               	¦	                	¦	                      	¦	грунта под подошвой

	               	¦	                	¦	                      	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	 40. Столбчатые       	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	фундаменты установлены	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	непосредственно на    	¦	Возможна осадка

	               	¦	                	¦	мерзлый грунт при     	¦	фундамента при

	               	¦	                	¦	показателе его        	¦	оттаивании

	               	¦	                	¦	льдистости более 0,20 	¦	льдистого грунта

	               	¦	                	¦	без устройства песча- 	¦	под подошвой

	               	¦	                	¦	ной подушки толщиной  	¦	фундамента.

	               	¦	                	¦	не менее 0,20 м       	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦

	               	¦	                	¦	 41. Столбчатые и     	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	ленточные фундаменты  	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	выполнены             	¦	Возможна просадка

	               	¦	                	¦	непосредственно на    	¦	фундамента из-за

	               	¦	                	¦	вечномерзлых грунтах, 	¦	вытаивания льда под

	               	¦	                	¦	содержащих подземный  	¦	подошвой или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	лед, без устройства   	¦	развитие осадок

	               	¦	                	¦	между их подошвой и   	¦	фундамента в

	               	¦	                	¦	слоем подземного льда 	¦	течение продолжи-

	               	¦	                	¦	прослойки природного  	¦	тельного периода,

	               	¦	                	¦	грунта или уплотненной	¦	обусловленных

	               	¦	                	¦	подушки               	¦	вязко-пластическим

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	течением льда

	               	¦	                	¦	                      	¦	под нагрузкой.

	               	¦	Фундаменты      	¦	 42. Для устройства   	¦	Снижение прочности

	               	¦	мелкого         	¦	искусственных         	¦	грунта основания.

	               	¦	заложения на    	¦	оснований (подсыпок)  	¦	Возможно морозное

	               	¦	искусственном   	¦	использованы          	¦	пучение грунтов

	               	¦	основании       	¦	мелкодисперсные грунты	¦	искусственного

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	основания, приводя-

	               	¦	                	¦	                      	¦	щее к периодическим

	               	¦	                	¦	                      	¦	деформациям зданий

	               	¦	                	¦	                      	¦	и сооружений.

	               	¦	                	¦	 43. В летний период  	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	выполнены работы по   	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	устройству подсыпки   	¦	Возможно оттаивание

	               	¦	                	¦	при использовании     	¦	природного грунта

	               	¦	                	¦	вечномерзлых грунтов  	¦	под подошвой

	               	¦	                	¦	основания по I-му     	¦	искусственного

	               	¦	                	¦	принципу, т.е.        	¦	основания,

	               	¦	                	¦	сохранения их в       	¦	неравномерная

	               	¦	                	¦	мерзлом состоянии в   	¦	осадка и пучение

	               	¦	                	¦	процессе строительства	¦	грунта основания,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	и в течение всего     	¦	что приведет к

	               	¦	                	¦	периода эксплуатации  	¦	деформациям зданий

	               	¦	                	¦	сооружения            	¦	и сооружений.

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦

	               	¦	                	¦	 44. В зимний период  	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	выполнены работы по   	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	устройству подсыпки   	¦	Возможно вытаивание

	               	¦	                	¦	при использовании     	¦	льда и снега в

	               	¦	                	¦	вечномерзлых грунтов  	¦	материале подсыпки,

	               	¦	                	¦	основания по II-му    	¦	приводящее к

	               	¦	                	¦	принципу, т.е. в      	¦	неравномерным осад-

	               	¦	                	¦	оттаянном или         	¦	кам фундаментов.

	               	¦	                	¦	оттаивающем состоянии 	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦

	               	¦	                	¦	 45. При устройстве   	¦	Потеря устойчивости

	               	¦	                	¦	подсыпок вскрыты      	¦	здания, сооружения.

	               	¦	                	¦	льдистые грунты и не  	¦	Возможно оползание

	               	¦	                	¦	приняты меры по защите	¦	подсыпки по склону,

	               	¦	                	¦	их от оттаивания,     	¦	просадки основания

	               	¦	                	¦	размыва и оползания   	¦	и обрушение возве-

	               	¦	                	¦	на склонах            	¦	денных на нем зда-

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	ний и сооружений.

	               	¦	Устройство      	¦	 46. Заглубление свай-	¦	Снижение прочности

	               	¦	свайных         	¦	стоек выполнено менее 	¦	свайных

	               	¦	фундаментов     	¦	чем на 0,5 м в        	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	крупнообломочные,     	¦	Возможна осадка

	               	¦	                	¦	гравелистые, крупные  	¦	сваи за счет сжатия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	или средней крупности 	¦	грунта под нижним

	               	¦	                	¦	песчаные грунты,      	¦	торцом сваи.

	               	¦	                	¦	пылевато-глинистые    	¦

	               	¦	                	¦	грунты с показателем  	¦

	               	¦	                	¦	текучести I > 0,1     	¦

	               	¦	                	¦	или менее чем на 1,0 м	¦

	               	¦	                	¦	в прочие нескальные   	¦

	               	¦	                	¦	малосжимаемые при     	¦

	               	¦	                	¦	оттаивании грунты     	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.03-85)     	¦

	               	¦	                	¦	 47. Погружение свай- 	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	стоек в вечномерзлый  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	грунт, используемый   	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	по II принципу,       	¦	Возможна осадка

	               	¦	                	¦	произведено иным, чем 	¦	сваи за счет сжатия

	               	¦	                	¦	буроопускной,         	¦	грунта,

	               	¦	                	¦	способом. Диаметр     	¦	осыпающегося со

	               	¦	                	¦	скважины при          	¦	стенок скважины и

	               	¦	                	¦	буроопускном способе  	¦	сжатия грунтовой

	               	¦	                	¦	превышает наибольший  	¦	пробки,

	               	¦	                	¦	размер поперечного    	¦	образующейся под

	               	¦	                	¦	сечения сваи более    	¦	нижним торцом сваи.

	               	¦	                	¦	чем на 15 см          	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦

	               	¦	                	¦	 48. Разрыв по времени	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	между завершением     	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	работ по подготовке   	¦	тов. Возможна

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	скважины и началом    	¦	осадка сваи из-за

	               	¦	                	¦	работ по установке    	¦	оттаивания льда и

	               	¦	                	¦	сваи превысил 4 часа  	¦	мерзлого грунта под

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	нижним торцом сваи.

	               	¦	                	¦	 49. Не произведена   	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	обсадка скважины      	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	для установки сваи    	¦	тов. Возможна осад-

	               	¦	                	¦	в обводненных или     	¦	ка сваи за счет

	               	¦	                	¦	рыхлых грунтах        	¦	сжатия рыхлого

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	грунта или льда под

	               	¦	                	¦	                      	¦	нижним торцом сваи.

	               	¦	                	¦	 50. При буроопускном 	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	способе опускание свай	¦	свайных

	               	¦	                	¦	в скважину произведено	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	до заполнения ее      	¦	Возможна потеря

	               	¦	                	¦	грунтовым, известково-	¦	или существенное

	               	¦	                	¦	песчаным или другим   	¦	снижение несущей

	               	¦	                	¦	специальным раствором 	¦	способности сваи

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	из-за неполного

	               	¦	                	¦	                      	¦	смерзания с окружа-

	               	¦	                	¦	                      	¦	ющим вечномерзлым

	               	¦	                	¦	                      	¦	грунтом.

	               	¦	                	¦	 51. Диаметр          	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	пробуренной скважины  	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	для установки сваи    	¦	тов. Возможно сни-

	               	¦	                	¦	буроопускным способом 	¦	жение несущей спо-

	               	¦	                	¦	менее чем на 5 см     	¦	собности сваи из-за

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	превышает наибольший  	¦	невозможности

	               	¦	                	¦	размер ее поперечного 	¦	погрузить сваю на

	               	¦	                	¦	сечения               	¦	расчетную глубину.

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	               	¦	                	¦	 52. Буроопускной     	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	способ применен при   	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	средней температуре   	¦	тов. Возможно сни-

	               	¦	                	¦	вечномерзлого грунта  	¦	жение несущей спо-

	               	¦	                	¦	по длине сваи выше    	¦	собности сваи ввиду

	               	¦	                	¦	минус 0,5 °C          	¦	неполного смерзания

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88,     	¦	с грунтом.

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 53. Погружение свай  	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	в вечномерзлый грунт  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	опускным способом     	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	произведено при       	¦	Возможно

	               	¦	                	¦	средней температуре   	¦	недопогружение сваи

	               	¦	                	¦	вечномерзлого грунта  	¦	на проектную

	               	¦	                	¦	по длине сваи выше    	¦	глубину, увеличение

	               	¦	                	¦	минус 1,5 °C в твердо-	¦	срока вмерзания

	               	¦	                	¦	мерзлых глинистых     	¦	сваи в грунт.

	               	¦	                	¦	грунтах, мелких и     	¦

	               	¦	                	¦	пылевидных песках,    	¦

	               	¦	                	¦	содержащих не более   	¦

	               	¦	                	¦	15% крупнообломочных  	¦

	               	¦	                	¦	включений             	¦

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	               	¦	                	¦	 54. Оттаивание       	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	вечномерзлого грунта  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	скважины для опускного	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	способа погружения    	¦	Возможно чрезмерное

	               	¦	                	¦	сваи произведено в    	¦	отепление грунта

	               	¦	                	¦	зоне диаметром более  	¦	вокруг сваи, что

	               	¦	                	¦	чем два наибольших    	¦	приводит к удлине-

	               	¦	                	¦	поперечных размера    	¦	нию срока вмерзания

	               	¦	                	¦	сваи                  	¦	и выпучиванию сваи

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88,     	¦	в результате

	               	¦	                	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦	развития сил

	               	¦	                	¦	                      	¦	морозного пучения

	               	¦	                	¦	                      	¦	при обратном

	               	¦	                	¦	                      	¦	замерзании грунта.

	               	¦	                	¦	55. При опускном      	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	способе погружение    	¦	свайных фундамен-

	               	¦	                	¦	бетонной сваи         	¦	тов. Возможно раз-

	               	¦	                	¦	произведено           	¦	рушение или повреж-

	               	¦	                	¦	до истечения          	¦	дение материала

	               	¦	                	¦	установленного времени	¦	сваи в результате

	               	¦	                	¦	после оттаивания      	¦	теплового удара

	               	¦	                	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	при производстве

	               	¦	                	¦	                      	¦	работ в холодное

	               	¦	                	¦	                      	¦	время года.

	               	¦	                	¦	 56. При погружении   	¦	Снижение прочности

	               	¦	                	¦	сваи опускным способом	¦	свайных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	произведено           	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	пропаривание          	¦	Возможно снижение

	               	¦	                	¦	вечномерзлого грунта  	¦	несущей способности

	               	¦	                	¦	паровой иглой длиной  	¦	ввиду переувлажне-

	               	¦	                	¦	меньше, чем длина сваи	¦	ния паром грунта в

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88,     	¦	зоне нижней части и

	               	¦	                	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦	нижнего торца сваи.

	               	¦	                	¦	 57. Забивка сваи в   	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	твердомерзлые грунты  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	или в пластично-      	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	мерзлые грунты        	¦	Возможно разрушение

	               	¦	                	¦	бурозабивным способом 	¦	материала сваи или

	               	¦	                	¦	произведена при       	¦	снижение несущей

	               	¦	                	¦	наличии крупнообломоч-	¦	способности ввиду

	               	¦	                	¦	ных включений         	¦	недопогружения сваи

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88,     	¦	на расчетную

	               	¦	                	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦	глубину.

	               	¦	                	¦	 58. Забивка сваи     	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	бурозабивным способом 	¦	свайных

	               	¦	                	¦	осуществлена в        	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	лидерную скважину,    	¦	Возможно разрушение

	               	¦	                	¦	глубина которой меньше	¦	материала сваи и

	               	¦	                	¦	глубины погружения    	¦	снижение ее несущей

	               	¦	                	¦	сваи                  	¦	способности из-за

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	сокращения проект-

	               	¦	                	¦	                      	¦	ной длины сваи.

	               	¦	                	¦	 59. В лидерную       	¦	Потеря прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	скважину произведена  	¦	свайных

	               	¦	                	¦	забивка стальных      	¦	фундаментов.

	               	¦	                	¦	трубчатых свай с      	¦	Возможно

	               	¦	                	¦	открытым торцом (без  	¦	искривление

	               	¦	                	¦	конусного сварного    	¦	продольной оси сваи

	               	¦	                	¦	наконечника)          	¦	и изменение ее

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	формы с уменьшением

	               	¦	                	¦	                      	¦	площади поперечного

	               	¦	                	¦	                      	¦	сечения, что при-

	               	¦	                	¦	                      	¦	ведет к существен-

	               	¦	                	¦	                      	¦	ному снижению несу-

	               	¦	                	¦	                      	¦	щей способности.

	               	¦	Выполнение      	¦	 60. При осуществлении	¦	Потеря прочности

	               	¦	специальных     	¦	предпостроечного      	¦	грунта основания.

	               	¦	видов инженерной	¦	оттаивания вечномерз- 	¦	Возможны непреду-

	               	¦	подготовки      	¦	лого грунта уменьшен  	¦	смотренные осадки

	               	¦	                	¦	проектный контур и    	¦	фундаментов из-за

	               	¦	                	¦	глубина оттаивания. Не	¦	дополнительного

	               	¦	                	¦	выполнены требования  	¦	оттаивания мерзлого

	               	¦	                	¦	по сплошному и        	¦	грунта в основании

	               	¦	                	¦	равномерному          	¦	во время

	               	¦	                	¦	оттаиванию грунта     	¦	эксплуатации

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	сооружения.

	               	¦	                	¦	 61. Снижена заданная 	¦	Потеря прочности

	               	¦	                	¦	проектом степень      	¦	грунта основания.

	               	¦	                	¦	уплотнения оттаянного 	¦	Возможны осадки

	               	¦	                	¦	грунта. Отсутствует   	¦	грунта основания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	                	¦	контроль за           	¦	в результате

	               	¦	                	¦	уплотнением грунта    	¦	доуплотнения грунта

	               	¦	                	¦	(СНиП 2.02.04-88)     	¦	под воздействием

	               	¦	                	¦	                      	¦	расчетных нагрузок.

	---------------+----------------+----------------------+-------------------

	             РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	2.1. Крупно- 	¦	Монтаж сборных   	¦	 1. Виды используемых 	¦	Снижение

	панельные     	¦	железобетонных   	¦	монтажно-выверочных   	¦	устойчивости

	жилые здания  	¦	конструкций.     	¦	приспособлений        	¦	монтируемых

	серий 121,    	¦	Общие требования 	¦	не соответствуют      	¦	конструкций.

	125, 464, 90 и	¦	                 	¦	предусмотренным в ППР,	¦	Возможно обрушение

	других типовых	¦	                 	¦	в отдельных случаях   	¦	конструкций в

	проектов с    	¦	                 	¦	они отсутствуют вообще	¦	период монтажа.

	внутренними   	¦	                 	¦	 2. Применены панели  	¦	Снижение прочности

	несущими и    	¦	                 	¦	наружных и внутренних 	¦	конструкций.

	наружными     	¦	                 	¦	стен с трещинами, в   	¦	Возможно снижение

	самонесущими  	¦	                 	¦	том числе сквозными   	¦	несущей способности

	стенами,      	¦	                 	¦	и наклонными,         	¦	конструкций

	сплошными     	¦	                 	¦	не относящимися       	¦	и их разрушение.

	панелями      	¦	                 	¦	к категории местных   	¦

	перекрытий.   	¦	                 	¦	поверхностных         	¦

	Общественные  	¦	                 	¦	усадочных трещин,     	¦

	крупнопанель- 	¦	                 	¦	со смещенными от      	¦

	ные здания    	¦	                 	¦	проектного положения  	¦

	серии 1.090   	¦	                 	¦	закладными деталями.  	¦

	              	¦	                 	¦	Панели наружных стен  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	имеют сверхнормативные	¦

	              	¦	                 	¦	раковины и околы ребер	¦

	              	¦	                 	¦	бетона на участках,   	¦

	              	¦	                 	¦	предназначенных для   	¦

	              	¦	                 	¦	образования герметизи-	¦

	              	¦	                 	¦	рующих зон в стыках и 	¦

	              	¦	                 	¦	устройства оклеечной  	¦

	              	¦	                 	¦	воздухоизоляции.      	¦

	              	¦	                 	¦	Конструкции лестничных	¦

	              	¦	                 	¦	маршей и площадок     	¦

	              	¦	                 	¦	имеют трещины,        	¦

	              	¦	                 	¦	обнажение арматуры,   	¦

	              	¦	                 	¦	жировые и ржавые пятна	¦

	              	¦	                 	¦	на лицевых поверхнос- 	¦

	              	¦	                 	¦	тях, не отвечают      	¦

	              	¦	                 	¦	первой категории      	¦

	              	¦	                 	¦	качества по           	¦

	              	¦	                 	¦	истираемости бетона   	¦

	              	¦	                 	¦	(ГОСТ 12504-80,       	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 11024-84,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 9818-85)         	¦

	              	¦	                 	¦	 3. Монтаж конструкций	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	вышележащего этажа    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	произведен без        	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	закрепления всех      	¦	нижележащего этажа.

	              	¦	                 	¦	монтажных элементов   	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	на нижележащем этаже  	¦	прочности отдельных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	и достижения бетоном  	¦	конструктивных

	              	¦	                 	¦	(раствором) в         	¦	узлов, потеря

	              	¦	                 	¦	замоноличенных стыках 	¦	устойчивости и

	              	¦	                 	¦	несущих конструкций   	¦	обрушение

	              	¦	                 	¦	требуемой прочности   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж наружных  	¦	 4. Имеются           	¦	Снижение

	              	¦	и внутренних     	¦	сверхнормативные      	¦	устойчивости

	              	¦	стеновых панелей 	¦	смещения стеновых     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	панелей от вертикали  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	и проектного положения	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	панелей.

	              	¦	                 	¦	 5. В качестве маяков 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	использованы          	¦	опорного узла.

	              	¦	                 	¦	материалы, прочность  	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	которых превышает     	¦	в конструкциях

	              	¦	                 	¦	установленную проектом	¦	и узлах их

	              	¦	                 	¦	прочность раствора    	¦	сопряжения.

	              	¦	                 	¦	постели на сжатие. Не 	¦

	              	¦	                 	¦	выдержана нормируемая 	¦

	              	¦	                 	¦	толщина маяков и      	¦

	              	¦	                 	¦	отклонение отметок    	¦

	              	¦	                 	¦	маяков относительно   	¦

	              	¦	                 	¦	монтажного горизонта. 	¦

	              	¦	                 	¦	Между опорной         	¦

	              	¦	                 	¦	плоскостью панелей    	¦

	              	¦	                 	¦	после их выверки и    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	растворной постелью   	¦

	              	¦	                 	¦	имеются пропуски. Для 	¦

	              	¦	                 	¦	устройства постели    	¦

	              	¦	                 	¦	применен жесткий      	¦

	              	¦	                 	¦	раствор               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж панелей   	¦	 6. Установка         	¦	Снижение прочности

	              	¦	перекрытий       	¦	конструкций           	¦	опорных узлов.

	              	¦	и покрытия       	¦	произведена на слой   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	жесткого раствора     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	толщиной более 20 мм  	¦

	              	¦	                 	¦	с применением не      	¦

	              	¦	                 	¦	предусмотренных       	¦

	              	¦	                 	¦	проектом подкладок,   	¦

	              	¦	                 	¦	либо "насухо" на      	¦

	              	¦	                 	¦	прокладки с последу-  	¦

	              	¦	                 	¦	ющей подчеканкой швов 	¦

	              	¦	                 	¦	раствором. Снижена    	¦

	              	¦	                 	¦	глубина опирания      	¦

	              	¦	                 	¦	панелей на несущие    	¦

	              	¦	                 	¦	конструкции           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 7. При установке     	¦	Снижение надежности

	              	¦	вентиляционных   	¦	блоков не обеспечено  	¦	инженерных систем

	              	¦	блоков           	¦	совмещение каналов,   	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	монтаж выполнен       	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	"насухо", без тщатель-	¦	проектных
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ного заполнения швов  	¦	параметров

	              	¦	                 	¦	цементным раствором,  	¦	воздухообмена

	              	¦	                 	¦	не обеспечена         	¦	в период

	              	¦	                 	¦	сохранность каналов от	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	засорения и попадания 	¦

	              	¦	                 	¦	посторонних предметов 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж санитарно-	¦	 8. Отсутствуют       	¦	Снижение прочности

	              	¦	технических кабин	¦	предусмотренные       	¦	стен кабины.

	              	¦	                 	¦	проектом зазоры между 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	потолком и верхом     	¦	сантехкабины, а

	              	¦	                 	¦	сантехкабины          	¦	также возникновение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	непроектных нагру-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	зок на перекрытия.

	              	¦	                 	¦	 9. Не выровнена      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	прокладками           	¦	гидроизоляции.

	              	¦	                 	¦	поверхность под       	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	установку кабин. Не   	¦	кабины с нарушением

	              	¦	                 	¦	выполнена заделка     	¦	ее гидроизоляции

	              	¦	                 	¦	раствором (бетоном)   	¦	и последующими

	              	¦	                 	¦	отверстий в панелях   	¦	протечками.

	              	¦	                 	¦	перекрытий в местах   	¦

	              	¦	                 	¦	пропуска стояков      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 10. Отсутствуют      	¦	Снижение прочности

	              	¦	гипсобетонных    	¦	предусмотренные       	¦	перегородок.

	              	¦	перегородок      	¦	проектом зазоры между 	¦	Возможно развитие
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	потолком и верхней    	¦	разрушающих

	              	¦	                 	¦	частью перегородки,   	¦	деформаций в

	              	¦	                 	¦	не выполнены крепления	¦	конструкциях

	              	¦	                 	¦	перегородок к несущим 	¦	перегородок.

	              	¦	                 	¦	конструкциям          	¦

	              	¦	                 	¦	металлическими        	¦

	              	¦	                 	¦	элементами и конопатка	¦

	              	¦	                 	¦	имеющихся зазоров     	¦

	              	¦	                 	¦	паклей, смоченной     	¦

	              	¦	                 	¦	в гипсовом растворе.  	¦

	              	¦	                 	¦	Изоляция перегородок  	¦

	              	¦	                 	¦	от монолитных стяжек  	¦

	              	¦	                 	¦	гидроизоляционными    	¦

	              	¦	                 	¦	материалами           	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствует. Закладки 	¦

	              	¦	                 	¦	некратных мест        	¦

	              	¦	                 	¦	мелкоштучными         	¦

	              	¦	                 	¦	материалами не        	¦

	              	¦	                 	¦	закреплены к основным 	¦

	              	¦	                 	¦	конструкциям          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	требования проекта)   	¦

	              	¦	Монтаж лестничных	¦	 11. При монтаже      	¦	Потеря прочности

	              	¦	маршей и площадок	¦	лестничных маршей     	¦	конструкции.

	              	¦	                 	¦	используются стропы   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	вместо траверс,       	¦	марша и падение его

	              	¦	                 	¦	предусмотренных ППР,  	¦	с обрушением
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	зацепление их         	¦	находящихся под ним

	              	¦	                 	¦	производится с        	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	применением различного	¦

	              	¦	                 	¦	рода приспособлений и 	¦

	              	¦	                 	¦	в непроектных местах  	¦

	              	¦	                 	¦	 12. Глубина опирания 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	площадок и маршей     	¦	устойчивости маршей

	              	¦	                 	¦	снижена против        	¦	и площадок.

	              	¦	                 	¦	проектной.            	¦	Возможны обрушения

	              	¦	                 	¦	Без согласования с    	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	проектной организацией	¦	лестничных клеток.

	              	¦	                 	¦	допущено применение   	¦

	              	¦	                 	¦	непредусмотренных     	¦

	              	¦	                 	¦	проектом прокладок для	¦

	              	¦	                 	¦	выравнивания положения	¦

	              	¦	                 	¦	монтируемых элементов 	¦

	              	¦	                 	¦	по отметкам.          	¦

	              	¦	                 	¦	Марши устанавливаются 	¦

	              	¦	                 	¦	на площадку без       	¦

	              	¦	                 	¦	подстилающего слоя    	¦

	              	¦	                 	¦	раствора. Допущены    	¦

	              	¦	                 	¦	сверхнормативные      	¦

	              	¦	                 	¦	отклонения поверхности	¦

	              	¦	                 	¦	ступеней от           	¦

	              	¦	                 	¦	горизонтали           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	Монтаж блоков    	¦	 13. Смещения граней  	¦	Снижение надежности

	              	¦	шахт лифтов      	¦	установленных смежных 	¦	лифтов. Затруднена

	              	¦	                 	¦	элементов, отклонения 	¦	их эксплуатация.

	              	¦	                 	¦	от вертикали          	¦

	              	¦	                 	¦	внутренней поверхности	¦

	              	¦	                 	¦	стен и от проектной   	¦

	              	¦	                 	¦	высоты порога дверного	¦

	              	¦	                 	¦	проема превышают      	¦

	              	¦	                 	¦	нормативные. Крепления	¦

	              	¦	                 	¦	блоков между собой    	¦

	              	¦	                 	¦	выполнены с           	¦

	              	¦	                 	¦	использованием        	¦

	              	¦	                 	¦	непроектных крепежных 	¦

	              	¦	                 	¦	элементов и подкладок 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Сборка и сварка  	¦	 14. Не произведен    	¦	Снижение прочности

	              	¦	монтажных        	¦	отгиб крепежных скоб  	¦	соединений.

	              	¦	соединений       	¦	на требуемую величину.	¦	Возможно разрушение

	              	¦	железобетонных   	¦	Крепежные элементы    	¦	соединений и

	              	¦	конструкций      	¦	конструкций сварива-  	¦	обрушение

	              	¦	                 	¦	ются до фиксации их в 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	проектном положении.  	¦

	              	¦	                 	¦	Не обеспечена длина   	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов и высота 	¦

	              	¦	                 	¦	катета, допущены      	¦

	              	¦	                 	¦	поджоги основного     	¦

	              	¦	                 	¦	металла крепежных     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	элементов, применены  	¦

	              	¦	                 	¦	непредусмотренные     	¦

	              	¦	                 	¦	проектом крепежные    	¦

	              	¦	                 	¦	элементы              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Антикоррозионное 	¦	 15. Не выполнено     	¦	Снижение надежности

	              	¦	покрытие         	¦	антикоррозионное      	¦	соединений.

	              	¦	закладных и      	¦	покрытие сварных      	¦	Возможно снижение

	              	¦	соединительных   	¦	соединений, а также   	¦	прочности

	              	¦	деталей          	¦	участков закладных    	¦	соединений из-за

	              	¦	                 	¦	деталей и связей с    	¦	коррозии металла.

	              	¦	                 	¦	нарушенным заводским  	¦

	              	¦	                 	¦	антикоррозионным      	¦

	              	¦	                 	¦	покрытием. Покрытие   	¦

	              	¦	                 	¦	нанесено по неочищен- 	¦

	              	¦	                 	¦	ным от остатков       	¦

	              	¦	                 	¦	сварочного шлака,     	¦

	              	¦	                 	¦	брызг металла, жиров  	¦

	              	¦	                 	¦	и других загрязнений  	¦

	              	¦	                 	¦	поверхностям          	¦

	              	¦	                 	¦	соединительных деталей	¦

	              	¦	                 	¦	и сварных соединений  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	требования проекта)   	¦

	              	¦	Замоноличивание  	¦	 16. Класс бетона     	¦	Снижение прочности

	              	¦	стыков и швов    	¦	и марка раствора,     	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	примененных для       	¦	Возможны деформации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	замоноличивания       	¦	в соединениях

	              	¦	                 	¦	стыков и швов, не     	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	соответствуют         	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	требованиям проекта.  	¦

	              	¦	                 	¦	Бетонирование выпол-  	¦

	              	¦	                 	¦	нено без уплотнения, с	¦

	              	¦	                 	¦	пустотами и обнажением	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры. Образцы     	¦

	              	¦	                 	¦	бетона на месте       	¦

	              	¦	                 	¦	замоноличивания       	¦

	              	¦	                 	¦	не отбираются и не    	¦

	              	¦	                 	¦	испытываются. Не      	¦

	              	¦	                 	¦	выполнены требования  	¦

	              	¦	                 	¦	проекта и ППР по      	¦

	              	¦	                 	¦	применению прогрева   	¦

	              	¦	                 	¦	замоноличенных стыков 	¦

	              	¦	                 	¦	и швов в зимних       	¦

	              	¦	                 	¦	условиях              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Водо-, воздухо-  	¦	 17. Для              	¦	Снижение надежности

	              	¦	и теплоизоляция  	¦	воздухоизоляции стыков	¦	ограждающих

	              	¦	стыков наружных  	¦	без согласования с    	¦	конструкций.

	              	¦	стен             	¦	проектной организацией	¦	Возможны протечки,

	              	¦	                 	¦	применены материалы,  	¦	продувание и

	              	¦	                 	¦	не предусмотренные    	¦	промерзание стыков.

	              	¦	                 	¦	проектом.             	¦

	              	¦	                 	¦	Соединение и наклейка 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	воздухозащитных лент  	¦

	              	¦	                 	¦	производится с        	¦

	              	¦	                 	¦	пропусками, встык, с  	¦

	              	¦	                 	¦	обратной нахлесткой, с	¦

	              	¦	                 	¦	пузырями, вздутиями и 	¦

	              	¦	                 	¦	складками. Уплотняющие	¦

	              	¦	                 	¦	прокладки установлены 	¦

	              	¦	                 	¦	с разрывами, не обжаты	¦

	              	¦	                 	¦	до требуемой величины.	¦

	              	¦	                 	¦	Герметизирующие       	¦

	              	¦	                 	¦	мастики наносятся     	¦

	              	¦	                 	¦	в устье стыка с       	¦

	              	¦	                 	¦	разрывами, пустотами, 	¦

	              	¦	                 	¦	наплывами, толщиной,  	¦

	              	¦	                 	¦	превышающей проектную.	¦

	              	¦	                 	¦	Фактическое           	¦

	              	¦	                 	¦	сопротивление мастик  	¦

	              	¦	                 	¦	отрыву от поверхности 	¦

	              	¦	                 	¦	панели не соответ-    	¦

	              	¦	                 	¦	ствует показателям,   	¦

	              	¦	                 	¦	приведенным в         	¦

	              	¦	                 	¦	стандартах и          	¦

	              	¦	                 	¦	технических условиях  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	2.2. Жилые и 	¦	Каменная кладка  	¦	 18. Каменная кладка  	¦	Снижение

	общественные  	¦	стен, столбов и  	¦	последующего этажа    	¦	устойчивости

	здания из     	¦	перегородок      	¦	выполнена до укладки  	¦	кирпичных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	каменных      	¦	                 	¦	несущих конструкций   	¦	конструкций.

	конструкций   	¦	                 	¦	перекрытий            	¦	Возможно их

	различных     	¦	                 	¦	возведенного этажа,   	¦	обрушение.

	серий типовых 	¦	                 	¦	анкеровки их в стены  	¦

	проектов      	¦	                 	¦	и замоноличивания швов	¦

	              	¦	                 	¦	между плитами         	¦

	              	¦	                 	¦	перекрытия            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Не соблюдены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования по         	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	раскладке тычковых    	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	рядов в кладке. Кирпич	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	в тычковых рядах не   	¦

	              	¦	                 	¦	соответствует норма-  	¦

	              	¦	                 	¦	тивным требованиям.   	¦

	              	¦	                 	¦	Балки, прогоны, плиты 	¦

	              	¦	                 	¦	перекрытий, балконов  	¦

	              	¦	                 	¦	и другие сборные      	¦

	              	¦	                 	¦	конструкции опираются 	¦

	              	¦	                 	¦	на ложковые ряды      	¦

	              	¦	                 	¦	несущих стен.         	¦

	              	¦	                 	¦	Под опорами балок     	¦

	              	¦	                 	¦	и прогонов не установ-	¦

	              	¦	                 	¦	лены распределительные	¦

	              	¦	                 	¦	подушки               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 20. В нагруженных    	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	участках стен уложено 	¦	кладки стен.

	              	¦	                 	¦	большое количество    	¦	Снижена несущая

	              	¦	                 	¦	кирпича-половняка.    	¦	способность стен,

	              	¦	                 	¦	Горизонтальные и      	¦	возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	вертикальные швы не   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	заполнены раствором и 	¦

	              	¦	                 	¦	величина их превышает 	¦

	              	¦	                 	¦	нормативную.          	¦

	              	¦	                 	¦	Применяется раствор,  	¦

	              	¦	                 	¦	процесс схватывания   	¦

	              	¦	                 	¦	которого начался      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Высота возведения	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	стен и перегородок, а 	¦	устойчивости стен

	              	¦	                 	¦	также разность высот  	¦	и перегородок.

	              	¦	                 	¦	выполненной кладки на 	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	смежных захватках и в 	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	местах примыкания     	¦

	              	¦	                 	¦	наружных и внутренних 	¦

	              	¦	                 	¦	стен превышают        	¦

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 22. Отклонения       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	поверхностей и углов  	¦	каменных

	              	¦	                 	¦	кладки стен и столбов 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	от вертикали превышают	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	нормативные           	¦	их несущей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	 23. Каменные         	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	конструкции ослаблены 	¦

	              	¦	                 	¦	не предусмотренными   	¦

	              	¦	                 	¦	проектом отверстиями, 	¦

	              	¦	                 	¦	бороздами, нишами,    	¦

	              	¦	                 	¦	монтажными проемами   	¦

	              	¦	                 	¦	 24. При разрыве      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	кладки вертикальной   	¦	каменных

	              	¦	                 	¦	штрабой не произведено	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	ее армирование        	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	 25. Не выполнена     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	горизонтальная        	¦	каменной кладки.

	              	¦	                 	¦	гидроизоляция стен    	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	преждевременное

	              	¦	                 	¦	                      	¦	разрушение кладки

	              	¦	                 	¦	                      	¦	от переувлажнения.

	              	¦	                 	¦	 26. Армирование      	¦	Снижение несущей

	              	¦	                 	¦	кладки стен, столбов и	¦	способности стен,

	              	¦	                 	¦	перегородок выполнено 	¦	столбов и устойчи-

	              	¦	                 	¦	с нарушением          	¦	вости перегородок.

	              	¦	                 	¦	нормативных требований	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	2.3. Здания  	¦	Установка оконных	¦	 27. Не произведена   	¦	Снижение надежности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	жилищно-      	¦	блоков и блоков  	¦	защита антисептиком   	¦	ограждающих

	гражданского  	¦	балконных дверей 	¦	и гидроизоляцией      	¦	конструкций.

	назначения    	¦	                 	¦	поверхностей коробок  	¦	Возможны

	всех типов    	¦	                 	¦	оконных и дверных     	¦	значительные

	              	¦	                 	¦	блоков, примыкающих   	¦	теплопотери.

	              	¦	                 	¦	к каменным стенам, не 	¦

	              	¦	                 	¦	произведена заделка   	¦

	              	¦	                 	¦	зазоров между коробкой	¦

	              	¦	                 	¦	(подоконной доской)   	¦

	              	¦	                 	¦	и каменной стеной     	¦

	              	¦	                 	¦	термоизоляционными    	¦

	              	¦	                 	¦	материалами, не       	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечивается        	¦

	              	¦	                 	¦	предусмотренное       	¦

	              	¦	                 	¦	проектом крепление    	¦

	              	¦	                 	¦	коробок в проемах стен	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 28. Пароизоляция     	¦	Снижение надежности

	              	¦	кровель из       	¦	выполнена с разрывами,	¦	кровли.

	              	¦	рулонных         	¦	без заведения на      	¦	Снижены

	              	¦	материалов       	¦	выступающие элементы. 	¦	эксплуатационные

	              	¦	                 	¦	Теплоизоляционные     	¦	качества зданий.

	              	¦	                 	¦	материалы не          	¦	Из-за

	              	¦	                 	¦	соответствуют         	¦	переувлажнения

	              	¦	                 	¦	требованиям проекта   	¦	возможны разрушения

	              	¦	                 	¦	по влажности и уложены	¦	соединений

	              	¦	                 	¦	с разрывами, сверхнор-	¦	конструкций и самих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	мативными отклонениями	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	от требований проекта 	¦

	              	¦	                 	¦	по толщине и заданным 	¦

	              	¦	                 	¦	уклонам. Основание    	¦

	              	¦	                 	¦	под гидроизоляцию не  	¦

	              	¦	                 	¦	соответствует требова-	¦

	              	¦	                 	¦	ниям по прочности,    	¦

	              	¦	                 	¦	монолитности и        	¦

	              	¦	                 	¦	ровности поверхности. 	¦

	              	¦	                 	¦	При наклейке рулонных 	¦

	              	¦	                 	¦	материалов не обеспе- 	¦

	              	¦	                 	¦	чена плотность приле- 	¦

	              	¦	                 	¦	гания к основанию, не 	¦

	              	¦	                 	¦	соблюдена величина    	¦

	              	¦	                 	¦	нахлеста соседних     	¦

	              	¦	                 	¦	полотнищ, допущена их 	¦

	              	¦	                 	¦	перекрестная наклейка.	¦

	              	¦	                 	¦	Не выполнены          	¦

	              	¦	                 	¦	требования проекта по 	¦

	              	¦	                 	¦	устройству примыкания 	¦

	              	¦	                 	¦	мягкой кровли к       	¦

	              	¦	                 	¦	парапету и выступающим	¦

	              	¦	                 	¦	частям. Вместо битум- 	¦

	              	¦	                 	¦	ных и других видов    	¦

	              	¦	                 	¦	мастик применяется    	¦

	              	¦	                 	¦	чистый битум          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	Устройство       	¦	 29. Гидроизоляция    	¦	Снижение надежности

	              	¦	оклеечной        	¦	выполнена по неподго- 	¦	гидроизоляции

	              	¦	гидроизоляции    	¦	товленной поверхности 	¦	полов.

	              	¦	под полы         	¦	пола и участков стен  	¦	Снижены

	              	¦	                 	¦	на высоту примыкания  	¦	эксплуатационные

	              	¦	                 	¦	рулонного ковра.      	¦	качества зданий.

	              	¦	                 	¦	Наклейка полотнищ     	¦

	              	¦	                 	¦	рулонного ковра       	¦

	              	¦	                 	¦	произведена без       	¦

	              	¦	                 	¦	нахлеста, с пропус-   	¦

	              	¦	                 	¦	ками, без плотного    	¦

	              	¦	                 	¦	прижатия к основанию. 	¦

	              	¦	                 	¦	Вместо битумных и     	¦

	              	¦	                 	¦	других видов мастик   	¦

	              	¦	                 	¦	применяется чистый    	¦

	              	¦	                 	¦	битум                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87)     	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	              РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	3.1.         	¦	Монтаж колонн.   	¦	 1. Монтаж конструкций	¦	Потеря устойчивости

	Одноэтажные   	¦	Колонны по сериям	¦	ведется               	¦	конструкций.

	здания        	¦	1.424.3-7 для    	¦	без образования       	¦	Возможно их

	со стальным   	¦	зданий с         	¦	связевого блока       	¦	обрушение в период

	каркасом      	¦	мостовыми кранами	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	монтажа.

	              	¦	(высота колонн от	¦	2. Монтаж колонн      	¦	       - " -

	              	¦	9,6 до 18,0 м)   	¦	ведется без крепления 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	и 1.423.3-8 для  	¦	очередных конструкций 	¦

	              	¦	бескрановых      	¦	к связевому блоку     	¦

	              	¦	зданий и зданий  	¦	подкрановыми балками  	¦

	              	¦	с подвесными     	¦	и распорками          	¦

	              	¦	кранами (высота  	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	колонн от 10,8 до	¦	 3. Опорные плиты баз 	¦	Снижение

	              	¦	18,0 м). Колонны 	¦	колонн в связевых     	¦	устойчивости

	              	¦	двухветвевые.    	¦	блоках не приварены к 	¦	колонн.

	              	¦	Монтаж           	¦	специальным швеллерам 	¦	Возможны деформации

	              	¦	выполняется      	¦	("шпорам"), заделыва- 	¦	в конструкциях и

	              	¦	установкой       	¦	емым в фундаменты для 	¦	узлах их

	              	¦	фрезерованных    	¦	передачи продольных   	¦	сопряжения.

	              	¦	торцов без колонн	¦	горизонтальных сил    	¦

	              	¦	на установленные 	¦	со связевых колонн    	¦

	              	¦	опорные плиты со 	¦	на фундаменты         	¦

	              	¦	строгаными       	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	поверхностями    	¦	 4. В уровне верха    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	колонн в связевом     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	блоке в плоскости     	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	каждой ветви не       	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	установлены связевые  	¦	и обрушение колонн

	              	¦	                 	¦	распорки для передачи 	¦	из-за увеличения

	              	¦	                 	¦	нагрузок на одну      	¦	их гибкости из

	              	¦	                 	¦	диагональ вертикальных	¦	плоскости

	              	¦	                 	¦	связей                	¦	поперечного ряда.

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 5. В уровне верха    	¦	       - " -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	колонн не установлена 	¦

	              	¦	                 	¦	нитка распорок,       	¦

	              	¦	                 	¦	связывающая левые     	¦

	              	¦	                 	¦	и правые ветви всех   	¦

	              	¦	                 	¦	колонн ряда           	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 6. Не установлены на 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	уровне середины высоты	¦

	              	¦	                 	¦	здания предусмотренные	¦

	              	¦	                 	¦	проектом две нитки    	¦

	              	¦	                 	¦	дополнительных        	¦

	              	¦	                 	¦	распорок, связывающих 	¦

	              	¦	                 	¦	ветви всех колонн ряда	¦

	              	¦	                 	¦	с вертикальными свя-  	¦

	              	¦	                 	¦	зями (проекты серий)  	¦

	              	¦	                 	¦	 7. В подливке из     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	цементного раствора   	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	под опорными плитами  	¦	Возможны их

	              	¦	                 	¦	имеются пустоты,      	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	обнаруживаемые при    	¦

	              	¦	                 	¦	простукивании         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 8. Между строгаными  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	поверхностями опорных 	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	плит и фрезерованными 	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	торцами баз колонн    	¦	и смятие металла

	              	¦	                 	¦	имеются зазоры,       	¦	в опорных узлах.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	превышающие 1/1500    	¦

	              	¦	                 	¦	ширины ветви колонны  	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 9. Анкерные плитки   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	смещены относительно  	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	проектного положения  	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦	анкерной плитки.

	              	¦	                 	¦	 10. Смещение анкерных	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтов в фундаментах  	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	от разбивочных осей   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	превышает 10 мм       	¦	креплений.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 11. Отметки головок  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	анкерных болтов       	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	завышены относительно 	¦	Уменьшена заделка

	              	¦	                 	¦	проектного положения  	¦	анкерных болтов,

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦	возможно их

	              	¦	                 	¦	                      	¦	выдергивание и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	смятие бетона.

	              	¦	                 	¦	 12. Отметки головок  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	анкерных болтов       	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	занижены относительно 	¦	Несущая способность

	              	¦	                 	¦	проектного положения, 	¦	болтов не

	              	¦	                 	¦	в результате чего     	¦	обеспечена,

	              	¦	                 	¦	стержень болта        	¦	возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	выступает из гайки    	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	менее чем на 3 мм     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 13. В подкрановых    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	частях колонн крайнего	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	ряда в местах         	¦	элементов колонн.

	              	¦	                 	¦	крепления опорных     	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	консолей под стеновые 	¦	наружной ветви

	              	¦	                 	¦	панели не установлены 	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	балки из швеллеров,   	¦

	              	¦	                 	¦	соединяющие ветви     	¦

	              	¦	                 	¦	колонн                	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 14. Односторонний    	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	зазор между фрезеро-  	¦	стыков колонн.

	              	¦	                 	¦	ванными поверхностями 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	в стыках колонн       	¦	стыка и обрушение

	              	¦	                 	¦	превышает 0,0007      	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	поперечного размера   	¦

	              	¦	                 	¦	сечения колонны, при  	¦

	              	¦	                 	¦	этом площадь контакта 	¦

	              	¦	                 	¦	составляет менее 65%  	¦

	              	¦	                 	¦	площади поперечного   	¦

	              	¦	                 	¦	сечения               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 15. В монтажных      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стыках колонн при     	¦	стыков колонн.

	              	¦	                 	¦	приварке накладок     	¦	Вследствие появле-

	              	¦	                 	¦	не оставлены          	¦	ния непроектных
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	неприваренные участки 	¦	сварочных напряже-

	              	¦	                 	¦	длиной 30 мм с каждой 	¦	ний возможны уста-

	              	¦	                 	¦	стороны до стыка      	¦	лостные повреждения

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	колонн и снижение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способности.

	              	¦	Монтаж           	¦	 16. Смещения опорных 	¦	Снижение прочности

	              	¦	стропильных ферм.	¦	ребер ферм            	¦	опорных узлов.

	              	¦	Стропильные фермы	¦	относительно осей     	¦	Возможно неполное

	              	¦	из парных уголков	¦	оголовков колонн из   	¦	опирание ребер и

	              	¦	пролетами 24, 30 	¦	плоскости поперечной  	¦	снижение несущей

	              	¦	и 36 по серии    	¦	рамы превышают        	¦	способности и

	              	¦	1.460.2-10/88.   	¦	допустимые            	¦	устойчивости

	              	¦	Фермы с          	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	колонн.

	              	¦	параллельными    	¦	 17. Глубина опирания 	¦	Снижение прочности

	              	¦	поясами с уклоном	¦	ферм на колонны       	¦	опорных узлов.

	              	¦	2,5%, с панелями 	¦	уменьшена, опорное    	¦	Возможно обрушение

	              	¦	верхнего пояса   	¦	ребро опирается не    	¦	ферм.

	              	¦	длиной 3 м.      	¦	всей площадью         	¦

	              	¦	Предназначены    	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	под покрытия     	¦	 18. Стропильная ферма	¦	Потеря прочности

	              	¦	из сборных       	¦	не опирается на       	¦	опорных узлов.

	              	¦	железобетонных   	¦	колонну опорным ребром	¦	В процессе дальней-

	              	¦	плит и стального 	¦	и зависает на         	¦	шего строительства

	              	¦	профилированного 	¦	монтажных болтах      	¦	возможно обрушение

	              	¦	настила          	¦	(проекты серий)       	¦	ферм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 19. После окончания  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	монтажа ферм не       	¦	узлов ферм.

	              	¦	                 	¦	срезаны стальные      	¦	Увеличена жесткость

	              	¦	                 	¦	пластины (или уголки),	¦	узлов ферм,

	              	¦	                 	¦	обеспечивающие        	¦	рассчитанных

	              	¦	                 	¦	жесткость отправочных 	¦	как шарнирные.

	              	¦	                 	¦	элементов при         	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	транспортировке       	¦	усталостные

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	повреждения.

	              	¦	                 	¦	 20. Зазоры между     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	фермами и опорными    	¦	крепления ферм к

	              	¦	                 	¦	стойками на монтаже   	¦	опорным стойкам.

	              	¦	                 	¦	не заполнены стальными	¦	Возможен срез

	              	¦	                 	¦	прокладками, которые  	¦	болтов.

	              	¦	                 	¦	должны поставляться   	¦

	              	¦	                 	¦	комплектно с фермами  	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Закрепление      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	опорных стоек к       	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	колоннам выполнено    	¦	Возможен срез

	              	¦	                 	¦	на болтах, вместо     	¦	болтов (допускается

	              	¦	                 	¦	монтажной сварки      	¦	крепление стоек к

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦	стальным колоннам

	              	¦	                 	¦	                      	¦	на болтах класса

	              	¦	                 	¦	                      	¦	прочности 8.8).

	              	¦	                 	¦	 22. Допущена         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	внеузловая передача   	¦	узлов ферм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	нагрузок на фермы     	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	с отступлением от     	¦	возникновение

	              	¦	                 	¦	проектного положения  	¦	непроектных усилий.

	              	¦	                 	¦	(проекты серий,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 23. При длине панелей	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	верхнего пояса ферм   	¦	верхних поясов

	              	¦	                 	¦	3 м используются плиты	¦	ферм.

	              	¦	                 	¦	покрытия шириной 1,5 м	¦	Возможно их перена-

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦	пряжение вследствие

	              	¦	                 	¦	                      	¦	появления изгиба-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ющих моментов.

	              	¦	                 	¦	 24. При выполнении   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	соединений смежных    	¦	узлов ферм.

	              	¦	                 	¦	ферм в многопролетных 	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	зданиях допущены      	¦	возникновение

	              	¦	                 	¦	отступления от        	¦	непроектных усилий.

	              	¦	                 	¦	проекта: разрезная    	¦

	              	¦	                 	¦	схема вместо неразрез-	¦

	              	¦	                 	¦	ной или наоборот      	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 25. Верхние пояса    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стропильных и         	¦	ферм.

	              	¦	                 	¦	подстропильных ферм   	¦	Возможны изменения

	              	¦	                 	¦	приварены к опорным   	¦	их расчетной схемы.

	              	¦	                 	¦	стойкам               	¦

	              	¦	                 	¦	(проектом это         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	не допускается)       	¦

	              	¦	                 	¦	 26. Опорные ребра    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ферм опираются на     	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	колонны с клиновидными	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	зазорами,             	¦	и обрушение ферм.

	              	¦	                 	¦	не заполненными       	¦

	              	¦	                 	¦	стальными прокладками.	¦

	              	¦	                 	¦	(Проектом             	¦

	              	¦	                 	¦	предусмотрено опирание	¦

	              	¦	                 	¦	по всей площади       	¦

	              	¦	                 	¦	опорного ребра)       	¦

	              	¦	                 	¦	 27. В креплениях ферм	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	к опорным стойкам     	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	установлено заниженное	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	по сравнению с        	¦	ферм.

	              	¦	                 	¦	проектным количество  	¦

	              	¦	                 	¦	болтов (проекты серий)	¦

	              	¦	                 	¦	 28. Соединение с     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	фермами прогонов,     	¦	крепления.

	              	¦	                 	¦	расположенных на      	¦	Не обеспечена

	              	¦	                 	¦	расстоянии 3 м от     	¦	свобода

	              	¦	                 	¦	осей рядов, выполнено 	¦	горизонтального

	              	¦	                 	¦	жестким, а не         	¦	перемещения верхних

	              	¦	                 	¦	подвижным (при        	¦	узлов стропильных

	              	¦	                 	¦	покрытии из стального 	¦	ферм.

	              	¦	                 	¦	профилированного      	¦

	              	¦	                 	¦	настила и двухслойных 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	металлических панелей)	¦

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦

	              	¦	                 	¦	 29. Крепление        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	фахверковых стоек     	¦	креплений и

	              	¦	                 	¦	к фермам выполнено    	¦	конструкций. При

	              	¦	                 	¦	жестко, с применением 	¦	вертикальных

	              	¦	                 	¦	прокатных двутавров и 	¦	деформациях ферм

	              	¦	                 	¦	швеллеров, а не гибких	¦	возможен срез

	              	¦	                 	¦	пластин ("уток")      	¦	болтов или сварных

	              	¦	                 	¦	(проекты серий)       	¦	швов.

	              	¦	                 	¦	 30. Закрепление      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	фахверковых стоек     	¦	стропильных ферм.

	              	¦	                 	¦	к фермам выполнено    	¦	Изменена схема

	              	¦	                 	¦	в непредусмотренных   	¦	передачи горизон-

	              	¦	                 	¦	проектом местах       	¦	тальных нагрузок.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	элементов ферм и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	снижение их несущей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способности.

	              	¦	Монтаж           	¦	 31. Смещение опорного	¦	Снижение прочности

	              	¦	подкрановых      	¦	ребра балки           	¦	опорного узла.

	              	¦	балок.           	¦	относительно оси      	¦	Возможно снижение

	              	¦	Стальные         	¦	колонны в продольном  	¦	несущей способности

	              	¦	разрезные сварные	¦	направлении превышает 	¦	и устойчивости

	              	¦	подкрановые балки	¦	допустимое            	¦	колонн.

	              	¦	двутаврового     	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	сечения пролетом 	¦	 32. Смещение оси     	¦	Снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	6 и 12 м с       	¦	рельса относительно   	¦	устойчивости балки.

	              	¦	шарнирным        	¦	оси подкрановой балки 	¦	Возможны деформации

	              	¦	опиранием на     	¦	превышает допустимое  	¦	подкрановых балок

	              	¦	колонны через    	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	и прекращение

	              	¦	торцевые опорные 	¦	                      	¦	эксплуатации пути.

	              	¦	ребра            	¦	 33. Опирание         	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	подкрановой балки     	¦	балки.

	              	¦	                 	¦	на колонну выполнено  	¦	Возможны потеря

	              	¦	                 	¦	нижним поясом, а не   	¦	устойчивости стенок

	              	¦	                 	¦	опорным ребром        	¦	и разрушение

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	поясных швов балки.

	              	¦	                 	¦	 34. В зазорах между  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	опорными ребрами      	¦	устойчивости балок.

	              	¦	                 	¦	смежных подкрановых   	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	балок отсутствуют     	¦	опорных ребер

	              	¦	                 	¦	монтажные инвентарные 	¦	подкрановых балок.

	              	¦	                 	¦	прокладки             	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦

	              	¦	                 	¦	 35. В связевом блоке 	¦	Снижение устойчи-

	              	¦	                 	¦	не выполнено сварное  	¦	вости каркаса

	              	¦	                 	¦	крепление подкрановых 	¦	здания. Жесткость

	              	¦	                 	¦	балок к консолям      	¦	каркаса в продоль-

	              	¦	                 	¦	колонн через          	¦	ном направлении

	              	¦	                 	¦	специальные пластины  	¦	не обеспечена.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	 36. В связевом блоке 	¦	Снижение устойчи-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	не установлены        	¦	вости каркаса

	              	¦	                 	¦	тормозные балки в     	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	уровне верхних поясов 	¦	Возрастают динами-

	              	¦	                 	¦	подкрановых балок     	¦	ческие воздействия

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	на подкрановые

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкции и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	каркас здания.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 37. В местах         	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	проектного            	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	расположения          	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	надкрановых связей не 	¦	Жесткость каркаса

	              	¦	                 	¦	установлены тормозные 	¦	в продольном

	              	¦	                 	¦	балки в уровне верхних	¦	направлении не

	              	¦	                 	¦	поясов подкрановых    	¦	обеспечена вслед-

	              	¦	                 	¦	балок                 	¦	ствие невозможности

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	установки

	              	¦	                 	¦	                      	¦	надкрановых связей.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	 38. Крепление фасонок	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	тормозных ферм и      	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	листов тормозных балок	¦	Образуются

	              	¦	                 	¦	к верхним поясам      	¦	концентраторы

	              	¦	                 	¦	подкрановых балок     	¦	напряжений в зоне

	              	¦	                 	¦	выполнено             	¦	концевых участков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	прерывистыми, а не    	¦	швов.

	              	¦	                 	¦	сплошными швами       	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	образование трещин.

	              	¦	                 	¦	 39. В тормозных      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	балках листы настила  	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	имеют напуск на верх- 	¦	В стенках тормозных

	              	¦	                 	¦	ний пояс подкрановых  	¦	балок (настиле)

	              	¦	                 	¦	балок менее пяти      	¦	возможно

	              	¦	                 	¦	толщин настила        	¦	образование трещин.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦

	              	¦	                 	¦	 40. В температурном  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	шве зазор между       	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	торцами балок меньше  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	требуемых 60 мм       	¦	В конструкциях

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	подкрановых путей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и каркаса здания

	              	¦	                 	¦	                      	¦	возможны

	              	¦	                 	¦	                      	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	 41. В температурном  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	шве рифленый лист     	¦

	              	¦	                 	¦	приварен не к одной,  	¦

	              	¦	                 	¦	а к обеим колоннам    	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦

	              	¦	                 	¦	 42. Крановые рельсы  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	закреплены к верхнему 	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	поясу подкрановых     	¦	подкрановых путей.

	              	¦	                 	¦	балок с зазорами между	¦	Возникают непроект-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	подошвой рельса       	¦	ные динамические

	              	¦	                 	¦	и поясом балок        	¦	нагрузки при

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	движении мостовых

	              	¦	                 	¦	                      	¦	кранов.

	              	¦	                 	¦	 43. Взаимные смещения	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	торцов стыкуемых      	¦	подкрановых путей.

	              	¦	                 	¦	рельсов в плане и по  	¦	Ускоренный износ

	              	¦	                 	¦	высоте превышают 2 мм 	¦	рельсов, повышены

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	непроектные динами-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ческие нагрузки на

	              	¦	                 	¦	                      	¦	подкрановые

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкции и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	каркас здания.

	              	¦	                 	¦	 44. Упорные и        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	прижимные планки      	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	крепления рельсов не  	¦	Возможны непроект-

	              	¦	                 	¦	соединены между собой 	¦	ные динамические

	              	¦	                 	¦	монтажной сваркой     	¦	нагрузки на каркас

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	здания и подкра-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	новые конструкции.

	              	¦	                 	¦	 45. Не выполнены     	¦	Снижение устойчи-

	              	¦	                 	¦	температурные швы     	¦	вости подкрановых

	              	¦	                 	¦	в рельсах             	¦	путей.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в подкрановых

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкциях.

	              	¦	                 	¦	 46. Крановые упоры   	¦	Снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	смещены относительно  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	проектного положения  	¦	подкрановых путей.

	              	¦	                 	¦	со смещением полок    	¦	Возможна потеря

	              	¦	                 	¦	упоров относительно   	¦	устойчивости стенок

	              	¦	                 	¦	ребер жесткости       	¦	подкрановых балок.

	              	¦	                 	¦	подкрановых балок     	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-7)     	¦

	              	¦	Монтаж путей     	¦	 47. Схема путей      	¦	Снижение прочности

	              	¦	подвесного       	¦	принята разрезной в   	¦	узлов крепления

	              	¦	транспорта по    	¦	отличие от решения    	¦	путей.

	              	¦	серии 1.426.2-6  	¦	типовой серии, где    	¦	Возможно увеличение

	              	¦	пролетом 6 м     	¦	она неразрезная       	¦	опорных нагрузок

	              	¦	и 12 м           	¦	                      	¦	и деформация

	              	¦	                 	¦	                      	¦	креплений.

	              	¦	                 	¦	 48. Стыки балок      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	выполнены на          	¦	устойчивости путей.

	              	¦	                 	¦	накладках, а не       	¦	Возможны взаимные

	              	¦	                 	¦	сваркой встык         	¦	смещения торцов

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦	балок при

	              	¦	                 	¦	                      	¦	устройстве стыков.

	              	¦	                 	¦	 49. В сварных стыках 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	балок путей не        	¦	устойчивости путей.

	              	¦	                 	¦	выполнена зачистка    	¦	Образуются пиковые

	              	¦	                 	¦	швов полок заподлицо  	¦	напряжения в полках

	              	¦	                 	¦	с ездовой поверхностью	¦	балок при движении

	              	¦	                 	¦	полок балок           	¦	кранов. Возможны

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦	разрушения стыков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и креплений балок

	              	¦	                 	¦	                      	¦	к стропильным

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкциям.

	              	¦	                 	¦	 50. Сварные стыки    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	балок выполнены не в  	¦	стыков. Стыки

	              	¦	                 	¦	проектных местах (не  	¦	попадают в зону

	              	¦	                 	¦	менее 0,5 м от оси при	¦	напряжений,

	              	¦	                 	¦	пролете 6 м и 1,1 м - 	¦	превышающих

	              	¦	                 	¦	при пролете 12 м), а  	¦	проектные.

	              	¦	                 	¦	ближе к стропильным   	¦	Возможны разрывы

	              	¦	                 	¦	конструкциям          	¦	швов и обрушение

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦	балок.

	              	¦	                 	¦	 51. Крепления балок  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	к несущим конструкциям	¦	путей.

	              	¦	                 	¦	выполнены на сварке,  	¦	Усложнены условия

	              	¦	                 	¦	а не болтовыми        	¦	рихтовки путей.

	              	¦	                 	¦	соединениями          	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦

	              	¦	                 	¦	 52. Между балкой     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	путей и подвесным     	¦

	              	¦	                 	¦	столиком отсутствует  	¦

	              	¦	                 	¦	рихтовочный зазор     	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦

	              	¦	                 	¦	 53. На овальных      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	отверстиях не         	¦	устойчивости путей.

	              	¦	                 	¦	выполнена приварка    	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	шайб                  	¦	перемещение балок.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6)     	¦

	              	¦	                 	¦	 54. В предусмотренных	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	проектом местах не    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	выполнены тормозные   	¦	На конструкции

	              	¦	                 	¦	конструкции           	¦	покрытия воздейст-

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.2-6 и    	¦	вуют непроектные

	              	¦	                 	¦	серии чертежей ферм)  	¦	нагрузки.

	              	¦	Монтаж покрытия  	¦	 55. Стальной         	¦	Снижение прочности

	              	¦	на основе        	¦	профилированный настил	¦	опорных узлов.

	              	¦	стального        	¦	и двухслойные         	¦	Снижена жесткость

	              	¦	профилированного 	¦	металлические панели  	¦	диска покрытия.

	              	¦	настила          	¦	крепятся к прогонам   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	реже, чем это         	¦	его элементов при

	              	¦	                 	¦	предусмотрено серией  	¦	местной нагрузке.

	              	¦	                 	¦	1.460.2-10/88 (должно 	¦

	              	¦	                 	¦	быть на крайних опорах	¦

	              	¦	                 	¦	в каждой волне, на    	¦

	              	¦	                 	¦	промежуточных - через 	¦

	              	¦	                 	¦	волну, между смежными 	¦

	              	¦	                 	¦	фермами у торца здания	¦

	              	¦	                 	¦	и в разрывах          	¦

	              	¦	                 	¦	светоаэрационных      	¦

	              	¦	                 	¦	фонарей - в каждой    	¦

	              	¦	                 	¦	волне, как на крайних,	¦

	              	¦	                 	¦	так и на промежуточных	¦

	              	¦	                 	¦	опорах)               	¦

	              	¦	                 	¦	 56. Соединение       	¦	Снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	настила между собой   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	комбинированными      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	заклепками выполнено  	¦	Снижена жесткость

	              	¦	                 	¦	с шагом, превышающим  	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	250 мм                	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	(серия 1.460.2-10/88) 	¦	и обрушение его

	              	¦	                 	¦	                      	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	 57. Стыки настила    	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	по длине выполнены в  	¦

	              	¦	                 	¦	пролете, а не на      	¦

	              	¦	                 	¦	опорных элементах     	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 58. Глубина опирания 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	настила на крайних    	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	опорах менее 40 мм    	¦	Снижена жесткость

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	настила при местной

	              	¦	                 	¦	                      	¦	нагрузке.

	              	¦	                 	¦	 59. Глубина опирания 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	настила на промежуточ-	¦

	              	¦	                 	¦	ных опорах менее 60 мм	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 60. Самонарезающиеся 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болты или винты       	¦	соединений.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	устанавливаются без   	¦	Крепление настила

	              	¦	                 	¦	уплотнительных шайб   	¦	неплотное.

	              	¦	                 	¦	 61. Укладка настила  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	выполнена до приемки  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	работ по установке,   	¦	Не обеспечены

	              	¦	                 	¦	проектному закреплению	¦	прочность и

	              	¦	                 	¦	всех элементов        	¦	долговечность узлов

	              	¦	                 	¦	конструкций на        	¦	и конструкций.

	              	¦	                 	¦	закрываемом настилом  	¦

	              	¦	                 	¦	участке покрытия и    	¦

	              	¦	                 	¦	окраски поверхностей, 	¦

	              	¦	                 	¦	к которым примыкает   	¦

	              	¦	                 	¦	настил                	¦

	              	¦	                 	¦	 62. Листы профилиро- 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ванного настила       	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	уложены и осажены     	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	в местах нахлестки    	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	с повреждениями       	¦	и долговечности

	              	¦	                 	¦	цинкового покрытия    	¦	настила.

	              	¦	                 	¦	и искажением формы    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 63. Крепление настила	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	пристрелкой дюбелями  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	произведено к несущим 	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	стальным элементам    	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	толщиной менее 5 мм   	¦	несущих стальных

	              	¦	                 	¦	или толщиной более    	¦	элементов или
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	12 мм                 	¦	настила.

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 64. Расстояние от    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	края элемента настила 	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	до центра дюбеля менее	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	двух диаметров дюбеля 	¦	крепления настила.

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 65. Расстояние между 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	центрами дюбелей менее	¦

	              	¦	                 	¦	двух их диаметров     	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 66. Диаметр          	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	соединений, полученных	¦

	              	¦	                 	¦	дуговой точечной      	¦

	              	¦	                 	¦	сваркой, меньше 18 мм 	¦

	              	¦	                 	¦	или больше 22 мм      	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 349-87)          	¦

	              	¦	                 	¦	 67. Выполнена сварка 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	листов профилирован-  	¦

	              	¦	                 	¦	ного настила толщиной 	¦

	              	¦	                 	¦	менее 0,8 мм          	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 349-87)          	¦

	              	¦	                 	¦	 68. Сварные          	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	соединения листов     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	настила между собой   	¦

	              	¦	                 	¦	выполнены не контакт- 	¦

	              	¦	                 	¦	ной точечной сваркой, 	¦

	              	¦	                 	¦	а ручной дуговой      	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 349-87)          	¦

	              	¦	                 	¦	 69. Выпуклость       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	(усилие по высоте)    	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	точечного соединения  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	превышает 4 мм        	¦	крепления настила.

	              	¦	                 	¦	(ВСН 349-87)          	¦

	              	¦	                 	¦	 70. При дуговой      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	точечной сварке       	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	допущены прожоги      	¦	Не обеспечены

	              	¦	                 	¦	настила и повреждения 	¦	крепление и долго-

	              	¦	                 	¦	цинкового покрытия    	¦	вечность настила.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	настила при местной

	              	¦	                 	¦	                      	¦	нагрузке.

	              	¦	Монтаж сборных   	¦	 71. Глубина опирания 	¦	Снижение прочности

	              	¦	железобетонных   	¦	плит длиной 6 м меньше	¦	опорных узлов.

	              	¦	плит покрытия.   	¦	60 мм, а плит длиной  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	Сборные          	¦	12 м - меньше 75 мм   	¦	опорных участков

	              	¦	железобетонные   	¦	(с учетом допусков)   	¦	плит и их

	              	¦	предварительно   	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦	обрушение.

	              	¦	напряженные      	¦	 72. Не выполнена     	¦	Снижение

	              	¦	ребристые плиты  	¦	приварка плит к стро- 	¦	устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	3 x 6 и 3 x 12 м 	¦	пильным конструкциям  	¦	конструкций

	              	¦	(основные) и     	¦	по ходу монтажа,      	¦	покрытия.

	              	¦	1,5 x 6 м;       	¦	предусмотренная во    	¦	Не создан жесткий

	              	¦	1,5 x 12 м       	¦	всех опорных узлах,   	¦	диск покрытия.

	              	¦	(доборные)       	¦	доступных для         	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	наложения швов        	¦	стропильных

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 73. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	сварные соединения    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	накладками концов     	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	смежных продольных    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	ребер плит в торцах   	¦	Снижена жесткость

	              	¦	                 	¦	здания, а при наличии 	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	мостовых кранов       	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	и по поперечным       	¦	в опорных узлах

	              	¦	                 	¦	температурным швам со 	¦	плит покрытия.

	              	¦	                 	¦	стороны начала монтажа	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦

	              	¦	                 	¦	 74. В торцах здания  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	и температурных швах  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	соединены концы плит  	¦	Создана

	              	¦	                 	¦	смежных пролетов      	¦	неразрезность,

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦	снижена несущая

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способность

	              	¦	                 	¦	                      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	концов плит.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 75. Приварка плит    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	к стропильным         	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	конструкциям выполнена	¦	Снижена жесткость

	              	¦	                 	¦	не по всей длине или  	¦	покрытия, возможны

	              	¦	                 	¦	ширине опирания       	¦	деформации в

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦	опорных узлах плит

	              	¦	                 	¦	                      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	 76. Толщина сварных  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	швов при приварке плит	¦

	              	¦	                 	¦	снижена против        	¦

	              	¦	                 	¦	проектной величины    	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦

	              	¦	                 	¦	 77. Допускается      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	устройство отверстий в	¦	плит покрытия.

	              	¦	                 	¦	смонтированных плитах 	¦	Снижена несущая

	              	¦	                 	¦	(для крышных вентиля- 	¦	способность плит.

	              	¦	                 	¦	торов, легкосбрасыва- 	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	емой кровли и др.)    	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	пробивкой, а не       	¦

	              	¦	                 	¦	разрезанием бетона,   	¦

	              	¦	                 	¦	рассверловкой или     	¦

	              	¦	                 	¦	другим способом,      	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечивающим        	¦

	              	¦	                 	¦	сохранность других    	¦

	              	¦	                 	¦	элементов плит. Не    	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено усиление    	¦

	              	¦	                 	¦	плит после образования	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	отверстий             	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦

	3.2. Много-  	¦	Монтаж           	¦	 78. В связевом или   	¦	Снижение

	этажные здания	¦	конструкций      	¦	рамно-связевом каркасе	¦	устойчивости

	со стальным   	¦	                 	¦	не выполнены          	¦	каркаса здания.

	каркасом      	¦	                 	¦	вертикальные связи    	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	между колоннами       	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	или крепление их      	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	значительно ослаблено 	¦

	              	¦	                 	¦	против проектного     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 79. Работы на        	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	последующих ярусах    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	выполняются до        	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	проектного закрепления	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	конструкций           	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	нижележащих этажей    	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 80. Отклонения осей  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ригелей и балок от    	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	геометрических осей   	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	колонн превышают      	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	нормативные           	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство узлов 	¦	 81. В рамных узлах   	¦	Снижение прочности

	              	¦	и стыков         	¦	крепления балок к     	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	колоннам на колоннах  	¦	Возможна потеря

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	отсутствуют ответные  	¦	устойчивости стенок

	              	¦	                 	¦	ребра в уровнях       	¦	колонн и их

	              	¦	                 	¦	горизонтальных        	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	накладок по верхним   	¦

	              	¦	                 	¦	и нижним поясам балок 	¦

	              	¦	                 	¦	или напротив средней  	¦

	              	¦	                 	¦	части балок           	¦

	              	¦	                 	¦	(по проекту)          	¦

	              	¦	                 	¦	 82. Размеры          	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	горизонтальных и      	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	вертикальных накладок 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	непроектные, их       	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	крепление выполнено   	¦

	              	¦	                 	¦	ослабленным против    	¦

	              	¦	                 	¦	проектного            	¦

	              	¦	                 	¦	 83. Стыки колонн     	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	выполнены с дефектами,	¦	стыков колонн.

	              	¦	                 	¦	аналогично указанным  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	в пунктах 14 и 15     	¦	стыка и обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	 84. В рамных узлах   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ферм и колонн по      	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	верхним поясам ферм   	¦	Не обеспечено

	              	¦	                 	¦	и оголовкам колонн    	¦	восприятие

	              	¦	                 	¦	не установлены        	¦	проектных усилий.

	              	¦	                 	¦	горизонтальные        	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	накладки и фасонки    	¦	конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	с наложением сварных  	¦

	              	¦	                 	¦	швов                  	¦

	              	¦	                 	¦	 85. В шарнирных узлах	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	балочных клеток с     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	этажным опиранием     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	балок верхние пояса   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	второстепенных балок  	¦	второстепенных

	              	¦	                 	¦	не развязаны над      	¦	балок.

	              	¦	                 	¦	опорой в горизонталь- 	¦

	              	¦	                 	¦	ном направлении       	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 2.440-2)       	¦

	              	¦	                 	¦	 86. В шарнирных узлах	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	балок и колонн с      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	креплением балок      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	на опорных уголках    	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	верхние пояса балок   	¦	балок.

	              	¦	                 	¦	не развязаны в        	¦

	              	¦	                 	¦	горизонтальной        	¦

	              	¦	                 	¦	плоскости с помощью   	¦

	              	¦	                 	¦	уголков с овальными   	¦

	              	¦	                 	¦	отверстиями           	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 2.440-2)       	¦

	              	¦	                 	¦	 87. В шарнирных узлах	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	опирание ребер балок  	¦

	              	¦	                 	¦	на оголовок стойки    	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено без         	¦

	              	¦	                 	¦	крепления нижнего     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	пояса одной из балок  	¦

	              	¦	                 	¦	к колонне             	¦

	              	¦	                 	¦	через приваренную     	¦

	              	¦	                 	¦	к оголовку планку     	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 2.440-2)       	¦

	              	¦	                 	¦	 88. В рамных узлах   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	балок и колонн с      	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	применением предвари- 	¦	Жесткость узлов не

	              	¦	                 	¦	тельно напряженных    	¦	обеспечена.

	              	¦	                 	¦	высокопрочных болтов  	¦	Изменена проектная

	              	¦	                 	¦	допущены зазоры между 	¦	схема работы

	              	¦	                 	¦	поверхностями колонн и	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	торцами опорных ребер 	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	балок и не установлены	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	ребра жесткости по    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	верхним поясам балок  	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 2.440-2)       	¦

	              	¦	Характерные      	¦	 89. Конструкции      	¦	Снижение прочности

	              	¦	нарушения,       	¦	смонтированы с        	¦	опорных узлов.

	              	¦	допускаемые      	¦	опиранием на пакеты   	¦	Возможны

	              	¦	при монтаже      	¦	стальных пластин, не  	¦	перемещения опорных

	              	¦	рассмотренных    	¦	сваренных между собой 	¦	узлов и обрушение

	              	¦	видов стальных   	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	конструкций      	¦	 90. Опирание         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкций выполнено 	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	с образованием        	¦	Возможны поворот

	              	¦	                 	¦	клиновидных зазоров,  	¦	опорного сечения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	не заполненных        	¦	и деформации

	              	¦	                 	¦	стальными прокладками,	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	приваренными к опорам 	¦

	              	¦	                 	¦	 91. Приваренные      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	сборочные и монтажные 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	приспособления не     	¦	Созданы

	              	¦	                 	¦	удаляются, места их   	¦	концентраторы

	              	¦	                 	¦	приварки не зачищены  	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	заподлицо с основным  	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	металлом              	¦	образование трещин

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	и деформации.

	              	¦	                 	¦	 92. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтовых соединений   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	в конструкциях огневым	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	способом расширены    	¦	способность

	              	¦	                 	¦	существующие и        	¦	конструктивных

	              	¦	                 	¦	прожжены новые        	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	отверстия             	¦

	              	¦	                 	¦	 93. Монтируются      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкции, имеющие  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	дефекты изготовления  	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	(заводские и          	¦	в элементах

	              	¦	                 	¦	монтажные)            	¦	конструкций и узлах

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-23-81*,      	¦	их сопряжения.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87 и     	¦

	              	¦	                 	¦	Пособия к             	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 94. Ведется монтаж   	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	надземных конструкций 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	до полного окончания  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	устройства подземных  	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	конструкций и обратной	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	засыпки котлованов,   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	траншей и пазух с     	¦

	              	¦	                 	¦	уплотнением грунта до 	¦

	              	¦	                 	¦	проектной плотности   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.01.01-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 95. К растянутым     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	элементам конструкций 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	или их частям поперек 	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	действия усилий       	¦	способность

	              	¦	                 	¦	приварены непроектные 	¦	элемента и всей

	              	¦	                 	¦	детали или изделия    	¦	конструкции.

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-23-81*)      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкции при

	              	¦	                 	¦	                      	¦	проектной нагрузке.

	              	¦	                 	¦	 96. Монтируются      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкции, имеющие  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	деформации,           	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	превышающие допустимые	¦	при проектной

	              	¦	                 	¦	(Пособия к            	¦	нагрузке.

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 97. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтовых соединений   	¦	соединений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	конструкций имеющиеся 	¦	Возможен срез

	              	¦	                 	¦	зазоры не заполнены   	¦	болтов.

	              	¦	                 	¦	стальными прокладками,	¦

	              	¦	                 	¦	поставляемыми         	¦

	              	¦	                 	¦	комплектно            	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 98. В конструкциях,  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	а также в узлах       	¦	конструкций и узлов

	              	¦	                 	¦	сопряжения главных и  	¦	их сопряжения.

	              	¦	                 	¦	второстепенных балок, 	¦	Уменьшается

	              	¦	                 	¦	балок и стоек         	¦	сечение, создаются

	              	¦	                 	¦	многоэтажных зданий   	¦	острые

	              	¦	                 	¦	огневым способом      	¦	концентраторы

	              	¦	                 	¦	вырезаны части сечения	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 99. Конструкции      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	не имеют              	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	антикоррозионного     	¦	Возможны ускоренный

	              	¦	                 	¦	защитного покрытия или	¦	коррозионный износ

	              	¦	                 	¦	вместо проектного     	¦	и перенапряжение

	              	¦	                 	¦	состава использовано  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	менее стойкое (или    	¦

	              	¦	                 	¦	уменьшена его толщина)	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 2.03.11-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 100. При длительных  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	остановках            	¦	конструкций и узлов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	строительства не      	¦	их сопряжения.

	              	¦	                 	¦	выполнена требуемая   	¦	Возможны снижение

	              	¦	                 	¦	консервация объектов  	¦	прочности соедине-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.01.01-85)     	¦	ний, ускоренный

	              	¦	                 	¦	                      	¦	коррозионный износ

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и перенапряжение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	3.3. Одно-   	¦	Монтаж колонн    	¦	 101. Монтаж колонн   	¦	Снижение

	этажные здания	¦	                 	¦	ведется без образова- 	¦	устойчивости

	с каркасом    	¦	                 	¦	ния связевого блока,  	¦	конструкций.

	из сборных    	¦	                 	¦	крепление монтируемых 	¦	Возможно обрушение

	железобетонных	¦	                 	¦	конструкций к связе-  	¦	конструкций в

	конструкций   	¦	                 	¦	вому блоку распорками 	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	не произведено        	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 102. Вертикальные    	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	связи между колоннами 	¦

	              	¦	                 	¦	и распорки не         	¦

	              	¦	                 	¦	закреплены к колоннам 	¦

	              	¦	                 	¦	по проекту            	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 103. Узлы опирания   	¦	Снижение прочности

	              	¦	конструкций      	¦	стропильных и подстро-	¦	опорных узлов.

	              	¦	покрытия         	¦	пильных конструкций   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	на колонны выполнены  	¦	конструкций при

	              	¦	                 	¦	с отступлениями от    	¦	расчетной нагрузке.

	              	¦	                 	¦	требований типовых    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	серий в части глубины 	¦

	              	¦	                 	¦	опирания, размеров    	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов, взаимных	¦

	              	¦	                 	¦	смещений осей         	¦

	              	¦	                 	¦	 104. Продольные ребра	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	плит, опирающиеся на  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	середину              	¦	Созданы дополни-

	              	¦	                 	¦	железобетонных        	¦	тельные усилия в

	              	¦	                 	¦	подстропильных ферм,  	¦	торцевой части плит

	              	¦	                 	¦	приварены не с одной, 	¦	и в верхних поясах

	              	¦	                 	¦	а с обеих сторон      	¦	стропильных

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и повреждения

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 105. Плиты покрытия  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	смещены относительно  	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	узлов стропильных     	¦	Изменена проектная

	              	¦	                 	¦	конструкций и не      	¦	схема загрузки

	              	¦	                 	¦	опираются на их       	¦	стропильных

	              	¦	                 	¦	закладные детали      	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦	(внеузловое

	              	¦	                 	¦	                      	¦	опирание).

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Не создан жесткий

	              	¦	                 	¦	                      	¦	диск покрытия.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	Монтаж           	¦	 106. Сборные         	¦	Снижение прочности

	              	¦	подкрановых балок	¦	железобетонные        	¦	опорных узлов. При

	              	¦	                 	¦	подкрановые балки     	¦	горизонтальных

	              	¦	                 	¦	закреплены к колоннам 	¦	продольных усилиях

	              	¦	                 	¦	стальными пластинами, 	¦	от кранов возможны

	              	¦	                 	¦	установленными        	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	горизонтально,        	¦	закладных деталей

	              	¦	                 	¦	а не вертикально      	¦	и расстройство

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦	креплений.

	              	¦	                 	¦	 107. Снижена глубина 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	опирания подкрановых  	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	балок на консоли      	¦	Возможны смещения

	              	¦	                 	¦	колонн и уменьшены    	¦	балок при работе

	              	¦	                 	¦	размеры сварных швов  	¦	кранов и их

	              	¦	                 	¦	против проектных      	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦

	              	¦	                 	¦	 108. Под подошвой    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	рельсов не установлены	¦	подкрановых

	              	¦	                 	¦	упругие прокладки из  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	прорезиненной ткани   	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	толщиной 8 - 10 мм    	¦	повреждения балок.

	              	¦	                 	¦	с двухсторонней       	¦

	              	¦	                 	¦	резиновой обкладкой   	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦

	              	¦	                 	¦	 109. Не выполнены    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	температурные швы в   	¦	подкрановых

	              	¦	                 	¦	балках и рельсах и их 	¦	конструкций.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	взаимные смещения на  	¦	Образуются

	              	¦	                 	¦	250 мм                	¦	непроектные усилия.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦	Возможны повреж-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	дения подкрановых

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 110. Крановые упоры  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	смещены в сторону     	¦	конструкции упоров.

	              	¦	                 	¦	пролета подкрановых   	¦	Увеличены крановые

	              	¦	                 	¦	балок и выполнены без 	¦	воздействия.

	              	¦	                 	¦	проектного крепления  	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	к верхнему поясу и    	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	упорных брусьев из    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	дуба                  	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦

	              	¦	                 	¦	 111. Не обеспечено   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	проектное крепление   	¦	соединений. При

	              	¦	                 	¦	рельсов к подкрановым 	¦	работе кранов

	              	¦	                 	¦	балкам прижимными     	¦	конструкции

	              	¦	                 	¦	лапками (использованы 	¦	испытывают ударные

	              	¦	                 	¦	непроектные изделия,  	¦	воздействия.

	              	¦	                 	¦	не затянуты и не      	¦	Возможны их

	              	¦	                 	¦	застопорены гайки     	¦	повреждения.

	              	¦	                 	¦	болтов)               	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.426.1-8)     	¦

	3.4. Много-  	¦	Монтаж           	¦	 112. Монтаж          	¦	Потеря устойчивости

	этажные здания	¦	конструкций      	¦	конструкций ведется   	¦	конструкций.

	с каркасом из 	¦	каркаса          	¦	без образования       	¦	Возможно обрушение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сборных       	¦	                 	¦	связевого блока. Связи	¦	конструкций в

	железобетонных	¦	                 	¦	между колоннами не    	¦	период монтажа.

	конструкций   	¦	                 	¦	установлены или       	¦

	по сериям     	¦	                 	¦	крепление их к        	¦

	1.420-12,     	¦	                 	¦	колоннам выполнено    	¦

	1.420-6 и     	¦	                 	¦	ненадежным            	¦

	ИИ-20/70.     	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	Каркасы рамно-	¦	                 	¦	 113. Монтаж          	¦	       - " -

	связевого     	¦	                 	¦	конструкций           	¦

	типа.         	¦	                 	¦	вышележащих этажей    	¦

	В поперечном  	¦	                 	¦	ведется до полного    	¦

	направлении   	¦	                 	¦	завершения монтажа    	¦

	рамные узлы   	¦	                 	¦	конструкций           	¦

	образуются    	¦	                 	¦	нижележащих ярусов    	¦

	приваркой     	¦	                 	¦	с их проектным        	¦

	понизу ригелей	¦	                 	¦	закреплением и        	¦

	к консолям    	¦	                 	¦	замоноличиванием узлов	¦

	колонн и свар-	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	кой выпусков  	¦	                 	¦	 114. Зазор между     	¦	Снижение прочности

	арматуры из   	¦	                 	¦	гранями колонн и      	¦	опорных узлов.

	ригелей и     	¦	                 	¦	торцами ригелей       	¦	При уменьшенной

	колонн в      	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	величине зазора

	верхней зоне; 	¦	                 	¦	проектному            	¦	затруднено

	в продольном  	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦	замоноличивание,

	направлении   	¦	                 	¦	                      	¦	при увеличенной -

	для обеспече- 	¦	                 	¦	                      	¦	уменьшается глубина

	ния жесткости 	¦	                 	¦	                      	¦	опирания ригелей и
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	используются  	¦	                 	¦	                      	¦	длина сварных швов

	стальные связи	¦	                 	¦	                      	¦	по нижним поясам

	и межколонные 	¦	                 	¦	                      	¦	ригелей.

	связевые      	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны поврежде-

	плиты. Плиты  	¦	                 	¦	                      	¦	ния и деформации

	перекрытий    	¦	                 	¦	                      	¦	в узлах сопряжения

	ребристые.    	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	Ригели        	¦	                 	¦	 115. Размеры сварных 	¦	Снижение прочности

	прямоугольного	¦	                 	¦	швов крепления ригелей	¦	опорных узлов.

	или таврового 	¦	                 	¦	к консолям колонн     	¦	Возможны

	сечения с     	¦	                 	¦	снижены против        	¦	повреждения сварных

	опиранием плит	¦	                 	¦	проектных             	¦	швов в сжатой зоне

	на полки      	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦	ригелей.

	              	¦	                 	¦	 116. В узлах         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	сопряжения ригелей с  	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	колоннами несоосность 	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	выпусков арматуры     	¦	в узлах и обрушение

	              	¦	                 	¦	превышает допустимую  	¦	конструкций при

	              	¦	                 	¦	величину.             	¦	расчетной нагрузке.

	              	¦	                 	¦	Подготовка стержней   	¦

	              	¦	                 	¦	к сварке не соответ-  	¦

	              	¦	                 	¦	ствует нормативным    	¦

	              	¦	                 	¦	требованиям. Размеры  	¦

	              	¦	                 	¦	скоб-подкладок        	¦

	              	¦	                 	¦	не соответствуют      	¦

	              	¦	                 	¦	нормативным           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СН 393-78)            	¦

	              	¦	                 	¦	 117. Переломы осей   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	состыкованных выпусков	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры ригелей и    	¦

	              	¦	                 	¦	колонн превышают      	¦

	              	¦	                 	¦	допустимые            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СН 393-78)            	¦

	              	¦	                 	¦	 118. Допущены        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нарушения ориентации  	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	ригелей в плане       	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	(развернуты на 180°), 	¦	разрушение

	              	¦	                 	¦	в результате чего три 	¦	с обрушением

	              	¦	                 	¦	арматурных выпуска    	¦	конструкций даже

	              	¦	                 	¦	ригелей стыкуются с   	¦	при нагрузках менее

	              	¦	                 	¦	менее нагруженными    	¦	расчетных.

	              	¦	                 	¦	колоннами крайних     	¦

	              	¦	                 	¦	рядов, а два - с более	¦

	              	¦	                 	¦	нагруженными колоннами	¦

	              	¦	                 	¦	средних рядов         	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 119. Не установлена  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	поперечная арматура   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	(хомуты) в узлах      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	сопряжения ригелей    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	и колонн в торцах     	¦	узлов и обрушение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	температурных отсеков 	¦	указанных ригелей.

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 120. Нарушение       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	технологической       	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	последовательности    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	сварочных работ:      	¦	сварных швов.

	              	¦	                 	¦	сначала привариваются 	¦

	              	¦	                 	¦	закладные детали      	¦

	              	¦	                 	¦	ригелей к консолям    	¦

	              	¦	                 	¦	колонн, а затем       	¦

	              	¦	                 	¦	растянутые выпуски    	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры в верхней    	¦

	              	¦	                 	¦	зоне узлов            	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 121. Не выполнена    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита сварных швов   	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	крепления закладных   	¦	Возможны коррозия

	              	¦	                 	¦	деталей ригелей к     	¦	швов и уменьшение

	              	¦	                 	¦	консолям колонн       	¦	прочности узлов.

	              	¦	                 	¦	пластичным цементно-  	¦

	              	¦	                 	¦	песчаным раствором    	¦

	              	¦	                 	¦	М100 по всей длине    	¦

	              	¦	                 	¦	опирания ригеля       	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 122. В стыках колонн 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	соединения рабочей    	¦	стыка.

	              	¦	                 	¦	арматуры выполнены    	¦	Возможно обрушение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	через накладки,       	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	а не ванной сваркой,  	¦

	              	¦	                 	¦	взаимные смещения     	¦

	              	¦	                 	¦	выпусков превышают    	¦

	              	¦	                 	¦	нормативные величины. 	¦

	              	¦	                 	¦	Не установлена        	¦

	              	¦	                 	¦	поперечная арматура   	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87,      	¦

	              	¦	                 	¦	СН 393-78)            	¦

	              	¦	                 	¦	 123. Стыки колонн со 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	стальными оголовками  	¦

	              	¦	                 	¦	при взаимных смещениях	¦

	              	¦	                 	¦	стыкуемых колонн      	¦

	              	¦	                 	¦	выполнены с использо- 	¦

	              	¦	                 	¦	ванием изогнутых      	¦

	              	¦	                 	¦	стыковых накладок     	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 124. При монтаже     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в стыках колонн не    	¦	стыка.

	              	¦	                 	¦	используются          	¦	Возможна потеря

	              	¦	                 	¦	центрирующие и        	¦	прочности стыка

	              	¦	                 	¦	рихтовочные прокладки,	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	не выполнена зачеканка	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	швов жестким раствором	¦

	              	¦	                 	¦	М300                  	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 125. При монтаже плит	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	перекрытия и покрытия 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	не выполняется перво- 	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	очередная установка   	¦	Не создан жесткий

	              	¦	                 	¦	межколонных связевых  	¦	диск перекрытия.

	              	¦	                 	¦	плит с приваркой их   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	ребер к закладным     	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	деталям ригелей       	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	в четырех точках      	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 126. Снижение глубины	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	опирания плит         	¦

	              	¦	                 	¦	перекрытия на полках  	¦

	              	¦	                 	¦	ригелей и,            	¦

	              	¦	                 	¦	соответственно, длины 	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов их       	¦

	              	¦	                 	¦	крепления к закладным 	¦

	              	¦	                 	¦	деталям ригелей       	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	3.5. Много-  	¦	Монтаж           	¦	 127. Монтаж колонн   	¦	Потеря устойчивости

	этажные здания	¦	конструкций      	¦	вышерасположенного    	¦	смонтированных

	с каркасом из 	¦	каркаса          	¦	яруса ведется до      	¦	конструкций.

	сборных       	¦	                 	¦	полной сборки и       	¦	Возможно их

	железобетонных	¦	                 	¦	омоноличивания        	¦	обрушение в период

	конструкций   	¦	                 	¦	перекрытий            	¦	монтажа.

	по серии      	¦	                 	¦	нижерасположенных     	¦

	1.020-1/83    	¦	                 	¦	этажей                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	межвидового   	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	применения.   	¦	                 	¦	                      	¦

	Каркас        	¦	                 	¦	 128. Диафрагмы       	¦	       - " -

	связевый, что 	¦	                 	¦	жесткости не соединены	¦

	обуславливает 	¦	                 	¦	с ленточным монолитным	¦

	необходимость 	¦	                 	¦	фундаментом           	¦

	обеспечения   	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	пространствен-	¦	                 	¦	 129. Не произведена  	¦	Снижение

	ной           	¦	                 	¦	первоочередная        	¦	устойчивости

	устойчивости  	¦	                 	¦	установка и проектное 	¦	смонтированных

	здания при    	¦	                 	¦	закрепление           	¦	конструкций.

	качественном  	¦	                 	¦	межколонных плит      	¦	Возможно их

	устройстве    	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦	обрушение в период

	дисков        	¦	                 	¦	                      	¦	монтажа.

	перекрытий    	¦	                 	¦	 130. Диафрагмы       	¦	       - " -

	и обеспечении 	¦	                 	¦	жесткости смонтированы	¦

	их совместной 	¦	                 	¦	не в полном количестве	¦

	работы с      	¦	                 	¦	(должно быть не менее 	¦

	диафрагмами   	¦	                 	¦	трех в одном          	¦

	жесткости или 	¦	                 	¦	температурном блоке)  	¦

	вертикальными 	¦	                 	¦	и лишь в одном из двух	¦

	связями.      	¦	                 	¦	направлений           	¦

	Сопряжения    	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	элементов     	¦	                 	¦	 131. В уровне        	¦	       - " -

	каркаса носят 	¦	                 	¦	верхнего монтируемого 	¦

	расчетный     	¦	                 	¦	этажа не установлены  	¦

	характер и    	¦	                 	¦	диафрагмы жесткости   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устройство    	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	их должно     	¦	                 	¦	 132. Не выполнены    	¦	       - " -

	выполняться   	¦	                 	¦	проектные стыки       	¦

	своевременно  	¦	                 	¦	панелей диафрагм      	¦

	и качественно 	¦	                 	¦	жесткости между собой 	¦

	              	¦	                 	¦	и с колоннами здания. 	¦

	              	¦	                 	¦	Размеры соединительных	¦

	              	¦	                 	¦	пластин и сварных швов	¦

	              	¦	                 	¦	крепления меньше      	¦

	              	¦	                 	¦	проектных, заполнение 	¦

	              	¦	                 	¦	вертикальных и        	¦

	              	¦	                 	¦	горизонтальных швов   	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено раствором   	¦

	              	¦	                 	¦	пониженной прочности, 	¦

	              	¦	                 	¦	в шпонках не установ- 	¦

	              	¦	                 	¦	лены соединительные   	¦

	              	¦	                 	¦	изделия из арматуры и 	¦

	              	¦	                 	¦	их замоноличивание    	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено раствором   	¦

	              	¦	                 	¦	или бетоном пониженной	¦

	              	¦	                 	¦	прочности. Размеры    	¦

	              	¦	                 	¦	швов между панелями не	¦

	              	¦	                 	¦	соответствуют         	¦

	              	¦	                 	¦	нормативным значениям 	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 133. Не выполнены    	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	проектные узлы        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	крепления ригелей,    	¦

	              	¦	                 	¦	в том числе однополоч-	¦

	              	¦	                 	¦	ных, к колоннам.      	¦

	              	¦	                 	¦	Зазоры между торцами  	¦

	              	¦	                 	¦	ригелей и консолями,  	¦

	              	¦	                 	¦	а также подконсольными	¦

	              	¦	                 	¦	поверхностями колонн  	¦

	              	¦	                 	¦	не соответствуют      	¦

	              	¦	                 	¦	нормативным, не выпол-	¦

	              	¦	                 	¦	нено их заполнение или	¦

	              	¦	                 	¦	использован раствор   	¦

	              	¦	                 	¦	непроектной марки.    	¦

	              	¦	                 	¦	Размеры швов в сварных	¦

	              	¦	                 	¦	соединениях снижены   	¦

	              	¦	                 	¦	против проектных      	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 134. Плиты перекрытий	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	смонтированы без      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	подстилающего слоя    	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	раствора, ширина швов 	¦	Не созданы жесткие

	              	¦	                 	¦	меньше проектной,     	¦	диски перекрытий.

	              	¦	                 	¦	замоноличивание швов  	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	не выполнено или      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	выполнено низкомароч- 	¦

	              	¦	                 	¦	ным раствором без     	¦

	              	¦	                 	¦	очистки швов от       	¦

	              	¦	                 	¦	строительного мусора, 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	на боковых гранях плит	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствуют шпонки    	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 135. Монтаж стеновых 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	панелей произведен до 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	окончания монтажа     	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	диска перекрытия      	¦	Возможны местные

	              	¦	                 	¦	данного яруса или до  	¦	деформации и

	              	¦	                 	¦	полного проектного    	¦	обрушение

	              	¦	                 	¦	закрепления панелей   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	нижележащего яруса    	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 136. Не выполнены    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	температурные швы     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	в перекрытиях и       	¦	В конструкциях

	              	¦	                 	¦	покрытии. При         	¦	возникают

	              	¦	                 	¦	устройстве монолитного	¦	непроектные усилия.

	              	¦	                 	¦	участка не проложено  	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	два слоя толя по полке	¦	повреждение.

	              	¦	                 	¦	одного из ригелей, не 	¦

	              	¦	                 	¦	проложена вертикально 	¦

	              	¦	                 	¦	доска и не выполнена  	¦

	              	¦	                 	¦	конопатка зазора между	¦

	              	¦	                 	¦	доской и стенкой      	¦

	              	¦	                 	¦	ригеля просмоленной   	¦

	              	¦	                 	¦	паклей                	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 137. Не смонтированы 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	бесполочные ригели в  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	лестничной клетке     	¦	конструкций. Ригели

	              	¦	                 	¦	вдоль наружных стен   	¦	являются элементами

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦	диска перекрытия в

	              	¦	                 	¦	                      	¦	местах его разрыва

	              	¦	                 	¦	                      	¦	лестничной клеткой.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 138. Не выполнено    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	проектное крепление   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	(через арматурные     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	стержни) однополочных 	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	ригелей к пристенным  	¦	опрокидывание

	              	¦	                 	¦	и средним связевым    	¦	ригелей.

	              	¦	                 	¦	плитам, а через них - 	¦

	              	¦	                 	¦	к колоннам            	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 139. Смежные связевые	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	плиты не соединены    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	между собой           	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	арматурными стержнями 	¦	Не обеспечена

	              	¦	                 	¦	с приваркой их        	¦	проектная жесткость

	              	¦	                 	¦	двухсторонними швами  	¦	диска перекрытия.

	              	¦	                 	¦	и к ригелям -         	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	с приваркой           	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	односторонними швами  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 140. Не смонтированы 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	плиты перекрытий      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	в пролетах, смежных   	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	с лестничной клеткой  	¦	лестничной клетки.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ее конструкций.

	              	¦	                 	¦	 141. Не соблюдаются  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования о          	¦	стыков колонн.

	              	¦	                 	¦	замоноличивании стыков	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	колонн одновременно   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	с выполнением работ   	¦

	              	¦	                 	¦	по устройству первого 	¦

	              	¦	                 	¦	над стыком перекрытия 	¦

	              	¦	                 	¦	яруса                 	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 142. Через стены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	подвала допускается   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	передача на колонны   	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	бокового давления     	¦	Возникают

	              	¦	                 	¦	грунта                	¦	непроектные усилия.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	Характерные      	¦	 143. Ведется монтаж  	¦	Снижение прочности

	              	¦	нарушения,       	¦	конструкций, не       	¦	конструкций.

	              	¦	допускаемые      	¦	имеющих документа о   	¦	Возможно их

	              	¦	при монтаже      	¦	качестве, а также     	¦	обрушение.

	              	¦	рассмотренных    	¦	маркировочных надписей	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	видов сборных    	¦	и знаков              	¦

	              	¦	железобетонных   	¦	(ГОСТ 13015.4-84,     	¦

	              	¦	конструкций      	¦	ГОСТ 13015.3-81)      	¦

	              	¦	                 	¦	 144. Ведется монтаж  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкций, не       	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	имеющих проектных     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	закладных деталей,    	¦	Затруднено устрой-

	              	¦	                 	¦	или они смещены       	¦	ство проектных

	              	¦	                 	¦	относительно          	¦	узлов и стыков.

	              	¦	                 	¦	проектного положения  	¦	Возможно значитель-

	              	¦	                 	¦	(типовые серии        	¦	ное снижение их

	              	¦	                 	¦	и ГОСТ 13015.0-83)    	¦	несущей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	 145. В конструкциях  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	имеются раковины с    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	обнажением арматуры;  	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	отклонения от         	¦	деформации,

	              	¦	                 	¦	геометрических        	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	параметров конструкций	¦	и обрушения

	              	¦	                 	¦	и их закладных деталей	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	превышают нормативную 	¦	в процессе

	              	¦	                 	¦	величину; толщина     	¦	дальнейшего

	              	¦	                 	¦	защитного слоя бетона 	¦	строительства

	              	¦	                 	¦	снижена; величина     	¦	и эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	трещин и околов бетона	¦

	              	¦	                 	¦	превышает допустимую  	¦

	              	¦	                 	¦	(ГОСТ 13015.0-83,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 146. В применяемых   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкциях не       	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	соблюдены требования  	¦	Возможна ускоренная

	              	¦	                 	¦	проекта по плотности  	¦	коррозия и выход из

	              	¦	                 	¦	и водонепроницаемости 	¦	строя конструкций.

	              	¦	                 	¦	бетона, виду цемента и	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры. Нормативные 	¦

	              	¦	                 	¦	требования к трещино- 	¦

	              	¦	                 	¦	стойкости железобетон-	¦

	              	¦	                 	¦	ных конструкций не    	¦

	              	¦	                 	¦	выдержаны. Раскрытие  	¦

	              	¦	                 	¦	трещин превышает      	¦

	              	¦	                 	¦	нормативную величину. 	¦

	              	¦	                 	¦	Не выполнена проектная	¦

	              	¦	                 	¦	антикоррозионная      	¦

	              	¦	                 	¦	защита конструкций    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 2.03.11-85,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 147. Конструкции     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	опираются на пакеты   	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	пластин, не сваренных 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	между собой и не      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	приваренных к опорным 	¦

	              	¦	                 	¦	конструкциям          	¦

	              	¦	                 	¦	 148. Конструкции     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	монтируются без       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	подстилающего слоя    	¦

	              	¦	                 	¦	раствора              	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 149. Замоноличивание 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	узлов, стыков и швов  	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	произведено бетоном и 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	раствором заниженной  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	прочности, плотности, 	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	морозостойкости       	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 150. Замоноличивание 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	колонн в стаканах     	¦	замоноличивания

	              	¦	                 	¦	фундаментов произво-  	¦	колонн.

	              	¦	                 	¦	дится без очистки их  	¦	Не обеспечено

	              	¦	                 	¦	от грунта и строитель-	¦	проектное

	              	¦	                 	¦	ного мусора с исполь- 	¦	защемление колонн.

	              	¦	                 	¦	зованием в качестве   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	выравнивающего слоя   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	щебня, металлических  	¦

	              	¦	                 	¦	пластин и др. вместо  	¦

	              	¦	                 	¦	бетона                	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 151. Замоноличивание 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	колонн выполнено не на	¦

	              	¦	                 	¦	полную высоту         	¦

	              	¦	                 	¦	стаканов, не извлечены	¦

	              	¦	                 	¦	деревянные клинья,    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	прочность бетона      	¦

	              	¦	                 	¦	замоноличивания ниже  	¦

	              	¦	                 	¦	проектной             	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 152. Монтаж          	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	конструкций каркаса   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	и ограждений ведется  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	при незамоноличенных  	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	колоннах              	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	(типовые серии,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 153. Балки покрытия, 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	фермы, подкрановые    	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	балки опираются на    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	колонны с клиновидными	¦	и повреждения

	              	¦	                 	¦	зазорами,             	¦	опорных частей и

	              	¦	                 	¦	не заполненными       	¦	снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стальными прокладками 	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 154. Опорные части   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	монтируемых           	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	конструкций смещены   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	относительно закладных	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	деталей опорных       	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций           	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 155. Вертикальные    	¦	Снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	связи между колоннами 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	закреплены к гибким   	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	обоймам, выполненным  	¦	Пространственная

	              	¦	                 	¦	из-за отсутствия или  	¦	жесткость каркаса

	              	¦	                 	¦	смещения от проектного	¦	не обеспечена.

	              	¦	                 	¦	положения закладных   	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	деталей               	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 156. Размеры сварных 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	швов крепления        	¦

	              	¦	                 	¦	вертикальных связей   	¦

	              	¦	                 	¦	к колоннам снижены    	¦

	              	¦	                 	¦	против проектных      	¦

	              	¦	                 	¦	(типовые серии)       	¦

	              	¦	                 	¦	 157. Заделка швов    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	между плитами         	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	перекрытия и покрытия 	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	не производится или   	¦	Не обеспечена

	              	¦	                 	¦	выполняется низко-    	¦	жесткость диска

	              	¦	                 	¦	марочным раствором,   	¦	перекрытий и

	              	¦	                 	¦	а не мелкозернистым   	¦	покрытий.

	              	¦	                 	¦	бетоном требуемой     	¦

	              	¦	                 	¦	прочности. Швы        	¦

	              	¦	                 	¦	не очищаются от       	¦

	              	¦	                 	¦	строительного мусора  	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400-11/91)   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 158. Не выполнена    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита закладных      	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	деталей и сварных швов	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	от коррозии после     	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	выполнения приварки   	¦	коррозионные

	              	¦	                 	¦	конструкций и         	¦	повреждения и

	              	¦	                 	¦	повреждения цинкового 	¦	снижение прочности

	              	¦	                 	¦	защитного слоя        	¦	узлов.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 2.03.11-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 159. При монтаже     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкций           	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	допускается разрушение	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	защитного слоя бетона 	¦	способность и

	              	¦	                 	¦	с обнажением рабочей  	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	арматуры и приваркой к	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	ней различных деталей 	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	 160. При длительной  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	остановке             	¦	конструкций и узлов

	              	¦	                 	¦	строительства не      	¦	их сопряжения.

	              	¦	                 	¦	производится требуемая	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	консервация объектов  	¦	прочности соедине-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.01.01-85)     	¦	ний, долговечности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и несущей способ-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ности конструкций.

	3.6. Конст-  	¦	Монтаж           	¦	 161. Не выполнено    	¦	Снижение

	рукции        	¦	конструкций      	¦	проектное крепление   	¦	устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	покрытий про- 	¦	покрытия         	¦	профнастила к верхним 	¦	покрытия. Не

	изводственных 	¦	                 	¦	поясам стропильных    	¦	образован жесткий

	зданий        	¦	                 	¦	ферм                  	¦	диск покрытия, не

	пролетами 18, 	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦	развязаны из

	24 и 30 м     	¦	                 	¦	                      	¦	плоскости верхние

	с применением 	¦	                 	¦	                      	¦	пояса ферм,

	замкнутых     	¦	                 	¦	                      	¦	не обеспечено

	гнутосварных  	¦	                 	¦	                      	¦	восприятие

	профилей      	¦	                 	¦	                      	¦	горизонтальных сил,

	прямоугольного	¦	                 	¦	                      	¦	передающихся

	сечения типа  	¦	                 	¦	                      	¦	на покрытие.

	"Молодечно"   	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно обрушение

	по серии      	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	1.460.3-14    	¦	                 	¦	 162. Нижние пояса    	¦	Снижение

	Конструкции   	¦	                 	¦	ферм не развязаны     	¦	устойчивости ферм

	применяются в 	¦	                 	¦	из плоскости          	¦	покрытия. Не

	отапливаемых  	¦	                 	¦	вертикальными связями 	¦	обеспечена передача

	зданиях с     	¦	                 	¦	и распорками          	¦	усилий с нижнего

	неагрессивной 	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦	пояса на верхний

	или слабо     	¦	                 	¦	                      	¦	диск покрытия.

	агрессивной   	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	средой. Уклон 	¦	                 	¦	                      	¦	и обрушение

	кровли 1,5%,  	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	стальной      	¦	                 	¦	 163. Отсутствуют     	¦	Снижение

	профнастил    	¦	                 	¦	вертикальные          	¦	устойчивости

	используется  	¦	                 	¦	продольные связи,     	¦	покрытия. Не

	без прогонов  	¦	                 	¦	устанавливаемые в     	¦	обеспечена передача

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при шаге      	¦	                 	¦	местах прохождения    	¦	тормозных усилий

	стропильных   	¦	                 	¦	путей подвесного      	¦	от кранов на диск

	ферм 4 м      	¦	                 	¦	транспорта            	¦	покрытия.

	и пролете     	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦	Возможны деформации

	подстропильных	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	ферм 12 м.    	¦	                 	¦	 164. На надколонниках	¦	Снижение прочности

	Колонны       	¦	                 	¦	со стороны            	¦	узлов сопряжения

	железобетонные	¦	                 	¦	смонтированных ферм   	¦	конструкции.

	и стальные    	¦	                 	¦	не установлены по две 	¦	Не закреплены

	              	¦	                 	¦	упорные шайбы         	¦	стропильные фермы.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦	на надколонниках.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны их смеще-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ния и обрушения.

	              	¦	                 	¦	 165. В креплениях    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стального надколонника	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	к оголовкам           	¦	конструкции.

	              	¦	                 	¦	железобетонных колонн 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	не выполнена обварка  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	опорной плиты         	¦

	              	¦	                 	¦	по периметру          	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦

	              	¦	                 	¦	 166. Крепление верха 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	стоек продольного     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	фахверка произведено  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	через перекидные      	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	балки, крепления      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	которых к фермам      	¦	конструкций

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	выполняются жесткими  	¦	покрытия из-за

	              	¦	                 	¦	вместо гибких в       	¦	передачи на них

	              	¦	                 	¦	вертикальной плоскости	¦	непроектных

	              	¦	                 	¦	по проекту            	¦	нагрузок от

	              	¦	                 	¦	(серия 1.460.3-14)    	¦	ограждения.

	3.7. Наружные	¦	Монтаж стеновых  	¦	 167. Монтаж цокольных	¦	Снижение прочности

	стеновые      	¦	панелей.         	¦	стеновых панелей      	¦	стенового

	ограждения    	¦	Однослойные      	¦	ведется до установки  	¦	ограждения.

	              	¦	панели из        	¦	фундаментных балок с  	¦	Изменена проектная

	              	¦	ячеистых и легких	¦	опиранием на столбики 	¦	схема работы

	              	¦	бетонов по серии 	¦	из случайных          	¦	панелей. Возможны

	              	¦	1.030.1-1        	¦	материалов и изделий  	¦	деформации в панели

	              	¦	толщиной от      	¦	без устройства        	¦	и снижение

	              	¦	200 до 350 мм    	¦	гидроизоляции         	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	цокольных участков

	              	¦	                 	¦	                      	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	 168. Нижний ряд      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	панелей из ячеистого  	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	бетона не опирается на	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	кирпичный цоколь      	¦	Возможно ускоренное

	              	¦	                 	¦	высотой 300 или       	¦	разрушение цоколь-

	              	¦	                 	¦	600 мм, выложенный    	¦	ных панелей.

	              	¦	                 	¦	поверх фундаментных   	¦

	              	¦	                 	¦	балок, и не имеет     	¦

	              	¦	                 	¦	защиты влагостойкими  	¦

	              	¦	                 	¦	и морозостойкими      	¦

	              	¦	                 	¦	материалами           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦

	              	¦	                 	¦	 169. Превышена       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	максимальная высота   	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	самонесущих стен,     	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	предусмотренная серией	¦	Возможны смятие

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	панелей в местах

	              	¦	                 	¦	                      	¦	опирания на

	              	¦	                 	¦	                      	¦	фундаментные балки

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и обрушение стен.

	              	¦	                 	¦	 170. Превышена       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	максимальная высота   	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	навесных стен,        	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	предусмотренная серией	¦	Возможны смятие

	              	¦	                 	¦	для опорных консолей  	¦	опорных участков

	              	¦	                 	¦	(столиков)            	¦	панелей и

	              	¦	                 	¦	использованного       	¦	разрушение швов

	              	¦	                 	¦	в здании типа         	¦	крепления опорных

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	консолей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	к колоннам.

	              	¦	                 	¦	 171. Отсутствует     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требуемый зазор между 	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	наружной поверхностью 	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	колонн и поверхностью 	¦	Не обеспечена

	              	¦	                 	¦	панелей               	¦	независимость

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	деформации каркаса

	              	¦	                 	¦	                      	¦	здания вдоль

	              	¦	                 	¦	                      	¦	плоскости стены.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	                      	¦	непроектные усилия

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в каркасе и стенах

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и их деформации.

	              	¦	                 	¦	 172. Стержни         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	крепления стеновых    	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	панелей приварены к   	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	колоннам без стальных 	¦	Не обеспечены

	              	¦	                 	¦	прокладок толщиной    	¦	независимые

	              	¦	                 	¦	10 мм, что исключает  	¦	деформации каркаса

	              	¦	                 	¦	создание зазора с     	¦	и стен.

	              	¦	                 	¦	боковыми поверхностями	¦	Возможны поврежде-

	              	¦	                 	¦	колонн                	¦	ния креплений и

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	закладных деталей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	панелей.

	              	¦	                 	¦	 173. Диаметр стержней	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	и толщина пластин     	¦

	              	¦	                 	¦	крепления панелей     	¦

	              	¦	                 	¦	превышают проектные   	¦

	              	¦	                 	¦	значения              	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦

	              	¦	                 	¦	 174. Диаметр стержней	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	и толщина пластин     	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	крепления панелей     	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	снижены против        	¦	Не обеспечено

	              	¦	                 	¦	проектных             	¦	восприятие

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	горизонтальных сил

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	от ветра.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	панелей.

	              	¦	                 	¦	 175. Величина        	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	горизонтальных и      	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	вертикальных швов     	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	между панелями        	¦	Исключается

	              	¦	                 	¦	превышает проектную   	¦	требуемое обжатие

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	упругих прокладок

	              	¦	                 	¦	                      	¦	из пороизола

	              	¦	                 	¦	                      	¦	или гернита.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Снижены

	              	¦	                 	¦	                      	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	                      	¦	качества стен

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и их долговечность.

	              	¦	                 	¦	 176. Величина        	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	горизонтальных и      	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	вертикальных швов     	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	между панелями снижена	¦	Затруднено

	              	¦	                 	¦	против проектной      	¦	заполнение швов.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	Снижены

	              	¦	                 	¦	                      	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	                      	¦	качества стен

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и их долговечность.

	              	¦	                 	¦	 177. Не выполнено    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	заполнение швов       	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	цементно-песчаным     	¦	ограждения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	раствором             	¦	Снижены

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	                      	¦	качества стен

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и их долговечность.

	              	¦	                 	¦	 178. Стальные опорные	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	консоли не            	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	металлизированы и не  	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	защищены от коррозии  	¦	Возможен ускоренный

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	коррозионный износ

	              	¦	                 	¦	                      	¦	опорных консолей.

	              	¦	                 	¦	 179. В креплениях    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стальных опорных      	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	консолей к колоннам   	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	снижены параметры     	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	сварных швов, что     	¦	яруса панелей.

	              	¦	                 	¦	не обеспечивает их    	¦

	              	¦	                 	¦	проектную несущую     	¦

	              	¦	                 	¦	способность           	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦

	              	¦	                 	¦	 180. Не выполнена    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита упругих        	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	прокладок из пороизола	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	или гернита           	¦	На прокладки

	              	¦	                 	¦	тиоколовыми мастиками 	¦	воздействуют

	              	¦	                 	¦	(серия 1.030.1-1)     	¦	атмосферные осадки

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и солнечная

	              	¦	                 	¦	                      	¦	радиация.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Снижается долговеч-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ность прокладок.

	              	¦	                 	¦	 181. Крепление       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стальных переплетов   	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	к стеновым панелям    	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	выполнено жестким на  	¦	Увеличиваются

	              	¦	                 	¦	сварке, а не болтовым 	¦	воздействия на

	              	¦	                 	¦	с использованием      	¦	переплеты и

	              	¦	                 	¦	овальных отверстий    	¦	остекление.

	              	¦	                 	¦	в переплетах          	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 2.436-19)      	¦

	              	¦	Стены из         	¦	 182. В цокольной     	¦	Снижение надежности

	              	¦	металлических    	¦	части стен не         	¦	стенового

	              	¦	трехслойных      	¦	смонтированы          	¦	ограждения.

	              	¦	панелей с        	¦	легкобетонные панели  	¦	Возможны ускоренная

	              	¦	теплоизоляцией из	¦	высотой 900 или       	¦	коррозия

	              	¦	пенополиуретана  	¦	1200 мм от чистого    	¦	металлических стен

	              	¦	для одноэтажных  	¦	пола и толщиной       	¦	и их механические

	              	¦	промышленных     	¦	не менее 250 мм       	¦	повреждения.

	              	¦	зданий и         	¦	по серии 1.030.1-1    	¦

	              	¦	сооружений по    	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	серии 1.432.2-24.	¦	 183. При креплении   	¦	Снижение прочности

	              	¦	Вертикально      	¦	панелей к ригелям     	¦	стенового

	              	¦	расположенные    	¦	сквозными болтами М10 	¦	ограждения.

	              	¦	стеновые         	¦	с наружной стороны    	¦	Возможны местные

	              	¦	панели и         	¦	не установлены        	¦	деформации наружной

	              	¦	горизонтальные   	¦	увеличенные шайбы     	¦	обшивки панелей и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	ригели, к которым	¦	диаметром 40 мм       	¦	снижение

	              	¦	крепятся панели. 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦	эксплуатационных

	              	¦	Ригели крепятся  	¦	                      	¦	качеств ограждения.

	              	¦	болтами М16      	¦	 184. При затяжке     	¦	       - " -

	              	¦	к опорным        	¦	болтов в неподвижных  	¦

	              	¦	консолям,        	¦	креплениях панелей к  	¦

	              	¦	приваренным      	¦	ригелям и при подвеске	¦

	              	¦	к колоннам,      	¦	панелей допущены      	¦

	              	¦	фахверку и к     	¦	заметные прогибы      	¦

	              	¦	опорным стойкам  	¦	наружной обшивки      	¦

	              	¦	стропильных ферм 	¦	панелей под шайбами   	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 185. Укрупнение      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	панелей в карты       	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	выполнено на стендах, 	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	рабочие поверхности   	¦	Повреждаются

	              	¦	                 	¦	которых не имеют амор-	¦	лицевые поверхности

	              	¦	                 	¦	тизирующих подкладок  	¦	панелей и

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦	уменьшается их

	              	¦	                 	¦	                      	¦	долговечность.

	              	¦	                 	¦	 186. Поэлементная и  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	укрупнительная сборка 	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	стенового ограждения  	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	выполнена с наруше-   	¦	Снижаются

	              	¦	                 	¦	ниями технологии,     	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	требующей выполнения  	¦	характеристики

	              	¦	                 	¦	монтажа снизу вверх,  	¦	стен.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	начиная с установки   	¦

	              	¦	                 	¦	угловых панелей       	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 187. Крепления       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	панелей к несущим     	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	конструкциям выполнены	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	с использованием      	¦	Не обеспечены

	              	¦	                 	¦	непроектных           	¦	проектные условия

	              	¦	                 	¦	соединительных изделий	¦	работы конструкций.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 188. Допускается     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	газопламенная резка   	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	панелей вместо        	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	использования дисковых	¦	Повреждается

	              	¦	                 	¦	пил, что категорически	¦	защитное покрытие,

	              	¦	                 	¦	запрещается серией    	¦	снижается долговеч-

	              	¦	                 	¦	1.432.2-24            	¦	ность ограждения.

	              	¦	                 	¦	 189. На панели       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	установлены кронштейны	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	для сантехнической и  	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	электротехнической    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	разводок и др. целей, 	¦	обшивок и

	              	¦	                 	¦	что не допускается    	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	серией                	¦	защитного покрытия.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 190. Не выполнено    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	уплотнение стыковых   	¦	стенового

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	соединений прокладками	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	из пенорезины или     	¦	Снижаются

	              	¦	                 	¦	из морозостойкого     	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	эластичного           	¦	свойства и

	              	¦	                 	¦	пенополиуретана с     	¦	долговечность.

	              	¦	                 	¦	клеевым слоем, а в    	¦

	              	¦	                 	¦	деформационных и      	¦

	              	¦	                 	¦	температурных швах -  	¦

	              	¦	                 	¦	пенополиэтиленовыми   	¦

	              	¦	                 	¦	полыми прокладками    	¦

	              	¦	                 	¦	марки "Велатерм"      	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 191. Не выполняется  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	герметизация стыковых 	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	соединений: клеем-    	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	герметиком "Эластосил 	¦	Снижаются

	              	¦	                 	¦	11-06", мастикой      	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	тиоколовой АМ-0,5     	¦	свойства и

	              	¦	                 	¦	(УТ-32) или мастикой  	¦	долговечность.

	              	¦	                 	¦	герметизирующей       	¦

	              	¦	                 	¦	"Тиокол" строительного	¦

	              	¦	                 	¦	назначения            	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 192. Соединительные  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	детали крепления      	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	панелей не имеют      	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	цинкового покрытия    	¦	Снижается его
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦	долговечность.

	              	¦	                 	¦	 193. При применении  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	панелей с алюминиевыми	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	облицовками в зданиях 	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	со стальным каркасом  	¦	Возможна контактная

	              	¦	                 	¦	допускается их контакт	¦	коррозия.

	              	¦	                 	¦	с конструкциями       	¦

	              	¦	                 	¦	каркаса               	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦

	              	¦	                 	¦	 194. Своевременно не 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	установлены погонажные	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	изделия для ограждения	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	горизонтальных и      	¦	Снижаются

	              	¦	                 	¦	вертикальных швов,    	¦	теплотехнические

	              	¦	                 	¦	парапета стены и      	¦	свойства и

	              	¦	                 	¦	температурных швов    	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	(серия 1.432.2-24)    	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	 195. Допускаются     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	отступления от серии  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	1.432.2-24 при        	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	устройстве узлов      	¦	конструкций и

	              	¦	                 	¦	крепления опорных     	¦	снижение их

	              	¦	                 	¦	консолей к колоннам   	¦	долговечности и

	              	¦	                 	¦	и стойкам, стоек      	¦	теплотехнических

	              	¦	                 	¦	фахверка к фундамен-  	¦	свойств.

	              	¦	                 	¦	там, цокольных ригелей	¦

	              	¦	                 	¦	к легкобетонным       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	панелям; рядовых,     	¦

	              	¦	                 	¦	стыковых, опорных,    	¦

	              	¦	                 	¦	надоконных            	¦

	              	¦	                 	¦	и подоконных ригелей  	¦

	              	¦	                 	¦	к колоннам и стойкам; 	¦

	              	¦	                 	¦	панелей к ригелям,    	¦

	              	¦	                 	¦	а также устройстве    	¦

	              	¦	                 	¦	вертикальных и        	¦

	              	¦	                 	¦	горизонтальных швов   	¦

	3.8. Стальные	¦	Устройство       	¦	 196. Бетонные откосы 	¦	Снижение прочности

	вертикальные  	¦	основания        	¦	по подготовке не      	¦	основания.

	цилиндрические	¦	                 	¦	выполнены, при этом   	¦	Возможны деформации

	резервуары    	¦	                 	¦	не обеспечен отвод    	¦	основания

	для нефти и   	¦	                 	¦	поверхностных вод     	¦	сооружения.

	нефтепродуктов	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	емкостью      	¦	                 	¦	 197. Между наружным  	¦	Снижение прочности

	3000 м3 по    	¦	                 	¦	опорным контуром      	¦	днища резервуара.

	серии         	¦	                 	¦	резервуаров и         	¦	Возможны деформации

	704-1-168.84  	¦	                 	¦	фундаментами имеются  	¦	сооружения при

	и 20000 м3    	¦	                 	¦	зазоры                	¦	загрузке.

	по серии      	¦	                 	¦	 198. Имеются участки 	¦	       - " -

	704-1-171.84  	¦	                 	¦	со свесом с фундамента	¦

	              	¦	                 	¦	днища резервуара      	¦

	              	¦	                 	¦	 199. Величина выступа	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	окрайка за наружную   	¦	основания.

	              	¦	                 	¦	грань стенки          	¦	Возможно смятие

	              	¦	                 	¦	резервуара емкостью до	¦	бетона под стенкой
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	5 тыс. м3 менее 10 мм;	¦	резервуара.

	              	¦	                 	¦	то же резервуара      	¦

	              	¦	                 	¦	емкостью 10 тыс. м3 и 	¦

	              	¦	                 	¦	более - менее 30 мм   	¦

	              	¦	                 	¦	(см. серии)           	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 200. При монтаже     	¦	Снижение прочности

	              	¦	конструкций      	¦	днища, состоящего     	¦	элементов

	              	¦	резервуаров      	¦	из центральной        	¦	резервуара

	              	¦	                 	¦	рулонированной части  	¦	вследствие

	              	¦	                 	¦	и окрайков, сборка    	¦	возрастания

	              	¦	                 	¦	и заварка кольца      	¦	сварочных

	              	¦	                 	¦	окрайков выполнена    	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	после устройства      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	центральной части     	¦	в соединениях.

	              	¦	                 	¦	днища, а не наоборот  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 201. В стыках        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	окрайков имеются      	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	изломы                	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	сварных швов.

	              	¦	                 	¦	 202. Кольца окрайков 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	не горизонтальны,     	¦	днища.

	              	¦	                 	¦	имеются прогибы       	¦	Опирание на

	              	¦	                 	¦	и выпуклости          	¦	фундаменты по всему

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	периметру

	              	¦	                 	¦	                      	¦	невозможно.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможны местные

	              	¦	                 	¦	                      	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	 203. При монтаже     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	резервуара, имеющего  	¦	устойчивости стенок

	              	¦	                 	¦	промежуточные кольца  	¦	резервуара.

	              	¦	                 	¦	жесткости по высоте   	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	стенки, установка     	¦	обрушение в период

	              	¦	                 	¦	элементов промежуточ- 	¦	монтажа.

	              	¦	                 	¦	ных колец отстает от  	¦

	              	¦	                 	¦	установки элементов   	¦

	              	¦	                 	¦	верхнего кольца более 	¦

	              	¦	                 	¦	чем на 7 м            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 204. Высота хлопунов 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	превышает при диаметре	¦	днища.

	              	¦	                 	¦	днища:                	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	до 12 м - 150 мм      	¦	усталостные

	              	¦	                 	¦	(предельная площадь   	¦	повреждения и

	              	¦	                 	¦	хлопуна 2 м2);        	¦	разрушения днища

	              	¦	                 	¦	свыше 12 м - 180 мм   	¦	и сварных швов.

	              	¦	                 	¦	(предельная площадь   	¦

	              	¦	                 	¦	хлопуна 5 м2)         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 205. Величина        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нахлестки в монтажных 	¦	стыков элементов

	              	¦	                 	¦	стыках днища меньше   	¦	днища резервуара.

	              	¦	                 	¦	30 мм (см. серии)     	¦	Не обеспечена

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	непроницаемость

	              	¦	                 	¦	                      	¦	днища.

	              	¦	                 	¦	 206. Величина        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нахлестки в монтажных 	¦	стыков элементов

	              	¦	                 	¦	радиальных стыках     	¦	покрытия

	              	¦	                 	¦	щитов покрытия        	¦	резервуара.

	              	¦	                 	¦	меньше 30 мм          	¦	Не обеспечена

	              	¦	                 	¦	(см. серии)           	¦	непроницаемость

	              	¦	                 	¦	                      	¦	покрытия.

	3.9. Транс-  	¦	Устройство       	¦	 207. Не выполнено    	¦	Снижение прочности

	портерные     	¦	опорных участков 	¦	усиление нижнего пояса	¦	пролетного

	галереи всех  	¦	галерей          	¦	пролетного строения   	¦	строения.

	типов         	¦	                 	¦	в пределах панели     	¦	Возможны деформации

	(балочные,    	¦	                 	¦	у неподвижной опоры   	¦	пролетного строения

	решетчатые и  	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦	и его обрушение.

	оболочечные). 	¦	                 	¦	 208. Отсутствуют     	¦	Снижение

	Галереи       	¦	                 	¦	сварные швы,          	¦	устойчивости

	пролетом 18,  	¦	                 	¦	передающие продольные 	¦	пролетных строений.

	24 и 30 м по  	¦	                 	¦	усилия с нижних поясов	¦	Возможны деформации

	серии 3.016-3 	¦	                 	¦	пролетных строений на 	¦	и потеря

	              	¦	                 	¦	неподвижные опоры     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦	галереи.

	              	¦	                 	¦	 209. Смещение осей   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	опор в нижнем сечении 	¦	опор.

	              	¦	                 	¦	с разбивочных осей на 	¦	Опора выполняется

	              	¦	                 	¦	фундаменте превышает  	¦	не вертикальной.

	              	¦	                 	¦	допустимое            	¦	Возможны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	 210. Смещение оси    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	пролетного строения   	¦	опор.

	              	¦	                 	¦	с оси опор превышает  	¦	Опоры подвергаются

	              	¦	                 	¦	допустимое как в      	¦	внецентренному

	              	¦	                 	¦	плоскости пролетного  	¦	сжатию.

	              	¦	                 	¦	строения, так и из    	¦	Возможно обрушение.

	              	¦	                 	¦	плоскости пролетного  	¦

	              	¦	                 	¦	строения              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 211. Многопролетные  	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	конструкций      	¦	галереи монтируются   	¦	конструкций.

	              	¦	галерей          	¦	в направлении не от   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	анкерной (неподвижной)	¦	галереи в период

	              	¦	                 	¦	опоры к качающейся    	¦	монтажа.

	              	¦	                 	¦	(подвижной),          	¦

	              	¦	                 	¦	а наоборот            	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦

	              	¦	                 	¦	 212. Монтаж покрытия 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	выполнен до устройства	¦	стенового

	              	¦	                 	¦	стенового ограждения  	¦	ограждения.

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦	Затруднено

	              	¦	                 	¦	                      	¦	качественное

	              	¦	                 	¦	                      	¦	устройство стен.

	              	¦	                 	¦	 213. Сборные         	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	железобетонные плиты  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	перекрытия не         	¦	перекрытия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	приварены к балкам    	¦	Возможно его

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦	обрушение.

	              	¦	Устройство узлов 	¦	214. Не выполнено     	¦	Снижение

	              	¦	сопряжения       	¦	соединение            	¦	устойчивости

	              	¦	конструкций      	¦	специальными деталями 	¦	конструкций. Не

	              	¦	                 	¦	опорных узлов смежных 	¦	обеспечена передача

	              	¦	                 	¦	ферм на подвижных     	¦	продольных усилий

	              	¦	                 	¦	опорах                	¦	на неподвижные

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦	опоры.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно обрушение.

	              	¦	                 	¦	 215. Опирание ветвей 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	шарнирных опор высотой	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	менее 14 м на         	¦	В опорах появляются

	              	¦	                 	¦	фундамент выполнено   	¦	непроектные усилия.

	              	¦	                 	¦	через опорную плиту   	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	без установки         	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	центрирующих планок   	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦

	              	¦	                 	¦	 216. В верхних рамных	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	узлах галерей не      	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	установлены           	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	вертикальные накладки,	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	соединяющие наружные  	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	грани стоек и торцы   	¦

	              	¦	                 	¦	ригелей               	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 3.016-3)       	¦

	3.10. Мон-   	¦	Общие требования 	¦	 217. Руководство     	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тажные        	¦	при устройстве   	¦	сварочными работами   	¦	соединений.

	соединения    	¦	сварных          	¦	осуществляют лица,    	¦	Возможны нарушения,

	строительных  	¦	соединений       	¦	не прошедшие курс     	¦	снижающие

	конструкций   	¦	                 	¦	специальной           	¦	прочностные

	              	¦	                 	¦	подготовки.           	¦	характеристики

	              	¦	                 	¦	Сварщики не имеют     	¦	швов.

	              	¦	                 	¦	удостоверений на право	¦

	              	¦	                 	¦	производства сварочных	¦

	              	¦	                 	¦	работ, не выполнены   	¦

	              	¦	                 	¦	ими пробные стыковые  	¦

	              	¦	                 	¦	образцы               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 218. Сварочные работы	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	выполнены с нарушением	¦

	              	¦	                 	¦	требований            	¦

	              	¦	                 	¦	утвержденного проекта 	¦

	              	¦	                 	¦	производства сварочных	¦

	              	¦	                 	¦	работ (ППСР) и другой 	¦

	              	¦	                 	¦	технологической       	¦

	              	¦	                 	¦	документации          	¦

	              	¦	                 	¦	 219. На конструкциях 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	отсутствует личное    	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	клеймо сварщика,      	¦	Выдается

	              	¦	                 	¦	располагаемое в       	¦	предписание о

	              	¦	                 	¦	40 - 60 мм от границы 	¦	дополнительных

	              	¦	                 	¦	выполненных им швов   	¦	испытаниях без

	              	¦	                 	¦	(допускается          	¦	наложения штрафа.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	составление           	¦

	              	¦	                 	¦	исполнительных схем с 	¦

	              	¦	                 	¦	подписями сварщиков)  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 220. Ручная и        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	механизированная      	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	дуговая сварка        	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	конструкций выполнена 	¦	сварных швов и

	              	¦	                 	¦	при температурах      	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	воздуха ниже          	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	минимально допустимых 	¦

	              	¦	                 	¦	без предварительного  	¦

	              	¦	                 	¦	подогрева стали       	¦

	              	¦	                 	¦	до 120 - 160 °C       	¦

	              	¦	                 	¦	в зоне шириной 100 мм 	¦

	              	¦	                 	¦	с каждой стороны      	¦

	              	¦	                 	¦	соединения. Не        	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено требование  	¦

	              	¦	                 	¦	о предварительном     	¦

	              	¦	                 	¦	подогреве при         	¦

	              	¦	                 	¦	положительной         	¦

	              	¦	                 	¦	температуре воздуха   	¦

	              	¦	                 	¦	для стали с пределом  	¦

	              	¦	                 	¦	текучести 400 МПа     	¦

	              	¦	                 	¦	толщиной 16 мм и более	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 221. В многослойных  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	швах последующие слои 	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	выполнены без очистки 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	предыдущего слоя от   	¦	сварных швов и

	              	¦	                 	¦	шлака и брызг металла.	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	Участки шва с трещи-  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	нами не удаляются до  	¦

	              	¦	                 	¦	наложения последующих 	¦

	              	¦	                 	¦	слоев                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 222. Не выполнена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	очистка поверхностей  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	свариваемых конструк- 	¦	Указывает на отсут-

	              	¦	                 	¦	ций и выполненных швов	¦	ствие визуального

	              	¦	                 	¦	от шлака, брызг и     	¦	контроля. Возможно

	              	¦	                 	¦	наплывов (натеков)    	¦	снижение параметров

	              	¦	                 	¦	расплавленного металла	¦	швов и прочности

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	 223. Качество сварных	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	швов низкое. На их    	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	поверхности имеются   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	прожоги, наплывы,     	¦	сварных швов и

	              	¦	                 	¦	сужения и перерывы;   	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	отсутствует плавный   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	переход к основному   	¦

	              	¦	                 	¦	металлу, глубина      	¦

	              	¦	                 	¦	подрезов достигает    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	более 5% толщины      	¦

	              	¦	                 	¦	свариваемого проката и	¦

	              	¦	                 	¦	более 1 мм; имеются   	¦

	              	¦	                 	¦	дефекты удлиненные    	¦

	              	¦	                 	¦	сферические в виде    	¦

	              	¦	                 	¦	цепочки или скопления 	¦

	              	¦	                 	¦	глубиной более 5%     	¦

	              	¦	                 	¦	толщины свариваемого  	¦

	              	¦	                 	¦	проката и более 2 мм; 	¦

	              	¦	                 	¦	дефекты (непровары,   	¦

	              	¦	                 	¦	цепочки и скопления   	¦

	              	¦	                 	¦	пор) соседние по длине	¦

	              	¦	                 	¦	шва с расстоянием     	¦

	              	¦	                 	¦	между близлежащими    	¦

	              	¦	                 	¦	концами менее 200 мм  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 224. Не соблюдены    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования нормативных	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	документов по         	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	подготовке сварочных  	¦	прочности швов.

	              	¦	                 	¦	материалов к работе   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 225. Колебания       	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	напряжения питающей   	¦

	              	¦	                 	¦	сети электрического   	¦

	              	¦	                 	¦	тока превышают +/- 5% 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 226. Производственный	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	контроль качества     	¦

	              	¦	                 	¦	сварочных работ выпол-	¦

	              	¦	                 	¦	няется с нарушением   	¦

	              	¦	                 	¦	требований нормативных	¦

	              	¦	                 	¦	документов, в том     	¦

	              	¦	                 	¦	числе не обеспечен    	¦

	              	¦	                 	¦	контроль швов сварных 	¦

	              	¦	                 	¦	соединений внешним    	¦

	              	¦	                 	¦	осмотром и неразруша- 	¦

	              	¦	                 	¦	ющими методами        	¦

	              	¦	                 	¦	(радиографическим,    	¦

	              	¦	                 	¦	ультразвуковым и др.) 	¦

	              	¦	                 	¦	по ГОСТ 3249-79       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 227. Размеры конст-  	¦	Снижение прочности

	              	¦	монтажных сварных	¦	руктивных элементов   	¦	соединений.

	              	¦	соединений       	¦	кромок и швов сварных 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	стальных         	¦	соединений, выполнен- 	¦	сварных швов и

	              	¦	конструкций      	¦	ных при монтаже       	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	стальных конструкций, 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	и предельные отклоне- 	¦

	              	¦	                 	¦	ния размеров сечения  	¦

	              	¦	                 	¦	швов сварных соедине- 	¦

	              	¦	                 	¦	нии не соответствуют  	¦

	              	¦	                 	¦	нормативным величинам 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 5264-80,         	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 11534-75,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 8713-79,         	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 11533-75,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 14771-76*,       	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 15164-78,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 23518-79)        	¦

	              	¦	                 	¦	 228. Не произведена  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	зачистка кромок       	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	свариваемых элементов 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	в местах расположения 	¦	сварных швов и

	              	¦	                 	¦	швов и прилегающих к  	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	ним поверхностей, а   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	также мест примыкания 	¦

	              	¦	                 	¦	начальных и выводных  	¦

	              	¦	                 	¦	планок с удалением    	¦

	              	¦	                 	¦	ржавчины, жиров,      	¦

	              	¦	                 	¦	краски, влаги и т.п.  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 229. Размеры         	¦	       - " -

	              	¦	монтажных сварных	¦	конструктивных        	¦

	              	¦	соединений       	¦	элементов сварных     	¦

	              	¦	железобетонных   	¦	соединений стержневой 	¦

	              	¦	конструкций      	¦	арматуры (стержней    	¦

	              	¦	                 	¦	между собой и с       	¦

	              	¦	                 	¦	элементами закладных  	¦

	              	¦	                 	¦	изделий) и предельные 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	отклонения выполненных	¦

	              	¦	                 	¦	швов не соответствуют 	¦

	              	¦	                 	¦	нормативным величинам 	¦

	              	¦	                 	¦	(ГОСТ 14098-85)       	¦

	              	¦	                 	¦	 230. Длина выпусков  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	арматурных стержней   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	из бетона конструкции 	¦	Невозможно

	              	¦	                 	¦	меньше 150 мм при     	¦	обеспечить

	              	¦	                 	¦	нормативных зазорах   	¦	соединение

	              	¦	                 	¦	и меньше 100 мм при   	¦	проектной

	              	¦	                 	¦	применении вставки    	¦	прочности.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 231. При сборке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	конструкций допущена  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	обрезка концов        	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	стержней или          	¦	прочности узла

	              	¦	                 	¦	подготовка их кромок  	¦	сопряжения

	              	¦	                 	¦	электрической дугой   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 232. Допущено        	¦	Снижение прочности

	              	¦	соединений на    	¦	применение болтов     	¦	соединений.

	              	¦	болтах без       	¦	и гаек, не имеющих    	¦	Не обеспечены

	              	¦	контролируемого  	¦	клейма предприятия-   	¦	проектные

	              	¦	натяжения        	¦	изготовителя и марки- 	¦	характеристики

	              	¦	                 	¦	ровки, обозначающей   	¦	болтов и гаек.

	              	¦	                 	¦	класс прочности       	¦	Возможно расстрой-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	ство креплений.

	              	¦	                 	¦	 233. Резьба болтов   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	входит вглубь         	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	отверстия более чем   	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	наполовину толщины    	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	крайнего элемента     	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	пакета со стороны     	¦

	              	¦	                 	¦	гайки                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 234. Не обеспечено   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	стопорение гаек       	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	постановкой пружинной 	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	шайбы или контргайки  	¦	самоотвинчивание

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	гаек и разрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	 235. Допускается     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	применение пружинных  	¦

	              	¦	                 	¦	шайб при овальных     	¦

	              	¦	                 	¦	отверстиях, при       	¦

	              	¦	                 	¦	разности диаметров    	¦

	              	¦	                 	¦	отверстия и болта     	¦

	              	¦	                 	¦	более 3 мм, а также   	¦

	              	¦	                 	¦	при совместной        	¦

	              	¦	                 	¦	установке с круглой   	¦

	              	¦	                 	¦	шайбой                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 236. Стопорение гаек 	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	выполнено путем       	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	забивки резьбы или    	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	приварки их к стержню 	¦	самоотвинчивание

	              	¦	                 	¦	болта                 	¦	гаек.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 237. Головки и гайки 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтов, в том числе   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	фундаментных, плотно  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	не соприкасаются с    	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	плоскостями шайб или  	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	элементов конструкций,	¦

	              	¦	                 	¦	а стержень болта      	¦

	              	¦	                 	¦	выступает из гайки    	¦

	              	¦	                 	¦	менее чем на 3 мм.    	¦

	              	¦	                 	¦	Гайки болтов не       	¦

	              	¦	                 	¦	затянуты              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 238. Щуп толщиной    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	0,3 мм в пределах     	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	зоны, ограниченной    	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	шайбой, проходит между	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	собранными деталями на	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	глубину более         	¦

	              	¦	                 	¦	допускаемой по        	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87       	¦

	              	¦	                 	¦	 239. При остукивании 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	молотком массой 0,4 кг	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	установлено смещение  	¦

	              	¦	                 	¦	постоянных болтов     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 240. Под гайки болтов	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	установлено более двух	¦

	              	¦	                 	¦	круглых шайб, а под   	¦

	              	¦	                 	¦	головки болтов - более	¦

	              	¦	                 	¦	одной                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 241. Под гайки болтов	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	не установлены шайбы  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-23-81*)      	¦	Возможны поврежде-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ния скрепляемых

	              	¦	                 	¦	                      	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	 242. В креплениях    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	к обычным прокатным   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	двутаврам и швеллерам,	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	имеющим непараллельные	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	грани полок (и в      	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	других необходимых    	¦

	              	¦	                 	¦	случаях) вместо косых 	¦

	              	¦	                 	¦	шайб использованы     	¦

	              	¦	                 	¦	обычные               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 243. При размещении  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтов не соблюдены   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	нормируемые расстояния	¦	Возможно разрушение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	между центрами болтов,	¦	соединений и

	              	¦	                 	¦	а также расстояние от 	¦	обрушение

	              	¦	                 	¦	центра болта до края  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	элемента              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-23-81*)      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 244. Применены болты,	¦	Снижение прочности

	              	¦	соединений на    	¦	не имеющие на головке 	¦	соединений.

	              	¦	высокопрочных    	¦	заводской маркировки  	¦	Не обеспечены

	              	¦	болтах с         	¦	временного            	¦	проектные

	              	¦	контролируемым   	¦	сопротивления, клейма 	¦	характеристики

	              	¦	натяжением       	¦	предприятия-изготови- 	¦	болтов.

	              	¦	                 	¦	теля, условного       	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	обозначения номера    	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	плавки и климатичес-  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	кого исполнения       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 245. Не выполнена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	проектная обработка   	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	соприкасающихся       	¦	Снижены величина

	              	¦	                 	¦	поверхностей с        	¦	коэффициента трения

	              	¦	                 	¦	предварительным       	¦	и несущая

	              	¦	                 	¦	удалением масляных    	¦	способность

	              	¦	                 	¦	загрязнений. Нарушены 	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	требования о методах  	¦

	              	¦	                 	¦	и сроках хранения     	¦

	              	¦	                 	¦	элементов с обработан-	¦

	              	¦	                 	¦	ными поверхностями    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	до сборки соединений  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦

	              	¦	                 	¦	 246. Не ликвидирован 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	перепад поверхностей  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	(депланация) стыкуемых	¦	Уменьшены

	              	¦	                 	¦	деталей в пределах    	¦	поверхности трения

	              	¦	                 	¦	0,5 - 3 мм механичес- 	¦	и несущая

	              	¦	                 	¦	кой обработкой с      	¦	способность

	              	¦	                 	¦	образованием плавного 	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	скоса не круче 1:10   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 247. При перепаде    	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	поверхностей стыкуемых	¦

	              	¦	                 	¦	деталей более 3 мм не 	¦

	              	¦	                 	¦	установлены прокладки 	¦

	              	¦	                 	¦	требуемой толщины,    	¦

	              	¦	                 	¦	обработанные тем же   	¦

	              	¦	                 	¦	способом, что и детали	¦

	              	¦	                 	¦	соединения            	¦

	              	¦	                 	¦	(по согласованию с    	¦

	              	¦	                 	¦	разработчиком проекта)	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 248. Не выдержана    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требуемая периодич-   	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	ность тарировки       	¦	Не обеспечены

	              	¦	                 	¦	динамометрических     	¦	осевое усилие
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ключей для натяжения  	¦	натяжения болтов

	              	¦	                 	¦	и контроля натяжения  	¦	и прочность

	              	¦	                 	¦	высокопрочных болтов  	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	(не реже одного раза в	¦

	              	¦	                 	¦	смену) при отсутствии 	¦

	              	¦	                 	¦	механических          	¦

	              	¦	                 	¦	повреждений, а также  	¦

	              	¦	                 	¦	после каждой замены   	¦

	              	¦	                 	¦	контрольного прибора  	¦

	              	¦	                 	¦	или ремонта ключа     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 249. Количество      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	установленных пробок  	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	и высокопрочных болтов	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	соединения

	              	¦	                 	¦	проектному            	¦	и деформации

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦	элементов

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 250. При размещении  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	болтов не соблюдены   	¦

	              	¦	                 	¦	нормируемые расстояния	¦

	              	¦	                 	¦	между центрами болтов,	¦

	              	¦	                 	¦	а также расстояние от 	¦

	              	¦	                 	¦	центра болта до края  	¦

	              	¦	                 	¦	элемента              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-23-81*)      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 251. Диаметр отвер-  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	стий после разверты-  	¦

	              	¦	                 	¦	вания превысил проект-	¦

	              	¦	                 	¦	ный с соответствующими	¦

	              	¦	                 	¦	допусками нормативных 	¦

	              	¦	                 	¦	документов            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 252. Под головку     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	высокопрочного болта и	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	высокопрочную гайку не	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	установлены по одной  	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	шайбе. При разности   	¦	скрепляемых

	              	¦	                 	¦	диаметров отверстия и 	¦	конструкций и

	              	¦	                 	¦	болта не более 4 мм   	¦	уменьшение стяжки

	              	¦	                 	¦	нормами допускается   	¦	пакета при

	              	¦	                 	¦	установка шайбы только	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	под элемент, вращение 	¦

	              	¦	                 	¦	которого обеспечивает 	¦

	              	¦	                 	¦	натяжение болта. В    	¦

	              	¦	                 	¦	затянутых болтах со   	¦

	              	¦	                 	¦	стороны гайки остается	¦

	              	¦	                 	¦	менее одного полного  	¦

	              	¦	                 	¦	витка резьбы          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦

	              	¦	                 	¦	 253. Натяжение       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	высокопрочных болтов  	¦	соединения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	на проектные усилия   	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	произведено до        	¦	конструкции или ее

	              	¦	                 	¦	окончания проверки    	¦	части.

	              	¦	                 	¦	проектного            	¦

	              	¦	                 	¦	геометрического       	¦

	              	¦	                 	¦	положения конструкции 	¦

	              	¦	                 	¦	или ее части          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 254. После натяжения 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	всех болтов в соедине-	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	нии в предусмотренных 	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	проектом местах не    	¦	прочности

	              	¦	                 	¦	ставится клеймо       	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 255. Не обеспечено   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	натяжение болтов на   	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	расчетные усилия по   	¦	Возможно уменьшение

	              	¦	                 	¦	СНиП 2.05.03-84*.     	¦	стяжки пакета и

	              	¦	                 	¦	Натяжение болтов      	¦	снижение прочности

	              	¦	                 	¦	контролируется в      	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	меньшем количестве,   	¦

	              	¦	                 	¦	чем это предусмотрено 	¦

	              	¦	                 	¦	нормами               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦

	              	¦	                 	¦	 256. При контроле    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	натяжения болтов щуп  	¦	соединения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	толщиной 0,3 мм входит	¦	Возможно его

	              	¦	                 	¦	в зазоры между        	¦	разрушение.

	              	¦	                 	¦	деталями соединения   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 257. Допущены зазоры 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	между соприкасаемыми  	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	плоскостями фланцев в 	¦	Возможно его

	              	¦	                 	¦	местах расположения   	¦	разрушение.

	              	¦	                 	¦	болтов. Щуп толщиной  	¦

	              	¦	                 	¦	0,1 мм проникает в    	¦

	              	¦	                 	¦	зону радиусом 40 мм   	¦

	              	¦	                 	¦	от оси болтов         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 258. После контроля  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	натяжения болтов и    	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	приемки соединения    	¦	Снижена

	              	¦	                 	¦	не выполнены очистка, 	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	грунтовка и окраска   	¦	соединения.

	              	¦	                 	¦	всех наружных         	¦	Возможна коррозия.

	              	¦	                 	¦	поверхностей стыков,  	¦

	              	¦	                 	¦	включая головки       	¦

	              	¦	                 	¦	болтов, гайки и       	¦

	              	¦	                 	¦	выступающие из них    	¦

	              	¦	                 	¦	части резьбы болтов.  	¦

	              	¦	                 	¦	Не зашпатлеваны щели в	¦

	              	¦	                 	¦	местах перепада толщин	¦

	              	¦	                 	¦	и зазоры в стыках     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 259. Установленный   	¦	Снижение прочности

	              	¦	соединений на    	¦	дюбель не прижимает   	¦	соединений.

	              	¦	высокопрочных    	¦	шайбу к закрепляемой  	¦	Возможны деформации

	              	¦	дюбелях          	¦	детали, а деталь к    	¦	соединяемых

	              	¦	                 	¦	опорному элементу. При	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	этом цилиндрическая   	¦

	              	¦	                 	¦	часть стержня дюбеля  	¦

	              	¦	                 	¦	выступает над         	¦

	              	¦	                 	¦	поверхностью стальной 	¦

	              	¦	                 	¦	шайбы                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 260. Не соблюдены    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нормируемые расстояния	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	от оси дюбеля до края 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	опорного элемента     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	и расстояния между    	¦

	              	¦	                 	¦	дюбелями              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87      	¦

	              	¦	                 	¦	и Пособие к           	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 261. Дюбельные       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	соединения выполнены  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	при толщине опорных   	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	элементов до 4 мм и   	¦	расстройство

	              	¦	                 	¦	свыше 20 мм, а также  	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	в сильноагрессивных   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	средах                	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 262. Суммарная       	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	толщина присоединяемых	¦

	              	¦	                 	¦	элементов превышает   	¦

	              	¦	                 	¦	нормируемые значения  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	              	¦	                 	¦	 263. Толщина отдель- 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	ного присоединяемого  	¦

	              	¦	                 	¦	элемента меньше       	¦

	              	¦	                 	¦	минимально допустимой 	¦

	              	¦	                 	¦	величины 0,5 мм       	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие к            	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*)       	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	              РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	4.1. Гидро-  	¦	Подготовка       	¦	 1. Литология, вид    	¦	Снижение прочности

	электростанции	¦	основания под    	¦	и физические          	¦	грунта основания,

	(русловые,    	¦	здание ГЭС,      	¦	характеристики грунтов	¦	увеличение

	приплотинные, 	¦	плотину и другие 	¦	основания (грансостав,	¦	фильтрационного

	деривационные 	¦	сооружения       	¦	плотность, коэффициент	¦	потока под

	и гидроакку-  	¦	                 	¦	фильтрации и др.) не  	¦	сооружением.

	мулирующие),  	¦	                 	¦	соответствуют проекту.	¦	Возможны

	в том числе:  	¦	                 	¦	Не удалены слабые и   	¦	недопустимые осадки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- здание ГЭС, 	¦	                 	¦	выветрелые породы на  	¦	зданий и сооруже-

	- напорные    	¦	                 	¦	скальных основаниях   	¦	ний, разрушение

	  водоводы,   	¦	                 	¦	(СНиП 2.02.01-83,     	¦	основания

	- деривацион- 	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦	сооружения и самого

	  ный тоннель,	¦	                 	¦	                      	¦	сооружения.

	- уравнитель- 	¦	Устройство проти-	¦	 2. Нарушена          	¦	Снижение прочности

	  ный         	¦	вофильтрационных 	¦	сплошность шпунтовой  	¦	шпунтовой стенки.

	  резервуар,  	¦	шпунтовых стенок 	¦	стенки, не обеспечена 	¦	Возможно разрушение

	- деривацион- 	¦	                 	¦	проектная глубина     	¦	шпунтового

	  ный и       	¦	                 	¦	забивки шпунта        	¦	основания

	  отводящий   	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	сооружения.

	  каналы,     	¦	Устройство       	¦	 3. Количество,       	¦	Снижение прочности

	- водоприем-  	¦	цементационных   	¦	плановое положение и  	¦	цементационной

	  ник,        	¦	завес в основании	¦	глубина цементационных	¦	завесы.

	- плотины:    	¦	и береговых      	¦	скважин, состав       	¦	Возможно

	  водосливная,	¦	сопряжениях ГЭС, 	¦	инъекционных          	¦	недопустимое

	  глухая гра- 	¦	плотины          	¦	растворов, степень    	¦	увеличение

	  витационная,	¦	                 	¦	заполнения пустот в   	¦	фильтрации,

	  контрфорсная	¦	                 	¦	цементируемых породах 	¦	повреждение

	  и арочная из	¦	                 	¦	(недостижение         	¦	основания

	  бетонных и  	¦	                 	¦	"отказа") не          	¦	сооружения или

	  железобетон-	¦	                 	¦	соответствуют         	¦	береговых

	  ных         	¦	                 	¦	требованиям проекта и 	¦	сопряжений, а также

	  конструкций 	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	потеря несущей спо-

	  (фундамент- 	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	собности грунтов.

	  ная плита,  	¦	Изготовление и   	¦	 4. Классы, диаметры и	¦	Снижение прочности

	  понур,      	¦	монтаж арматуры  	¦	расположение стержней 	¦	конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  водобой,    	¦	монолитных       	¦	арматуры, а также     	¦	Возможно снижение

	  рисберма,   	¦	железобетонных   	¦	прочность сварных     	¦	несущей способности

	  тело        	¦	конструкций      	¦	стыков арматурных     	¦	и устойчивости

	  плотины,    	¦	зданий и         	¦	стержней не           	¦	конструкций и их

	  сопрягающие 	¦	сооружений       	¦	соответствуют         	¦	разрушение.

	  устои,      	¦	гидроузла ГЭС    	¦	требованиям проекта и 	¦

	  мостовой    	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	  переход,    	¦	                 	¦	(ГОСТ 10922-90,       	¦

	  пути        	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	  козлового   	¦	Укладка,         	¦	 5. Физико-           	¦

	  крана),     	¦	уплотнение и     	¦	механические          	¦

	- шлюзы       	¦	выдерживание     	¦	характеристики бетона 	¦

	  (верхняя,   	¦	бетона монолитных	¦	не соответствуют      	¦

	  средняя и   	¦	железобетонных   	¦	проекту               	¦

	  нижняя      	¦	конструкций      	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	  головы,     	¦	зданий и         	¦	проект), в том числе: 	¦

	  камеры      	¦	сооружений       	¦	- прочность           	¦	Снижение прочности

	  шлюза,      	¦	гидроузла ГЭС    	¦	                      	¦	конструкций.

	  донные      	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно снижение

	  водовыпуски,	¦	                 	¦	                      	¦	несущей способности

	  палы и      	¦	                 	¦	                      	¦	и долговечности

	  причальные  	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций,

	  стенки,     	¦	                 	¦	                      	¦	а также их

	  ограждающие 	¦	                 	¦	                      	¦	разрушение.

	  стенки      	¦	                 	¦	- морозостойкость     	¦	Снижение прочности

	  аванпорта,  	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	  подходной   	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно их

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  канал)      	¦	                 	¦	                      	¦	разрушение.

	              	¦	                 	¦	- водонепроницаемость 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно увеличение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	фильтрации и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	выщелачивание

	              	¦	                 	¦	                      	¦	бетона. Снижается

	              	¦	                 	¦	                      	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 6. При укладке бетона	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в конструкции не      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	выдержана горизонталь-	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	ность и толщина слоев,	¦	в конструкциях.

	              	¦	                 	¦	нарушена технология   	¦

	              	¦	                 	¦	уплотнения смеси      	¦

	              	¦	                 	¦	вибратором.           	¦

	              	¦	                 	¦	Уклон поверхности     	¦

	              	¦	                 	¦	рабочих швов, устра-  	¦

	              	¦	                 	¦	иваемых при бетониро- 	¦

	              	¦	                 	¦	вании с перерывами, не	¦

	              	¦	                 	¦	соответствует норма-  	¦

	              	¦	                 	¦	тивным требованиям,   	¦

	              	¦	                 	¦	подготовка их         	¦

	              	¦	                 	¦	к последующему        	¦

	              	¦	                 	¦	бетонированию         	¦

	              	¦	                 	¦	не производилась.     	¦

	              	¦	                 	¦	Не выполнены          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	мероприятия по уходу  	¦

	              	¦	                 	¦	за бетоном, в том     	¦

	              	¦	                 	¦	числе при работе в    	¦

	              	¦	                 	¦	условиях отрицательных	¦

	              	¦	                 	¦	температур.           	¦

	              	¦	                 	¦	Требования по контролю	¦

	              	¦	                 	¦	прочности бетона не   	¦

	              	¦	                 	¦	соблюдены             	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 7473-85,         	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 10180-78,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 18105-86)        	¦

	              	¦	                 	¦	 7. Отклонения        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	от проектных          	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	геометрических        	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	параметров конструкций	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	превышают нормативные 	¦	конструкций и

	              	¦	                 	¦	величины              	¦	затруднения при

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	их эксплуатации.

	              	¦	Устройство       	¦	 8. Состав битумных   	¦	Снижение надежности

	              	¦	противофильтра-  	¦	мастик не             	¦	противофильтрацион-

	              	¦	ционных шпонок   	¦	соответствует проекту.	¦	ного устройства.

	              	¦	                 	¦	Нарушена герметичность	¦	Возможно увеличение

	              	¦	                 	¦	шпонок и сплошность их	¦	фильтрации через

	              	¦	                 	¦	заполнения мастикой   	¦	шпонки и разрушение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦	конструкций.

	              	¦	Изготовление     	¦	 9. Качество          	¦	Снижение прочности

	              	¦	и монтаж         	¦	изготовления, монтажа,	¦	конструкций.

	              	¦	закладных частей 	¦	антикоррозионной      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	гидромеханическо-	¦	защиты и омоноличива- 	¦	конструкций и

	              	¦	го оборудования  	¦	ния закладных частей  	¦	прекращение

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	эксплуатации

	              	¦	                 	¦	проекту и нормативным 	¦	здания, сооружения.

	              	¦	                 	¦	требованиям           	¦

	              	¦	                 	¦	(ГОСТ 10922-75,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП III-18-75,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.05.05-84,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.04.03-85)      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 10. Вид и марки      	¦	Снижение надежности

	              	¦	оклеечной и      	¦	материалов, толщина   	¦	конструкций.

	              	¦	обмазочной       	¦	слоев, сплошность и   	¦	Возможно

	              	¦	гидроизоляции    	¦	адгезия гидроизоляции 	¦	коррозионное

	              	¦	                 	¦	не соответствуют      	¦	разрушение бетона

	              	¦	                 	¦	проекту и требованиям 	¦	и потеря функцио-

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	нальной пригодности

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87)     	¦	конструкций.

	              	¦	Монтаж напорных  	¦	 11. Качество монтажа 	¦	Снижение прочности

	              	¦	трубопроводов    	¦	и антикоррозионной    	¦	трубопроводов.

	              	¦	                 	¦	защиты трубопроводов  	¦	При порыве

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	трубопроводов

	              	¦	                 	¦	проекту и требованиям 	¦	возможны разрушения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-18-75,      	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87,      	¦	близлежащих зданий

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.05.05-84,      	¦	и сооружений.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.04.03-85)      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 12. См. пункты 4, 5, 	¦	Снижение надежности

	              	¦	железобетонных   	¦	6, 7. Кроме того,     	¦	конструкций из-за

	              	¦	обделок          	¦	шероховатость и       	¦	кавитационного

	              	¦	деривационных    	¦	профиль поверхностей  	¦	разрушения бетона.

	              	¦	тоннелей и       	¦	обделок не            	¦	Возможно разрушение

	              	¦	водосливных      	¦	соответствуют         	¦	обделки или ее

	              	¦	граней плотин    	¦	требованиям проекта и 	¦	водосливной грани.

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	4.2. Плотины 	¦	Отсыпка (намыв)  	¦	 13. Грансостав грунта	¦	Снижение

	земляные и    	¦	тела земляной    	¦	и степень его         	¦	устойчивости

	каменнонаброс-	¦	плотины          	¦	уплотнения не         	¦	плотины.

	ные (зуб,     	¦	                 	¦	соответствуют проекту 	¦	Возможно увеличение

	понур, тело   	¦	                 	¦	и требованиям         	¦	фильтрации и

	плотины, про- 	¦	                 	¦	нормативных           	¦	повреждение или

	тивофильтра-  	¦	                 	¦	документов. Не        	¦	разрушение тела

	ционный экран,	¦	                 	¦	соблюден проектный    	¦	плотины.

	ядро,         	¦	                 	¦	профиль плотины       	¦

	наслонный     	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	дренаж,       	¦	Устройство       	¦	 14. Исходная порода, 	¦	Снижение

	дренажная     	¦	каменной наброски	¦	грансостав, плотность 	¦	устойчивости тела

	призма,       	¦	тела плотины     	¦	укладки и геометричес-	¦	плотины.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	верховой      	¦	                 	¦	кие параметры каменной	¦	Возможно

	откос)        	¦	                 	¦	наброски не соответ-  	¦	повреждение или

	              	¦	                 	¦	ствуют проектным      	¦	разрушение тела

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	плотины.

	              	¦	Устройство       	¦	 15. Вид, плотность   	¦	Снижение прочности

	              	¦	противофильтра-  	¦	и геометрия укладки   	¦	противофильтрацион-

	              	¦	ционного экрана  	¦	грунта не соответст-  	¦	ного конструктива.

	              	¦	(ядра) плотины   	¦	вуют проектным.       	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	Отсутствуют данные    	¦	повреждение или

	              	¦	                 	¦	лабораторных испытаний	¦	разрушение тела

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	плотины.

	              	¦	Устройство       	¦	 16. Грансостав       	¦	Снижение

	              	¦	обратных         	¦	материалов фильтра    	¦	устойчивости

	              	¦	фильтров,        	¦	и толщина слоев       	¦	плотины.

	              	¦	дренажей и       	¦	конструкции дренажных 	¦	Возможно увеличение

	              	¦	переходных зон   	¦	устройств не          	¦	фильтрации из-за

	              	¦	                 	¦	соответствуют         	¦	суффозии (выноса)

	              	¦	                 	¦	проектным             	¦	частиц грунта

	              	¦	                 	¦	                      	¦	основания или тела

	              	¦	                 	¦	                      	¦	плотины.

	              	¦	Тампонаж сбросных	¦	 17. Способ и качество	¦	Снижение

	              	¦	коллекторов      	¦	тампонажа сбросных    	¦	устойчивости

	              	¦	намывной плотины 	¦	коллекторов не        	¦	плотины.

	              	¦	                 	¦	соответствуют проекту 	¦	Возможно повышение

	              	¦	                 	¦	и требованиям         	¦	депрессионной

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	кривой и поврежде-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	ние низового откоса

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	плотины.

	              	¦	Устройство       	¦	 18. Крепление откосов	¦	Снижение

	              	¦	крепления откосов	¦	выполнено с отступле- 	¦	устойчивости

	              	¦	земляных         	¦	нием от проекта по    	¦	крепления откосов.

	              	¦	сооружений       	¦	конструктивному       	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	решению и с нарушением	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	требований нормативных	¦	и разрушение

	              	¦	                 	¦	документов по         	¦	конструкции

	              	¦	                 	¦	прочности, морозостой-	¦	крепления.

	              	¦	                 	¦	кости и водонепроница-	¦

	              	¦	                 	¦	емости бетона         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	4.3. Тепловые	¦	Монтаж каркаса,  	¦	 См. раздел 3         	¦

	электрические 	¦	покрытия и стено-	¦	                      	¦

	станции       	¦	вого ограждения  	¦	                      	¦

	              	¦	главного корпуса 	¦	                      	¦

	              	¦	Возведение       	¦	 См. пункты 4, 5, 6,  	¦

	              	¦	дымовой трубы    	¦	7                     	¦

	              	¦	и градирни из    	¦	                      	¦

	              	¦	монолитного      	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 19. Анкеровка        	¦	Снижение прочности

	              	¦	футеровки дымовой	¦	газоотводящих стволов 	¦	футеровки.

	              	¦	трубы            	¦	выполнена ненадежной. 	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	Прочность футеровоч-  	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	ного кирпича, а при   	¦	бетонной оболочки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	футеровке бетоном -   	¦	и прекращение

	              	¦	                 	¦	бетона, ниже проектной	¦	эксплуатации трубы.

	              	¦	                 	¦	(ГОСТ 8426-75,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 20910-90)        	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 20. Укладка и сварка 	¦	Снижение прочности

	              	¦	гидроизоляции и  	¦	гидроизоляционных     	¦	сооружения.

	              	¦	защиты откосов   	¦	материалов, устройство	¦	Возможно

	              	¦	водосборных      	¦	оклеечной и обмазочной	¦	замачивание

	              	¦	сооружений       	¦	изоляции, а также     	¦	основания и выход

	              	¦	                 	¦	деформационных швов   	¦	из строя

	              	¦	                 	¦	противофильтрационных 	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	экранов водосборных   	¦

	              	¦	                 	¦	бассейнов градирен,   	¦

	              	¦	                 	¦	чаши брызгальных      	¦

	              	¦	                 	¦	бассейнов, шлам-      	¦

	              	¦	                 	¦	отстойников и прудов- 	¦

	              	¦	                 	¦	отстойников выполнены 	¦

	              	¦	                 	¦	с отступлением от     	¦

	              	¦	                 	¦	проекта и требований  	¦

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Крепление откосов	¦

	              	¦	                 	¦	плотины, дамб пруда-  	¦

	              	¦	                 	¦	охладителя, каналов,  	¦

	              	¦	                 	¦	чаши брызгальных      	¦

	              	¦	                 	¦	бассейнов, шлам-      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	отстойника и пруда-   	¦

	              	¦	                 	¦	отстойника см. п. 18  	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 22. Качество монтажа 	¦	Снижение прочности

	              	¦	циркводоводов    	¦	и антикоррозионной    	¦	трубопроводов.

	              	¦	                 	¦	защиты трубопроводов  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	трубопроводов

	              	¦	                 	¦	проекту и требованиям 	¦	и прекращение

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	эксплуатации

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-18-75,      	¦	станции.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87,      	¦

	              	¦	                 	¦	 СНиП 3.05.05-84,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.04.03-85)      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 23. Конструкция      	¦	Снижение надежности

	              	¦	тепловой изоляции	¦	тепловой изоляции не  	¦	изоляции.

	              	¦	котла и          	¦	соответствует проекту,	¦	Невозможно

	              	¦	трубопроводов    	¦	устройство ее         	¦	осуществлять

	              	¦	                 	¦	выполнено             	¦	нормальную

	              	¦	                 	¦	с нарушениями правил  	¦	эксплуатацию

	              	¦	                 	¦	производства работ    	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87)     	¦

	4.4. Линии   	¦	Монтаж           	¦	 См. раздел 3         	¦

	электро-      	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	передач.      	¦	фундаментов,     	¦	                      	¦

	Воздушные ЛЭП 	¦	железобетонных   	¦	                      	¦

	на            	¦	и стальных опор  	¦	                      	¦

	железобетонных	¦	Монтаж кабельных 	¦	 24. Нарушены         	¦	Снижение надежности

	и стальных    	¦	ЛЭП              	¦	требования проекта и  	¦	ЛЭП.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	опорах.       	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	Возможно

	Кабельные ЛЭП 	¦	                 	¦	при подготовке и      	¦	прекращение

	в траншеях,   	¦	                 	¦	засыпке траншей,      	¦	энергоснабжения.

	в блочной     	¦	                 	¦	монтаже линии         	¦

	канализации,  	¦	                 	¦	и гидроизоляции       	¦

	на стальном   	¦	                 	¦	кабельных каналов     	¦

	канате и в    	¦	                 	¦	и колодцев, креплении 	¦

	кабельных     	¦	                 	¦	и подвеске кабеля     	¦

	сооружениях   	¦	                 	¦	(СНиП 3.05.06-85)     	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	               РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ МЕТРОСТРОЕНИЯ

	---------------------------------------------------------------------------

	                  А. Глубокое заложение (закрытый способ)

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	5.1. Комплекс	¦	Устройство       	¦	 1. Отклонения        	¦	Снижение прочности

	станции.      	¦	тоннельной       	¦	геометрических        	¦	обделки и пилонов.

	Платформенная 	¦	обделки и        	¦	размеров колец обделки	¦	Возможны деформации

	часть         	¦	возведение       	¦	и пилонов от проектных	¦	внутренних

	(станционные  	¦	станционных      	¦	достигают величины    	¦	конструкций

	тоннели       	¦	конструкций      	¦	габаритов приближения 	¦	и устройств

	диаметром     	¦	                 	¦	строений              	¦	в процессе

	8,5 - 9,5 м,  	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦	дальнейшего

	платформа,    	¦	                 	¦	ГОСТ 13015.0-83)      	¦	строительства,

	пути)         	¦	                 	¦	                      	¦	капеж и протечки.

	              	¦	                 	¦	 2. То же, сверх      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	габаритов приближения 	¦	обделки и пилонов

	              	¦	                 	¦	строений              	¦	при дальнейшем
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦	строительстве или

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 13015.0-83)      	¦	начале эксплуатации

	              	¦	                 	¦	                      	¦	устройств.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Эксплуатация

	              	¦	                 	¦	                      	¦	объекта невозможна.

	              	¦	                 	¦	 3. Смещения в плане и	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	профиле колец обделки 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	и пилонов превышают   	¦	обделки и пилонов.

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦	Возможны нарушения

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	отдельных парамет-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ров геометрической

	              	¦	                 	¦	                      	¦	схемы станции

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и тоннеля или

	              	¦	                 	¦	                      	¦	реализация проект-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ных параметров

	              	¦	                 	¦	                      	¦	станции и тоннеля

	              	¦	                 	¦	                      	¦	неосуществима.

	              	¦	                 	¦	 4. Взаимное смещение 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	тюбингов в кольце     	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	обделки превышает     	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	нормативную величину  	¦	в кольце

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	 5. В установленных   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	железобетонных        	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	конструкциях имеются  	¦	Возможны протечки

	              	¦	                 	¦	сколы, трещины,       	¦	и разрушения

	              	¦	                 	¦	раковины с обнажением 	¦	отдельных элементов
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	арматуры              	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 13015.0-83)      	¦

	              	¦	                 	¦	 6. Первичное         	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	нагнетание выполняется	¦	обделки в период

	              	¦	                 	¦	с отставанием более   	¦	производства работ.

	              	¦	                 	¦	чем на 3 кольца от    	¦	Возможно нарастание

	              	¦	                 	¦	забоя. За обделкой    	¦	горного давления и

	              	¦	                 	¦	имеется пустота       	¦	разрушение тоннеля,

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	а также просадки

	              	¦	                 	¦	                      	¦	поверхности.

	              	¦	                 	¦	 7. Состав и          	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	водоцементное         	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	отношение раствора для	¦	Возможно неполное

	              	¦	                 	¦	первичного нагнетания 	¦	заполнение пустот

	              	¦	                 	¦	не соответствуют      	¦	за обделкой.

	              	¦	                 	¦	требованиям проекта   	¦

	              	¦	                 	¦	 8. Взаимное смещение 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	железобетонных блоков 	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	в кольце обделки      	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	превышает нормативные 	¦	в кольце

	              	¦	                 	¦	величины              	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	ТМХ-2-79/4)           	¦

	              	¦	                 	¦	 9. В чугунной        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	тюбинговой обделке    	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	имеются локальные     	¦	Возможны протечки.

	              	¦	                 	¦	выколы ребер и трещины	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦

	              	¦	                 	¦	 10. Взаимное смещение	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	колец обделки из      	¦

	              	¦	                 	¦	железобетонных блоков 	¦

	              	¦	                 	¦	превышает нормативные 	¦

	              	¦	                 	¦	величины              	¦

	              	¦	                 	¦	(ТМХ-2-79/4)          	¦

	              	¦	                 	¦	 11. Отсутствует      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	раствор между         	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	элементами обделки из 	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	сборных железобетонных	¦	в обделке и

	              	¦	                 	¦	блоков                	¦	протечки.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 12. Не соблюдены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	работы и работы  	¦	требования правил     	¦	конструкции

	              	¦	по укреплению    	¦	производства работ    	¦	гидроизоляции.

	              	¦	грунтов          	¦	по выполнению         	¦	Возможны нарушения

	              	¦	                 	¦	контрольного          	¦	структуры грунта

	              	¦	                 	¦	нагнетания снизу вверх	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	при давлении 8 атм    	¦

	              	¦	                 	¦	(Инструкция - 85.     	¦

	              	¦	                 	¦	ЦНИИС)                	¦

	              	¦	                 	¦	 13. При чеканке швов 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в заполнении          	¦	швов.

	              	¦	                 	¦	чеканочной канавки    	¦	Возможны протечки.

	              	¦	                 	¦	образуются трещины,   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	материал выкрашива-   	¦

	              	¦	                 	¦	ется, допускается его 	¦

	              	¦	                 	¦	размокание            	¦

	              	¦	                 	¦	 14. При заделке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	болтовых отверстий    	¦	заделки.

	              	¦	                 	¦	в тоннельной обделке  	¦	Возможны протечки.

	              	¦	                 	¦	и отверстий для       	¦

	              	¦	                 	¦	нагнетания не произве-	¦

	              	¦	                 	¦	дена надлежащая       	¦

	              	¦	                 	¦	затяжка болтов        	¦

	              	¦	                 	¦	и пробок, гидроизоля- 	¦

	              	¦	                 	¦	ционные шайбы имеют   	¦

	              	¦	                 	¦	повреждения           	¦

	              	¦	                 	¦	(ТМХ-2-79/4)          	¦

	              	¦	                 	¦	 15. При сварке       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	элементов металлоизо- 	¦	соединений

	              	¦	                 	¦	ляции допущены подрезы	¦	металлоизоляции.

	              	¦	                 	¦	сверхнормативной      	¦	Возможны протечки.

	              	¦	                 	¦	величины, в сварных   	¦

	              	¦	                 	¦	швах имеются          	¦

	              	¦	                 	¦	непровары, цепочки    	¦

	              	¦	                 	¦	и скопления пор,      	¦

	              	¦	                 	¦	прожоги, наплывы      	¦

	              	¦	                 	¦	и другие дефекты      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 16. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	оклеечной гидроизо-   	¦	изоляционного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ляции перекрытий,     	¦	ковра.

	              	¦	                 	¦	баков и полов         	¦	Возможно увлажнение

	              	¦	                 	¦	подготовка изолируемых	¦	изолируемых

	              	¦	                 	¦	поверхностей произве- 	¦	конструкций и

	              	¦	                 	¦	дена некачественно, в 	¦	протечки.

	              	¦	                 	¦	рулонном ковре имеются	¦

	              	¦	                 	¦	пузыри, вздутия,      	¦

	              	¦	                 	¦	воздушные мешки,      	¦

	              	¦	                 	¦	вмятины, проколы,     	¦

	              	¦	                 	¦	разрывы, потеки,      	¦

	              	¦	                 	¦	наплывы и др. дефекты 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 104-79)           	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 17. При подвеске     	¦	Снижение прочности

	              	¦	водоотлива и     	¦	водозащитных зонтов в 	¦	конструкции зонта.

	              	¦	водозащитного    	¦	тоннелях не выполнены 	¦	Возможны протечки.

	              	¦	зонта            	¦	требования правил     	¦

	              	¦	                 	¦	производства работ    	¦

	              	¦	                 	¦	и проекта по          	¦

	              	¦	                 	¦	последовательности    	¦

	              	¦	                 	¦	установки элементов   	¦

	              	¦	                 	¦	(карт) зонта          	¦

	              	¦	                 	¦	 18. Антикоррозионная 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита стальных       	¦	зонта.

	              	¦	                 	¦	подвесок выполнена с  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	нарушением требований 	¦	подвесок, находя-

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	щихся постоянно во

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.03-85)     	¦	влажном состоянии и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	обрушение элементов

	              	¦	                 	¦	                      	¦	зонта.

	              	¦	                 	¦	 19. Не соблюдены     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	проектные уклоны      	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	водоотводных лотков   	¦	Возможно образова-

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	ние застоя воды и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	повышение влажности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в тоннелях.

	              	¦	                 	¦	 20. Допущено         	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	засорение дренажей,   	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	воронок и лотков      	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	строительным мусором  	¦	подтопление.

	              	¦	                 	¦	(ППР)                 	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 21. Отклонения       	¦	Снижение надежности

	              	¦	железнодорожного 	¦	расположения пути     	¦	пути в период

	              	¦	пути             	¦	в тоннеле в плане и   	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	профиле превышают     	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	нормативные значения  	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	 22. Допущено наличие 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	пустот, раковин и     	¦	путевого бетона.

	              	¦	                 	¦	трещин в путевом      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	бетоне                	¦	шпальной клетки.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦

	              	¦	                 	¦	 23. При выполнении   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	работ нарушена эпюра  	¦	пути.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	раскладки шпал        	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	(по проекту)          	¦	безопасности движе-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ния с установленной

	              	¦	                 	¦	                      	¦	скоростью.

	              	¦	                 	¦	 24. Отклонения       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в профилировке        	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	поверхности путевого  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	бетона и водоотводных 	¦	срока службы шпал

	              	¦	                 	¦	лотков пути превышают 	¦	из-за их переувлаж-

	              	¦	                 	¦	нормативные значения  	¦	нения и снижение

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	движения.

	Натяжная     	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 9         	¦

	станция       	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	(тоннели      	¦	обделки          	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	8,5 - 11,5 м).	¦	работы           	¦	                      	¦

	Наклонный ход 	¦	Устройство       	¦	 пункты 17 - 20       	¦

	для размещения	¦	водоотлива и     	¦	                      	¦

	эскалатора    	¦	водозащитного    	¦	                      	¦

	(тоннели      	¦	зонта            	¦	                      	¦

	диаметром 8,5 	¦	                 	¦	                      	¦

	и 9,5 м)      	¦	                 	¦	                      	¦

	Совмещенная   	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	тягово-       	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	понизительная 	¦	обделки          	¦	                      	¦

	подстанция    	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 16       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(тоннель      	¦	работы           	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	Устройство       	¦	 пункты 17 - 20       	¦

	8,5 м). Блок  	¦	водоотлива и     	¦	                      	¦

	технических   	¦	водозащитного    	¦	                      	¦

	помещений и   	¦	зонта            	¦	                      	¦

	блок служебных	¦	                 	¦	                      	¦

	помещений     	¦	                 	¦	                      	¦

	(тоннель      	¦	                 	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	8,5 м)        	¦	                 	¦	                      	¦

	Венткамера   	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	(тоннель      	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	диаметром 6 м)	¦	обделки          	¦	                      	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	              	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	Санитарный   	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	узел и        	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	водоотливные  	¦	обделки          	¦	                      	¦

	установки     	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 16       	¦

	(тоннель      	¦	работы           	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	5,5 м)        	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	Ходки для    	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	прохода людей 	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	и перемещения 	¦	обделки          	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оборудования  	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	(штольни      	¦	работы           	¦	                      	¦

	сечением 3 x 4	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	и тоннели     	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	5,5 м)        	¦	                 	¦	                      	¦

	Пересадочный 	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	узел (тоннели 	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	обделки          	¦	                      	¦

	9,5 м)        	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 пункты 17 - 19       	¦

	              	¦	водоотлива и     	¦	                      	¦

	              	¦	водозащитного    	¦	                      	¦

	              	¦	зонта            	¦	                      	¦

	Вестибюль    	¦	Возведение       	¦	 пункты 1, 3, 5, 10,  	¦

	(высота       	¦	тоннельной       	¦	11                    	¦

	3 - 4 этажа)  	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	              	¦	несущих          	¦	                      	¦

	              	¦	строительных     	¦	                      	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункт 15             	¦

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 пункты 17 - 20       	¦

	              	¦	водоотлива и     	¦	                      	¦

	              	¦	водозащитного    	¦	                      	¦

	              	¦	зонта            	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Входы и      	¦	Возведение       	¦	 пункты 3, 5          	¦

	пешеходные    	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	переходы      	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	(размеры      	¦	несущих          	¦	                      	¦

	сечения       	¦	строительных     	¦	                      	¦

	сооружения    	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	3 x 4 м)      	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	              	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	5.2. При-    	¦	                 	¦	                      	¦

	тоннельные    	¦	                 	¦	                      	¦

	сооружения    	¦	                 	¦	                      	¦

	и перегонные  	¦	                 	¦	                      	¦

	тоннели       	¦	                 	¦	                      	¦

	Стволы       	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	вентиляционные	¦	обделки ствола   	¦	                      	¦

	(диаметр      	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	обделки ствола	¦	работы           	¦	                      	¦

	5,5 м)        	¦	                 	¦	                      	¦

	Подходные    	¦	Возведение       	¦	 пункты 1, 3 - 12     	¦

	выработки для 	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	соединения    	¦	обделки          	¦	                      	¦

	вентиляционных	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	стволов и     	¦	работы           	¦	                      	¦

	камер с       	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	перегонными   	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	тоннелями     	¦	                 	¦	                      	¦

	(ходки        	¦	                 	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сечением 3 x 4	¦	                 	¦	                      	¦

	м и тоннели   	¦	                 	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	5,5 м).       	¦	                 	¦	                      	¦

	Венткамера    	¦	                 	¦	                      	¦

	для перегонов 	¦	                 	¦	                      	¦

	(тоннель      	¦	                 	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	5,5 м).       	¦	                 	¦	                      	¦

	Ходки для     	¦	                 	¦	                      	¦

	соединения    	¦	                 	¦	                      	¦

	перегонных    	¦	                 	¦	                      	¦

	тоннелей с    	¦	                 	¦	                      	¦

	притоннельными	¦	                 	¦	                      	¦

	сооружениями  	¦	                 	¦	                      	¦

	(тоннели      	¦	                 	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	5,5 м).       	¦	                 	¦	                      	¦

	Водоотливные  	¦	                 	¦	                      	¦

	установки     	¦	                 	¦	                      	¦

	(тоннели      	¦	                 	¦	                      	¦

	диаметром     	¦	                 	¦	                      	¦

	5,5 м)        	¦	                 	¦	                      	¦

	Санитарные   	¦	Возведение       	¦	 пункты 1, 3 - 11     	¦

	узлы на       	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	перегонах     	¦	обделки          	¦	                      	¦

	(тоннели      	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 16       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром     	¦	работы           	¦	                      	¦

	5,5 м)        	¦	Устройство       	¦	 пункты 19, 20        	¦

	              	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	Перегонные   	¦	Возведение       	¦	 пункты 1 - 11        	¦

	тоннели       	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	(диаметром    	¦	обделки          	¦	                      	¦

	5,5 и 6 м)    	¦	                 	¦	                      	¦

	Камеры съездов	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункты 12 - 15       	¦

	(стрелочные   	¦	работы           	¦	                      	¦

	переводы в    	¦	Устройство       	¦	 пункт 19             	¦

	тоннелях      	¦	водоотлива       	¦	                      	¦

	диаметром 5,5;	¦	Устройство пути  	¦	 пункты 21, 22        	¦

	7,5; 8,5;     	¦	                 	¦	                      	¦

	9,5 м)        	¦	                 	¦	                      	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                   Б. Мелкое заложение (открытый способ)

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	5.3. Комплекс	¦	                 	¦	                      	¦

	станции       	¦	                 	¦	                      	¦

	Платформенная	¦	Возведение       	¦	 25. Смещение секций  	¦	Снижение

	часть, в том  	¦	тоннельной       	¦	тоннельной обделки в  	¦	устойчивости

	числе: средний	¦	обделки из       	¦	плане и профиле       	¦	обделки.

	зал, путевые  	¦	сборных          	¦	(ВСН 160-69)          	¦	Возможны нарушения

	залы,         	¦	железобетонных   	¦	                      	¦	отдельных

	платформа,    	¦	объемных и       	¦	                      	¦	параметров

	пути          	¦	плоскостных      	¦	                      	¦	геометрической

	(тоннельная   	¦	элементов,       	¦	                      	¦	схемы станции

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обделка из    	¦	устройство       	¦	                      	¦	и тоннеля.

	сборных       	¦	станционных      	¦	 26. Уменьшение       	¦	Снижение прочности

	железобетонных	¦	конструкций      	¦	глубины опирания плит 	¦	опорных узлов.

	объемных и    	¦	                 	¦	перекрытия на несущие 	¦	Снижается несущая

	плоскостных   	¦	                 	¦	конструкции           	¦	способность

	элементов,    	¦	                 	¦	(по проекту)          	¦	перекрытий,

	несущие       	¦	                 	¦	                      	¦	возможно обрушение

	строительные  	¦	                 	¦	                      	¦	отдельных плит.

	конструкции,  	¦	                 	¦	 27. В установленных  	¦	Снижение прочности

	другие        	¦	                 	¦	железобетонных        	¦	конструкций.

	сооружения    	¦	                 	¦	конструкциях имеются  	¦	Возможны разрушения

	из сборного   	¦	                 	¦	сколы, трещины,       	¦	отдельных

	и монолитного 	¦	                 	¦	раковины с обнажением 	¦	элементов.

	железобетона  	¦	                 	¦	арматуры              	¦

	и стальных    	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦

	конструкций)  	¦	                 	¦	ГОСТ 13015.0-83)      	¦

	              	¦	                 	¦	 28. Допущены         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нарушения при заделке 	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	швов между конструк-  	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	циями тоннельной      	¦	способность

	              	¦	                 	¦	обделки, в том числе  	¦	тоннельной обделки,

	              	¦	                 	¦	при их армировании    	¦	возможны деформации

	              	¦	                 	¦	и замоноличивании     	¦	в конструкциях

	              	¦	                 	¦	(по проекту,          	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	ВСН 130-66)           	¦

	              	¦	                 	¦	 29. Величина уступов 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	между смежными        	¦	тоннельной обделки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	секциями тоннельной   	¦	Из-за невозможности

	              	¦	                 	¦	обделки превышает     	¦	выполнения стыков

	              	¦	                 	¦	допустимую            	¦	секции по проекту

	              	¦	                 	¦	(ВСН 130-66)          	¦	снижается несущая

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способность

	              	¦	                 	¦	                      	¦	обделки, возможны

	              	¦	                 	¦	                      	¦	протечки.

	              	¦	                 	¦	 30. Отсутствие       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в конструкциях        	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	тоннельной обделки    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	проектных             	¦	в конструктивных

	              	¦	                 	¦	деформационных швов   	¦	элементах (тоннель-

	              	¦	                 	¦	или выполнение        	¦	ной обделке, несу-

	              	¦	                 	¦	их с нарушениями      	¦	щих и ограждающих

	              	¦	                 	¦	(ВСН 104-79)          	¦	конструкциях)

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	 31. Армирование      	¦	Снижение точности

	              	¦	                 	¦	монолитных участков   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	и узлов сопряжения    	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	конструкций произве-  	¦	способность

	              	¦	                 	¦	дено с использованием 	¦	монолитных

	              	¦	                 	¦	непроектной арматурной	¦	конструкций и узлов

	              	¦	                 	¦	стали, при замене     	¦	сопряжения

	              	¦	                 	¦	диаметров стержней    	¦	элементов

	              	¦	                 	¦	не выполнен соответ-  	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	ствующий перерасчет   	¦

	              	¦	                 	¦	сечения арматуры,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	стыки стержней        	¦

	              	¦	                 	¦	неравнопрочны.        	¦

	              	¦	                 	¦	Расстояния между      	¦

	              	¦	                 	¦	стержнями и сетками   	¦

	              	¦	                 	¦	не соблюдены, не      	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечена требуемая  	¦

	              	¦	                 	¦	величина защитного    	¦

	              	¦	                 	¦	слоя бетона           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 32. При укладке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	бетона в конструкции  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	не соблюдена          	¦	Снижается несущая

	              	¦	                 	¦	горизонтальность      	¦	способность

	              	¦	                 	¦	и толщина слоев,      	¦	монолитных

	              	¦	                 	¦	нарушена технология   	¦	конструкций и узлов

	              	¦	                 	¦	уплотнения смеси      	¦	сопряжения

	              	¦	                 	¦	вибратором. Уклон     	¦	элементов

	              	¦	                 	¦	поверхности рабочих   	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	швов, устраиваемых при	¦

	              	¦	                 	¦	укладке бетонной смеси	¦

	              	¦	                 	¦	с перерывами,         	¦

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦

	              	¦	                 	¦	требованиям для       	¦

	              	¦	                 	¦	бетонируемых конструк-	¦

	              	¦	                 	¦	ций, не произведена   	¦

	              	¦	                 	¦	подготовка их к после-	¦

	              	¦	                 	¦	дующему бетонированию.	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	Не выполнены          	¦

	              	¦	                 	¦	мероприятия по уходу  	¦

	              	¦	                 	¦	за бетоном, в том     	¦

	              	¦	                 	¦	числе при производстве	¦

	              	¦	                 	¦	работ при отрицатель- 	¦

	              	¦	                 	¦	ных температурах.     	¦

	              	¦	                 	¦	Не соблюдены          	¦

	              	¦	                 	¦	нормативные требования	¦

	              	¦	                 	¦	по контролю прочности 	¦

	              	¦	                 	¦	бетона                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 7473-85,         	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 10180-78,        	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 18105-86)        	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 33. При устройстве   	¦	Снижение надежности

	              	¦	работы           	¦	оклеечной гидроизоля- 	¦	гидроизоляции.

	              	¦	                 	¦	ции конструкций не    	¦	Возможно увлажнение

	              	¦	                 	¦	выполнена надлежащая  	¦	изолируемых

	              	¦	                 	¦	подготовка изолируемых	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	поверхностей, в       	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	рулонном ковре имеются	¦

	              	¦	                 	¦	пузыри, вздутия,      	¦

	              	¦	                 	¦	воздушные мешки,      	¦

	              	¦	                 	¦	вмятины, проколы,     	¦

	              	¦	                 	¦	разрывы, потеки,      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	наплывы и др. дефекты 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 104-79)           	¦

	              	¦	                 	¦	 34. При сварке       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	элементов металло-    	¦	соединений

	              	¦	                 	¦	изоляции допущены     	¦	металлоизоляции.

	              	¦	                 	¦	подрезы сверхнорматив-	¦	Возможны протечки.

	              	¦	                 	¦	ной величины, в       	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швах имеются  	¦

	              	¦	                 	¦	непровары, цепочки    	¦

	              	¦	                 	¦	и скопления пор,      	¦

	              	¦	                 	¦	прожоги, наплывы и др.	¦

	              	¦	                 	¦	дефекты               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 35. Отклонения       	¦	Снижение надежности

	              	¦	железнодорожного 	¦	расположения пути в   	¦	пути в период

	              	¦	пути             	¦	тоннеле в плане и     	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	профиле превышают     	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	 36. Допущено наличие 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	пустот, раковин и     	¦	путевого бетона.

	              	¦	                 	¦	трещин в путевом      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	бетоне                	¦	шпальной клетки.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦

	              	¦	                 	¦	 37. При выполнении   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	работ нарушена эпюра  	¦	пути.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	раскладки шпал        	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	(по проекту)          	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	движения с

	              	¦	                 	¦	                      	¦	установленной

	              	¦	                 	¦	                      	¦	скоростью.

	              	¦	                 	¦	 38. Отклонения       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в профилировке        	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	поверхности путевого  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	бетона и водоотводных 	¦	срока службы шпал

	              	¦	                 	¦	лотков пути превышают 	¦	из-за их переувлаж-

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦	нения и снижение

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77)      	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	движения.

	Вестибюль,   	¦	Возведение       	¦	 пункты 25 - 32       	¦

	в том числе:  	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	натяжная и    	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	приводная     	¦	несущих          	¦	                      	¦

	камеры (при   	¦	строительных     	¦	                      	¦

	наличии       	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	эскалаторов), 	¦	                 	¦	                      	¦

	служебные     	¦	                 	¦	                      	¦

	помещения,    	¦	                 	¦	                      	¦

	кассовый зал. 	¦	                 	¦	                      	¦

	Совмещенная   	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункт 33             	¦

	тягово-       	¦	работы           	¦	                      	¦

	понизительная 	¦	                 	¦	                      	¦

	подстанция.   	¦	                 	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Блоки         	¦	                 	¦	                      	¦

	технических   	¦	                 	¦	                      	¦

	и служебных   	¦	                 	¦	                      	¦

	помещений.    	¦	                 	¦	                      	¦

	Вентиляционная	¦	                 	¦	                      	¦

	камера.       	¦	                 	¦	                      	¦

	Вентиляционная	¦	                 	¦	                      	¦

	стойка        	¦	                 	¦	                      	¦

	(устройство   	¦	                 	¦	                      	¦

	для           	¦	                 	¦	                      	¦

	распределения 	¦	                 	¦	                      	¦

	потоков       	¦	                 	¦	                      	¦

	воздуха).     	¦	                 	¦	                      	¦

	Верхний       	¦	                 	¦	                      	¦

	вентиляционный	¦	                 	¦	                      	¦

	узел (состоит 	¦	                 	¦	                      	¦

	из венткамеры,	¦	                 	¦	                      	¦

	вентходки,    	¦	                 	¦	                      	¦

	венткиоска на 	¦	                 	¦	                      	¦

	поверхности)  	¦	                 	¦	                      	¦

	Входы и      	¦	Возведение       	¦	 пункты 25 - 32       	¦

	пешеходные    	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	переходы      	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	              	¦	несущих          	¦	                      	¦

	              	¦	строительных     	¦	                      	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункт 33             	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	5.4. При-    	¦	                 	¦	                      	¦

	тоннельные    	¦	                 	¦	                      	¦

	сооружения    	¦	                 	¦	                      	¦

	и перегонные  	¦	                 	¦	                      	¦

	тоннели       	¦	                 	¦	                      	¦

	Вентиляцион- 	¦	Возведение       	¦	 пункты 25 - 32       	¦

	ные камеры.   	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	Водоотливные  	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	установки.    	¦	несущих          	¦	                      	¦

	Санузлы       	¦	строительных     	¦	                      	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункт 33             	¦

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	Перегонные   	¦	Возведение       	¦	 пункты 25 - 32       	¦

	тоннели.      	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	Камеры съездов	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	(размещение   	¦	несущих          	¦	                      	¦

	стрелочных    	¦	строительных     	¦	                      	¦

	переводов).   	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	Тупики        	¦	Гидроизоляционные	¦	 пункт 33             	¦

	              	¦	работы           	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство пути  	¦	 пункты 34 - 37       	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                         РАЗДЕЛ 6. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	6.1. Земляное	¦	Подготовка       	¦	 1. Расчистка полосы  	¦	Снижение прочности
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	полотно       	¦	полосы отвода    	¦	отвода на сырых и     	¦	основания земляного

	              	¦	                 	¦	заболоченных участках 	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	от леса и кустарника  	¦	Возможен размыв

	              	¦	                 	¦	выполнена в весенне-  	¦	основания талыми

	              	¦	                 	¦	летний период с       	¦	и дождевыми водами.

	              	¦	                 	¦	нарушением грунта     	¦

	              	¦	                 	¦	основания             	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 2. В районах         	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	распространения       	¦	основания.

	              	¦	                 	¦	вечномерзлых грунтов  	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	в условиях сохранения 	¦	насыпи более

	              	¦	                 	¦	их по проекту в       	¦	расчетных с

	              	¦	                 	¦	вечномерзлом состоянии	¦	приостановкой

	              	¦	                 	¦	основания насыпей не  	¦	движения поездов.

	              	¦	                 	¦	имеют защитных зон,   	¦

	              	¦	                 	¦	предусмотренных       	¦

	              	¦	                 	¦	проектом              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 3. Выполняется       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	вырубка леса,         	¦	основания.

	              	¦	                 	¦	кустарника, снятие    	¦	Заболачивание

	              	¦	                 	¦	мохорастительного     	¦	защитной зоны,

	              	¦	                 	¦	покрова, проезд       	¦	протаивание вечно-

	              	¦	                 	¦	транспортных и        	¦	мерзлых грунтов.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	строительных машин в  	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	пределах защитных зон 	¦	насыпи более

	              	¦	                 	¦	до промерзания        	¦	расчетных с

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75,      	¦	приостановкой

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦	движения поездов.

	              	¦	                 	¦	 4. В летний период   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ведется разработка    	¦	грунта основной

	              	¦	                 	¦	выемок в грунтах,     	¦	площадки.

	              	¦	                 	¦	не допускающих после  	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	оттаивания            	¦	и заболачивание

	              	¦	                 	¦	передвижения по ним   	¦	земляного полотна

	              	¦	                 	¦	землеройных и         	¦

	              	¦	                 	¦	транспортных машин    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 5. При подготовке    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	основания насыпи в    	¦	основания.

	              	¦	                 	¦	зонах распространения 	¦	Возможна солевая

	              	¦	                 	¦	засоленных грунтов не 	¦	суффозия грунта

	              	¦	                 	¦	производится удаление 	¦	с неравномерными

	              	¦	                 	¦	верхнего слоя толщиной	¦	просадками

	              	¦	                 	¦	не менее 5 см         	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	Возведение       	¦	 6. Разработка выемок 	¦	Снижение прочности

	              	¦	земляного полотна	¦	и отсыпка насыпей     	¦	основания.

	              	¦	                 	¦	ведется без           	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	обеспечения водоотвода	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	и защиты от стока     	¦	просадки земляного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	поверхностных вод     	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	(постоянного или      	¦

	              	¦	                 	¦	временного)           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 7. Поперечное сечение	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	и уклоны водоотводных 	¦

	              	¦	                 	¦	устройств не          	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечивают пропуска 	¦

	              	¦	                 	¦	ливневого расхода воды	¦

	              	¦	                 	¦	и от таяния снега     	¦

	              	¦	                 	¦	и содержатся в        	¦

	              	¦	                 	¦	неисправном состоянии 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 8. Нагорные и        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	водоотводные канавы,  	¦	основания земляного

	              	¦	                 	¦	расположенные в       	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	непосредственной      	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	близости от выемок,   	¦	заболачивание

	              	¦	                 	¦	не отделены треуголь- 	¦	местности и размыв

	              	¦	                 	¦	ным банкетом с соот-  	¦	грунта.

	              	¦	                 	¦	ветствующим уклоном   	¦

	              	¦	                 	¦	его поверхности       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 9. Разработка выемок 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в лессовых грунтах    	¦	основания земляного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ведется без выполнения	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	специальных мер против	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	застоя воды,          	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	предусмотренных       	¦	просадки под

	              	¦	                 	¦	проектом              	¦	собственным весом.

	              	¦	                 	¦	 10. При отсыпке      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	насыпей из глинистых  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	грунтов на косогорах  	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	не производится       	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	соответствующая       	¦	смещения.

	              	¦	                 	¦	нарезка уступов, либо 	¦

	              	¦	                 	¦	уступы имеют          	¦

	              	¦	                 	¦	поперечный уклон или  	¦

	              	¦	                 	¦	откос стенок более    	¦

	              	¦	                 	¦	допустимого           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 11. Отсыпка насыпей  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ведется слоями более  	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	проектных, без        	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	соблюдения требуемой  	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	влажности и проведения	¦	просадки и размыв

	              	¦	                 	¦	соответствующего      	¦	насыпи, снижение

	              	¦	                 	¦	опытного уплотнения,  	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	степень уплотнения    	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	грунта не контролиру- 	¦

	              	¦	                 	¦	ется, либо контроль   	¦

	              	¦	                 	¦	ведется нерегулярно   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 12. При отсыпке      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	насыпей с жестким     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	креплением откосов или	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	в случаях, когда      	¦	Возможно оплывание

	              	¦	                 	¦	плотность откосов     	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	должна равняться      	¦	откосов.

	              	¦	                 	¦	плотности тела насыпи,	¦

	              	¦	                 	¦	не выполнено техноло- 	¦

	              	¦	                 	¦	гическое уширение для 	¦

	              	¦	                 	¦	последующей срезки,   	¦

	              	¦	                 	¦	уплотнение откосов    	¦

	              	¦	                 	¦	не ведется            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП III-38-75)       	¦

	              	¦	                 	¦	 13. Отсыпка насыпей  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	без уплотнения ведется	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	без соответствующего  	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	запаса по высоте на   	¦	более расчетного

	              	¦	                 	¦	осадку                	¦	значения.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 14. При отсылке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	насыпей в зимнее      	¦	тела насыпи.

	              	¦	                 	¦	время основание       	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	неудовлетворительно   	¦	неравномерные
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	очищается от льда и   	¦	просадки.

	              	¦	                 	¦	снега, в тело насыпи  	¦

	              	¦	                 	¦	допускается попадание 	¦

	              	¦	                 	¦	снега и льда, а в     	¦

	              	¦	                 	¦	грунте отсыпки        	¦

	              	¦	                 	¦	допускается содержание	¦

	              	¦	                 	¦	мерзлых комьев более  	¦

	              	¦	                 	¦	нормируемого значения 	¦

	              	¦	                 	¦	от общего объема,     	¦

	              	¦	                 	¦	верхняя часть насыпей,	¦

	              	¦	                 	¦	а также слой грунта   	¦

	              	¦	                 	¦	над верхом            	¦

	              	¦	                 	¦	водопропускных труб   	¦

	              	¦	                 	¦	отсыпаются мерзлым или	¦

	              	¦	                 	¦	недренирующим грунтом 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 15. Максимальная     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	высота насыпи из      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	глинистых грунтов,    	¦	насыпи.

	              	¦	                 	¦	отсыпанной в зимнее   	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	время, превышает      	¦	более расчетных.

	              	¦	                 	¦	предельно допустимые  	¦

	              	¦	                 	¦	нормами значения для  	¦

	              	¦	                 	¦	данного климатического	¦

	              	¦	                 	¦	района                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 16. Отклонения       	¦	Снижение надежности
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	расположения выемок   	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	и насыпей в плане и   	¦	Возможны ухудшения

	              	¦	                 	¦	профиле, а также в    	¦	эксплуатационных

	              	¦	                 	¦	геометрических        	¦	характеристик

	              	¦	                 	¦	размерах земляного    	¦	участков

	              	¦	                 	¦	полотна, превышают    	¦	железнодорожной

	              	¦	                 	¦	допустимые нормами    	¦	линии и снижение

	              	¦	                 	¦	и установленные в     	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	проекте, в том числе: 	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	отметок основной      	¦

	              	¦	                 	¦	площадки и бровок,    	¦

	              	¦	                 	¦	ширины, крутизны      	¦

	              	¦	                 	¦	откосов, радиусов     	¦

	              	¦	                 	¦	закругления на кривых 	¦

	              	¦	                 	¦	участках              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 17. Общее число проб 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	грунта в отсыпанных   	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	насыпях менее одной на	¦	Возможны деформа-

	              	¦	                 	¦	каждые 300 м3         	¦	ции, превышающие

	              	¦	                 	¦	уложенного грунта     	¦	предельно допусти-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦	мые и снижение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	земляного полотна.

	              	¦	Укрепление       	¦	 18. Укрепление       	¦	Снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	земляного полотна	¦	откосов насыпей и     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	выемок от размыва,    	¦	откосов.

	              	¦	                 	¦	оползания и выдувания 	¦	Возможно оползание

	              	¦	                 	¦	произведено без       	¦	откосов, а в

	              	¦	                 	¦	покрыва их плодородным	¦	выемках создание

	              	¦	                 	¦	слоем с нарушением    	¦	аварийных ситуаций.

	              	¦	                 	¦	сроков посева         	¦

	              	¦	                 	¦	многолетних трав      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	работы по устройству  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	дренажной системы для 	¦	откосов.

	              	¦	                 	¦	отвода грунтовых вод  	¦	Возможно оползание

	              	¦	                 	¦	от откосов выемок до  	¦	в процессе

	              	¦	                 	¦	образования откосов   	¦	строительства.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 20. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	проектные требования  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	по укреплению откосов 	¦	откосов.

	              	¦	                 	¦	на участках возможного	¦	Возможно создание

	              	¦	                 	¦	появления оползней или	¦	аварийных ситуаций

	              	¦	                 	¦	работы производятся до	¦	при оползнях.

	              	¦	                 	¦	выполнения противо-   	¦

	              	¦	                 	¦	оползневых мероприятий	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Отсутствует      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	укрепление откосов    	¦	устойчивости
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	насыпей на участках,  	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	подвергающихся        	¦	Возможен размыв

	              	¦	                 	¦	воздействию текущей   	¦	насыпи с созданием

	              	¦	                 	¦	воды и волн (постоян- 	¦	аварийной ситуации.

	              	¦	                 	¦	ного или временного)  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 22. Не выполнено     	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	закрепление песков    	¦	насыпи.

	              	¦	                 	¦	в прилегающей полосе  	¦	Возможно выдувание

	              	¦	                 	¦	(в районах распростра-	¦	песков насыпи в

	              	¦	                 	¦	нения подвижных       	¦	случаях сильных

	              	¦	                 	¦	песков) одновременно  	¦	ветров с созданием

	              	¦	                 	¦	с возведением насыпи  	¦	аварийных ситуаций.

	              	¦	                 	¦	или не производится   	¦

	              	¦	                 	¦	своевременное восста- 	¦

	              	¦	                 	¦	новление поврежденных 	¦

	              	¦	                 	¦	пескоукрепительных    	¦

	              	¦	                 	¦	устройств             	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 23. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	или некачественно     	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	выполнены проектные   	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	мероприятия по        	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	обеспечению           	¦	с созданием

	              	¦	                 	¦	устойчивости оснований	¦	спонтанных

	              	¦	                 	¦	(заглушение ключей,   	¦	аварийных ситуаций.

	              	¦	                 	¦	противокарстовые      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	мероприятия и др.)    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 24. Не выполнены     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	требования проекта о  	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	производстве пробных  	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	испытаний нагрузкой   	¦	в процессе

	              	¦	                 	¦	насыпей, возводимых   	¦	эксплуатации

	              	¦	                 	¦	на болотах, до приемки	¦	под нагрузкой.

	              	¦	                 	¦	земляного полотна     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.02.01-87)     	¦

	6.2. Верхнее 	¦	Устройство       	¦	 25. Укладка звеньев  	¦	Снижение прочности

	строение пути 	¦	верхнего строения	¦	рельсошпальной        	¦	земляного полотна.

	              	¦	пути             	¦	решетки на земляное   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	полотно выполнена     	¦	основной площадки

	              	¦	                 	¦	без обеспечения       	¦	с образованием зон

	              	¦	                 	¦	сохранности его       	¦	разжиженного

	              	¦	                 	¦	основной площадки.    	¦	грунта.

	              	¦	                 	¦	Допускается проезд    	¦

	              	¦	                 	¦	машин и механизмов    	¦

	              	¦	                 	¦	по подготовленному    	¦

	              	¦	                 	¦	земляному полотну     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 26. Укладка звеньев  	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	рельсошпальной        	¦	основной площадки

	              	¦	                 	¦	решетки при наличии в 	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	верхнем слое глинистых	¦	Возможно
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	грунтов выполнена     	¦	образование

	              	¦	                 	¦	в период весеннего    	¦	балластных корыт.

	              	¦	                 	¦	оттаивания грунтов    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 27. Тип рельсов      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	и шпал на принятых    	¦	железнодорожного

	              	¦	                 	¦	контрольной службой   	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	участках не           	¦	Возможно ограниче-

	              	¦	                 	¦	соответствует         	¦	ние веса обраща-

	              	¦	                 	¦	проектным             	¦	ющихся поездов и

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦	снижение максималь-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ной скорости их

	              	¦	                 	¦	                      	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	 28. При выборочной   	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	проверке уложенных    	¦	верхнего строения

	              	¦	                 	¦	звеньев рельсо-       	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	шпальной решетки      	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	с железобетонными     	¦	шпал под

	              	¦	                 	¦	шпалами выявлено      	¦	воздействием

	              	¦	                 	¦	наличие шпал с        	¦	нагрузки из-за

	              	¦	                 	¦	трещинами и околами   	¦	коррозии

	              	¦	                 	¦	бетона защитного слоя 	¦	напрягаемой

	              	¦	                 	¦	(см. раздел 12        	¦	арматуры.

	              	¦	                 	¦	и ГОСТ 10629-71)      	¦

	              	¦	                 	¦	 29. Прикрепление     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	подкладки к деревянной	¦	рельсовой колеи.

	              	¦	                 	¦	шпале произведено     	¦	Возможно снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	без предварительного  	¦	долговечности шпал.

	              	¦	                 	¦	сверления и антисепти-	¦

	              	¦	                 	¦	рования отверстий     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 30. Параметры        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	укладываемого балласта	¦	балластной призмы.

	              	¦	                 	¦	(прочность, морозо-   	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	стойкость, крупность, 	¦	образование

	              	¦	                 	¦	загрязнение) не       	¦	балластных корыт

	              	¦	                 	¦	соответствуют требова-	¦	и увеличение

	              	¦	                 	¦	ниям проекта, соответ-	¦	эксплуатационных

	              	¦	                 	¦	ствующих стандартов и 	¦	затрат.

	              	¦	                 	¦	технических условий на	¦

	              	¦	                 	¦	данный вид балласта.  	¦

	              	¦	                 	¦	Входной контроль не   	¦

	              	¦	                 	¦	осуществляется        	¦

	              	¦	                 	¦	 31. При устройстве   	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	верхнего строения пути	¦	верхнего строения

	              	¦	                 	¦	на железобетонных     	¦	пути на мостах и

	              	¦	                 	¦	мостах с ездой на     	¦	подходах к ним.

	              	¦	                 	¦	балласте, а также     	¦	Возможно нарушение

	              	¦	                 	¦	на подходах ко всем   	¦	основной площадки

	              	¦	                 	¦	мостам не выполнена   	¦	и повреждение

	              	¦	                 	¦	предварительная       	¦	гидроизоляции

	              	¦	                 	¦	укладка балластного   	¦	на пролетных

	              	¦	                 	¦	слоя с устройством    	¦	строениях.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	съездов               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 32. Балластировка    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	пути в зимнее время   	¦	балластной призмы.

	              	¦	                 	¦	выполнена с           	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	применением балласта  	¦	эксплуатационных

	              	¦	                 	¦	с влажностью более    	¦	качеств пути.

	              	¦	                 	¦	нормируемой           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 33. Устройство       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	верхнего строения на  	¦	верхнего строения

	              	¦	                 	¦	участках бесстыкового 	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	пути выполнено с      	¦	Возможны недопусти-

	              	¦	                 	¦	нарушением специальных	¦	мые температурные

	              	¦	                 	¦	требований МПС        	¦	смещения колеи

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦	вплоть до выброса.

	              	¦	                 	¦	 34. При выборочной   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	проверке уложенного   	¦	уложенного пути.

	              	¦	                 	¦	пути установлено, что 	¦	Возможно создание

	              	¦	                 	¦	отклонения в размерах 	¦	аварийных ситуаций.

	              	¦	                 	¦	и положении           	¦

	              	¦	                 	¦	конструктивных        	¦

	              	¦	                 	¦	элементов верхнего    	¦

	              	¦	                 	¦	строения (при времен- 	¦

	              	¦	                 	¦	ной эксплуатации)     	¦

	              	¦	                 	¦	превышают             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	установленные нормами 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	              	¦	                 	¦	 35. При выборочной   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	проверке принятых     	¦	верхнего строения

	              	¦	                 	¦	работ по устройству   	¦	пути.

	              	¦	                 	¦	верхнего строения     	¦	Возможно создание

	              	¦	                 	¦	уложенного и забаллас-	¦	аварийных ситуаций

	              	¦	                 	¦	тированного пути на   	¦	и увеличение

	              	¦	                 	¦	каждом километре      	¦	эксплуатационных

	              	¦	                 	¦	выявлены отклонения,  	¦	затрат.

	              	¦	                 	¦	превышающие           	¦

	              	¦	                 	¦	установленные нормами 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-38-75)      	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                      РАЗДЕЛ 7. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	7.1. Земляное	¦	Подготовка полосы	¦	     См. раздел 6,    	¦

	полотно       	¦	отвода           	¦	      пп. 1 - 5       	¦

	              	¦	Возведение       	¦	 1. См. раздел 6,     	¦

	              	¦	земляного        	¦	пп. 6 - 17            	¦

	              	¦	полотна          	¦	 2. Не выполнено      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	введение активных     	¦	насыпи.

	              	¦	                 	¦	добавок в грунт       	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	повышенной влажности  	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	для увеличения его    	¦	просадки и местные

	              	¦	                 	¦	прочности, предусмот- 	¦	понижения.

	              	¦	                 	¦	ренных проектными     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	требованиями для      	¦

	              	¦	                 	¦	отсыпки насыпи        	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 3. При устройстве    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	насыпей на основаниях 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	из недренирующих      	¦	насыпи.

	              	¦	                 	¦	грунтов не выполнен   	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	уклон поверхности     	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	основания, а местные  	¦	осадки и просадки

	              	¦	                 	¦	понижения не засыпают-	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	ся недренирующим грун-	¦

	              	¦	                 	¦	том (СНиП 3.06.03-85) 	¦

	              	¦	                 	¦	 4. При устройстве    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	выемок и отсыпке      	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	насыпей на косогорах  	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	круче 1:3 иди на      	¦	Возможно сползание

	              	¦	                 	¦	оползневых склонах    	¦	насыпи или

	              	¦	                 	¦	предварительно не     	¦	оползание откосов с

	              	¦	                 	¦	выполнены специальные 	¦	созданием аварийной

	              	¦	                 	¦	защитные устройства   	¦	ситуации.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	Укрепление       	¦	 5. См. раздел 6,     	¦

	              	¦	земляного полотна	¦	пп. 18 - 24           	¦

	              	¦	                 	¦	 6. При укреплении    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	подтопляемых откосов  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	сборными плитами      	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	предварительно не     	¦	Возможен размыв

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	уложен материал       	¦	насыпи или

	              	¦	                 	¦	выравнивавшего слоя   	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	или обратного фильтра 	¦	укрепления.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 7. При устройстве    	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	земляного полотна на  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	слабом основании с    	¦	земляного полотна.

	              	¦	                 	¦	укладкой прослойки    	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	из геотекстиля не     	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	соблюдены правила     	¦	осадки и просадки

	              	¦	                 	¦	сшивки полотен и      	¦	полотна.

	              	¦	                 	¦	анкеровки их в        	¦

	              	¦	                 	¦	откосных частях       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	7.2. Дорожная	¦	Устройство       	¦	 8. Основания под     	¦	Снижение прочности

	одежда        	¦	дорожной одежды  	¦	устройство покрытий   	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	выполнены из смесей с 	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	использованием грунта 	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	по влажности, грануло-	¦	твердого дорожного

	              	¦	                 	¦	метрическому составу и	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	методу ухода с наруше-	¦

	              	¦	                 	¦	нием технологических  	¦

	              	¦	                 	¦	требований            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 9. Качество          	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	уплотнения при        	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	выборочном контроле   	¦	Возможны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	щебеночных, гравийных 	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	и шлаковых оснований  	¦	покрытия на

	              	¦	                 	¦	(покрытий) не         	¦	отдельных участках.

	              	¦	                 	¦	соответствует         	¦

	              	¦	                 	¦	требованиям норм      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 10. Основания из     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	каменных материалов,  	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	обработанных неоргани-	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	ческими вяжущими      	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	уплотняются с превыше-	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	нием толщины слоя при 	¦

	              	¦	                 	¦	температуре наружного 	¦

	              	¦	                 	¦	воздуха ниже 5 °C     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 11. Уход за          	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	основанием            	¦	основания

	              	¦	                 	¦	(покрытием),          	¦	(покрытия).

	              	¦	                 	¦	обработанным          	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	неорганическими       	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	вяжущими, не          	¦	покрытия, снижается

	              	¦	                 	¦	производится          	¦	его морозостойкость

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	и долговечность.

	              	¦	                 	¦	 12. Контроль качества	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	оснований и покрытий  	¦

	              	¦	                 	¦	из щебеночных,        	¦

	              	¦	                 	¦	гравийных и песчаных  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	материалов, обработан-	¦

	              	¦	                 	¦	ных неорганическими   	¦

	              	¦	                 	¦	вяжущими материалами, 	¦

	              	¦	                 	¦	производится          	¦

	              	¦	                 	¦	с периодичностью      	¦

	              	¦	                 	¦	менее нормируемой     	¦

	              	¦	                 	¦	или не производится   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 13. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	оснований и покрытий  	¦	основания

	              	¦	                 	¦	из дегтебетонных      	¦	(покрытия).

	              	¦	                 	¦	смесей работы ведутся 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	при дожде или         	¦	покрытия при

	              	¦	                 	¦	температурах воздуха  	¦	нагрузках менее

	              	¦	                 	¦	ниже 5 °C             	¦	расчетных.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 14. Толщина слоев    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	неуплотненной горячей 	¦	основания

	              	¦	                 	¦	или холодной          	¦	(покрытия).

	              	¦	                 	¦	дегтебетонной смеси   	¦	Возможны разрушения

	              	¦	                 	¦	более допустимой      	¦	при эксплуатации,

	              	¦	                 	¦	нормами               	¦	снижающие скорость

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	 15. Устройство       	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	оснований (покрытий)  	¦	основания

	              	¦	                 	¦	из черного щебня и    	¦	(покрытия).

	              	¦	                 	¦	смесей, обработанных  	¦	Возможны деформации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	битумными эмульсиями, 	¦	с образованием

	              	¦	                 	¦	произведено с несоблю-	¦	углублений,

	              	¦	                 	¦	дением технологических	¦	заполняемых водой.

	              	¦	                 	¦	параметров:           	¦	Снижается скорость

	              	¦	                 	¦	температуры смеси,    	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	температуры наружного 	¦

	              	¦	                 	¦	воздуха, фракций      	¦

	              	¦	                 	¦	используемого щебня   	¦

	              	¦	                 	¦	для расклинивания,    	¦

	              	¦	                 	¦	обработки нижележащих 	¦

	              	¦	                 	¦	слоев и др.           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 16. Укладка          	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	асфальтобетонных      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	смесей производилась  	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	в дождливую погоду    	¦	преждевременное

	              	¦	                 	¦	или при температуре   	¦	разрушение покрытия

	              	¦	                 	¦	ниже нормируемой      	¦	на отдельных

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	участках.

	              	¦	                 	¦	 17. При укладке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	горячих, теплых       	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	и холодных асфальто-  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	бетонных смесей       	¦	покрытия из-за

	              	¦	                 	¦	толщина укладываемого 	¦	недостаточного

	              	¦	                 	¦	слоя до уплотнения    	¦	уплотнения.

	              	¦	                 	¦	превышает проектную   	¦

	              	¦	                 	¦	на величину менее     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	нормируемого значения 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 18. Температура      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	асфальтобетонных      	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	смесей при укладке в  	¦	Возможны разрушения

	              	¦	                 	¦	конструктивные слои   	¦	одежды на отдельных

	              	¦	                 	¦	дорожной одежды не    	¦	участках покрытия.

	              	¦	                 	¦	соответствует         	¦

	              	¦	                 	¦	требованиям           	¦

	              	¦	                 	¦	ГОСТ 9128-84          	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Контроль качества	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	асфальтобетонной      	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	одежды производился   	¦	Возможны просадки,

	              	¦	                 	¦	с периодичностью менее	¦	местные разрушения,

	              	¦	                 	¦	нормируемой и не в    	¦	влекущие снижение

	              	¦	                 	¦	полном объеме         	¦	скорости и

	              	¦	                 	¦	(температура смеси,   	¦	безопасности

	              	¦	                 	¦	качество щебня,       	¦	движения.

	              	¦	                 	¦	качество сопряжений   	¦

	              	¦	                 	¦	полос, прочность      	¦

	              	¦	                 	¦	сцепления, коэффици-  	¦

	              	¦	                 	¦	енты уплотнения)      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 20. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	монолитных цементно-  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	бетонных покрытий     	¦	Возможно уменьшение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	бетонная смесь не     	¦	морозостойкости,

	              	¦	                 	¦	соответствует требова-	¦	износостойкости

	              	¦	                 	¦	ниям ГОСТ 8424-72 по  	¦	дорожного покрытия

	              	¦	                 	¦	удобоукладываемости,  	¦	и его

	              	¦	                 	¦	наибольшей крупности  	¦	долговечности.

	              	¦	                 	¦	заполнителя в бетоне  	¦

	              	¦	                 	¦	для верхнего и нижнего	¦

	              	¦	                 	¦	слоев                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Шероховатость    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	бетонного покрытия    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	путем специальной     	¦	Возможно создание

	              	¦	                 	¦	обработки свежеуложен-	¦	аварийных ситуаций

	              	¦	                 	¦	ного бетона не обеспе-	¦	из-за снижения

	              	¦	                 	¦	чена или выполнена    	¦	сцепления колес

	              	¦	                 	¦	некачественно         	¦	автотранспорта с

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	дорожной одеждой.

	              	¦	                 	¦	 22. Уход за бетоном  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	при повышенной        	¦	дорожного покрытия.

	              	¦	                 	¦	температуре воздуха   	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	соответствующими      	¦	образование

	              	¦	                 	¦	средствами не         	¦	усадочных трещин

	              	¦	                 	¦	осуществляется, либо  	¦	с последующим

	              	¦	                 	¦	пленкообразующие      	¦	разрушением

	              	¦	                 	¦	материалы наносятся   	¦	поверхностного

	              	¦	                 	¦	в количестве менее    	¦	слоя.

	              	¦	                 	¦	нормируемого          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 23. Деформационные   	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	швы устроены с        	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	расстояниями более    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	проектных с нарезкой  	¦	Возможны темпера-

	              	¦	                 	¦	на глубину менее      	¦	турные деформации

	              	¦	                 	¦	требуемой             	¦	вплоть до разру-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	шения покрытия.

	              	¦	                 	¦	 24. Швы сжатия       	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	(расширения) в        	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	поперечном направлении	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	выполнены             	¦	покрытия из-за

	              	¦	                 	¦	некачественно с       	¦	температурных

	              	¦	                 	¦	выкрашиванием кромок. 	¦	деформаций и

	              	¦	                 	¦	Контрольные швы       	¦	снижение его

	              	¦	                 	¦	не выполнены          	¦	долговечности.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 25. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	армированных          	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	железобетонных        	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	монолитных покрытий   	¦	преждевременное

	              	¦	                 	¦	арматурные сетки      	¦	разрушение под

	              	¦	                 	¦	установлены не в      	¦	действием расчетной

	              	¦	                 	¦	проектном положении   	¦	нагрузки от

	              	¦	                 	¦	без закрепления       	¦	обращающегося

	              	¦	                 	¦	на основании          	¦	транспорта.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 26. При устройстве   	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	дорожного покрытия    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	из сборных плит не    	¦	Возможны просадки

	              	¦	                 	¦	выполнена укладка     	¦	и выколы плит в

	              	¦	                 	¦	выравнивающего слоя   	¦	местах контакта

	              	¦	                 	¦	основания и выполнена 	¦	смежных

	              	¦	                 	¦	прикатка плит         	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 27. Сварка соединений	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	в стыках плит         	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	выполнена швами менее 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	проектных, а заполне- 	¦	покрытия в швах со

	              	¦	                 	¦	ние швов выполнено    	¦	снижением

	              	¦	                 	¦	просто раствором, а не	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	герметизирующей смесью	¦	дорожной одежды.

	              	¦	                 	¦	на основе битума      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 28. Устройство       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	покрытия из сборных   	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	плит выполнено в      	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	зимних условиях       	¦	неравномерные

	              	¦	                 	¦	по выравнивающей      	¦	просадки.

	              	¦	                 	¦	прослойке из неподсу- 	¦

	              	¦	                 	¦	шенного и несмерза-   	¦

	              	¦	                 	¦	ющегося материала     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 29. Контроль сборных 	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	железобетонных        	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	покрытий по объему    	¦	Возможны перепады

	              	¦	                 	¦	и периодичности       	¦	плит в местах

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	контакта, приводя-

	              	¦	                 	¦	требованиям норм      	¦	щие к преждевремен-

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.03-85)     	¦	ному разрушению.

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                              РАЗДЕЛ 8. МОСТЫ

	---------------------------------------------------------------------------

	         Указанные в настоящем разделе виды работ и возможные виды

	                нарушений характерны для всех перечисленных

	                            в графе 1 объектов

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	8.1. Мост    	¦	Устройство       	¦	 1. Не выполнены      	¦	Снижение надежности

	железнодорож- 	¦	геодезической    	¦	требования по созданию	¦	сооружений.

	ный           	¦	разбивочной      	¦	геодезической         	¦	Возможно смещение

	8.2. Мост    	¦	основы           	¦	разбивочной основы для	¦	конструктивных

	автодорожный  	¦	                 	¦	строительства мостов, 	¦	элементов от

	8.3. Мост    	¦	                 	¦	в том числе:          	¦	проектного

	пешеходный    	¦	                 	¦	- мостовой            	¦	положения.

	8.4. Путе-   	¦	                 	¦	триангуляции,         	¦

	провод        	¦	                 	¦	трилатерации или      	¦

	8.5. Виадук  	¦	                 	¦	линейно-угловых сетей 	¦

	8.6. Специ-  	¦	                 	¦	(для мостов длиной    	¦

	альный мост   	¦	                 	¦	более 300 м, вантовых 	¦

	8.7. Город-  	¦	                 	¦	мостов, мостов на     	¦

	ские мосты    	¦	                 	¦	кривой, а также мостов	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сооружение   	¦	                 	¦	с опорами высотой     	¦

	однопролетных 	¦	                 	¦	более 15 м);          	¦

	и многопролет-	¦	                 	¦	- высотных реперов    	¦

	ных мостов с  	¦	                 	¦	(марок);              	¦

	металлическими	¦	                 	¦	- пунктов,            	¦

	и железобетон-	¦	                 	¦	закрепляющих          	¦

	ными          	¦	                 	¦	вспомогательную ось,  	¦

	пролетными    	¦	                 	¦	параллельную главной  	¦

	строениями    	¦	                 	¦	оси, в случаях        	¦

	(балочные,    	¦	                 	¦	строительства мостов, 	¦

	рамно-консоль-	¦	                 	¦	перекрывающих         	¦

	ные, рамно-   	¦	                 	¦	пойменные участки     	¦

	подвесные,    	¦	                 	¦	длиной более 100 м,   	¦

	арочные, вися-	¦	                 	¦	при строительстве     	¦

	чие, вантовые 	¦	                 	¦	мостов в сложных      	¦

	и др.)        	¦	                 	¦	условиях и в случаях, 	¦

	              	¦	                 	¦	если пункты основы    	¦

	              	¦	                 	¦	могут быть повреждены 	¦

	              	¦	                 	¦	в процессе            	¦

	              	¦	                 	¦	строительства;        	¦

	              	¦	                 	¦	- осей трасс на       	¦

	              	¦	                 	¦	подходах к мостам в   	¦

	              	¦	                 	¦	случае, если подходы  	¦

	              	¦	                 	¦	входят в состав       	¦

	              	¦	                 	¦	проектов мостов;      	¦

	              	¦	                 	¦	- осей пойменных опор 	¦

	              	¦	                 	¦	мостов длиной более   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	100 м, вантовых       	¦

	              	¦	                 	¦	мостов, мостов        	¦

	              	¦	                 	¦	на кривых и мостов    	¦

	              	¦	                 	¦	с опорами высотой     	¦

	              	¦	                 	¦	более 15 м            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 2. Не обеспечена     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	сохранность пунктов   	¦

	              	¦	                 	¦	геодезической         	¦

	              	¦	                 	¦	разбивочной основы,   	¦

	              	¦	                 	¦	а также высотных      	¦

	              	¦	                 	¦	реперов в процессе    	¦

	              	¦	                 	¦	строительства мостов  	¦

	              	¦	Возведение       	¦	 3. Конструкции СВСиУ 	¦	Снижение прочности

	              	¦	специальных      	¦	не соответствуют      	¦	сооружения.

	              	¦	вспомогательных  	¦	требованиям проекта,  	¦	Возможно снижение

	              	¦	сооружений и     	¦	а также не испытаны   	¦	несущей способности

	              	¦	устройств (СВСиУ)	¦	и не приняты по акту  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-18-75,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.06.04-91)      	¦

	              	¦	                 	¦	 4. Площадки для      	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	предварительной сборки	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	не уплотнены и не     	¦	в элементах

	              	¦	                 	¦	обеспечен водоотвод   	¦	собираемых

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 5. Расположение и    	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	конструкции временных 	¦	временных опор.

	              	¦	                 	¦	опор для монтажа      	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦	собираемых

	              	¦	                 	¦	выполнены с отступле- 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	нием от проекта       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 6. При перекатке     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	пролетных строений не 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	соблюдены требования  	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	проекта по устройству 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	верхних и нижних      	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	накаточных путей.     	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	Катки имеют различные 	¦

	              	¦	                 	¦	диаметры, овальность, 	¦

	              	¦	                 	¦	заусенцы, выбоины и   	¦

	              	¦	                 	¦	кольцевой износ.      	¦

	              	¦	                 	¦	Скорость перекатки    	¦

	              	¦	                 	¦	превышает нормативные 	¦

	              	¦	                 	¦	величины              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 7. Понтоны и баржи,  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	скомплектованные для  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	плавучих систем, а    	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	также такелажное      	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	оборудование не       	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	испытаны и не приняты 	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	по акту. Плавучие     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	системы для транспор- 	¦

	              	¦	                 	¦	тировки мостовых      	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций не уком-  	¦

	              	¦	                 	¦	плектованы необходимым	¦

	              	¦	                 	¦	оборудованием и работы	¦

	              	¦	                 	¦	по доставке пролетных 	¦

	              	¦	                 	¦	строений наплаву      	¦

	              	¦	                 	¦	выполняются при       	¦

	              	¦	                 	¦	скорости ветра и      	¦

	              	¦	                 	¦	волнении, превышающих 	¦

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 8. Установка и       	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	демонтаж кружал для   	¦

	              	¦	                 	¦	сооружения арочных    	¦

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦

	              	¦	                 	¦	выполняются с         	¦

	              	¦	                 	¦	нарушением требований 	¦

	              	¦	                 	¦	проекта               	¦

	              	¦	                 	¦	 9. Опирание пролетных	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	строений на домкраты  	¦

	              	¦	                 	¦	осуществляется не     	¦

	              	¦	                 	¦	через распределитель- 	¦

	              	¦	                 	¦	ную стальную плиту и  	¦

	              	¦	                 	¦	фанерные прокладки    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Организация      	¦	 10. Методы, очеред-  	¦	       - " -
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	строительства    	¦	ность и продолжитель- 	¦

	              	¦	мостов           	¦	ность выполнения работ	¦

	              	¦	                 	¦	назначены без учета   	¦

	              	¦	                 	¦	периодических или     	¦

	              	¦	                 	¦	постоянных водотоков, 	¦

	              	¦	                 	¦	колебания уровня воды,	¦

	              	¦	                 	¦	размыва дна русла,    	¦

	              	¦	                 	¦	волнения в акватории, 	¦

	              	¦	                 	¦	ледохода, наледи,     	¦

	              	¦	                 	¦	корчехода, а также    	¦

	              	¦	                 	¦	сроков сооружения     	¦

	              	¦	                 	¦	подходных насыпей     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП III-38-75)       	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 11. При бетонировании	¦	Снижение прочности

	              	¦	фундаментов      	¦	тела опускного колодца	¦	сооружения.

	              	¦	погружением      	¦	не соблюдены          	¦	Возможно снижение

	              	¦	опускных колодцев	¦	предельные отклонения 	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	геометрических        	¦	фундамента.

	              	¦	                 	¦	размеров (длина,      	¦

	              	¦	                 	¦	ширина, толщина стен).	¦

	              	¦	                 	¦	В процессе опускания  	¦

	              	¦	                 	¦	колодца допущены      	¦

	              	¦	                 	¦	сверхнормативные      	¦

	              	¦	                 	¦	отклонения от верти-  	¦

	              	¦	                 	¦	кали и горизонтальное 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	смещение              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 12. Не выполнены     	¦	       - " -

	              	¦	свайных          	¦	требования по предот- 	¦

	              	¦	фундаментов из   	¦	вращению смещения в   	¦

	              	¦	свай сплошного   	¦	плане центров свай при	¦

	              	¦	сечения          	¦	устройстве опор с     	¦

	              	¦	                 	¦	использованием сборных	¦

	              	¦	                 	¦	ростверков и насадок  	¦

	              	¦	                 	¦	за счет обязательного 	¦

	              	¦	                 	¦	применения            	¦

	              	¦	                 	¦	направляющих устройств	¦

	              	¦	                 	¦	(каркасов,            	¦

	              	¦	                 	¦	кондукторов, стрел)   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 13. Фактическая      	¦	       - " -

	              	¦	фундаментов на   	¦	глубина погружения    	¦

	              	¦	сваях-оболочках  	¦	свай-оболочек         	¦

	              	¦	диаметром более  	¦	не соответствует      	¦

	              	¦	0,6 и до 3 м     	¦	проектной. Смещение   	¦

	              	¦	                 	¦	центров свай-оболочек 	¦

	              	¦	                 	¦	превышает нормативные 	¦

	              	¦	                 	¦	величины              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Приготовление    	¦	 14. Не соответствуют 	¦	Снижение прочности

	              	¦	бетонов и        	¦	требованиям ГОСТов    	¦	сооружения.

	              	¦	растворов        	¦	материалы, применяемые	¦	Возможно снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	для приготовления     	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	бетона и раствора,    	¦	мостовых

	              	¦	                 	¦	в том числе цемент,   	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	заполнители, добавки  	¦

	              	¦	                 	¦	для повышения удобо-  	¦

	              	¦	                 	¦	укладываемости бетон- 	¦

	              	¦	                 	¦	ной смеси, обеспечения	¦

	              	¦	                 	¦	морозостойкости       	¦

	              	¦	                 	¦	бетона, повышения     	¦

	              	¦	                 	¦	водонепроницаемости   	¦

	              	¦	                 	¦	бетона, обеспечения   	¦

	              	¦	                 	¦	твердения бетона при  	¦

	              	¦	                 	¦	отрицательных         	¦

	              	¦	                 	¦	температурах          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 15. Перед монтажом   	¦	Снижение надежности

	              	¦	сборных и сборно-	¦	блоки опор не         	¦	опоры моста.

	              	¦	монолитных опор  	¦	очищаются от грязи    	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	и льда.               	¦	преждевременное

	              	¦	                 	¦	Допущены смещения     	¦	разрушение опоры.

	              	¦	                 	¦	наружных граней       	¦

	              	¦	                 	¦	смежных сборных       	¦

	              	¦	                 	¦	блоков. Толщина швов  	¦

	              	¦	                 	¦	между блоками         	¦

	              	¦	                 	¦	превышает нормативную.	¦

	              	¦	                 	¦	Не обеспечена         	¦

	              	¦	                 	¦	установка блоков опор 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	по уровню, отвесу     	¦

	              	¦	                 	¦	и на клиньях          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 16. Неомоноличенный  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ярус из блоков        	¦	опоры моста.

	              	¦	                 	¦	достигает по высоте   	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	более 5 м, а прочность	¦	ее несущей

	              	¦	                 	¦	бетона заполнения ядра	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	сечения не соответст- 	¦

	              	¦	                 	¦	вует проектной, в т.ч.	¦

	              	¦	                 	¦	в зимний период       	¦

	              	¦	                 	¦	составляет менее 70%  	¦

	              	¦	                 	¦	от проектной.         	¦

	              	¦	                 	¦	Швы между контурными  	¦

	              	¦	                 	¦	блоками расшиты при   	¦

	              	¦	                 	¦	отрицательных темпера-	¦

	              	¦	                 	¦	турах и цементно-     	¦

	              	¦	                 	¦	песчаным раствором    	¦

	              	¦	                 	¦	прочностью менее      	¦

	              	¦	                 	¦	30 МПа (300 кгс/см2)  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 17. Отклонения осей  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	возведенных           	¦	опор.

	              	¦	                 	¦	конструкций в плане   	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	и по высоте           	¦	сверхнормативные

	              	¦	                 	¦	от проектного         	¦	эксцентриситеты при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	положения превышают   	¦	установке пролетных

	              	¦	                 	¦	нормативные величины  	¦	строений и снижение

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	опор.

	              	¦	Устройство опор  	¦	 18. Не обеспечена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	по индивидуальным	¦	соосность при стыковке	¦	опор моста.

	              	¦	проектам с       	¦	элементов стальных    	¦	Возможно снижение

	              	¦	использованием   	¦	труб-оболочек, исполь-	¦	их несущей

	              	¦	стальных труб-   	¦	зуемых в качестве     	¦	способности.

	              	¦	оболочек         	¦	несущих конструкций   	¦

	              	¦	                 	¦	мостовых опор.        	¦

	              	¦	                 	¦	Не выполнены          	¦

	              	¦	                 	¦	мероприятия по        	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечению качества  	¦

	              	¦	                 	¦	сварных стыков        	¦

	              	¦	                 	¦	элементов оболочек в  	¦

	              	¦	                 	¦	случае, когда стальные	¦

	              	¦	                 	¦	оболочки используются 	¦

	              	¦	                 	¦	как основная          	¦

	              	¦	                 	¦	конструкция           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Положение        	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	и конструкция         	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	арматурного каркаса не	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	соответствуют проекту,	¦	моста под действием

	              	¦	                 	¦	прочность монолитного 	¦	расчетных нагрузок.

	              	¦	                 	¦	бетона заполнения ядра	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	оболочки снижена      	¦

	              	¦	                 	¦	 20. Не обеспечена    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита металла оболо- 	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	чек от коррозионного  	¦	Снижается

	              	¦	                 	¦	воздействия окружающей	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	среды                 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.04.03-85)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 21. Не выполнены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	опорной части    	¦	требования по соблюде-	¦	опорных узлов.

	              	¦	пролетных        	¦	нию геометрических    	¦	Возможно снижение

	              	¦	строений         	¦	параметров и соосности	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	опорных частей.       	¦	элемента пролетного

	              	¦	                 	¦	Поверхности           	¦	строения.

	              	¦	                 	¦	подферменных площадок 	¦

	              	¦	                 	¦	имеют уклон, а также  	¦

	              	¦	                 	¦	разности отметок,     	¦

	              	¦	                 	¦	превышающие допустимые	¦

	              	¦	                 	¦	отклонения. Зазор     	¦

	              	¦	                 	¦	между нижними плитами 	¦

	              	¦	                 	¦	стальных и стаканных  	¦

	              	¦	                 	¦	опорных частей не     	¦

	              	¦	                 	¦	заполнен цементно-    	¦

	              	¦	                 	¦	песчаным раствором    	¦

	              	¦	                 	¦	или клеем на основе   	¦

	              	¦	                 	¦	эпоксидной смолы. Не  	¦

	              	¦	                 	¦	омоноличены анкерные  	¦

	              	¦	                 	¦	болты в теле опоры    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 22. Подвижные опорные	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	части установлены не  	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	по проекту без учета  	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	температуры воздуха   	¦	разрушение и

	              	¦	                 	¦	в момент установки,   	¦	обрушение пролетных

	              	¦	                 	¦	а также усадки и      	¦	строений.

	              	¦	                 	¦	ползучести бетона     	¦

	              	¦	                 	¦	пролетных строений,   	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствует клеймо с  	¦

	              	¦	                 	¦	указанием температуры 	¦

	              	¦	                 	¦	в период установки    	¦

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 23. Трущиеся поверх- 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	ности стальных опорных	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	частей и поверхности  	¦	Возможны изменения

	              	¦	                 	¦	катания не очищены и  	¦	схемы работы

	              	¦	                 	¦	не смазаны графитом   	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	или дисульфидмолиб-   	¦

	              	¦	                 	¦	деновой смазкой       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 24. Отсутствует акт  	¦	Снижение надежности

	              	¦	металлических    	¦	приемки конструкций   	¦	сооружения.

	              	¦	пролетных        	¦	заводской инспекцией  	¦	Возможно применение

	              	¦	строений из      	¦	или сертификат с      	¦	некачественно

	              	¦	отдельных        	¦	полным объемом        	¦	изготовленных или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	элементов (сборка	¦	представленной доку-  	¦	подготовленных

	              	¦	навесная и       	¦	ментации, а также акты	¦	к монтажу

	              	¦	полунавесная,    	¦	освидетельствования   	¦	конструкций.

	              	¦	надвижка и другие	¦	элементов конструкции 	¦

	              	¦	методы)          	¦	перед их установкой   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 25. Не выправлены    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	деформированные       	¦	конструктивных

	              	¦	                 	¦	элементы термическими 	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	или термомеханическими	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	способами             	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	элементов пролетных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	строений.

	              	¦	                 	¦	 26. Анкеры для       	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	временного закрепления	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	пролетных строений не 	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	испытаны или          	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	результаты испытаний  	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	не зафиксированы актом	¦	период монтажа.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 27. Монтируемое      	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	пролетное строение    	¦

	              	¦	                 	¦	не закреплено через   	¦

	              	¦	                 	¦	опорные части в       	¦

	              	¦	                 	¦	капитальной опоре от  	¦

	              	¦	                 	¦	продольного смещения  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 28. Не соблюдается   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	предусмотренная ППР   	¦

	              	¦	                 	¦	технология монтажа    	¦

	              	¦	                 	¦	пролетного строения   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 29. Не осуществлен   	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	контроль по           	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	обеспечению           	¦	Снижается

	              	¦	                 	¦	строительного подъема 	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	при монтаже элементов 	¦	конструкции.

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 30. Не выполнена     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	регулировка положения 	¦

	              	¦	                 	¦	пролетного строения   	¦

	              	¦	                 	¦	после опускания его на	¦

	              	¦	                 	¦	очередную капитальную 	¦

	              	¦	                 	¦	опору                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 31. Допущено         	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	отставание по         	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	установке болтовых и  	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	фрикционных соединений	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	до проектного         	¦	пролетного строения

	              	¦	                 	¦	количества более      	¦	в период монтажа.

	              	¦	                 	¦	чем на три панели,    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	считая собираемую     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 32. При навесной     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	сборке пролетных      	¦

	              	¦	                 	¦	строений с            	¦

	              	¦	                 	¦	комбинированными      	¦

	              	¦	                 	¦	монтажными стыками    	¦

	              	¦	                 	¦	сварные и болтовые    	¦

	              	¦	                 	¦	соединения в процессе 	¦

	              	¦	                 	¦	сборки выполнены      	¦

	              	¦	                 	¦	не полностью          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 33. Допущено         	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	отставание по сборке  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	верхних продольных и  	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	поперечных связей     	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	более чем на две      	¦	пролетного строения

	              	¦	                 	¦	панели, включая       	¦	в период монтажа.

	              	¦	                 	¦	собираемую            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-81)     	¦

	              	¦	                 	¦	 34. Допущено         	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	перемещение монтажного	¦

	              	¦	                 	¦	крана на очередную    	¦

	              	¦	                 	¦	панель до установки   	¦

	              	¦	                 	¦	проектного числа      	¦

	              	¦	                 	¦	болтов                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 См. раздел 3         	¦

	              	¦	монтажных        	¦	                      	¦

	              	¦	соединений на    	¦	                      	¦

	              	¦	высокопрочных    	¦	                      	¦

	              	¦	болтах с         	¦	                      	¦

	              	¦	контролируемым   	¦	                      	¦

	              	¦	натяжением       	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 См. раздел 3         	¦

	              	¦	сварных монтажных	¦	                      	¦

	              	¦	соединений       	¦	                      	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 35. Работы по монтажу	¦	Снижение

	              	¦	металлических    	¦	пролетных строений    	¦	устойчивости

	              	¦	пролетных        	¦	выполняются с         	¦	конструкций.

	              	¦	строений из      	¦	нарушением требований 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	блоков и         	¦	утвержденного ППР     	¦	мостовых

	              	¦	цельномонтируемых	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций в

	              	¦	пролетных        	¦	                      	¦	период монтажа.

	              	¦	строений         	¦	 36. Не обеспечена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	точность установки    	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	в пределах допусков   	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	нормативных требований	¦	опор.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 37. Не выполнена     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	регулировка положения 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	пролетного строения   	¦

	              	¦	                 	¦	перед опусканием его  	¦

	              	¦	                 	¦	на опорные части      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Защита стальных  	¦	 38. Неокрашенные     	¦	Снижение надежности

	              	¦	конструкций от   	¦	поверхности перед     	¦	сооружения.

	              	¦	коррозии         	¦	нанесением            	¦	Снижается

	              	¦	                 	¦	лакокрасочных покрытий	¦	долговечность

	              	¦	                 	¦	не очищены от окислов 	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	и окалины механическим	¦

	              	¦	                 	¦	способом              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 39. Нанесение        	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	лакокрасочных покрытий	¦

	              	¦	                 	¦	произведено с наруше- 	¦

	              	¦	                 	¦	нием требований по    	¦

	              	¦	                 	¦	подготовке поверхности	¦

	              	¦	                 	¦	металлоконструкций    	¦

	              	¦	                 	¦	и погодным условиям   	¦

	              	¦	                 	¦	в период выполнения   	¦

	              	¦	                 	¦	работ                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 40. Не выполнены     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	требования по         	¦

	              	¦	                 	¦	подготовке поверхности	¦

	              	¦	                 	¦	стыков, головок       	¦

	              	¦	                 	¦	болтов, гаек к        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	нанесению             	¦

	              	¦	                 	¦	лакокрасочных покрытий	¦

	              	¦	                 	¦	и шпатлевки           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 41. Работы по монтажу	¦	Снижение

	              	¦	железобетонных   	¦	пролетных строений    	¦	устойчивости

	              	¦	цельномонтируемых	¦	выполнены с нарушением	¦	пролетных строений.

	              	¦	пролетных        	¦	требований            	¦	Возможно разрушение

	              	¦	строений         	¦	утвержденного ППР     	¦	мостовых

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в период монтажа.

	              	¦	                 	¦	 42. Не обеспечена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	точность установки    	¦	опорных узлов.

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	в пределах допусков   	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	нормативных требований	¦	опор.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91,     	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 43. См. пункт 24     	¦

	              	¦	железобетонных   	¦	 44. Работы по монтажу	¦	Снижение

	              	¦	пролетных        	¦	блоков пролетных      	¦	устойчивости

	              	¦	строений из      	¦	строений выполнены с  	¦	пролетных строений.

	              	¦	отдельных        	¦	нарушением требований 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	элементов        	¦	утвержденного ППР     	¦	мостовых

	              	¦	(навесная сборка)	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в период монтажа.

	              	¦	                 	¦	 45. Не выполнены     	¦	       - " -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	требования по         	¦

	              	¦	                 	¦	тщательной выверке    	¦

	              	¦	                 	¦	и закреплению надопор-	¦

	              	¦	                 	¦	ного (анкерного) блока	¦

	              	¦	                 	¦	или группы анкерных   	¦

	              	¦	                 	¦	блоков                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 46. В процессе       	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	монтажа не обеспечен  	¦

	              	¦	                 	¦	систематический       	¦

	              	¦	                 	¦	контроль за положением	¦

	              	¦	                 	¦	в пространстве каждого	¦

	              	¦	                 	¦	сборного элемента     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 47. При сборке       	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	пролетных строений    	¦

	              	¦	                 	¦	на перемещающихся     	¦

	              	¦	                 	¦	подмостях не обеспе-  	¦

	              	¦	                 	¦	чена выверка заданного	¦

	              	¦	                 	¦	в ППР положения       	¦

	              	¦	                 	¦	в пространстве        	¦

	              	¦	                 	¦	рельсового пути для   	¦

	              	¦	                 	¦	монтажных агрегатов   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 48. При натяжении    	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	и снятии усилия       	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	предварительного      	¦	Возможны деформации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	натяжения с           	¦	элементов

	              	¦	                 	¦	напрягаемых арматурных	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	элементов не обеспечен	¦

	              	¦	                 	¦	контроль за усилием и 	¦

	              	¦	                 	¦	вытяжкой в напрягаемой	¦

	              	¦	                 	¦	арматуре, а также     	¦

	              	¦	                 	¦	контроль за прогибом  	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций,          	¦

	              	¦	                 	¦	смещениями в опорных  	¦

	              	¦	                 	¦	частях и деформациями 	¦

	              	¦	                 	¦	в бетоне              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 49. Допущены большие 	¦	Снижение прочности

	              	¦	монтажных        	¦	перерывы во времени   	¦	стыка.

	              	¦	соединений       	¦	между нанесением клея 	¦	Возможно разрушение

	              	¦	железобетонных   	¦	и обжатием клеевого   	¦	стыков и деформации

	              	¦	блоков на клею и 	¦	шва. От усилия обжатия	¦	пролетных строений.

	              	¦	с омоноличиванием	¦	не обеспечена         	¦

	              	¦	                 	¦	требуемая плотность   	¦

	              	¦	                 	¦	клеевого стыка и      	¦

	              	¦	                 	¦	равномерность его     	¦

	              	¦	                 	¦	по всему сечению      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 50. По окончании     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	обжатия клеевого стыка	¦	монтажных

	              	¦	                 	¦	не очищены арматурные 	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	каналы от остатков    	¦	Затруднены работы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	клея                  	¦	по инъектации

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	каналов.

	              	¦	                 	¦	 51. Не выполнены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования по составу 	¦	монтажных

	              	¦	                 	¦	и прочности бетона    	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	омоноличивания        	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	замыкающих блоков     	¦	мостовых

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	 52. Допущено         	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	разрушение бетона в   	¦

	              	¦	                 	¦	монолитных стыках в   	¦

	              	¦	                 	¦	раннем возрасте от    	¦

	              	¦	                 	¦	температурных и других	¦

	              	¦	                 	¦	деформаций ранее      	¦

	              	¦	                 	¦	смонтированных        	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 53. Не обеспечена    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	необходимая           	¦	монтажных

	              	¦	                 	¦	устойчивость и        	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	жесткость опалубки    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	в монолитных стыках   	¦	мостовых

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	конструкций.

	              	¦	Установка        	¦	 54. Перед установкой 	¦	Снижение надежности

	              	¦	высокопрочной    	¦	напрягаемой арматуры  	¦	пролетных строений.

	              	¦	арматуры с       	¦	каналы не очищены     	¦	Затруднены работы

	              	¦	последующим      	¦	от воды, грязи и не   	¦	по инъектации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	натяжением       	¦	продуты сжатым        	¦	каналов.

	              	¦	в пролетных      	¦	воздухом              	¦	Возможно снижение

	              	¦	строениях из     	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	несущей способности

	              	¦	железобетонных   	¦	                      	¦	пролетных строений.

	              	¦	блоков           	¦	 55. Анкерные закреп- 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ления до установки их 	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	на арматурные элементы	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	не очищены от         	¦	проскальзывание

	              	¦	                 	¦	консервирующей смазки,	¦	напрягаемой

	              	¦	                 	¦	грязи и ржавчины,     	¦	арматуры и снижение

	              	¦	                 	¦	а конусные пробки     	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	(клинья) перед        	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	запрессовкой в колодку	¦

	              	¦	                 	¦	анкера - не обезжирены	¦

	              	¦	                 	¦	до получения чистой   	¦

	              	¦	                 	¦	сухой поверхности     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 56. Не выдержаны     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	сроки между временем  	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	установки арматуры в  	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	каналы и натяжением на	¦	их несущей

	              	¦	                 	¦	бетон, из-за чего на  	¦	способности.

	              	¦	                 	¦	поверхности арматуры  	¦

	              	¦	                 	¦	возникают коррозийные 	¦

	              	¦	                 	¦	процессы              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 57. Нарушена         	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	последовательность    	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	натяжения арматурных  	¦	Возможны их

	              	¦	                 	¦	элементов, указанная  	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	в проекте. Допущены   	¦

	              	¦	                 	¦	отклонения от         	¦

	              	¦	                 	¦	нормативных требований	¦

	              	¦	                 	¦	в процессе натяжения  	¦

	              	¦	                 	¦	арматурных элементов  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 58. Не обеспечен     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	контроль за точностью 	¦

	              	¦	                 	¦	установки напрягаемых 	¦

	              	¦	                 	¦	арматурных элементов  	¦

	              	¦	                 	¦	в строительных        	¦

	              	¦	                 	¦	конструкциях          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Инъецирование    	¦	 59. Не соблюдается   	¦	Снижение надежности

	              	¦	и заполнение     	¦	интервал по срокам    	¦	пролетных строений.

	              	¦	каналов в        	¦	между натяжением      	¦	Возможно

	              	¦	пролетных        	¦	напрягаемой арматуры  	¦	корродирование

	              	¦	строениях из     	¦	и заполнением каналов 	¦	арматуры и снижение

	              	¦	железобетонных   	¦	раствором             	¦	несущей способности

	              	¦	блоков           	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦	пролетных строений.

	              	¦	                 	¦	 60. Не соблюдена     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	технология            	¦

	              	¦	                 	¦	приготовления раствора	¦

	              	¦	                 	¦	и нагнетания его в    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	каналы конструкции    	¦

	              	¦	                 	¦	в соответствии с      	¦

	              	¦	                 	¦	утвержденным ППР      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 61. Не осуществляется	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	контроль за давлением 	¦

	              	¦	                 	¦	нагнетаемого раствора 	¦

	              	¦	                 	¦	и герметичностью      	¦

	              	¦	                 	¦	каналов               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 62. Инъекционный     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	раствор нагнетается в 	¦

	              	¦	                 	¦	каналы, не заполненные	¦

	              	¦	                 	¦	водой                 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Засыпка устоев   	¦	 63. Отсыпка конусов  	¦	Снижение надежности

	              	¦	моста.           	¦	и за устоями мостов   	¦	сооружения.

	              	¦	Берегоукрепи-    	¦	произведена грунтом   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	тельные работы   	¦	с коэффициентом       	¦	земляных

	              	¦	                 	¦	фильтрации менее      	¦	сооружений.

	              	¦	                 	¦	2 м/сут, а также не   	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено послойное   	¦

	              	¦	                 	¦	уплотнение грунта     	¦

	              	¦	                 	¦	виброударными машинами	¦

	              	¦	                 	¦	или навесными         	¦

	              	¦	                 	¦	трамбовками           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 64. Не выполнены     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	технические требования	¦

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	              	¦	                 	¦	по отсыпке конусов и  	¦

	              	¦	                 	¦	за устоями мостов с   	¦

	              	¦	                 	¦	учетом ведения работ в	¦

	              	¦	                 	¦	зимний период и в зоне	¦

	              	¦	                 	¦	вечной мерзлоты       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 65. Перед проведением	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	укрепительных работ   	¦

	              	¦	                 	¦	откосы конусов регуля-	¦

	              	¦	                 	¦	ционных сооружений    	¦

	              	¦	                 	¦	предварительно        	¦

	              	¦	                 	¦	не спланированы и     	¦

	              	¦	                 	¦	плотность земляного   	¦

	              	¦	                 	¦	полотна не соответст- 	¦

	              	¦	                 	¦	вует проектной. Русло 	¦

	              	¦	                 	¦	реки не очищено от    	¦

	              	¦	                 	¦	крупных предметов     	¦

	              	¦	                 	¦	(остатки строительных 	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций, топляк   	¦

	              	¦	                 	¦	и т.п.)               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 66. Работы по        	¦	Снижение надежности

	              	¦	верхнего строения	¦	устройству мостового  	¦	сооружения.

	              	¦	пути на          	¦	полотна на безбалласт-	¦	Возможны деформации
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	железнодорожных  	¦	ных железобетонных    	¦	пролетных строений.

	              	¦	мостах           	¦	плитах выполнены      	¦

	              	¦	                 	¦	с отступлениями от    	¦

	              	¦	                 	¦	проекта и нарушениями 	¦

	              	¦	                 	¦	требований нормативных	¦

	              	¦	                 	¦	документов            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 67. Пропуск          	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	подвижного состава    	¦

	              	¦	                 	¦	осуществляется по     	¦

	              	¦	                 	¦	уложенному мостовому  	¦

	              	¦	                 	¦	полотну, не принятому 	¦

	              	¦	                 	¦	представителем        	¦

	              	¦	                 	¦	дистанции пути или    	¦

	              	¦	                 	¦	отдела временной      	¦

	              	¦	                 	¦	эксплуатации          	¦

	              	¦	                 	¦	строительства         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 68. Не обеспечена    	¦	       - " -

	              	¦	мостового полотна	¦	герметичность         	¦

	              	¦	на автодорожных  	¦	сопряжения одежды     	¦

	              	¦	мостах           	¦	мостового полотна     	¦

	              	¦	                 	¦	с конструкциями       	¦

	              	¦	                 	¦	деформационных швов,  	¦

	              	¦	                 	¦	водоотводных трубок,  	¦

	              	¦	                 	¦	ограждений и          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	тротуарных блоков     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	              	¦	                 	¦	 69. Устройство       	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	гидроизоляции, а также	¦	сооружения.

	              	¦	                 	¦	работы по укладке     	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	асфальта выполнены    	¦	преждевременное

	              	¦	                 	¦	в дождливую погоду    	¦	разрушение

	              	¦	                 	¦	и при отрицательных   	¦	мостового полотна

	              	¦	                 	¦	температурах без      	¦	автодороги.

	              	¦	                 	¦	устройства тепляков   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.06.04-91)     	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                             РАЗДЕЛ 9. ТОННЕЛИ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	9.1. Тоннели 	¦	                 	¦	                      	¦

	железнодорож- 	¦	                 	¦	                      	¦

	ные           	¦	                 	¦	                      	¦

	Тоннельная   	¦	Устройство       	¦	 1. Допущены          	¦	Потеря устойчивости

	обделка       	¦	тоннельной       	¦	отклонения геометри-  	¦	при строительстве

	              	¦	обделки и других 	¦	ческих размеров       	¦	или эксплуатации

	              	¦	конструкций      	¦	обделки от проектных  	¦	тоннеля.

	              	¦	из монолитного   	¦	сверх габаритов       	¦	Эксплуатация

	              	¦	железобетона     	¦	приближения строений  	¦	объекта невозможна.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-44-78)        	¦

	              	¦	                 	¦	 2. Снижена проектная 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	прочность бетона      	¦	тоннельной обделки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	обделки и его         	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	морозостойкость       	¦	несущей способности

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-44-78)       	¦	обделки и возникно-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	вение деформаций

	              	¦	                 	¦	                      	¦	в конструкциях.

	              	¦	                 	¦	 3. Состав бетона     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	нормативным требова-  	¦	В процессе

	              	¦	                 	¦	ниям по агрессивности 	¦	эксплуатации

	              	¦	                 	¦	грунтовых вод         	¦	возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦	бетона и обрушение

	              	¦	                 	¦	СНиП II-44-78)        	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	                      	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	 4. Снижена проектная 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	водонепроницаемость   	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	бетона                	¦	Возможны протечки

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-44-78)       	¦	и коррозия арматуры

	              	¦	                 	¦	                      	¦	с последующим

	              	¦	                 	¦	                      	¦	снижением или

	              	¦	                 	¦	                      	¦	потерей несущей

	              	¦	                 	¦	                      	¦	способности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	обделки.

	              	¦	                 	¦	 5. Снижена проектная 	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	толщина монолитной    	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	тоннельной обделки    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦	в конструкциях

	              	¦	                 	¦	СНиП II-44-78)        	¦	и протечки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 6. Нагнетание        	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	раствора за обделку   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	выполнено с нарушением	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	требований правил     	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	производства работ,   	¦	в конструкциях и их

	              	¦	                 	¦	что приводит к        	¦	разрушение из-за

	              	¦	                 	¦	образованию пустот.   	¦	обвала грунта

	              	¦	                 	¦	Состав и водоцементное	¦	(горное давление).

	              	¦	                 	¦	отношение раствора    	¦

	              	¦	                 	¦	не соответствует      	¦

	              	¦	                 	¦	требованиям проекта   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-44-77,      	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-44-78)        	¦

	              	¦	                 	¦	 7. Отсутствуют в     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	тоннельной обделке    	¦	тоннельной обделки.

	              	¦	                 	¦	проектные деформацион-	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	ные швы или выполнены 	¦	в конструкции

	              	¦	                 	¦	они с нарушениями     	¦	обделки и протечки.

	              	¦	                 	¦	требований проекта    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-44-78)       	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 8. Отсутствуют       	¦	Снижение надежности

	              	¦	водозащитных     	¦	нагорные канавы или   	¦	тоннеля.

	              	¦	сооружений       	¦	их конструкция или    	¦	Возможно обводнение

	              	¦	                 	¦	расположение не       	¦	конструкции обделки

	              	¦	                 	¦	соответствуют проекту 	¦	и протечки.

	              	¦	                 	¦	 9. Снижена проектная 	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	мощность водоотвода   	¦	тоннеля.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	и не соблюдены        	¦	Возможно подтопле-

	              	¦	                 	¦	минимальные уклоны    	¦	ние тоннеля и

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-44-78)       	¦	снижение безопас-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ности движения.

	Дренажно-    	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 3, 5 - 7  	¦

	вентиляционная	¦	обделки штольни  	¦	                      	¦

	штольня       	¦	и других         	¦	                      	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	Порталы      	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 5, 7      	¦

	              	¦	порталов из      	¦	                      	¦

	              	¦	монолитного      	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	Водоотвод    	¦	Устройство       	¦	 пункты 2, 3, 5, 7    	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 пункты 8, 9          	¦

	              	¦	водозащитных     	¦	                      	¦

	              	¦	сооружений       	¦	                      	¦

	Подходная    	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 5, 7      	¦

	выемка с      	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	подпорными    	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	стенами из    	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	монолитного   	¦	Устройство       	¦	 пункт 8              	¦

	железобетона  	¦	водозащитных     	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	сооружений       	¦	                      	¦

	9.2. Тоннели 	¦	   Описание возможных нарушений, их значимость и влияние

	автодорожные  	¦	   на состояние сооружения см. "Тоннели железнодорожные"

	Тоннельная   	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 7         	¦

	обделка       	¦	тоннельной       	¦	                      	¦

	              	¦	обделки и других 	¦	                      	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	                      	¦

	              	¦	водозащитного    	¦	 пункты 8, 9          	¦

	              	¦	сооружения       	¦	                      	¦

	Порталы      	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 5, 7      	¦

	              	¦	порталов из      	¦	                      	¦

	              	¦	монолитного      	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	Водоотвод    	¦	Устройство       	¦	 пункты 2, 3, 5, 7    	¦

	              	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 пункты 8, 9          	¦

	              	¦	водозащитных     	¦	                      	¦

	              	¦	сооружений       	¦	                      	¦

	Вентиляцион- 	¦	Устройство       	¦	 пункты 2, 5, 7       	¦

	ный короб     	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	              	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	              	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	Устройство       	¦	 пункт 9              	¦

	              	¦	водозащитных     	¦	                      	¦

	              	¦	сооружений       	¦	                      	¦

	Проезжая     	¦	Устройство       	¦	 пункты 2, 3, 5, 7    	¦

	часть из      	¦	проезжей части   	¦	                      	¦

	монолитного   	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	бетона        	¦	бетона           	¦	                      	¦

	Подходная    	¦	Устройство       	¦	 пункты 1 - 5, 7      	¦

	выемка с      	¦	конструкций      	¦	                      	¦

	подпорными    	¦	из монолитного   	¦	                      	¦

	стенами из    	¦	железобетона     	¦	                      	¦

	монолитного   	¦	Устройство       	¦	 пункт 8              	¦

	железобетона  	¦	водозащитных     	¦	                      	¦

	              	¦	сооружений       	¦	                      	¦

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	                   РАЗДЕЛ 10. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

	---------------------------------------------------------------------------

	         Указанные в настоящем разделе виды работ и возможные виды

	                нарушений характерны для всех перечисленных

	                            в графе 1 объектов

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	10.1. Магист-	¦	Сборка и сварка  	¦	 1. Перед сборкой     	¦	Снижение прочности

	ральные       	¦	стыков труб      	¦	и сваркой труб не     	¦	стыков.

	газопроводы.  	¦	                 	¦	выполнены необходимые 	¦	Возможно снижение

	В зависимости 	¦	                 	¦	подготовительные      	¦	эксплуатационных

	от рабочего   	¦	                 	¦	работы                	¦	качеств

	давления в    	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦	трубопровода и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трубопроводе  	¦	                 	¦	ВСН 006-89)           	¦	прочности стыков

	газопроводы   	¦	                 	¦	                      	¦	труб.

	подразделяются	¦	                 	¦	 2. Сборка труб       	¦	Снижение прочности

	на два класса:	¦	                 	¦	диаметром 500 мм и    	¦	стыков.

	I класс - при 	¦	                 	¦	более произведена     	¦	Из-за

	рабочем       	¦	                 	¦	без использования     	¦	некачественной

	давлении свыше	¦	                 	¦	внутренних центраторов	¦	сборки невозможно

	2,5 до 10 МПа 	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦	выполнить проектный

	включительно; 	¦	                 	¦	ВСН 006-89)           	¦	стык.

	II класс - при	¦	                 	¦	 3. При сборке труб   	¦	Снижение прочности

	рабочем       	¦	                 	¦	величина смещения     	¦	сварных швов.

	давлении свыше	¦	                 	¦	кромок и зазора в     	¦	Возможно разрушение

	1,2 до 2,5 МПа	¦	                 	¦	стыках превышает      	¦	стыка

	включительно  	¦	                 	¦	нормативные значения  	¦	при нагрузках.

	              	¦	                 	¦	(ВСН 006-89,          	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП III-42-80)       	¦

	              	¦	                 	¦	 4. Не соблюдены      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	параметры             	¦	стыка.

	              	¦	                 	¦	предварительного      	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	подогрева торцов труб 	¦	образование трещин

	              	¦	                 	¦	перед прихваткой      	¦	в сварных стыках

	              	¦	                 	¦	ручной дуговой сваркой	¦	труб и их

	              	¦	                 	¦	корневого слоя шва    	¦	разрушение

	              	¦	                 	¦	(ВСН 006-89)          	¦	при нагрузках.

	10.2. Магист-	¦	                 	¦	 5. При проведении    	¦	Снижение прочности

	ральные       	¦	                 	¦	контроля              	¦	сварных швов.

	нефтепроводы и	¦	                 	¦	неразрушающими        	¦	Возможно разрушение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	продуктопро-  	¦	                 	¦	методами в сварных    	¦	стыка при расчетных

	воды.         	¦	                 	¦	соединениях обнаружены	¦	нагрузках.

	В зависимости 	¦	                 	¦	дефекты, величина,    	¦

	от диаметра   	¦	                 	¦	количество и плотность	¦

	трубы (в мм)  	¦	                 	¦	распределения которых 	¦

	нефтепроводы  	¦	                 	¦	в шве превышают       	¦

	и продуктопро-	¦	                 	¦	нормативные значения  	¦

	воды          	¦	                 	¦	(ВСН 012-88),         	¦

	подразделяются	¦	                 	¦	в том числе:          	¦

	на четыре     	¦	                 	¦	- поры                	¦	ухудшают

	класса:       	¦	                 	¦	                      	¦	механические

	I класс - при 	¦	                 	¦	                      	¦	свойства сварных

	условном      	¦	                 	¦	                      	¦	соединений,

	диаметре свыше	¦	                 	¦	                      	¦	уменьшают полезную

	1000 до 1200  	¦	                 	¦	                      	¦	площадь сечения шва

	включительно; 	¦	                 	¦	                      	¦	и ослабляют связь

	              	¦	                 	¦	                      	¦	между зернами, что

	              	¦	                 	¦	                      	¦	снижает прочность

	              	¦	                 	¦	                      	¦	сварного соединения

	II класс - то 	¦	                 	¦	- шлаковые включения  	¦	вызывают

	же, свыше 500 	¦	                 	¦	                      	¦	концентрацию

	до 1000       	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений, снижают

	включительно; 	¦	                 	¦	                      	¦	прочность и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	пластические

	              	¦	                 	¦	                      	¦	свойства сварных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	соединений

	III класс - то	¦	                 	¦	- непровары           	¦	создают

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	же, свыше 300 	¦	                 	¦	                      	¦	концентрацию

	до 500        	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений, снижают

	включительно; 	¦	                 	¦	                      	¦	прочность шва,

	IV класс - то 	¦	                 	¦	                      	¦	приводят к резкому

	же, 300 и     	¦	                 	¦	                      	¦	падению

	менее.        	¦	                 	¦	                      	¦	пластичности

	              	¦	                 	¦	                      	¦	металла шва,

	              	¦	                 	¦	                      	¦	особенно в условиях

	              	¦	                 	¦	                      	¦	отрицательных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	температур

	Магистральные 	¦	                 	¦	- трещины             	¦	способствуют

	трубопроводы  	¦	                 	¦	                      	¦	резкому увеличению

	и их участки  	¦	                 	¦	                      	¦	концентраций

	подразделяются	¦	                 	¦	                      	¦	внутренних

	на категории. 	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений, легко

	              	¦	                 	¦	                      	¦	распространяются

	              	¦	                 	¦	                      	¦	вглубь металла,

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ухудшают пластичес-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	кие свойства и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	прочность сварных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	соединений

	Категория     	¦	                 	¦	- подрезы             	¦	уменьшают сечение

	участка       	¦	                 	¦	                      	¦	шва, вызывают

	выбирается в  	¦	                 	¦	                      	¦	концентрацию

	соответствии  	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений, снижают

	с таблицей 3  	¦	                 	¦	                      	¦	прочность шва.

	СНиП          	¦	                 	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.05.06-85    	¦	                 	¦	                      	¦

	В зависимости	¦	Устройство       	¦	 6. Глубина траншеи   	¦	Снижение надежности

	от категории  	¦	траншей          	¦	уменьшена против      	¦	трубопровода.

	участков      	¦	                 	¦	проектного решения    	¦	Возможно

	трубопроводов 	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦	повреждение

	и их          	¦	                 	¦	                      	¦	действующего

	назначения    	¦	                 	¦	                      	¦	трубопровода

	определяется: 	¦	                 	¦	                      	¦	строительной и

	- количество  	¦	                 	¦	                      	¦	сельскохозяйствен-

	сварных       	¦	                 	¦	                      	¦	ной техникой.

	стыков,       	¦	                 	¦	 7. Заужена ширина    	¦	Снижение прочности

	выполненных   	¦	                 	¦	траншеи по дну        	¦	изоляционного

	дуговыми      	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦	покрытия.

	методами      	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно его

	сварки,       	¦	                 	¦	                      	¦	повреждение

	подлежащих    	¦	                 	¦	                      	¦	при укладке

	контролю      	¦	                 	¦	                      	¦	трубопровода.

	физическими   	¦	                 	¦	 8. Не соблюдены      	¦	Снижение надежности

	методами      	¦	                 	¦	уклоны откосов        	¦	трубопровода.

	(таблица 4    	¦	                 	¦	траншеи. Не выровнено 	¦	Возможно обрушение

	СНиП          	¦	                 	¦	дно. Выполнена        	¦	стенок траншеи и

	III-42-80);   	¦	                 	¦	преждевременная       	¦	уменьшение ее

	- этапы,      	¦	                 	¦	разработка траншей    	¦	глубины.

	величины      	¦	                 	¦	(в задел)             	¦

	давлений и    	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	продолжитель- 	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦

	ность         	¦	                 	¦	 9. Траншея не очищена	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	испытаний     	¦	                 	¦	от обломков скальных  	¦	изоляционного

	трубопроводов 	¦	                 	¦	пород и твердых комьев	¦	покрытия.

	на прочность и	¦	                 	¦	грунта. Отсутствует   	¦	При укладке

	проверки их на	¦	                 	¦	или занижена толщина  	¦	трубопровода в

	герметичность 	¦	                 	¦	подсыпки мягкого      	¦	траншею возможно

	(таблица 17   	¦	                 	¦	грунта на дне траншеи 	¦	повреждение

	СНиП          	¦	                 	¦	в скальных грунтах    	¦	изоляционного

	III-42-80)    	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	 10. Ось траншеи      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	смещена от проектного 	¦	трубопровода и

	              	¦	                 	¦	положения             	¦	изоляционного

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.02.01-87)      	¦	Из-за необходимости

	              	¦	                 	¦	                      	¦	прижатия трубопро-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	вода к стенкам

	              	¦	                 	¦	                      	¦	траншеи возможно

	              	¦	                 	¦	                      	¦	возникновение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	дополнительных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений в трубо-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	проводе и поврежде-

	              	¦	                 	¦	                      	¦	ние изоляции.

	              	¦	Изоляционные     	¦	 11. Не выполнены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	работы. При      	¦	нормативные требования	¦	изоляционного

	              	¦	нанесении поли-  	¦	по хранению и подго-  	¦	покрытия.

	              	¦	мерных изоляцион-	¦	товке изоляционных    	¦	Возможно нарушение

	              	¦	ных лент прове-  	¦	материалов к работе   	¦	изоляции и снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	ряют сплошность  	¦	(СНиП III-42-80,      	¦	долговечности

	              	¦	покрытия,        	¦	ВСН 008-80)           	¦	трубопровода.

	              	¦	количество слоев,	¦	 12. Не произведена   	¦	       - " -

	              	¦	ширину нахлеста, 	¦	сушка или подогрев    	¦

	              	¦	а также          	¦	изолируемой           	¦

	              	¦	прилипаемость    	¦	поверхности при       	¦

	              	¦	ленты к          	¦	наличии на поверхности	¦

	              	¦	трубопроводу     	¦	трубопровода влаги,   	¦

	              	¦	и в местах       	¦	наледи, а также при   	¦

	              	¦	нахлеста         	¦	температуре           	¦

	              	¦	                 	¦	окружающего воздуха   	¦

	              	¦	                 	¦	ниже +3 °C            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 13. Не выполнена     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	очистка               	¦

	              	¦	                 	¦	механизированным      	¦

	              	¦	                 	¦	способом поверхности  	¦

	              	¦	                 	¦	трубопровода от       	¦

	              	¦	                 	¦	ржавчины, земли, пыли,	¦

	              	¦	                 	¦	влаги, копоти, окалины	¦

	              	¦	                 	¦	перед нанесением      	¦

	              	¦	                 	¦	грунтовочного слоя    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 14. Грунтовка перед  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	нанесением на трубы не	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	очищена от посторонних	¦

	              	¦	                 	¦	включений и тщательно 	¦

	              	¦	                 	¦	не перемешена.        	¦

	              	¦	                 	¦	Сплошность слоя       	¦

	              	¦	                 	¦	огрунтовки нарушена,  	¦

	              	¦	                 	¦	имеются образования   	¦

	              	¦	                 	¦	сгустков, подтеков,   	¦

	              	¦	                 	¦	пузырей               	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 15. Образование гофр,	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	перекосов, морщин и   	¦

	              	¦	                 	¦	обвисание при покрытии	¦

	              	¦	                 	¦	труб изоляционными    	¦

	              	¦	                 	¦	лентами и обертками   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 16. Защитные обертки,	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	не имеющие прочного   	¦	изоляционного

	              	¦	                 	¦	сцепления с           	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	изоляционным покрытием	¦	Возможно нарушение

	              	¦	                 	¦	трубопровода, не      	¦	изоляции и снижение

	              	¦	                 	¦	закреплены в конце    	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	полотнища или через   	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	каждые 10 - 12 м      	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 17. Изолированный    	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	трубопровод в течение 	¦

	              	¦	                 	¦	более одной смены не  	¦

	              	¦	                 	¦	уложен в траншею, а   	¦

	              	¦	                 	¦	уложенный не присыпан 	¦

	              	¦	                 	¦	или полностью не      	¦

	              	¦	                 	¦	засыпан грунтом       	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	Балластировка    	¦	 18. Количество       	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	трубопровода     	¦	установленных         	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	утяжелителей или      	¦	Возможно всплытие

	              	¦	                 	¦	анкерных устройств на 	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	определенном участке  	¦

	              	¦	                 	¦	менее проектного,     	¦

	              	¦	                 	¦	увеличено расстояние  	¦

	              	¦	                 	¦	между ними            	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Снижена несущая  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	способность анкеров   	¦

	              	¦	                 	¦	(проверяется - в      	¦

	              	¦	                 	¦	количестве 2% от числа	¦

	              	¦	                 	¦	установленных на      	¦

	              	¦	                 	¦	участке трубопровода, 	¦

	              	¦	                 	¦	но не менее 3 шт.)    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 007-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 20. При контрольном  	¦	Снижение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	взвешивании утяжели-  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	телей установлено     	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	снижение веса изделий 	¦	Возможна недогрузка

	              	¦	                 	¦	против установленного 	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	проектом              	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 007-88)          	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Отсутствие       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	футеровочных матов или	¦	изоляционного

	              	¦	                 	¦	защитных оберток под  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	утяжелителями и       	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	поясами анкеровки     	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	(ВСН 007-88)          	¦	изоляции.

	              	¦	                 	¦	 22. Крепление силовых	¦	Снижение устойчи-

	              	¦	                 	¦	поясов к анкерам и    	¦	вости трубопровода.

	              	¦	                 	¦	утяжелителям выполнено	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	ослабленным           	¦	или отрыв пояса

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦	от анкера или

	              	¦	                 	¦	ВСН 007-88)           	¦	утяжелителя и

	              	¦	                 	¦	                      	¦	всплытие

	              	¦	                 	¦	                      	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	 23. Места установки  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	пригрузов и анкеров не	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	соответствуют проекту 	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	                      	¦	Возможно всплытие

	              	¦	                 	¦	                      	¦	трубопровода.

	              	¦	Укладка и засыпка	¦	 24. При укладке      	¦	Снижение прочности

	              	¦	трубопроводов    	¦	трубопроводов не      	¦	изоляционного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	применены мягкие      	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	полотенца или они     	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	имеют недостаточную   	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	ширину                	¦	изоляции.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦

	              	¦	                 	¦	 25. В грунте,        	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	предназначенном для   	¦

	              	¦	                 	¦	засыпки трубопровода, 	¦

	              	¦	                 	¦	имеются твердые вклю- 	¦

	              	¦	                 	¦	чения размером более  	¦

	              	¦	                 	¦	50 мм в поперечнике и 	¦

	              	¦	                 	¦	посторонние предметы  	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 008-88)          	¦

	              	¦	                 	¦	 26. В скальных,      	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	щебенистых, сухих     	¦

	              	¦	                 	¦	комковатых глинистых и	¦

	              	¦	                 	¦	суглинистых грунтах не	¦

	              	¦	                 	¦	выполнена подсыпка из 	¦

	              	¦	                 	¦	мягкого грунта        	¦

	              	¦	                 	¦	толщиной не менее     	¦

	              	¦	                 	¦	10 см и присыпка      	¦

	              	¦	                 	¦	трубопровода таким же 	¦

	              	¦	                 	¦	грунтом на 20 см с    	¦

	              	¦	                 	¦	обязательной подбивкой	¦

	              	¦	                 	¦	пазух                 	¦

	              	¦	                 	¦	(ВСН 008-88)          	¦

	              	¦	Прокладка        	¦	 27. До начала        	¦	Снижение прочности
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	трубопроводов    	¦	разработки траншей на 	¦	трубопровода.

	              	¦	через            	¦	подводных переходах не	¦	Возможно изменение

	              	¦	естественные и   	¦	произведена проверка и	¦	проектного

	              	¦	искусственные    	¦	закрепление проектных 	¦	положения оси

	              	¦	преграды (реки,  	¦	створок и реперов, не 	¦	трассы и профиля

	              	¦	овраги,          	¦	установлен водомерный 	¦	трубопровода с

	              	¦	автомобильные и  	¦	пост.                 	¦	возникновением в

	              	¦	железные дороги и	¦	Не выполнено измерение	¦	нем дополнительных

	              	¦	другие преграды) 	¦	глубины водоема       	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	и определение         	¦

	              	¦	                 	¦	соответствия          	¦

	              	¦	                 	¦	фактического профиля  	¦

	              	¦	                 	¦	дна реки проектному   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 010-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 28. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	траншей для подводного	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	трубопровода допущен  	¦	Возможно провисание

	              	¦	                 	¦	перебор грунта в      	¦	трубопровода и

	              	¦	                 	¦	основании на глубину  	¦	создание в нем

	              	¦	                 	¦	более 50 см           	¦	дополнительных

	              	¦	                 	¦	(ВСН 010-88)          	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	 29. Не соблюдено     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требование о поэтапном	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	гидравлическом        	¦	Возможны отказы в

	              	¦	                 	¦	испытании подводных   	¦	период

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	трубопроводов         	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 010-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 30. Защита           	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	изоляционного покрытия	¦	изоляции.

	              	¦	                 	¦	(футеровка) подводного	¦	Возможно нарушение

	              	¦	                 	¦	трубопровода выполнена	¦	изоляции и снижение

	              	¦	                 	¦	ненадежной и не       	¦	долговечности

	              	¦	                 	¦	соответствует         	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	требованиям проекта и 	¦

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 010-88,           	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 008-88)           	¦

	              	¦	Прокладка        	¦	 31. Не обеспечено    	¦	Снижение прочности

	              	¦	трубопроводов под	¦	проектное положение   	¦	трубопровода.

	              	¦	автомобильными и 	¦	кожуха под трубопровод	¦	Возможно возникно-

	              	¦	железными        	¦	в плане и по высоте   	¦	вение в трубопро-

	              	¦	дорогами         	¦	(СНиП III-42-80)      	¦	воде дополнительных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	напряжений.

	              	¦	                 	¦	 32. Не выполнены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	мероприятия по        	¦	проходимых преград.

	              	¦	                 	¦	предохранению насыпи  	¦	Возможно прекраще-

	              	¦	                 	¦	и основания сооружений	¦	ние эксплуатации

	              	¦	                 	¦	от размыва или        	¦	железных или

	              	¦	                 	¦	выдувания при         	¦	автомобильных дорог

	              	¦	                 	¦	возможных разрывах    	¦	в случаях разрыва

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	рабочего трубопровода 	¦	трубопровода под

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦	ними.

	              	¦	                 	¦	 33. Не выполнена     	¦	Снижение надежности

	              	¦	                 	¦	защита от электричес- 	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	кого контакта между   	¦	Возможно его

	              	¦	                 	¦	кожухом и рабочим     	¦	повреждение.

	              	¦	                 	¦	трубопроводом         	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦

	              	¦	                 	¦	 34. Не соблюдено     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требование о поэтапном	¦	трубопровода.

	              	¦	                 	¦	гидравлическом        	¦	Возможны отказы в

	              	¦	                 	¦	испытании трубопрово- 	¦	период

	              	¦	                 	¦	дов в местах переходов	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80)      	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 35. Сдача трубопро-  	¦	Снижение надежности

	              	¦	электрохимической	¦	вода в эксплуатацию   	¦	трубопровода.

	              	¦	защиты           	¦	произведена до окон-  	¦	Возможна усиленная

	              	¦	трубопроводов    	¦	чания устройства всех 	¦	коррозия металла

	              	¦	от подземной     	¦	установок (сооружений)	¦	труб.

	              	¦	коррозии         	¦	электрохимической     	¦

	              	¦	                 	¦	защиты трубопроводов  	¦

	              	¦	                 	¦	и питающих линий      	¦

	              	¦	                 	¦	электропередачи с их  	¦

	              	¦	                 	¦	включением и наладкой 	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 009-88)           	¦

	              	¦	                 	¦	 36. Не обеспечена    	¦	       - " -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	электрохимическая     	¦

	              	¦	                 	¦	защита трубопроводов, 	¦

	              	¦	                 	¦	уложенных в зонах     	¦

	              	¦	                 	¦	блуждающих токов более	¦

	              	¦	                 	¦	месяца назад, а во    	¦

	              	¦	                 	¦	всех остальных        	¦

	              	¦	                 	¦	случаях - до начала   	¦

	              	¦	                 	¦	работы рабочей        	¦

	              	¦	                 	¦	приемочной комиссии   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП III-42-80,      	¦

	              	¦	                 	¦	ВСН 009-88)           	¦

	              	¦	Трубосварочные   	¦	 37. Работы по сварке 	¦	Снижение прочности

	              	¦	базы             	¦	труб в секции         	¦	стыков труб.

	              	¦	                 	¦	осуществлены на ТСБ,  	¦	Возможны нарушения

	              	¦	                 	¦	не принятых в         	¦	при выполнении

	              	¦	                 	¦	эксплуатацию по акту  	¦	сварки стыков из-за

	              	¦	                 	¦	соответствующей       	¦	необеспеченности

	              	¦	                 	¦	комиссией             	¦	надлежащими

	              	¦	                 	¦	                      	¦	специалистами

	              	¦	                 	¦	                      	¦	и оборудованием.

	--------------+-----------------+----------------------+-------------------

	              РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

	--------------T-----------------T----------------------T-------------------

	11.1. Все    	¦	Устройство       	¦	 1. Здание            	¦	Снижение

	виды зданий и 	¦	антисейсмических 	¦	(сооружение) не       	¦	устойчивости зданий

	сооружений    	¦	швов между       	¦	разделено проектными  	¦	(сооружений) или их

	              	¦	отсеками зданий  	¦	(или нормируемыми)    	¦	монтажных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	и сооружений     	¦	антисейсмическими     	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	швами или шов выполнен	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	не на всем протяжении 	¦	здания (сооружения)

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81, проект)	¦	при действии

	              	¦	                 	¦	                      	¦	расчетных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	сейсмических

	              	¦	                 	¦	                      	¦	нагрузок.

	              	¦	                 	¦	 2. Антисейсмический  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	шов выполнен без      	¦

	              	¦	                 	¦	устройства парных рам 	¦

	              	¦	                 	¦	и вставок             	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 3. Антисейсмический  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	шов выполнен шириной  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	менее нормируемого или	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	указанного в проекте  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81, проект)	¦	или обрушение

	              	¦	                 	¦	                      	¦	отдельных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	конструкций здания

	              	¦	                 	¦	                      	¦	(сооружения) при

	              	¦	                 	¦	                      	¦	действии расчетных

	              	¦	                 	¦	                      	¦	сейсмических

	              	¦	                 	¦	                      	¦	нагрузок.

	              	¦	                 	¦	 4. Заполнение        	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	антисейсмического     	¦

	              	¦	                 	¦	шва выполнено жестким 	¦

	              	¦	                 	¦	материалом (раствором,	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	кирпичом, обломками   	¦

	              	¦	                 	¦	строительных          	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций и пр.)    	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 5. На смежных        	¦	Снижение

	              	¦	фундаментов под  	¦	фундаментных балках   	¦	устойчивости

	              	¦	колонны и стены  	¦	в местах сопряжения   	¦	фундаментов.

	              	¦	зданий,          	¦	их с фундаментами     	¦	Возможны деформации

	              	¦	сооружений       	¦	отсутствуют арматурные	¦	конструкций и узлов

	              	¦	                 	¦	сетки или длина их    	¦	их сопряжения.

	              	¦	                 	¦	менее 2-х м; диаметр  	¦

	              	¦	                 	¦	продольной арматуры   	¦

	              	¦	                 	¦	меньше требуемого     	¦

	              	¦	                 	¦	серией 1.400.1-20с.   	¦

	              	¦	                 	¦	 6. Расположение      	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	арматурных сеток на   	¦

	              	¦	                 	¦	фундаментных балках   	¦

	              	¦	                 	¦	относительно осей     	¦

	              	¦	                 	¦	колонн несимметрично  	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с)   	¦

	              	¦	                 	¦	 7. Сетка уложена в   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	слой раствора ниже    	¦

	              	¦	                 	¦	М100 или бетона       	¦

	              	¦	                 	¦	класса ниже В10       	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с)   	¦

	              	¦	                 	¦	 8. Отсутствуют или   	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	недостаточно заделаны 	¦	устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	специальные упоры из  	¦	каркаса здания

	              	¦	                 	¦	швеллеров или         	¦	(сооружения).

	              	¦	                 	¦	двутавров в фундамент 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	под стальные колонны, 	¦	конструкций при

	              	¦	                 	¦	на которые передаются 	¦	действии расчетных

	              	¦	                 	¦	горизонтальные        	¦	сейсмических

	              	¦	                 	¦	сейсмические силы     	¦	нагрузок.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.411.1-2/91,  	¦

	              	¦	                 	¦	серия 1.412.1-4,      	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 9. Отсутствуют       	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	арматурные выпуски    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	из фундаментов для    	¦	фундаментной балки.

	              	¦	                 	¦	заанкеривания         	¦	Возможно смещение

	              	¦	                 	¦	бетонного прилива -   	¦	бетонного прилива

	              	¦	                 	¦	опоры для фундаментных	¦	совместно с

	              	¦	                 	¦	балок                 	¦	фундаментной балкой

	              	¦	                 	¦	(серия 1.411.1-2/91,  	¦	и стенами.

	              	¦	                 	¦	серия 1.412.1-4,      	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 10. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	требования антисейсми-	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	ческих мероприятий при	¦	фундамента.

	              	¦	                 	¦	устройстве кустовых   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	свайных фундаментов   	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	(забивка не менее 4-х 	¦

	              	¦	                 	¦	свай в кусте)         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.411.1-2/91)  	¦

	              	¦	                 	¦	 11. При устройстве   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	свайных фундаментов   	¦	свайных

	              	¦	                 	¦	из забивных свай      	¦	фундаментов.

	              	¦	                 	¦	применены сваи без    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	поперечного           	¦	свай и обрушение

	              	¦	                 	¦	армирования ствола    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	и булавовидные        	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 2.02.03-85)     	¦

	              	¦	                 	¦	 12. Не выполнены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования антисейсми-	¦	свайных

	              	¦	                 	¦	ческих мероприятий    	¦	фундаментов.

	              	¦	                 	¦	по глубине забивки    	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	свай в зависимости    	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	от грунтовых условий  	¦	конструкций здания.

	              	¦	                 	¦	(СНиП 2.02.03-85)     	¦

	11.2. Одно-  	¦	Устройство       	¦	 13. Параметры сварных	¦	Снижение прочности

	этажные здания	¦	покрытия         	¦	швов в местах         	¦	диска покрытия.

	с каркасом из 	¦	из сборных       	¦	крепления плит        	¦	Возможно разрушение

	сборных       	¦	железобетонных   	¦	к стропильным         	¦	несущих

	железобетонных	¦	плит             	¦	конструкциям менее    	¦	конструкций.

	конструкций.  	¦	                 	¦	проектных, отдельные  	¦

	Устойчивость  	¦	                 	¦	плиты закреплены в    	¦

	здания        	¦	                 	¦	одной, двух точках    	¦

	обеспечивается	¦	                 	¦	вместо трех или       	¦

	защемлением   	¦	                 	¦	четырех по проекту    	¦

	колонн в      	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фундаменты    	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	с парным      	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	соединением   	¦	                 	¦	 14. По продольным    	¦	Потеря прочности

	колонн со     	¦	                 	¦	осям, в торцах зданий 	¦	диска покрытия.

	стропильными  	¦	                 	¦	или у антисейсмических	¦	Возможно обрушение

	конструкциями.	¦	                 	¦	швов плиты не имеют   	¦	конструкций в

	Кроме того, в 	¦	                 	¦	креплений к           	¦	процессе

	продольном    	¦	                 	¦	стропильным           	¦	строительства или

	направлении   	¦	                 	¦	конструкциям          	¦	эксплуатации.

	устойчивость  	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	может         	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	обеспечиваться	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	стальными     	¦	                 	¦	 15. Замоноличивание  	¦	Снижение прочности

	связями.      	¦	                 	¦	швов между плитами    	¦	диска покрытия.

	Колонны здания	¦	                 	¦	выполнено раствором   	¦	Возможно разрушение

	объединяются в	¦	                 	¦	или бетоном прочностью	¦	несущих

	пространствен-	¦	                 	¦	ниже проектной        	¦	конструкций.

	ную систему   	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	диском        	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	покрытия      	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 16. Отсутствуют пазы 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	на продольных ребрах  	¦

	              	¦	                 	¦	плит, что не          	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечивает          	¦

	              	¦	                 	¦	образование шпонок при	¦

	              	¦	                 	¦	замоноличивании швов  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 17. В продольных швах	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	между плитами покрытия	¦

	              	¦	                 	¦	в местах их опирания  	¦

	              	¦	                 	¦	на стропильные        	¦

	              	¦	                 	¦	конструкции           	¦

	              	¦	                 	¦	установлены плоские   	¦

	              	¦	                 	¦	каркасы уменьшенной   	¦

	              	¦	                 	¦	длины или с меньшим   	¦

	              	¦	                 	¦	диаметром стержней.   	¦

	              	¦	                 	¦	В отдельных местах    	¦

	              	¦	                 	¦	каркасы отсутствуют   	¦

	              	¦	                 	¦	вообще или зазор      	¦

	              	¦	                 	¦	между плитами не      	¦

	              	¦	                 	¦	обеспечивает возмож-  	¦

	              	¦	                 	¦	ность их установки    	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 18. Отсутствуют или  	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	установлены не в      	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	полном объеме         	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	соединительные        	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	накладки по верху плит	¦	процессе

	              	¦	                 	¦	покрытия на опорах,   	¦	строительства

	              	¦	                 	¦	предусматриваемых в   	¦	или эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	зданиях с расчетной   	¦

	              	¦	                 	¦	сейсмичностью 8 и     	¦

	              	¦	                 	¦	9 баллов; параметры   	¦

	              	¦	                 	¦	накладок меньше       	¦

	              	¦	                 	¦	проектных             	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 19. Не выполнены     	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	"скрутки" по монтажным	¦	устойчивости плит

	              	¦	                 	¦	петлям смежных плит в 	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	направлении продольных	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	осей                  	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 20. Частично или     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	полностью отсутствуют 	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	стальные накладки,    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	соединяющие смежные   	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	плиты покрытия, а     	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	также плиты по длине  	¦

	              	¦	                 	¦	их продольных ребер,  	¦

	              	¦	                 	¦	примыкающих к         	¦

	              	¦	                 	¦	светоаэрационным      	¦

	              	¦	                 	¦	фонарям, в зданиях    	¦

	              	¦	                 	¦	с расчетной           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	сейсмичностью 8 и     	¦

	              	¦	                 	¦	9 баллов              	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 21. Армирование      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	монолитного           	¦	диска покрытия.

	              	¦	                 	¦	железобетонного пояса,	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	выполняемого в покры- 	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	тиях с сегментными    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	железобетонными       	¦

	              	¦	                 	¦	фермами на расстоянии 	¦

	              	¦	                 	¦	3 м от продольных осей	¦

	              	¦	                 	¦	здания, произведено   	¦

	              	¦	                 	¦	без крепления каркасов	¦

	              	¦	                 	¦	через соединительную  	¦

	              	¦	                 	¦	скобу к верхнему поясу	¦

	              	¦	                 	¦	фермы                 	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	              	¦	                 	¦	проектироваванию      	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 22. Плиты покрытия   	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	приварены к закладным 	¦	стропильных ферм.

	              	¦	                 	¦	деталям подстропильных	¦	В связи с

	              	¦	                 	¦	ферм, что создает     	¦	изменением

	              	¦	                 	¦	неразрезность         	¦	расчетной схемы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	стропильных ферм,     	¦	работы стропильных

	              	¦	                 	¦	вместо установки на   	¦	ферм возможна

	              	¦	                 	¦	них упорных уголков   	¦	перегрузка ее

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	отдельных элементов

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦	и их разрушение.

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 23. При постановке   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	упорных уголков       	¦

	              	¦	                 	¦	крепление их выполнено	¦

	              	¦	                 	¦	со снижением проектных	¦

	              	¦	                 	¦	параметров сварных    	¦

	              	¦	                 	¦	швов                  	¦

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦

	              	¦	                 	¦	 24. Крепление        	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	продольных ребер плит 	¦

	              	¦	                 	¦	покрытия к опорным    	¦

	              	¦	                 	¦	стойкам стальных      	¦

	              	¦	                 	¦	стропильных ферм и    	¦

	              	¦	                 	¦	стойкам подстропильных	¦

	              	¦	                 	¦	ферм выполнено на     	¦

	              	¦	                 	¦	сварке, вместо исполь-	¦

	              	¦	                 	¦	зования подвижных     	¦

	              	¦	                 	¦	планок (Пособие       	¦

	              	¦	                 	¦	по проектированию     	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 25. Снижена проектная	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	глубина опирания плит 	¦	устойчивости плит
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	покрытия на балки или 	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	фермы                 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с,   	¦	отдельных плит

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 26. Снижены проектные	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	параметры сварных швов	¦	соединений.

	              	¦	                 	¦	при монтаже           	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	конструкций, допущены 	¦	сварных швов при

	              	¦	                 	¦	сверхнормативные      	¦	расчетных нагрузках

	              	¦	                 	¦	подрезы свариваемого  	¦	и снижение

	              	¦	                 	¦	металла, непровары,   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	цепочки и скопления   	¦	смонтированных

	              	¦	                 	¦	пор, прожоги, наплывы,	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	сужения и перерывы    	¦	с последующим

	              	¦	                 	¦	(проект,              	¦	обрушением.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	                 	¦	 27. При выполнении   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	монтажных соединений  	¦

	              	¦	                 	¦	стальных конструкций  	¦

	              	¦	                 	¦	не установлены        	¦

	              	¦	                 	¦	начальные и выводные  	¦

	              	¦	                 	¦	планки                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 28. В вертикальных   	¦	Снижение

	              	¦	светоаэрационного	¦	или горизонтальных    	¦	устойчивости
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	фонаря           	¦	связях фонаря         	¦	конструкций фонаря.

	              	¦	                 	¦	отсутствуют отдельные 	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	элементы, уменьшены   	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	размеры и сечения     	¦

	              	¦	                 	¦	стальных элементов    	¦

	              	¦	                 	¦	и фасонок, снижены    	¦

	              	¦	                 	¦	проектные параметры   	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов          	¦

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦

	              	¦	                 	¦	 29. В уровне верхнего	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	пояса стропильных ферм	¦	верхнего пояса

	              	¦	                 	¦	на подфонарных        	¦	ферм.

	              	¦	                 	¦	участках отсутствуют  	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	распорки и растяжки   	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	покрытия здания

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦	в процессе

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦	строительства

	              	¦	                 	¦	                      	¦	или эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	 30. Горизонтальные   	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	связи по фонарю в     	¦	фонарных

	              	¦	                 	¦	плоскости верхнего    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	пояса фонарных ферм   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	выполнены с нарушением	¦	фонаря в процессе

	              	¦	                 	¦	проекта (не под       	¦	строительства или

	              	¦	                 	¦	вертикальными связями 	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	между фонарными       	¦

	              	¦	                 	¦	фермами)              	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 31. Отсутствуют связи	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	по одному или двум    	¦

	              	¦	                 	¦	торцам фонаря         	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 32. Отсутствуют      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	системы связей   	¦	вертикальные связи    	¦	конструкций

	              	¦	между            	¦	между опорными        	¦	покрытия.

	              	¦	железобетонными  	¦	участками балок или   	¦	Возможно обрушение

	              	¦	стропильными     	¦	ферм в одном или двух 	¦	покрытия в процессе

	              	¦	конструкциями    	¦	крайних шагах         	¦	строительства или

	              	¦	                 	¦	стропильных           	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	конструкций отсека    	¦

	              	¦	                 	¦	здания или через шаг  	¦

	              	¦	                 	¦	в зданиях с расчетной 	¦

	              	¦	                 	¦	сейсмичностью 9 бал-  	¦

	              	¦	                 	¦	лов. Не установлены   	¦

	              	¦	                 	¦	отдельные распорки    	¦

	              	¦	                 	¦	между стропильными    	¦

	              	¦	                 	¦	конструкциями         	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 33. Крепление связей 	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	и распорок выполнено  	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	с отступлением от     	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	типовых и проектных   	¦	Возможны деформации

	              	¦	                 	¦	монтажных узлов с при-	¦	в узлах сопряжения

	              	¦	                 	¦	менением произвольных 	¦	связей и их

	              	¦	                 	¦	соединительных        	¦	элементов с

	              	¦	                 	¦	элементов из обрезков 	¦	конструкциями

	              	¦	                 	¦	различного металла, с 	¦	покрытия и

	              	¦	                 	¦	уменьшением параметров	¦	обрушение

	              	¦	                 	¦	швов в сварных        	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	соединениях и         	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	количества болтов в   	¦

	              	¦	                 	¦	болтовых соединениях  	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с)   	¦

	              	¦	                 	¦	 34. В покрытиях      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	с подстропильными     	¦	стропильных

	              	¦	                 	¦	конструкциями         	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	полностью или частично	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	отсутствуют стальные  	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	упоры или распорки    	¦	покрытия в процессе

	              	¦	                 	¦	в продольных рядах    	¦	строительства или

	              	¦	                 	¦	колонн для закрепления	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	опорных участков      	¦

	              	¦	                 	¦	железобетонных стро-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	пильных конструкций   	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 35. Не установлены   	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	вертикальные связи    	¦	устойчивости ферм.

	              	¦	                 	¦	посередине пролета    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	ферм в крайних их     	¦	нижнего пояса ферм

	              	¦	                 	¦	шагах или отдельные   	¦	и обрушение

	              	¦	                 	¦	распорки в остальных  	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	шагах ферм            	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	(серия 1.400.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 36. В зданиях        	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	с расчетной           	¦	узла.

	              	¦	                 	¦	сейсмичностью 9 баллов	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	вместо податливого    	¦	опорных зон

	              	¦	                 	¦	узла с использованием 	¦	сопрягаемых

	              	¦	                 	¦	двух стальных пластин 	¦	конструкций в

	              	¦	                 	¦	под опорами железо-   	¦	процессе

	              	¦	                 	¦	бетонных стропильных  	¦	строительства

	              	¦	                 	¦	конструкций, обеспе-  	¦	или эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	чивающего поворот     	¦

	              	¦	                 	¦	верхнего сечения      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	колонн при сейсмичес- 	¦

	              	¦	                 	¦	ких воздействиях,     	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено жесткое их  	¦

	              	¦	                 	¦	закрепление           	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 37. В колоннах       	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	и стропильных         	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	конструкциях          	¦	каркаса и покрытия

	              	¦	                 	¦	отсутствуют закладные 	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	детали для крепления  	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	связей и распорок.    	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	Выполненные в связи   	¦

	              	¦	                 	¦	с этим обрамления     	¦

	              	¦	                 	¦	конструкций и хомуты  	¦

	              	¦	                 	¦	являются ненадежными  	¦

	              	¦	                 	¦	и не имеют плотного   	¦

	              	¦	                 	¦	прилегания к поверх-  	¦

	              	¦	                 	¦	ностям конструкций    	¦

	              	¦	                 	¦	(по проекту)          	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 38. Крепление        	¦	Снижение прочности

	              	¦	покрытия зданий  	¦	профилированного      	¦	крепления

	              	¦	со стальными     	¦	настила к прогонам    	¦	конструкций

	              	¦	фермами          	¦	покрытия выполнено    	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	реже чем через волну, 	¦	Возможно снижение

	              	¦	                 	¦	а торцов настила      	¦	жесткости диска

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	не в каждой волне     	¦	покрытия и его

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	деформации.

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 39. Соединение между 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	собой листов настила  	¦

	              	¦	                 	¦	комбинированными      	¦

	              	¦	                 	¦	заклепками выполнено  	¦

	              	¦	                 	¦	с шагом, превышающим  	¦

	              	¦	                 	¦	проектную величину    	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 40. Отсутствуют      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	поперечные связи или  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	отдельные их элементы 	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	в плоскости верхних   	¦	покрытия

	              	¦	                 	¦	поясов стропильных    	¦	при дальнейшем

	              	¦	                 	¦	ферм в покрытиях      	¦	строительстве

	              	¦	                 	¦	из стального          	¦	или эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	профилированного листа	¦

	              	¦	                 	¦	или волнистых         	¦

	              	¦	                 	¦	асбестоцементных      	¦

	              	¦	                 	¦	листов в крайних шагах	¦

	              	¦	                 	¦	стропильных ферм или  	¦

	              	¦	                 	¦	промежуточных шагах   	¦

	              	¦	                 	¦	при длине здания свыше	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	60 м (в зависимости от	¦

	              	¦	                 	¦	расчетной сейсмичности	¦

	              	¦	                 	¦	здания)               	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81,       	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 41. Не установлены   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	поперечные связевые   	¦

	              	¦	                 	¦	фермы или отдельные их	¦

	              	¦	                 	¦	элементы в плоскости  	¦

	              	¦	                 	¦	нижних поясов         	¦

	              	¦	                 	¦	стропильных ферм у    	¦

	              	¦	                 	¦	торцов сейсмического  	¦

	              	¦	                 	¦	отсека здания и (или) 	¦

	              	¦	                 	¦	отдельные распорки    	¦

	              	¦	                 	¦	и растяжки между      	¦

	              	¦	                 	¦	стропильными фермами  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81,       	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 42. Отсутствуют      	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	отдельные продольные  	¦	элементов покрытия.

	              	¦	                 	¦	связевые фермы вдоль  	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	крайних или средних   	¦	покрытия в процессе

	              	¦	                 	¦	рядов колонн или      	¦	строительства или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	отдельные их элементы 	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	в плоскости нижних    	¦

	              	¦	                 	¦	поясов стропильных    	¦

	              	¦	                 	¦	ферм                  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*,       	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 43. Не установлены   	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	отдельные вертикальные	¦	стропильных ферм.

	              	¦	                 	¦	связи между           	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	стропильными фермами  	¦	покрытия в процессе

	              	¦	                 	¦	на опорах или в       	¦	строительства или

	              	¦	                 	¦	пролете ферм и (или)  	¦	эксплуатации.

	              	¦	                 	¦	отсутствуют отдельные 	¦

	              	¦	                 	¦	элементы этих связей  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81,       	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП II-23-81*,       	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 44. Вертикальные     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	связи между           	¦

	              	¦	                 	¦	стропильными фермами  	¦

	              	¦	                 	¦	установлены не в шагах	¦

	              	¦	                 	¦	ферм, где расположены 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	поперечные связевые   	¦

	              	¦	                 	¦	фермы по поясам       	¦

	              	¦	                 	¦	стропильных ферм      	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81,       	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 45. Крепление связей,	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	распорок и растяжек   	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено с отступле- 	¦

	              	¦	                 	¦	нием от типовых и     	¦

	              	¦	                 	¦	проектных монтажных   	¦

	              	¦	                 	¦	узлов - см. п. 33     	¦

	              	¦	                 	¦	настоящего раздела    	¦

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦

	              	¦	Устройство стыка 	¦	 46. Не выполнена     	¦	Снижение прочности

	              	¦	крановых рельсов 	¦	разрезка крановых     	¦	подкрановых путей.

	              	¦	у антисейсми-    	¦	рельсов на отдельные  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	ческого шва      	¦	участки и не обеспечен	¦	подкрановых балок

	              	¦	                 	¦	проектный суммарный   	¦	и деформации

	              	¦	                 	¦	зазор между этими     	¦	подкрановых путей,

	              	¦	                 	¦	участками             	¦	остановка

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	эксплуатации

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦	кранов.

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	11.3. Много- 	¦	Устройство дисков	¦	 47. Нарушена         	¦	Снижение

	этажные здания	¦	перекрытий или   	¦	последовательность    	¦	устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с каркасом из 	¦	покрытий, узлов  	¦	монтажа. Монтаж       	¦	каркаса здания.

	сборных       	¦	сопряжения       	¦	конструкций перекрытий	¦	Возможно обрушение

	железобетонных	¦	элементов каркаса	¦	и покрытий начат с    	¦	конструкций в

	конструкций по	¦	                 	¦	установки рядовых плит	¦	период монтажа

	сериям        	¦	                 	¦	(вместо монтажа       	¦	каркаса.

	1.420.1-20с и 	¦	                 	¦	связевых плит по      	¦

	1.420.1-19с.  	¦	                 	¦	продольным осям здания	¦

	Конструкции   	¦	                 	¦	и плит, примыкающих к 	¦

	каркаса       	¦	                 	¦	продольным монолитным 	¦

	предназначены 	¦	                 	¦	ригелям)              	¦

	для           	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	строительства 	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	в районах с   	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81, серия 	¦

	сейсмичностью 	¦	                 	¦	1.420.1-20с)          	¦

	7, 8 и 9      	¦	                 	¦	 48. Крепление        	¦	Снижение прочности

	баллов.       	¦	                 	¦	связевых плит         	¦	дисков перекрытий.

	Предусмотрено 	¦	                 	¦	перекрытий и плит,    	¦	Возможно снижение

	устройство    	¦	                 	¦	примыкающих к         	¦	устойчивости

	одинаковой    	¦	                 	¦	монолитным ригелям,   	¦	каркаса здания и

	сетки колонн  	¦	                 	¦	выполнено в двух      	¦	разрушение его

	по всем       	¦	                 	¦	местах вместо 4-х     	¦	элементов.

	этажам, а     	¦	                 	¦	по проекту            	¦

	также с       	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с,   	¦

	укрупненной   	¦	                 	¦	серия 1.420.1-19с)    	¦

	сеткой колонн 	¦	                 	¦	 49. Параметры сварных	¦	       - " -

	верхнего этажа	¦	                 	¦	швов в местах         	¦

	пролетом 18 и 	¦	                 	¦	закрепления плит      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	24 м с        	¦	                 	¦	снижены против        	¦

	шарнирным     	¦	                 	¦	проектных             	¦

	опиранием     	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с,   	¦

	стропильных   	¦	                 	¦	серия 1.420.1-19с)    	¦

	конструкций   	¦	                 	¦	 50. Отсутствуют      	¦	Снижение прочности

	как для       	¦	                 	¦	шпонки и пазы на      	¦	дисков перекрытия и

	одноэтажных   	¦	                 	¦	внешних сторонах      	¦	покрытия.

	зданий.       	¦	                 	¦	граней плит перекрытия	¦	Снижена

	Прочность и   	¦	                 	¦	и покрытия            	¦	сейсмостойкость

	устойчивость  	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	здания.

	каркаса в     	¦	                 	¦	проектированию        	¦	Возможно разрушение

	поперечном    	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦	элементов каркаса.

	направлении   	¦	                 	¦	 51. В пустотном      	¦	       - " -

	обеспечивается	¦	                 	¦	настиле не установлены	¦

	поперечными   	¦	                 	¦	арматурные каркасы    	¦

	рамами,       	¦	                 	¦	между плитами в       	¦

	образованными 	¦	                 	¦	опорной части         	¦

	из сборных ж/б	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	колонн и      	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	ригелей с     	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	жесткими      	¦	                 	¦	 52. Замоноличивание  	¦	       - " -

	узлами        	¦	                 	¦	швов выполнено бетоном	¦

	сопряжений.   	¦	                 	¦	или раствором         	¦

	Прочность и   	¦	                 	¦	непроектной (более    	¦

	устойчивость  	¦	                 	¦	низкой) марки         	¦

	каркаса в     	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с    	¦

	продольном    	¦	                 	¦	и серия 1.420.1-19с,  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	направлении   	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	обеспечивается	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	постановкой   	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	вертикальных  	¦	                 	¦	 53. Не выполнена     	¦	       - " -

	стальных      	¦	                 	¦	защита арматурных     	¦

	связей по     	¦	                 	¦	стержней и сеток,     	¦

	колоннам, либо	¦	                 	¦	выступающих выше плит,	¦

	продольными   	¦	                 	¦	мелкозернистым бетоном	¦

	рамами,       	¦	                 	¦	класса В25 или        	¦

	образованными 	¦	                 	¦	раствором марки 200   	¦

	колоннами и   	¦	                 	¦	слоем 30 мм           	¦

	монолитными   	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-19с)   	¦

	продольными   	¦	                 	¦	 54. Монолитные       	¦	Снижение

	ригелями,     	¦	                 	¦	железобетонные        	¦	устойчивости

	расположенными	¦	                 	¦	продольные ригели     	¦	каркаса здания.

	по осям       	¦	                 	¦	выполнены до монтажа  	¦	Возможно обрушение

	колонн. В     	¦	                 	¦	железобетонных плит   	¦	конструкций в

	материале     	¦	                 	¦	перекрытий и покрытия 	¦	период монтажа.

	отражены      	¦	                 	¦	и крепления их к      	¦

	возможные     	¦	                 	¦	поперечным ригелям    	¦

	нарушения     	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с,   	¦

	антисейсмичес-	¦	                 	¦	серия 1.420.1-19с,    	¦

	ких мероприя- 	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	тий указанных 	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	серий.        	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	Нарушения     	¦	                 	¦	 55. В узлах          	¦	Снижение прочности

	общих         	¦	                 	¦	сопряжения сборных    	¦	узлов сопряжения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требований см.	¦	                 	¦	железобетонных ригелей	¦	Возможно их

	серии 1.420   	¦	                 	¦	с колоннами не        	¦	разрушение.

	в разделе 3   	¦	                 	¦	установлено требуемое 	¦

	              	¦	                 	¦	количество поперечной 	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры (хомутов)    	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с)   	¦

	              	¦	                 	¦	 56. Отверстия в      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	колоннах для пропуска 	¦	узла сопряжения.

	              	¦	                 	¦	арматурных стержней   	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	монолитных ригелей не 	¦	узлов сопряжения

	              	¦	                 	¦	заполнены раствором   	¦	монолитных ригелей

	              	¦	                 	¦	или заполнены         	¦	с колоннами и

	              	¦	                 	¦	некачественно.        	¦	снижение

	              	¦	                 	¦	Отдельные стержни     	¦	сейсмостойкости

	              	¦	                 	¦	вместо отверстий      	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	установлены у боковых 	¦

	              	¦	                 	¦	граней колонн         	¦

	              	¦	                 	¦	 57. В местах         	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	примыкания монолитных 	¦

	              	¦	                 	¦	ригелей к колоннам не 	¦

	              	¦	                 	¦	установлено требуемое 	¦

	              	¦	                 	¦	количество арматурных 	¦

	              	¦	                 	¦	сеток                 	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	 58. Нарушена техноло-	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	гическая последова-   	¦	каркаса здания.

	              	¦	                 	¦	тельность работ по    	¦	Снижение жесткости

	              	¦	                 	¦	замоноличиванию узлов 	¦	диска перекрытия

	              	¦	                 	¦	сопряжения ригелей    	¦	и сейсмостойкости

	              	¦	                 	¦	с колоннами, в        	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	соответствии с которой	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	бетонирование         	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	монолитных ригелей    	¦	каркаса.

	              	¦	                 	¦	должно производиться  	¦

	              	¦	                 	¦	одновременно с        	¦

	              	¦	                 	¦	замоноличиванием узлов	¦

	              	¦	                 	¦	и после окончания     	¦

	              	¦	                 	¦	монтажа плит          	¦

	              	¦	                 	¦	перекрытий            	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.420.1-20с,   	¦

	              	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	11.4. Много- 	¦	Устройство дисков	¦	 59. Снижены параметры	¦	Снижение прочности

	этажные здания	¦	перекрытий или   	¦	сварных швов в        	¦	узлов сопряжения

	с каркасом из 	¦	покрытий, узлов  	¦	соединениях арматуры  	¦	ригелей с

	сборных       	¦	сопряжения       	¦	ригелей с опорными    	¦	колоннами.

	железобетонных	¦	элементов каркаса	¦	уголками и арматурными	¦	Возможны деформации

	конструкций по	¦	                 	¦	выпусками колонн      	¦	в узлах и снижение

	серии         	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89) 	¦	устойчивости

	1.020.1-2с/89.	¦	                 	¦	                      	¦	каркаса здания.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сборные       	¦	                 	¦	 60. Уменьшена глубина	¦	       - " -

	железобетонные	¦	                 	¦	опирания арматурных   	¦

	конструкции   	¦	                 	¦	выпусков ригелей      	¦

	каркаса       	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89) 	¦

	предназначены 	¦	                 	¦	 61. Не установлено   	¦	       - " -

	для           	¦	                 	¦	требуемое количество  	¦

	межвидового   	¦	                 	¦	поперечной арматуры   	¦

	применения    	¦	                 	¦	(хомутов) в узлах, не 	¦

	многоэтажных  	¦	                 	¦	приварена поперечная  	¦

	общественных  	¦	                 	¦	арматура к опорным    	¦

	зданий, произ-	¦	                 	¦	уголкам колонн        	¦

	водственных и 	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89) 	¦

	вспомогатель- 	¦	                 	¦	 62. Ванная сварка    	¦	Снижение прочности

	ных зданий    	¦	                 	¦	выпусков арматуры в   	¦	узлов сопряжения.

	промпредприя- 	¦	                 	¦	узлах сопряжения      	¦	Возможны деформации

	тий для       	¦	                 	¦	ригелей с колоннами   	¦	в узлах и снижение

	строительства 	¦	                 	¦	выполнена до укладки  	¦	сейсмостойкости

	в районах с   	¦	                 	¦	на ригели плит пере-  	¦	здания.

	сейсмичностью 	¦	                 	¦	крытий и лестничных   	¦

	7, 8 и 9      	¦	                 	¦	маршей, а при монтаже 	¦

	баллов.       	¦	                 	¦	консольных ригелей    	¦

	Габаритные    	¦	                 	¦	ванная сварка         	¦

	размеры       	¦	                 	¦	выполнена после       	¦

	зданий:       	¦	                 	¦	укладки на них панелей	¦

	пролеты от 3  	¦	                 	¦	перекрытий            	¦

	до 9 м; высоты	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89, 	¦

	этажей от 3,3 	¦	                 	¦	вып. 6-1)             	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	до 7,2 м с    	¦	                 	¦	 63. Отсутствуют      	¦	Снижение прочности

	количеством   	¦	                 	¦	шпонки и пазы на      	¦	дисков перекрытия и

	этажей до 16. 	¦	                 	¦	боковых поверхностях  	¦	покрытия.

	Все рамы      	¦	                 	¦	плит перекрытия       	¦	Снижена

	поперечного   	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	сейсмостойкость

	направления,  	¦	                 	¦	проектированию        	¦	здания.

	а также       	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦	Возможно

	продольные    	¦	                 	¦	                      	¦	повреждение

	наружные рамы 	¦	                 	¦	                      	¦	элементов каркаса

	запроектирова-	¦	                 	¦	                      	¦	здания.

	ны с жесткими 	¦	                 	¦	 64. Связевые плиты   	¦	       - " -

	узлами        	¦	                 	¦	не имеют закладных    	¦

	сопряжения    	¦	                 	¦	деталей для крепления 	¦

	ригелей с     	¦	                 	¦	к верху ригеля или    	¦

	колоннами, а  	¦	                 	¦	смежных плит между    	¦

	внутренние    	¦	                 	¦	собой                 	¦

	продольные    	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89) 	¦

	рамы - как с  	¦	                 	¦	 65. Рядовые ребристые	¦	       - " -

	жесткими      	¦	                 	¦	плиты не закреплены на	¦

	узлами        	¦	                 	¦	полках ригелей        	¦

	сопряжения    	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89) 	¦

	ригелей с     	¦	                 	¦	 66. Между            	¦	       - " -

	колоннами, так	¦	                 	¦	многопустотными       	¦

	и с шарнирным 	¦	                 	¦	плитами не установлены	¦

	опиранием     	¦	                 	¦	арматурные каркасы    	¦

	связевых плит 	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	перекрытий,   	¦	                 	¦	проектированию        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устанавливае- 	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	мых в створе  	¦	                 	¦	 67. Замоноличивание  	¦	Снижение прочности

	колонн.       	¦	                 	¦	швов выполнено бетоном	¦	дисков перекрытия

	Пространствен-	¦	                 	¦	или раствором         	¦	и покрытия.

	ная           	¦	                 	¦	непроектной (более    	¦	Снижена

	устойчивость  	¦	                 	¦	низкой) марки. Швы    	¦	сейсмостойкость

	зданий        	¦	                 	¦	замоноличивания       	¦	здания.

	обеспечивается	¦	                 	¦	не очищены от         	¦	Возможно

	системой      	¦	                 	¦	строительного мусора. 	¦	повреждение

	вертикальных  	¦	                 	¦	Качество уплотнения   	¦	элементов каркаса

	элементов     	¦	                 	¦	бетона в швах низкое  	¦	здания.

	жесткости,    	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89, 	¦

	объединенных  	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	поэтажно      	¦	                 	¦	 68. Рядовые плиты    	¦	Снижение прочности

	горизонталь-  	¦	                 	¦	уложены ранее связевых	¦	дисков перекрытий.

	ными дисками  	¦	                 	¦	ребристых плит, что не	¦	Возможно снижение

	перекрытий,   	¦	                 	¦	позволяет осуществить 	¦	сейсмостойкости

	распределяющих	¦	                 	¦	проектное закрепление 	¦	здания.

	усилия от     	¦	                 	¦	связевых плит к       	¦

	горизонтальных	¦	                 	¦	ригелям               	¦

	нагрузок между	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	рамами каркаса	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	(рамная схема)	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	или рамами и  	¦	                 	¦	 69. Пристенные       	¦	       - " -

	диафрагмами   	¦	                 	¦	продольные ригели     	¦

	жесткости     	¦	                 	¦	смонтированы ранее    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(рамно-       	¦	                 	¦	внутренних продольных 	¦

	связевая      	¦	                 	¦	связевых панелей      	¦

	система). В   	¦	                 	¦	перекрытий            	¦

	материале     	¦	                 	¦	(серия 1.020.1-2с/89, 	¦

	отражены      	¦	                 	¦	Пособие по            	¦

	возможные     	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	нарушения     	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	антисейсмичес-	¦	Монтаж           	¦	 70. В отдельном шаге 	¦	Потеря устойчивости

	ких           	¦	железобетонных   	¦	колонн отсутствуют    	¦	здания или его

	мероприятий   	¦	панелей диафрагм 	¦	предусмотренные       	¦	части.

	серии.        	¦	жесткости        	¦	проектом диафрагмы    	¦	Возможны

	Нарушения     	¦	                 	¦	жесткости             	¦	повреждения или

	общих         	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦	обрушение каркаса

	требований    	¦	                 	¦	                      	¦	из-за нерасчетного

	см. серию     	¦	                 	¦	                      	¦	распределения

	1.020-1/83    	¦	                 	¦	                      	¦	нагрузок между

	в разделе 3   	¦	                 	¦	                      	¦	несущими элементами

	              	¦	                 	¦	                      	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	 71. Крепление панелей	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	диафрагм жесткости к  	¦	устойчивости здания

	              	¦	                 	¦	колоннам и между собой	¦	или его частей.

	              	¦	                 	¦	выполнено не во всех  	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	местах,               	¦	повреждение узлов

	              	¦	                 	¦	предусмотренных       	¦	сопряжения

	              	¦	                 	¦	проектом. Швы между   	¦	конструкций и

	              	¦	                 	¦	ними не соответствуют 	¦	обрушение отдельных

	              	¦	                 	¦	проектным величинам.  	¦	элементов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	Качество зачеканки и  	¦

	              	¦	                 	¦	заполнения швов       	¦

	              	¦	                 	¦	боковых и горизонталь-	¦

	              	¦	                 	¦	ных шпонок в пределах 	¦

	              	¦	                 	¦	толщины панелей       	¦

	              	¦	                 	¦	перекрытий низкое     	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	              	¦	                 	¦	 72. Сварка выпусков  	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	арматуры диафрагм с   	¦	дисков перекрытий.

	              	¦	                 	¦	выпусками из уголков  	¦	Возможна перегрузка

	              	¦	                 	¦	колонн, ванная сварка 	¦	вертикальных

	              	¦	                 	¦	выпусков горизонталь- 	¦	несущих конструкций

	              	¦	                 	¦	ной арматуры панелей  	¦	и их обрушение.

	              	¦	                 	¦	диафрагм, соединения  	¦

	              	¦	                 	¦	накладками            	¦

	              	¦	                 	¦	вертикальных выпусков 	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры диафрагм с   	¦

	              	¦	                 	¦	проемами выполнены    	¦

	              	¦	                 	¦	некачественно или     	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствуют вообще.   	¦

	              	¦	                 	¦	В монолитные участки  	¦

	              	¦	                 	¦	не установлены        	¦

	              	¦	                 	¦	горизонтальные каркасы	¦

	              	¦	                 	¦	в уровне полок        	¦

	              	¦	                 	¦	диафрагм жесткости с  	¦

	              	¦	                 	¦	проемами              	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/89,    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87)      	¦

	              	¦	Монтаж           	¦	 73. Узлы сопряжения  	¦	Снижение прочности

	              	¦	конструкций      	¦	лестничных маршей, рам	¦	узлов сопряжения

	              	¦	лестничных клеток	¦	и балок с элементами  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	каркаса здания и      	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	фундаментами выполнены	¦	повреждение узлов и

	              	¦	                 	¦	с уменьшением сечения 	¦	обрушение отдельных

	              	¦	                 	¦	соединительных        	¦	элементов.

	              	¦	                 	¦	изделий, параметров   	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов,         	¦

	              	¦	                 	¦	крепление лестничного 	¦

	              	¦	                 	¦	марша к лестничной    	¦

	              	¦	                 	¦	раме вместо           	¦

	              	¦	                 	¦	податливого           	¦

	              	¦	                 	¦	выполняется жестким   	¦

	              	¦	                 	¦	(серия 1.020-1/83)    	¦

	11.5. Много- 	¦	Устройство       	¦	 74. Снижена ширина   	¦	Снижение

	этажные здания	¦	лестничных клеток	¦	антисейсмических швов 	¦	устойчивости

	с другими кон-	¦	и лифтовых шахт  	¦	между конструкциями   	¦	конструкций.

	структивными  	¦	                 	¦	лестничных клеток и   	¦	Возможно

	схемами       	¦	                 	¦	лифтовых шахт,        	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	отделенных от несущих 	¦	или обрушение

	              	¦	                 	¦	конструкций здания в  	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	местах их примыкания  	¦	лестничных клеток

	              	¦	                 	¦	к перекрытиям         	¦	и шахт лифтов.

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 75. Снижена ширина   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	горизонтальных        	¦

	              	¦	                 	¦	антисейсмических швов 	¦

	              	¦	                 	¦	между конструкциями   	¦

	              	¦	                 	¦	ограждений встроенных 	¦

	              	¦	                 	¦	лестничных клеток     	¦

	              	¦	                 	¦	и лифтовых шахт с     	¦

	              	¦	                 	¦	поэтажной разрезкой   	¦

	              	¦	                 	¦	и вышерасположенными  	¦

	              	¦	                 	¦	элементами перекрытия.	¦

	              	¦	                 	¦	В отдельных местах швы	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствуют           	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 76. Антисейсмические 	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	швы заполнены         	¦

	              	¦	                 	¦	неупругим материалом  	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 77. Крепление        	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	ступеней, косоуров,   	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	сборных маршей между  	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	собой и связи         	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	лестничных площадок   	¦	элементов

	              	¦	                 	¦	с перекрытиями при    	¦	лестничных клеток.

	              	¦	                 	¦	лестницах из отдельных	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	элементов выполнено   	¦

	              	¦	                 	¦	ослабленным или       	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствует           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 78. Отсутствуют      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	предусмотренные       	¦	ригелей.

	              	¦	                 	¦	типовыми узлами фторо-	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	пластовые прокладки   	¦	повреждения

	              	¦	                 	¦	под одним концом      	¦	конструкций.

	              	¦	                 	¦	лестничных маршей,    	¦

	              	¦	                 	¦	устанавливаемые на    	¦

	              	¦	                 	¦	монолитные или сборные	¦

	              	¦	                 	¦	ригели                	¦

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦

	11.6. Сте-   	¦	Монтаж стеновых  	¦	 79. Крепление стоек  	¦	Снижение

	новое         	¦	панелей и        	¦	фахверка стен к       	¦	устойчивости

	ограждение    	¦	фахверка в       	¦	колоннам каркаса      	¦	конструкций.

	зданий и      	¦	каркасных зданиях	¦	выполнено не во всех  	¦	Возможно обрушение

	сооружений    	¦	                 	¦	предусмотренных       	¦	стеновых панелей

	              	¦	                 	¦	проектом местах       	¦	и разрушение

	              	¦	                 	¦	с использованием      	¦	конструкций

	              	¦	                 	¦	непроектных соедини-  	¦	покрытия.

	              	¦	                 	¦	тельных элементов, со 	¦

	              	¦	                 	¦	снижением параметров  	¦

	              	¦	                 	¦	сварных швов.         	¦

	              	¦	                 	¦	Крепление верха стоек 	¦

	              	¦	                 	¦	к конструкциям        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	покрытия выполнено    	¦

	              	¦	                 	¦	жестким или           	¦

	              	¦	                 	¦	отсутствует вообще.   	¦

	              	¦	                 	¦	Под отдельные стойки  	¦

	              	¦	                 	¦	не выполнен фундамент 	¦

	              	¦	                 	¦	(проект)              	¦

	              	¦	                 	¦	 80. Величина зазора  	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	между поверхностью    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	стен и конструкциями  	¦	и прочности

	              	¦	                 	¦	каркаса здания менее  	¦	ограждений.

	              	¦	                 	¦	нормативной. В отдель-	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	ных случаях зазор     	¦	стен и повреждение

	              	¦	                 	¦	отсутствует вообще.   	¦	несущих конструкций

	              	¦	                 	¦	Уменьшена ширина      	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	вертикальных          	¦

	              	¦	                 	¦	антисейсмических швов 	¦

	              	¦	                 	¦	в местах пересечения  	¦

	              	¦	                 	¦	торцовых и поперечных 	¦

	              	¦	                 	¦	стен с продольными    	¦

	              	¦	                 	¦	стенами или           	¦

	              	¦	                 	¦	продольными стенами   	¦

	              	¦	                 	¦	смежных отсеков по    	¦

	              	¦	                 	¦	всей высоте здания    	¦

	              	¦	                 	¦	или панели установлены	¦

	              	¦	                 	¦	вплотную              	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81, Пособие	¦

	              	¦	                 	¦	по проектированию     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 81. Отсутствуют      	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	по всей длине стен    	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	горизонтальные        	¦	и прочности

	              	¦	                 	¦	антисейсмические швы  	¦	ограждений.

	              	¦	                 	¦	шириной не менее 20 мм	¦	Возможно обрушение

	              	¦	                 	¦	в уровне опорных      	¦	стен и повреждение

	              	¦	                 	¦	столиков              	¦	несущих конструкций

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦	здания.

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 82. Вертикальные     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	и горизонтальные      	¦

	              	¦	                 	¦	антисейсмические швы  	¦

	              	¦	                 	¦	в стенах заполнены    	¦

	              	¦	                 	¦	недостаточно упругим  	¦

	              	¦	                 	¦	или жестким материалом	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 83. Крепление стен   	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	к каркасу здания      	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено жестким     	¦

	              	¦	                 	¦	или недостаточно      	¦

	              	¦	                 	¦	податливым, что       	¦

	              	¦	                 	¦	препятствует горизон- 	¦

	              	¦	                 	¦	тальным смещениям     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	каркаса вдоль         	¦

	              	¦	                 	¦	самонесущих стен или  	¦

	              	¦	                 	¦	смещениям в пределах  	¦

	              	¦	                 	¦	высот навесных        	¦

	              	¦	                 	¦	участков стен (Пособие	¦

	              	¦	                 	¦	по проектированию     	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	Устройство       	¦	 84. В зданиях с шагом	¦	Снижение

	              	¦	наружных и       	¦	пристенных колонн     	¦	устойчивости стен.

	              	¦	внутренних стен  	¦	более 6 м и высотой   	¦	Возможно

	              	¦	и перегородок    	¦	стен, превышающей 18, 	¦	повреждение и

	              	¦	из кирпича и     	¦	16 и 9 м при расчетной	¦	обрушение стен.

	              	¦	каменной кладки  	¦	сейсмичности          	¦

	              	¦	(характерные     	¦	соответственно 7, 8 и 	¦

	              	¦	нарушения для    	¦	9 баллов, самонесущие 	¦

	              	¦	данного вида     	¦	стены выполнены из    	¦

	              	¦	работ в обычных  	¦	каменной кладки       	¦

	              	¦	условиях         	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	см. раздел 2)    	¦	 85. Армирование      	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	кладки стен высотой   	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	более 12 м при        	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	расчетной сейсмичности	¦	и обрушение стен.

	              	¦	                 	¦	7 баллов, 9 м - 8     	¦

	              	¦	                 	¦	баллов, 6 м - 9 баллов	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено со снижением	¦

	              	¦	                 	¦	площади сечения гори- 	¦

	              	¦	                 	¦	зонтальных стержней в 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	ряду и вертикальной   	¦

	              	¦	                 	¦	арматуры, в отдельных 	¦

	              	¦	                 	¦	местах армирование не 	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено.            	¦

	              	¦	                 	¦	Недостаточна анкеровка	¦

	              	¦	                 	¦	вертикальной арматуры 	¦

	              	¦	                 	¦	в железобетонных      	¦

	              	¦	                 	¦	антисейсмических      	¦

	              	¦	                 	¦	поясах                	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 86. Армирование углов	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	и пересечений стен    	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	выполнено со          	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	значительным снижением	¦	повреждение стен

	              	¦	                 	¦	сечения стержней или  	¦	и отрыв продольных

	              	¦	                 	¦	отсутствует вообще    	¦	стен от поперечных.

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 87. Не обеспечено    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	нормативное сцепление 	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	камня с раствором,    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	категорийность кладки 	¦	и обрушение стен.

	              	¦	                 	¦	не соблюдена          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 88. При отрицательных	¦	Потеря прочности

	              	¦	                 	¦	температурах на       	¦	кладки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	зданиях с расчетной   	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	сейсмичностью 9       	¦	повреждение и

	              	¦	                 	¦	и более баллов        	¦	разрушение стен.

	              	¦	                 	¦	самонесущие и несущие 	¦

	              	¦	                 	¦	стены выполнены из    	¦

	              	¦	                 	¦	штучных материалов    	¦

	              	¦	                 	¦	(кирпича и различных  	¦

	              	¦	                 	¦	видов камня           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 89. Для кладки       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	несущих и самонесущих 	¦	кладки.

	              	¦	                 	¦	стен и заполнения     	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	каркаса применены     	¦	стен при расчетных

	              	¦	                 	¦	кирпич, камни, блоки  	¦	нагрузках.

	              	¦	                 	¦	и раствор, не соответ-	¦

	              	¦	                 	¦	ствующие требованиям  	¦

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 90. Не соблюдены     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	требования проекта и  	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	нормативных документов	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	по устройству         	¦	стен в местах

	              	¦	                 	¦	перемычек из сборного 	¦	опирания перемычек.

	              	¦	                 	¦	и монолитного         	¦

	              	¦	                 	¦	железобетона          	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 91. Крепление стен   	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	к конструкциям каркаса	¦	устойчивости стен.

	              	¦	                 	¦	здания выполнено с    	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	увеличением шага      	¦	повреждение и

	              	¦	                 	¦	установки соединитель-	¦	обрушение стен.

	              	¦	                 	¦	ных элементов. Имеют  	¦

	              	¦	                 	¦	место случаи жесткого 	¦

	              	¦	                 	¦	закрепления. Заанкери-	¦

	              	¦	                 	¦	вание соединительных  	¦

	              	¦	                 	¦	элементов в кладке    	¦

	              	¦	                 	¦	и закрепление их к    	¦

	              	¦	                 	¦	конструкциям каркаса  	¦

	              	¦	                 	¦	выполнено с           	¦

	              	¦	                 	¦	нарушениями проекта   	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 92. Величина зазора  	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	между поверхностью    	¦

	              	¦	                 	¦	стен и конструкциями  	¦

	              	¦	                 	¦	каркаса здания менее  	¦

	              	¦	                 	¦	нормативной. В        	¦

	              	¦	                 	¦	отдельных случаях     	¦

	              	¦	                 	¦	зазор отсутствует     	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 93. При устройстве   	¦	Потеря устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	антисейсмических      	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	поясов в кирпичных    	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	стенах уменьшены      	¦	и обрушение стен.

	              	¦	                 	¦	размеры их сечений,   	¦

	              	¦	                 	¦	снижено проектное     	¦

	              	¦	                 	¦	сечение арматуры. Не  	¦

	              	¦	                 	¦	выполнены нормативные 	¦

	              	¦	                 	¦	требования по устрой- 	¦

	              	¦	                 	¦	ству равнопрочных     	¦

	              	¦	                 	¦	стыков стержней, их   	¦

	              	¦	                 	¦	расположению, по      	¦

	              	¦	                 	¦	установке хомутов и   	¦

	              	¦	                 	¦	заанкериванию поясов  	¦

	              	¦	                 	¦	в кладку стен.        	¦

	              	¦	                 	¦	Уплотнение бетона     	¦

	              	¦	                 	¦	произведено некачест- 	¦

	              	¦	                 	¦	венно, прочность его  	¦

	              	¦	                 	¦	ниже проектной.       	¦

	              	¦	                 	¦	Имеют место случаи    	¦

	              	¦	                 	¦	выполнения незамкнутых	¦

	              	¦	                 	¦	поясов (с разрывом)   	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81,        	¦

	              	¦	                 	¦	СНиП 3.03.01-87,      	¦

	              	¦	                 	¦	проект)               	¦

	              	¦	                 	¦	 94. Ширина простенков	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	снижена против        	¦	простенков.

	              	¦	                 	¦	проектной. В нарушение	¦	Возможно появление
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	нормативных требований	¦	наклонных трещин

	              	¦	                 	¦	проемы шириной более  	¦	в простенках и их

	              	¦	                 	¦	3,5, 3 и 2,5 м        	¦	разрушение.

	              	¦	                 	¦	соответственно при 7, 	¦

	              	¦	                 	¦	8 и 9-балльной        	¦

	              	¦	                 	¦	сейсмичности выполнены	¦

	              	¦	                 	¦	без железобетонного   	¦

	              	¦	                 	¦	обрамления            	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 95. Не выполнены     	¦	       - " -

	              	¦	                 	¦	железобетонные        	¦

	              	¦	                 	¦	обрамления или        	¦

	              	¦	                 	¦	армирование простенков	¦

	              	¦	                 	¦	небольшой ширины,     	¦

	              	¦	                 	¦	в том числе при кладке	¦

	              	¦	                 	¦	I категории - менее   	¦

	              	¦	                 	¦	0,64; 0,9 и 1,16 м,   	¦

	              	¦	                 	¦	при кладке            	¦

	              	¦	                 	¦	II категории - менее  	¦

	              	¦	                 	¦	0,77; 1,16 и 1,55 при 	¦

	              	¦	                 	¦	расчетной сейсмичности	¦

	              	¦	                 	¦	соответственно 7, 8 и 	¦

	              	¦	                 	¦	9 баллов, а для       	¦

	              	¦	                 	¦	угловых простенков    	¦

	              	¦	                 	¦	ширина должна быть    	¦

	              	¦	                 	¦	на 25 см больше       	¦

	              	¦	                 	¦	указанных выше        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 96. Отсутствуют      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	или выполнены         	¦	перегородок.

	              	¦	                 	¦	с уменьшением         	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	нормируемой величины  	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	антисейсмические швы  	¦

	              	¦	                 	¦	между торцевыми       	¦

	              	¦	                 	¦	гранями перегородок   	¦

	              	¦	                 	¦	и колоннами, а также  	¦

	              	¦	                 	¦	стенами каркасных     	¦

	              	¦	                 	¦	зданий и в местах     	¦

	              	¦	                 	¦	сопряжения панелей    	¦

	              	¦	                 	¦	поперечных и          	¦

	              	¦	                 	¦	продольных перегородок	¦

	              	¦	                 	¦	между собой. При      	¦

	              	¦	                 	¦	наличии швов они      	¦

	              	¦	                 	¦	заполнены неупругими  	¦

	              	¦	                 	¦	материалами           	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 97. Отсутствуют      	¦	Потеря устойчивости

	              	¦	                 	¦	или выполнены с       	¦	перегородок.

	              	¦	                 	¦	уменьшением           	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	нормируемой величины  	¦	обрушение.

	              	¦	                 	¦	горизонтальные        	¦

	              	¦	                 	¦	антисейсмические швы  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	между верхней гранью  	¦

	              	¦	                 	¦	перегородок и         	¦

	              	¦	                 	¦	элементами перекрытий 	¦

	              	¦	                 	¦	и покрытий с учетом их	¦

	              	¦	                 	¦	прогиба под нагрузкой.	¦

	              	¦	                 	¦	При наличии швов они  	¦

	              	¦	                 	¦	заполнены неупругими  	¦

	              	¦	                 	¦	материалами           	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 98. Трубопроводы,    	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	воздуховоды и другие  	¦	перегородок и стен.

	              	¦	                 	¦	коммуникации проложены	¦	Возможны локальные

	              	¦	                 	¦	сквозь стены и        	¦	повреждения кладки.

	              	¦	                 	¦	перегородки без       	¦

	              	¦	                 	¦	зазоров или имеющиеся 	¦

	              	¦	                 	¦	зазоры заполнены      	¦

	              	¦	                 	¦	неупругим материалом  	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 99. Крепление        	¦	Снижение

	              	¦	                 	¦	перегородок к несущим 	¦	устойчивости

	              	¦	                 	¦	конструкциям выполнено	¦	перегородок.

	              	¦	                 	¦	жестким или недоста-  	¦	Возможно

	              	¦	                 	¦	точно податливым.     	¦	повреждение

	              	¦	                 	¦	Допущено использование	¦	и обрушение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	непроектных стальных  	¦	перегородок.

	              	¦	                 	¦	соединительных        	¦

	              	¦	                 	¦	элементов. Крепление  	¦

	              	¦	                 	¦	осуществлено не во    	¦

	              	¦	                 	¦	всех предусмотренных  	¦

	              	¦	                 	¦	проектом местах       	¦

	              	¦	                 	¦	(Пособие по           	¦

	              	¦	                 	¦	проектированию        	¦

	              	¦	                 	¦	к СНиП II-7-81)       	¦

	              	¦	                 	¦	 100. Анкеровка       	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	(заделка) балок и     	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	перемычек в каменной  	¦	Возможно разрушение

	              	¦	                 	¦	кладке выполнена менее	¦	стен и обрушение

	              	¦	                 	¦	250 мм                	¦	балок и перемычек.

	              	¦	                 	¦	(СНиП II-7-81)        	¦

	              	¦	                 	¦	 101. Отсутствуют     	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	бетонные подушки или  	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	антисейсмический пояс 	¦	Возможны

	              	¦	                 	¦	в местах опирания     	¦	повреждения стен

	              	¦	                 	¦	балок на каменную     	¦	и обрушение балок.

	              	¦	                 	¦	кладку                	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	              	¦	                 	¦	 102. Допущено        	¦	Снижение прочности

	              	¦	                 	¦	ослабление стен       	¦	стен.

	              	¦	                 	¦	вследствие устройства 	¦	Возможно их

	              	¦	                 	¦	непредусмотренных     	¦	повреждение.

	              	¦	                 	¦	проектом проемов,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                 	¦	борозд и ниш          	¦

	              	¦	                 	¦	(СНиП 3.03.01-87)     	¦

	III. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
	СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	Вид и назначение	¦	Основные показа- 	¦	 Возможные нарушения 	¦	    Возможные

	   материала,   	¦	тели качества    	¦	показателей качества,	¦	   последствия

	  конструкции,  	¦	материала, конст-	¦	приводящие к снижению	¦	  от допущенных

	    изделия     	¦	рукции, изделия, 	¦	     прочностных     	¦	    дефектов и

	                	¦	характеризующие  	¦	     параметров      	¦	    нарушений

	                	¦	их прочностные и 	¦	    строительных     	¦

	                	¦	функциональные   	¦	     материалов,     	¦

	                	¦	свойства согласно	¦	конструкций и изделий	¦

	                	¦	требованиям норм 	¦	                     	¦

	                	¦	и стандартов     	¦	                     	¦

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	       1        	¦	        2        	¦	          3          	¦	        4

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	               РАЗДЕЛ 12. ПРЕДПРИЯТИЯ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	12.1. Несущие  	¦	 Геометрические  	¦	                     	¦

	конструкции     	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	каркаса,        	¦	Предельные       	¦	 1. На выпускаемые   	¦	Возможно снижение

	перекрытий      	¦	отклонения       	¦	конструкции          	¦	прочностных

	и покрытий,     	¦	геометрических   	¦	отсутствуют стандарты	¦	параметров или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фундаменты,     	¦	параметров не    	¦	и технические условия	¦	функциональных

	лестницы и т.п. 	¦	должны превышать 	¦	(отсутствуют         	¦	свойств

	                	¦	указанных в      	¦	требования к точности	¦	строительных

	                	¦	ГОСТ 13015.0-83  	¦	изготовления         	¦	материалов,

	                	¦	и установленных  	¦	конструкций)         	¦	конструкций и

	                	¦	стандартами или  	¦	                     	¦	изделий.

	                	¦	техническими     	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	условиями на     	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	конструкции      	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	конкретных видов 	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	 2. Методы контроля  	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	линейных размеров и  	¦

	                	¦	                 	¦	сечений элементов    	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	                 	¦	установленным        	¦

	                	¦	                 	¦	стандартом           	¦

	                	¦	                 	¦	 3. Отклонения от    	¦	Снижение прочности

	                	¦	                 	¦	номинальных размеров 	¦	конструкций.

	                	¦	                 	¦	превышают предельно  	¦	Возможно уменьше-

	                	¦	                 	¦	допустимые нормы     	¦	ние опорных площа-

	                	¦	                 	¦	                     	¦	дей конструкций

	                	¦	                 	¦	                     	¦	или из-за превыше-

	                	¦	                 	¦	                     	¦	ния размеров их

	                	¦	                 	¦	                     	¦	отбраковка

	                	¦	                 	¦	                     	¦	на стройках.

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	   прочности,    	¦	                     	¦

	                	¦	   жесткости и   	¦	                     	¦

	                	¦	трещиностойкости 	¦	                     	¦

	                	¦	Марка (класс)    	¦	 4. Изготовление     	¦	Снижение прочности

	                	¦	бетона по        	¦	контрольных образцов,	¦	конструкций.

	                	¦	прочности        	¦	их хранение и        	¦	Возможно их

	                	¦	на сжатие и      	¦	испытания не         	¦	разрушение

	                	¦	растяжение, по   	¦	соответствуют        	¦	при невыгодном

	                	¦	морозостойкости, 	¦	требованиям          	¦	сочетании

	                	¦	по водонепро-    	¦	стандартов; класс по 	¦	нагрузок.

	                	¦	ницаемости, по   	¦	прочности на осевое  	¦

	                	¦	плотности должна 	¦	растяжение не        	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	контролируется       	¦

	                	¦	требованиям      	¦	 5. Отклонения       	¦	      - " -

	                	¦	СТ СЭВ 1406-78   	¦	ближайшей марки      	¦

	                	¦	и др. действующих	¦	бетона от средней    	¦

	                	¦	стандартов по    	¦	прочности класса     	¦

	                	¦	указанным        	¦	превышают значения по	¦

	                	¦	показателям      	¦	ГОСТ 25192-82 и      	¦

	                	¦	                 	¦	ГОСТ 13015.0-83      	¦

	                	¦	                 	¦	 6. Марка бетона по  	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	морозостойкости и    	¦

	                	¦	                 	¦	водонепроницаемости  	¦

	                	¦	                 	¦	определена при       	¦

	                	¦	                 	¦	меньшем количестве   	¦

	                	¦	                 	¦	циклов попеременного 	¦

	                	¦	                 	¦	замораживания и      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	оттаивания, либо     	¦

	                	¦	                 	¦	среда выдержки       	¦

	                	¦	                 	¦	контрольных образцов 	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	                 	¦	требованиям          	¦

	                	¦	                 	¦	стандартов           	¦

	                	¦	                 	¦	 7. Коэффициент      	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	вариации при         	¦

	                	¦	                 	¦	подтверждении класса 	¦

	                	¦	                 	¦	(марки) бетона не    	¦

	                	¦	                 	¦	соответствует        	¦

	                	¦	                 	¦	нормативному и       	¦

	                	¦	                 	¦	превышает 13,5% либо 	¦

	                	¦	                 	¦	не ведется его учет  	¦

	                	¦	Отпускная        	¦	 8. Минимальное      	¦	Снижение прочности

	                	¦	прочность бетона 	¦	значение отпускной   	¦	конструкций.

	                	¦	для              	¦	прочности бетона для 	¦	Возможно обрушение

	                	¦	соответствующего 	¦	соответствующей марки	¦	при воздействии

	                	¦	времени года     	¦	ниже установленной   	¦	монтажных и полных

	                	¦	должна быть      	¦	ГОСТ 13015.0-83      	¦	эксплуатационных

	                	¦	не менее         	¦	                     	¦	нагрузок.

	                	¦	установленной    	¦	 9. Отсутствует      	¦	      - " -

	                	¦	ГОСТ 13015.0-83  	¦	гарантия достижения  	¦

	                	¦	                 	¦	требуемой прочности  	¦

	                	¦	                 	¦	через 28 суток       	¦

	                	¦	                 	¦	 10. Отпуск конструк-	¦	       - "-

	                	¦	                 	¦	ций произведен       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	при прочности ниже   	¦

	                	¦	                 	¦	установленной стан-  	¦

	                	¦	                 	¦	дартом или техничес- 	¦

	                	¦	                 	¦	кими условиями       	¦

	                	¦	Передаточная     	¦	 11. Отпуск натяжения	¦	Снижение прочности

	                	¦	прочность для    	¦	арматуры произведен  	¦	и трещиностойкости

	                	¦	предварительно   	¦	при прочности бетона 	¦	конструкций,

	                	¦	напряженных      	¦	менее передаточной,  	¦	а в агрессивной

	                	¦	конструкций      	¦	что приводит к       	¦	среде - потеря

	                	¦	должна быть не   	¦	проскальзыванию      	¦	прочности.

	                	¦	ниже нормируемой,	¦	арматуры, снижению   	¦	Возможно обрушение

	                	¦	но не менее      	¦	трещиностойкости из- 	¦	при строительстве

	                	¦	установленной ТУ 	¦	за увеличенных потерь	¦	и эксплуатации.

	                	¦	или стандартом   	¦	от предварительного  	¦

	                	¦	на конкретную    	¦	обжатия бетона       	¦

	                	¦	продукцию        	¦	                     	¦

	                	¦	Используемая     	¦	 12. Марка стали     	¦	Снижение прочности

	                	¦	арматурная сталь 	¦	не соответствует     	¦	конструкций.

	                	¦	должна           	¦	проектной, а         	¦	При эксплуатации

	                	¦	соответствовать  	¦	химический состав и  	¦	в условиях

	                	¦	классам и маркам,	¦	физико-механические  	¦	агрессивной среды

	                	¦	указанным в      	¦	свойства стали       	¦	возможно их

	                	¦	проекте.         	¦	(при отсутствии      	¦	разрушение.

	                	¦	Прочность и      	¦	сертификата)         	¦

	                	¦	химический состав	¦	испытанием не        	¦

	                	¦	арматурной стали 	¦	подтверждены         	¦

	                	¦	(при отсутствии  	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	сертификата)     	¦	                     	¦

	                	¦	должны быть      	¦	                     	¦

	                	¦	подтверждены     	¦	                     	¦

	                	¦	соответствующими 	¦	                     	¦

	                	¦	испытаниями      	¦	                     	¦

	                	¦	Контролируемая   	¦	 13. Контроль        	¦	Снижение прочности

	                	¦	величина         	¦	натяжения арматуры   	¦	конструкций.

	                	¦	натяжения        	¦	гидродомкратами      	¦	Возможно снижение

	                	¦	напрягаемой      	¦	ведется по показаниям	¦	жесткости и

	                	¦	арматуры         	¦	неоттарированной     	¦	трещиностойкости

	                	¦	предварительно   	¦	гидросистемы         	¦	конструкций.

	                	¦	напряженных      	¦	(домкрат, манометр)  	¦

	                	¦	конструкций      	¦	 14. Результаты      	¦	      - " -

	                	¦	должна           	¦	измерений усилий     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	натяжения по         	¦

	                	¦	проекту          	¦	показаниям манометра 	¦

	                	¦	                 	¦	и по удлинению       	¦

	                	¦	                 	¦	арматуры отличаются  	¦

	                	¦	                 	¦	более чем на 10% в   	¦

	                	¦	                 	¦	меньшую сторону от   	¦

	                	¦	                 	¦	полученных расчетом, 	¦

	                	¦	                 	¦	при этом             	¦

	                	¦	                 	¦	грузоподъемность     	¦

	                	¦	                 	¦	гидродомкрата не     	¦

	                	¦	                 	¦	соответствует        	¦

	                	¦	                 	¦	проектному усилию    	¦

	                	¦	                 	¦	натяжения, менее чем 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	на 15% превышает его 	¦

	                	¦	Температура      	¦	 15. Контроль нагрева	¦	Снижение прочности

	                	¦	нагрева стержне- 	¦	арматуры не ведется, 	¦	конструкции.

	                	¦	вой арматуры при 	¦	возможно снижение    	¦	При невыгодном

	                	¦	электротермичес- 	¦	условного предела    	¦	сочетании

	                	¦	ком способе      	¦	текучести и          	¦	расчетных нагрузок

	                	¦	натяжения не     	¦	временного           	¦	возможна потеря

	                	¦	должна превышать 	¦	сопротивления        	¦	несущей

	                	¦	максимально      	¦	арматурной стали     	¦	способности

	                	¦	допустимой для   	¦	                     	¦	и обрушение.

	                	¦	данной марки     	¦	                     	¦

	                	¦	стали            	¦	                     	¦

	                	¦	Стыковка стержней	¦	 16. Резка стержней  	¦	Снижение прочности

	                	¦	напрягаемой      	¦	произведена дугой,   	¦	стыков и самих

	                	¦	арматуры должна  	¦	торцы стыкуемых на   	¦	стержней.

	                	¦	производиться    	¦	стыкосварочных       	¦	Возможно внезапное

	                	¦	способами,       	¦	машинах стержней не  	¦	обрушение

	                	¦	допускаемыми для 	¦	обработаны согласно  	¦	конструкций из-за

	                	¦	данного класса и 	¦	требованиям ГОСТ,    	¦	разрыва стыка

	                	¦	марки стали, при 	¦	мощность стыковой    	¦	арматуры под

	                	¦	этом резка       	¦	машины               	¦	воздействием

	                	¦	арматурных сталей	¦	не соответствует     	¦	расчетной

	                	¦	классов А-IIIв,  	¦	диаметрам свариваемых	¦	нагрузки.

	                	¦	А-IV, А-V, А-VI, 	¦	стержней, контроль   	¦

	                	¦	А -IV, А -V,     	¦	прочности сварных    	¦

	                	¦	 т      т        	¦	соединений не        	¦

	                	¦	А -VI и А -VII   	¦	производится         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	 т       т       	¦	                     	¦

	                	¦	электрической    	¦	                     	¦

	                	¦	дугой не         	¦	                     	¦

	                	¦	допускается.     	¦	                     	¦

	                	¦	Конструкция      	¦	                     	¦

	                	¦	сварных стыков   	¦	                     	¦

	                	¦	должна           	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	ГОСТ 14098-85    	¦	                     	¦

	                	¦	Методы заготовки 	¦	 17. Не производятся 	¦	Снижение прочности

	                	¦	стержней         	¦	систематические      	¦	конструкций.

	                	¦	напрягаемой      	¦	проверки расстояний  	¦	Возможно снижение

	                	¦	арматуры заданной	¦	между упорами форм и 	¦	трещиностойкости

	                	¦	длины при элект- 	¦	корректировки длины  	¦	конструкций, их

	                	¦	ротермическом    	¦	заготавливаемых      	¦	жесткости, а при

	                	¦	способе натяжения	¦	стержней, изменяются 	¦	эксплуатации в

	                	¦	должны обеспечи- 	¦	(не стабильны)       	¦	агрессивной среде

	                	¦	вать контролиру- 	¦	параметры концевых   	¦	снижение прочности

	                	¦	емое натяжение   	¦	анкеров, не          	¦	вплоть до потери

	                	¦	в установленных  	¦	контролируется       	¦	несущей

	                	¦	пределах.        	¦	соответствующим      	¦	способности.

	                	¦	Концевые         	¦	способом величина    	¦

	                	¦	временные анкеры 	¦	натяжения арматуры   	¦

	                	¦	в виде высаженной	¦	                     	¦

	                	¦	головки, опрессо-	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	ванной шайбы или 	¦	                     	¦

	                	¦	приваренных      	¦	                     	¦

	                	¦	коротышей в части	¦	                     	¦

	                	¦	образования      	¦	                     	¦

	                	¦	опорной поверх-  	¦	                     	¦

	                	¦	ности не должны  	¦	                     	¦

	                	¦	допускать превы- 	¦	                     	¦

	                	¦	шения принятых в 	¦	                     	¦

	                	¦	расчете потерь   	¦	                     	¦

	                	¦	предварительного 	¦	                     	¦

	                	¦	напряжения,      	¦	                     	¦

	                	¦	вследствие       	¦	                     	¦

	                	¦	увеличенного     	¦	                     	¦

	                	¦	обжатия анкеров  	¦	                     	¦

	                	¦	Отпуск натяжения 	¦	 18. Производится    	¦	Снижение прочности

	                	¦	арматуры должен  	¦	резкий отпуск        	¦	в приопорной зоне

	                	¦	быть плавным.    	¦	арматуры перерезанием	¦	конструкции.

	                	¦	Перерезание      	¦	электродугой, при    	¦	Для отдельных

	                	¦	стержней         	¦	этом возможно ее     	¦	конструкций с

	                	¦	электродугой     	¦	проскальзывание      	¦	незначительной

	                	¦	недопустимо      	¦	с образованием       	¦	высотой на опоре

	                	¦	                 	¦	продольной трещины   	¦	возможна потеря

	                	¦	                 	¦	по оси стержней      	¦	несущей

	                	¦	                 	¦	                     	¦	способности.

	                	¦	                 	¦	 19. Не соблюдаются  	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	правила натяжения и  	¦

	                	¦	                 	¦	отпуска напрягаемой  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	арматуры, а также    	¦

	                	¦	                 	¦	геометрические       	¦

	                	¦	                 	¦	параметры размещения 	¦

	                	¦	                 	¦	ее в сечении         	¦

	                	¦	Трещины в сжатой 	¦	 20. Допущены        	¦	Снижение прочности

	                	¦	зоне с раскрытием	¦	наклонные и          	¦	в зонах, где в

	                	¦	более 0,3 мм,    	¦	вертикальные трещины 	¦	расчетах учтена

	                	¦	вследствие выгиба	¦	в приопорной зоне -  	¦	работа бетона

	                	¦	конструкций,     	¦	следствие нарушения  	¦	на растяжение.

	                	¦	технологические  	¦	технологических      	¦	Возможно обрушение

	                	¦	трещины по       	¦	требований прогрева  	¦	при эксплуатации.

	                	¦	наклонному сече- 	¦	конструкций в формах 	¦

	                	¦	нию в приопорной 	¦	с паровой рубашкой   	¦

	                	¦	зоне изгибаемых  	¦	                     	¦

	                	¦	конструкций или  	¦	                     	¦

	                	¦	вертикальные     	¦	                     	¦

	                	¦	трещины, отсека- 	¦	                     	¦

	                	¦	ющие зону анке-  	¦	                     	¦

	                	¦	ровки стержней   	¦	                     	¦

	                	¦	рабочей арматуры 	¦	                     	¦

	                	¦	недопустимы      	¦	                     	¦

	                	¦	Использование для	¦	 21. Допущено        	¦	Снижение прочности

	                	¦	предварительно   	¦	использование        	¦	конструкций.

	                	¦	напряженных кон- 	¦	горячего цемента, что	¦	Возможно обрушение

	                	¦	струкций, армиро-	¦	приводит к увеличению	¦	при невыгодном

	                	¦	ванных прядевой  	¦	несвязанной влаги,   	¦	сочетании

	                	¦	арматурой,       	¦	конденсирующейся на  	¦	нагрузок.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	бетонов,         	¦	арматуре и созданию  	¦

	                	¦	приготовленных   	¦	условий для          	¦

	                	¦	с применением    	¦	проскальзывания      	¦

	                	¦	горячего цемента,	¦	арматуры при отпуске 	¦

	                	¦	обладающего      	¦	натяжения из-за      	¦

	                	¦	ложной           	¦	уменьшения сцепления 	¦

	                	¦	водопотребностью 	¦	ее с бетоном         	¦

	                	¦	по результатам   	¦	                     	¦

	                	¦	определения      	¦	                     	¦

	                	¦	нормальной       	¦	                     	¦

	                	¦	густоты          	¦	                     	¦

	                	¦	цементного теста,	¦	                     	¦

	                	¦	недопустимо.     	¦	                     	¦

	                	¦	(Из опыта        	¦	                     	¦

	                	¦	изготовления     	¦	                     	¦

	                	¦	предварительно   	¦	                     	¦

	                	¦	напряженных      	¦	                     	¦

	                	¦	конструкций)     	¦	                     	¦

	                	¦	Оценка прочности,	¦	 22. Испытания       	¦	Снижение прочности

	                	¦	жесткости и      	¦	конструкций          	¦	конструкций.

	                	¦	трещиностойкости 	¦	нагружением или      	¦	Прочность

	                	¦	должна           	¦	неразрушающими       	¦	отгружаемых

	                	¦	производиться    	¦	методами,            	¦	конструкций

	                	¦	путем испытания  	¦	предусмотренные      	¦	соответствующей

	                	¦	конструкций      	¦	в проектах и         	¦	марки не

	                	¦	нагружением или  	¦	соответствующих      	¦	подтверждена.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	неразрушающими   	¦	стандартах, не       	¦	Возможна потеря

	                	¦	методами в       	¦	произведены либо     	¦	несущей

	                	¦	соответствии     	¦	выполнены с          	¦	способности при

	                	¦	с требованиями   	¦	нарушением требований	¦	действии полной

	                	¦	ГОСТ 13015.0-81  	¦	ГОСТ 8829-85         	¦	расчетной

	                	¦	и ГОСТ 8829-85   	¦	                     	¦	нагрузки.

	                	¦	в порядке и      	¦	                     	¦	Провести

	                	¦	объемах,         	¦	                     	¦	необходимые

	                	¦	установленных    	¦	                     	¦	испытания и по

	                	¦	для ответственных	¦	                     	¦	их результатам

	                	¦	предварительно   	¦	                     	¦	принять решение.

	                	¦	напряженных      	¦	                     	¦

	                	¦	конструкций      	¦	                     	¦

	                	¦	(фермы, ригели,  	¦	                     	¦

	                	¦	балки, плиты     	¦	                     	¦

	                	¦	перекрытий и     	¦	                     	¦

	                	¦	покрытий,        	¦	                     	¦

	                	¦	подкрановые      	¦	                     	¦

	                	¦	балки, опоры ЛЭП 	¦	                     	¦

	                	¦	и т.п.)          	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	конструктивности 	¦	                     	¦

	                	¦	Номинальное      	¦	 23. Отклонения в    	¦	Снижение прочности

	                	¦	положение        	¦	расстояниях между    	¦	конструкций. Из-за

	                	¦	стержней рабочей 	¦	отдельно             	¦	нарушений условий

	                	¦	арматуры и арма- 	¦	установленными       	¦	бетонирования в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	турных изделий в 	¦	стержнями рабочей    	¦	зонах насыщения

	                	¦	сечениях         	¦	арматуры, между      	¦	арматурой возможны

	                	¦	конструктивного  	¦	рядами арматуры,     	¦	раковины и

	                	¦	элемента должно  	¦	арматурными каркасами	¦	пустоты, снижающие

	                	¦	соответствовать  	¦	и сетками превышают  	¦	долговечность

	                	¦	проекту с норми- 	¦	допустимые           	¦	и приводящие

	                	¦	руемыми допусками	¦	СНиП 3.03.01-87      	¦	к деформациям.

	                	¦	отклонения       	¦	                     	¦

	                	¦	Геометрические   	¦	 24. Сварка          	¦	Снижение прочности

	                	¦	параметры        	¦	арматурных каркасов  	¦	конструкций и

	                	¦	арматурных       	¦	и сеток ведется без  	¦	монтажных узлов.

	                	¦	каркасов и сеток,	¦	использования жестких	¦	Возможно обрушение

	                	¦	расстояния между 	¦	кондукторов, что     	¦	конструкций в

	                	¦	осями рабочих    	¦	может привести к     	¦	период монтажа

	                	¦	стержней, шаг    	¦	увеличению шага      	¦	или эксплуатации.

	                	¦	поперечной       	¦	поперечных стержней  	¦

	                	¦	арматуры,        	¦	в приопорной зоне    	¦

	                	¦	установка        	¦	изгибаемых           	¦

	                	¦	закладных деталей	¦	конструкций и в      	¦

	                	¦	и арматурных     	¦	каркасах колонн      	¦

	                	¦	выпусков должны  	¦	 25. Допущены        	¦	      - " -

	                	¦	соответствовать  	¦	перекосы и смещения  	¦

	                	¦	проекту с        	¦	закладных деталей и  	¦

	                	¦	нормируемыми     	¦	выпусков арматуры    	¦

	                	¦	допусками        	¦	вследствие           	¦

	                	¦	отклонения       	¦	неудовлетворительной 	¦

	                	¦	                 	¦	их фиксации          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	Типы и           	¦	 26. Для образования 	¦	Снижение прочности

	                	¦	конструктивные   	¦	крестообразных       	¦	конструкций.

	                	¦	элементы сварных 	¦	соединений           	¦	Возможно их

	                	¦	соединений в     	¦	используется ручная  	¦	разрушение

	                	¦	арматурных       	¦	дуговая сварка при   	¦	под воздействием

	                	¦	каркасах и сетках	¦	диаметрах и марках   	¦	расчетных

	                	¦	должны           	¦	арматурной стали     	¦	нагрузок.

	                	¦	соответствовать  	¦	недопустимых         	¦

	                	¦	требованиям      	¦	требованиями         	¦

	                	¦	ГОСТ 14098-85    	¦	ГОСТ 14098-85        	¦

	                	¦	                 	¦	 27. Допущены поджоги	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	сечения арматуры, что	¦

	                	¦	                 	¦	снижает прочность    	¦

	                	¦	                 	¦	стержней             	¦

	                	¦	Выполнение       	¦	 28. Тавровые        	¦	Снижение прочности

	                	¦	тавровых         	¦	соединения выполнены 	¦	анкеровки

	                	¦	соединений       	¦	в нераззенкованные   	¦	закладных деталей.

	                	¦	стержней с       	¦	отверстия с обваркой 	¦	Возможен отрыв

	                	¦	листовыми и      	¦	стержней ручной      	¦	анкерных стержней

	                	¦	профильными      	¦	дуговой сваркой      	¦	в узловых

	                	¦	элементами при   	¦	                     	¦	сопряжениях

	                	¦	сварке закладных 	¦	                     	¦	каркасов зданий

	                	¦	деталей должно   	¦	                     	¦	и сооружений,

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦	воспринимающих

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦	растягивающие и

	                	¦	ГОСТ 14098-85    	¦	                     	¦	сдвигающие усилия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	 29. Заготовка       	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	стержней для сварки  	¦

	                	¦	                 	¦	под слоем флюса      	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	                 	¦	технологическим      	¦

	                	¦	                 	¦	требованиям, вследст-	¦

	                	¦	                 	¦	вие чего не происхо- 	¦

	                	¦	                 	¦	дит равномерного     	¦

	                	¦	                 	¦	проплавления металла 	¦

	                	¦	                 	¦	 30. Качество сварки 	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	не контролируется    	¦

	                	¦	                 	¦	механическими        	¦

	                	¦	                 	¦	испытаниями согласно 	¦

	                	¦	                 	¦	ГОСТ 10922-75 либо   	¦

	                	¦	                 	¦	ГОСТ 23858-79        	¦

	                	¦	Номинальная      	¦	 31. Из-за           	¦	Снижение прочности

	                	¦	толщина защитного	¦	неудовлетворительной 	¦	конструкций.

	                	¦	слоя бетона      	¦	сборки и фиксации    	¦	При эксплуатации

	                	¦	должна соответст-	¦	арматурных каркасов и	¦	конструкций в

	                	¦	вовать проектной 	¦	сеток уменьшена      	¦	условиях

	                	¦	в зависимости от 	¦	толщина защитного    	¦	агрессивной среды

	                	¦	линейных размеров	¦	слоя в пределах,     	¦	возможно

	                	¦	поперечного      	¦	превышающих          	¦	преждевременное

	                	¦	сечения          	¦	допустимое           	¦	их разрушение.

	                	¦	конструкции,     	¦	требованиями         	¦

	                	¦	диаметра и марки 	¦	 СНиП 3.03.01-87     	¦

	                	¦	стали арматуры   	¦	и ГОСТ 13015.3-81    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	 32. Не обеспечена   	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	защита арматуры от   	¦

	                	¦	                 	¦	коррозии             	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	Порядок хранения 	¦	                     	¦

	                	¦	    и приемки    	¦	                     	¦

	                	¦	   конструкций   	¦	                     	¦

	                	¦	Складирование и  	¦	 33. При температуре 	¦	Снижение прочности

	                	¦	хранение готовых 	¦	наружного воздуха    	¦	конструкций.

	                	¦	конструкций,     	¦	ниже 0 °C готовые    	¦	Возможны

	                	¦	высота           	¦	конструкции до вывоза	¦	необратимые

	                	¦	штабелирования   	¦	на склад не          	¦	деформации и

	                	¦	должны           	¦	выдерживались в      	¦	разрушения

	                	¦	производиться в  	¦	теплом помещении.    	¦	конструкций и

	                	¦	соответствии с   	¦	Складирование конст- 	¦	отдельных их

	                	¦	требованиями     	¦	рукций произведено в 	¦	элементов.

	                	¦	соответствующих  	¦	положении, не допус- 	¦

	                	¦	стандартов и     	¦	каемом требованиями  	¦

	                	¦	ТУ на них и      	¦	проекта и норм,      	¦

	                	¦	ГОСТ 13015.4-84  	¦	величина штабелей    	¦

	                	¦	                 	¦	более допустимой     	¦

	                	¦	Вывоз конструкций	¦	 34. Отправка        	¦	Снижение прочности

	                	¦	на склад должен  	¦	конструкций ведется  	¦	конструкций.

	                	¦	осуществляться   	¦	без оформления       	¦	Возможна отправка

	                	¦	после приемки их 	¦	документа о качестве 	¦	на стройки

	                	¦	ОТК. На          	¦	и штампа ОТК, либо   	¦	некачественных

	                	¦	конструкции,     	¦	достоверность        	¦	конструкций, с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	принятые ОТК,    	¦	показателей качества 	¦	недостаточной

	                	¦	должен быть выдан	¦	в документе не       	¦	прочностью,

	                	¦	документ об их   	¦	подтверждена         	¦	жесткостью и

	                	¦	качестве         	¦	проверкой соблюдения 	¦	трещиностойкостью.

	                	¦	в соответствии   	¦	указанных выше       	¦

	                	¦	с требованиями   	¦	параметров           	¦

	                	¦	ГОСТ 13015.3-81  	¦	                     	¦

	12.2. Ограж-   	¦	Геометрические   	¦	                     	¦

	дающие          	¦	параметры,       	¦	                     	¦

	конструкции стен	¦	параметры        	¦	                     	¦

	(панели, блоки) 	¦	прочности,       	¦	                     	¦

	                	¦	жесткости и      	¦	                     	¦

	                	¦	трещиностойкости,	¦	                     	¦

	                	¦	конструктивные   	¦	                     	¦

	                	¦	параметры и      	¦	                     	¦

	                	¦	правила хранения 	¦	                     	¦

	                	¦	должны           	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям,     	¦	                     	¦

	                	¦	изложенным в     	¦	                     	¦

	                	¦	пунктах 1 - 34   	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	 Функциональные  	¦	                     	¦

	                	¦	   требования    	¦	                     	¦

	                	¦	Показатели       	¦	 35. Превышен        	¦	Снижение

	                	¦	плотности легкого	¦	объемный вес бетона  	¦	функциональных

	                	¦	и ячеистого      	¦	с соответствующим    	¦	свойств

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	бетонов,         	¦	ухудшением           	¦	конструкций.

	                	¦	используемых     	¦	теплоизоляционных    	¦	Снижены

	                	¦	в ограждающих    	¦	свойств и увеличением	¦	теплотехнические

	                	¦	конструкциях,    	¦	массы конструкций    	¦	характеристики

	                	¦	должны           	¦	                     	¦	ограждающих

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦	конструкций.

	                	¦	проектной марке  	¦	                     	¦

	                	¦	Коэффициент      	¦	 36. Превышены       	¦	      - " -

	                	¦	теплопроводности 	¦	показатели плотности 	¦

	                	¦	конструкций из   	¦	бетона,              	¦

	                	¦	легкого бетона   	¦	предусмотренные      	¦

	                	¦	должен           	¦	проектом или ТУ      	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	СНиП II-3-79     	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	 37. Используемый    	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	легкий заполнитель   	¦

	                	¦	                 	¦	по условиям хранения 	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	                 	¦	паспортным данным    	¦

	                	¦	                 	¦	на его изготовление  	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Показатели    	¦	                     	¦

	                	¦	  долговечности  	¦	                     	¦

	                	¦	Антикоррозионные 	¦	 38. Подготовка      	¦	Снижение прочности

	                	¦	покрытия стальных	¦	поверхности для      	¦	узловых

	                	¦	закладных деталей	¦	нанесения            	¦	сопряжений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	должны           	¦	антикоррозионного    	¦	В условиях

	                	¦	соответствовать  	¦	покрытия выполнена   	¦	агрессивного

	                	¦	по виду          	¦	некачественно,       	¦	воздействия среды

	                	¦	материала,       	¦	материал покрытия,   	¦	возможно их

	                	¦	количеству и     	¦	количество и толщина 	¦	разрушение.

	                	¦	толщине слоев    	¦	слоев не соответст-  	¦

	                	¦	требованиям      	¦	вуют проектным.      	¦

	                	¦	проекта и        	¦	Покрытия наносятся   	¦

	                	¦	технических      	¦	при температуре и    	¦

	                	¦	условий          	¦	влажности воздуха,   	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствующих   	¦

	                	¦	                 	¦	требованиям          	¦

	                	¦	                 	¦	СНиП 3.04.03-85      	¦

	                	¦	Отделка открытых 	¦	 39. Шпатлевка       	¦	Снижение

	                	¦	плоских          	¦	изделий не           	¦	надежности

	                	¦	поверхностей и   	¦	произведена.         	¦	декоративной

	                	¦	офактуривание    	¦	Декоративная отделка 	¦	отделки.

	                	¦	изделий должны   	¦	фасадных поверхностей	¦	Возможно отслоение

	                	¦	производиться с  	¦	выполнена с          	¦	и отрыв

	                	¦	использованием   	¦	использованием       	¦	декоративных

	                	¦	технологии,      	¦	смесей, не           	¦	плиток и

	                	¦	соответствующей  	¦	обеспечивающих       	¦	отделочного слоя.

	                	¦	принятому        	¦	требуемую            	¦	Выдается

	                	¦	проектом виду    	¦	морозостойкость      	¦	предписание без

	                	¦	отделки и        	¦	и долговечность      	¦	наложения штрафа.

	                	¦	офактуривания    	¦	                     	¦

	                	¦	Параметры и      	¦	 40. При отделке     	¦	      - " -
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	технологический  	¦	плиткой из керамики, 	¦

	                	¦	регламент при    	¦	стекла и других      	¦

	                	¦	выполнении       	¦	материалов применена 	¦

	                	¦	отделки фасадных 	¦	плитка с повышенным  	¦

	                	¦	поверхностей     	¦	(более 8%)           	¦

	                	¦	должны           	¦	водопоглощением, а   	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	подвижность раствора 	¦

	                	¦	нормативно-      	¦	для приклеивания     	¦

	                	¦	технической      	¦	плиток и его толщина 	¦

	                	¦	документации     	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	                 	¦	ГОСТ 5802-86         	¦

	                	¦	                 	¦	 41. Прочность       	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	декоративной крошки, 	¦

	                	¦	                 	¦	наносимой на клеящую 	¦

	                	¦	                 	¦	основу, и            	¦

	                	¦	                 	¦	водопоглощение       	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствуют нор-	¦

	                	¦	                 	¦	мируемым значениям   	¦

	                	¦	                 	¦	 42. Формование      	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	изделий, предусматри-	¦

	                	¦	                 	¦	вающее применение    	¦

	                	¦	                 	¦	пригруза, ведется без	¦

	                	¦	                 	¦	его использования    	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	 Технологические 	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	При изготовлении 	¦	 43. Жесткость       	¦	Снижение прочности
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	конструкций с    	¦	используемых бетонных	¦	конструкции.

	                	¦	использованием   	¦	смесей и скорость    	¦	Из-за повреждений

	                	¦	немедленной или  	¦	формования не        	¦	и изменений

	                	¦	ускоренной распа-	¦	обеспечивают         	¦	геометрических

	                	¦	лубки структурная	¦	неизменности формы   	¦	параметров

	                	¦	прочность уплот- 	¦	изделия после        	¦	снижается

	                	¦	ненной бетонной  	¦	распалубки.          	¦	их несущая

	                	¦	смеси должна     	¦	Бортооснастка не     	¦	способность и

	                	¦	соответствовать  	¦	обеспечивает условий 	¦	затрудняется

	                	¦	усилиям от массы 	¦	плавного отделения   	¦	использование

	                	¦	свежеотформован- 	¦	ее от отформованного 	¦	по назначению.

	                	¦	ного изделия и   	¦	изделия              	¦

	                	¦	распалубки и быть	¦	                     	¦

	                	¦	не менее         	¦	                     	¦

	                	¦	нормируемой      	¦	                     	¦

	                	¦	При изготовлении 	¦	 44. Геометрические  	¦	Снижение прочности

	                	¦	изделий в        	¦	размеры изделий,     	¦	изделий.

	                	¦	кассетных        	¦	плоскостность        	¦	Возможно снижение

	                	¦	установках       	¦	поверхностей не      	¦	несущей

	                	¦	недопустимо      	¦	соответствуют        	¦	способности

	                	¦	использование    	¦	требованиям          	¦	изделий, особенно

	                	¦	разделительных   	¦	ГОСТ 13015.2-83      	¦	внутренних стен,

	                	¦	листов, имеющих  	¦	                     	¦	вследствие

	                	¦	депланацию,      	¦	                     	¦	деструктивной

	                	¦	местные вмятины  	¦	                     	¦	деформации бетона.

	                	¦	и механические   	¦	 45. Используемая    	¦	      - " -
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	повреждения      	¦	бетонная смесь имеет 	¦

	                	¦	                 	¦	подвижность более    	¦

	                	¦	                 	¦	9 см и получена без  	¦

	                	¦	                 	¦	применения           	¦

	                	¦	                 	¦	суперпластификаторов 	¦

	12.3. Сборные  	¦	Геометрические   	¦	 46. При изготовлении	¦	Снижение прочности

	железобетонные  	¦	параметры,       	¦	напорных труб методом	¦	трубы.

	трубы           	¦	прочность и      	¦	гидропрессования не  	¦	Возможны

	                	¦	плотность        	¦	обеспечена           	¦	недопустимые

	                	¦	бетонных труб    	¦	необходимая выдержка 	¦	дефекты в зонах

	                	¦	должны           	¦	после окончания      	¦	напорного

	                	¦	соответствовать  	¦	формования и         	¦	трубопровода.

	                	¦	требованиям      	¦	достижение требуемого	¦

	                	¦	стандарта на     	¦	давления             	¦

	                	¦	изделия:         	¦	гидропрессования     	¦

	                	¦	ГОСТ 12586.0-83, 	¦	после схватывания    	¦

	                	¦	ГОСТ 12586.1-83  	¦	цемента              	¦

	                	¦	                 	¦	 47. Расчетное       	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	опрессовочное        	¦

	                	¦	                 	¦	давление не          	¦

	                	¦	                 	¦	соответствует марке  	¦

	                	¦	                 	¦	трубы и требованиям  	¦

	                	¦	                 	¦	СНиП 3.09.01-85      	¦

	                	¦	Требования к     	¦	                     	¦

	                	¦	армированию,     	¦	                     	¦

	                	¦	качеству арматур-	¦	                     	¦

	                	¦	ных каркасов и   	¦	                     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	контролю натяже- 	¦	                     	¦

	                	¦	ния арматуры     	¦	                     	¦

	                	¦	должны соответст-	¦	                     	¦

	                	¦	вовать изложенным	¦	                     	¦

	                	¦	в п. 12.1        	¦	                     	¦

	                	¦	Испытание        	¦	 48. Испытания не    	¦	Снижение прочности

	                	¦	напорных труб    	¦	произведены или      	¦	труб.

	                	¦	должно           	¦	выполнены в объемах, 	¦	Возможно их

	                	¦	осуществляться   	¦	не соответствующих   	¦	разрушение

	                	¦	в объемах и по   	¦	отправочным партиям и	¦	при использовании

	                	¦	методике,        	¦	нормируемой методике 	¦	в напорных

	                	¦	предусмотренной  	¦	                     	¦	трубопроводах.

	                	¦	ГОСТ 24983-81 и  	¦	                     	¦	Провести испытания

	                	¦	ГОСТ 8829-85     	¦	                     	¦	и по их

	                	¦	                 	¦	                     	¦	результатам

	                	¦	                 	¦	                     	¦	принять решение.

	12.4. Изделия, 	¦	Геометрические   	¦	 49. Не соблюдены    	¦	Снижение прочности

	формуемые на    	¦	параметры,       	¦	требования по        	¦	конструкций на

	одноместных и   	¦	прочность и      	¦	подвижности бетонной 	¦	восприятие

	многоместных    	¦	плотность бетона 	¦	смеси,               	¦	расчетных

	центрифугах     	¦	труб, требования 	¦	продолжительности    	¦	воздействий.

	(низконапорные  	¦	к армированию    	¦	уплотнения для       	¦	Возможны дефекты

	и безнапорные   	¦	должны соответст-	¦	соответствующего     	¦	в сооружениях.

	трубы, опоры    	¦	вовать стандартам	¦	диаметра изделия     	¦

	ЛЭП, освещения  	¦	на изделия и     	¦	                     	¦

	и связи,        	¦	положениям,      	¦	                     	¦

	колонны-стойки) 	¦	изложенным       	¦	                     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	в п. 12.1.       	¦	                     	¦

	                	¦	Применяемая      	¦	 50. Плотность форм  	¦	      - " -

	                	¦	бетонная смесь   	¦	по продольному       	¦

	                	¦	для формования   	¦	разъему не           	¦

	                	¦	должна иметь     	¦	обеспечена, число    	¦

	                	¦	осадку конуса в  	¦	оборотов формы на    	¦

	                	¦	пределах 4 - 6 см	¦	стадиях распределения	¦

	                	¦	и содержать не   	¦	и уплотнения смеси   	¦

	                	¦	менее 400 кг/м3  	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	цемента.         	¦	расчетному           	¦

	                	¦	Наибольшая       	¦	оптимальному         	¦

	                	¦	крупность        	¦	значению             	¦

	                	¦	заполнителя -    	¦	                     	¦

	                	¦	15 - 20 мм       	¦	                     	¦

	12.5. Все виды 	¦	Общие требования 	¦	                     	¦

	сборных         	¦	   к качеству    	¦	                     	¦

	железобетонных  	¦	                 	¦	                     	¦

	конструкций     	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	Недопустима      	¦	 51. При изготовлении	¦	Снижение прочности

	                	¦	неэквивалентная  	¦	конструкций допущена 	¦	конструкций.

	                	¦	замена арматуры  	¦	неэквивалентная      	¦	Возможно снижение

	                	¦	по классам,      	¦	замена арматуры,     	¦	несущей

	                	¦	маркам и         	¦	в том числе предвари-	¦	способности

	                	¦	диаметрам стали  	¦	тельно напряженной,  	¦	и разрушение

	                	¦	                 	¦	при этом не учиты-   	¦	конструкций.

	                	¦	                 	¦	валось, что часть    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	потерь предваритель- 	¦

	                	¦	                 	¦	ного натяжения       	¦

	                	¦	                 	¦	пропорциональна      	¦

	                	¦	                 	¦	усилию натяжения,    	¦

	                	¦	                 	¦	зависящего от        	¦

	                	¦	                 	¦	диаметра и класса    	¦

	                	¦	                 	¦	стали                	¦

	                	¦	                 	¦	 52. Произведен ряд  	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	замен арматуры,      	¦

	                	¦	                 	¦	которые недопустимы  	¦

	                	¦	                 	¦	по условиям          	¦

	                	¦	                 	¦	эксплуатации         	¦

	                	¦	                 	¦	конструкций          	¦

	                	¦	Недопустимо      	¦	 53. Для монтажных   	¦	Снижение прочности

	                	¦	использование для	¦	петель использованы  	¦	монтажных петель.

	                	¦	монтажных петель 	¦	парные прутки,       	¦	Возможен разрыв

	                	¦	арматурной       	¦	прядевая арматура без	¦	и вырыв петель

	                	¦	хладноломкой     	¦	надежной анкеровки и 	¦	при монтаже,

	                	¦	стали или марок  	¦	нерекомендованные    	¦	складировании

	                	¦	кипящей стали, а 	¦	марки стали.         	¦	и погрузке

	                	¦	для районов с    	¦	Монтажные петли      	¦	конструкций.

	                	¦	расчетной зимней 	¦	выполнены с          	¦

	                	¦	температурой ниже	¦	уменьшенной длиной   	¦

	                	¦	минус 40 °C -    	¦	заделки анкерных     	¦

	                	¦	полуспокойной    	¦	крюков               	¦

	                	¦	стали, а также   	¦	                     	¦

	                	¦	парных прутков   	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	              РАЗДЕЛ 13. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТАЛЬНЫХ

	                         СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	13.1. Несущие  	¦	 Геометрические  	¦	                     	¦

	конструкции     	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	каркаса зданий  	¦	Отклонения формы 	¦	 1. Нарушены         	¦	Снижение прочности

	и сооружений    	¦	и расположения   	¦	технологические      	¦	монтажных

	(балки, фермы,  	¦	поверхностей     	¦	требования по резке, 	¦	соединений, узлов

	колонны, связи, 	¦	элементов        	¦	правке, гибке и      	¦	опирания

	прогоны,        	¦	конструкций (не- 	¦	сборке конструкций,  	¦	конструкций.

	пролетные       	¦	прямолинейность, 	¦	следствием которых   	¦	Возможна потеря

	строения мостов,	¦	неплоскостность, 	¦	явились отклонения   	¦	несущей

	эстакад,        	¦	неперпендикуляр- 	¦	в геометрических     	¦	способности при

	галерей, башни, 	¦	ность смежных    	¦	параметрах,          	¦	строительстве

	мачты, опоры    	¦	поверхностей     	¦	превышающие предельно	¦	и эксплуатации

	ЛЭП, опоры      	¦	элементов, не-   	¦	допустимые           	¦	объектов.

	трубопроводных  	¦	прямоугольность, 	¦	                     	¦

	эстакад и др.)  	¦	эллиптичность)   	¦	                     	¦

	                	¦	должны находиться	¦	                     	¦

	                	¦	в пределах,      	¦	                     	¦

	                	¦	установленных    	¦	                     	¦

	                	¦	СНиП III-18-75,  	¦	                     	¦

	                	¦	а также указанных	¦	                     	¦

	                	¦	в чертежах КМ    	¦	                     	¦

	                	¦	Сборка           	¦	 2. Произошли        	¦	      - " -

	                	¦	конструкций может	¦	изменения Формы,     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	производиться    	¦	возникли прогибы и   	¦

	                	¦	только из выправ-	¦	остаточные деформации	¦

	                	¦	ленных деталей и 	¦	конструкций          	¦

	                	¦	элементов.       	¦	вследствие переноса  	¦

	                	¦	Изменение их     	¦	и кантовки краном    	¦

	                	¦	формы и          	¦	тяжелых,             	¦

	                	¦	остаточное       	¦	крупногабаритных     	¦

	                	¦	деформирование   	¦	конструкций и их     	¦

	                	¦	при кантовке и   	¦	элементов без        	¦

	                	¦	транспортировании	¦	приспособлений,      	¦

	                	¦	недопустимы.     	¦	обеспечивающих       	¦

	                	¦	Должна проводить-	¦	неизменяемость формы 	¦

	                	¦	ся контрольная   	¦	                     	¦

	                	¦	сборка однотипных	¦	                     	¦

	                	¦	конструкций,     	¦	                     	¦

	                	¦	изготовленных по 	¦	                     	¦

	                	¦	кондукторам, в   	¦	                     	¦

	                	¦	соответствии со  	¦	                     	¦

	                	¦	СНиП III-18-75   	¦	                     	¦

	                	¦	Членение         	¦	 3. Допущены         	¦	Снижение прочности

	                	¦	конструкций      	¦	отступления от       	¦	монтажных

	                	¦	на отправочные   	¦	чертежей КМ без      	¦	соединений при

	                	¦	элементы должно  	¦	согласования с их    	¦	укрупнительной

	                	¦	соответствовать  	¦	разработчиками,      	¦	сборке на монтаже.

	                	¦	указаниям в      	¦	ухудшающие условия   	¦	Возможно снижение

	                	¦	чертежах КМ      	¦	сборки конструкций   	¦	несущей

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	на монтаже;          	¦	способности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	осуществлено неполное	¦	конструкции.

	                	¦	                 	¦	комплектование       	¦

	                	¦	                 	¦	деталями для сборки  	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	   прочности и   	¦	                     	¦

	                	¦	  устойчивости   	¦	                     	¦

	                	¦	Прокат,          	¦	 4. Нарушены правила 	¦	Возможно снижение

	                	¦	применяемый в    	¦	хранения материала.  	¦	несущей

	                	¦	конструкциях,    	¦	Прокат перед подачей 	¦	способности или

	                	¦	должен отвечать  	¦	его на сварку плохо  	¦	непригодность

	                	¦	требованиям      	¦	очищен, не огрунтован	¦	конструкций для

	                	¦	соответствующих  	¦	и не выправлен       	¦	эксплуатации их в

	                	¦	государственных  	¦	                     	¦	заданных условиях.

	                	¦	стандартов или   	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	технических      	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	условий по       	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	химическому      	¦	 5. При отсутствии   	¦	Снижение прочности

	                	¦	составу и физико-	¦	сертификата или      	¦	конструкций.

	                	¦	механическим     	¦	документа на         	¦	Возможно снижение

	                	¦	свойствам.       	¦	поступивший металл   	¦	их несущей

	                	¦	Весь металл      	¦	соответствие его     	¦	способности.

	                	¦	должен быть      	¦	марке согласно       	¦

	                	¦	рассортирован,   	¦	стандарту            	¦

	                	¦	замаркирован,    	¦	лабораторными        	¦

	                	¦	сложен по        	¦	испытаниями не       	¦

	                	¦	профилям, маркам 	¦	подтверждено         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	и плавкам,       	¦	 6. Допущена         	¦	      - " -

	                	¦	исключающим      	¦	неэквивалентная      	¦

	                	¦	ошибки           	¦	замена металла       	¦

	                	¦	при подаче его   	¦	без согласования     	¦

	                	¦	в производство   	¦	с разработчиками КМ  	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	                	¦	Материал         	¦	 7. Не выполнен      	¦	Снижение прочности

	                	¦	элементов        	¦	дополнительный       	¦	вследствие

	                	¦	конструкций,     	¦	ультразвуковой       	¦	расслоения

	                	¦	воспринимающих   	¦	контроль на наличие  	¦	металла.

	                	¦	растягивающие    	¦	расслоений и шлаковых	¦	Возможна потеря

	                	¦	напряжения по    	¦	включений            	¦	несущей

	                	¦	толщине листа,   	¦	                     	¦	способности под

	                	¦	в зонах,         	¦	                     	¦	воздействием

	                	¦	прилегающих к    	¦	                     	¦	полной расчетной

	                	¦	местам наложения 	¦	                     	¦	нагрузки.

	                	¦	сварных швов,    	¦	8. При выполнении    	¦	Снижение прочности

	                	¦	до сварки должен 	¦	контроля пропускается	¦	вследствие рас-

	                	¦	подвергаться     	¦	дефект по площади,   	¦	слоения металла.

	                	¦	ультразвуковому  	¦	превышающий          	¦	Возможна потеря

	                	¦	дефектоскопичес- 	¦	допустимый           	¦	несущей

	                	¦	кому контролю    	¦	                     	¦	способности

	                	¦	на наличие       	¦	                     	¦	под воздействием

	                	¦	внутренних       	¦	                     	¦	полной расчетной

	                	¦	расслоений       	¦	                     	¦	нагрузки.

	                	¦	и грубых шлаковых	¦	 9. Частота дефектов 	¦	      - " -

	                	¦	включений        	¦	или расстояния между 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	ними более предельных	¦

	                	¦	                 	¦	значений             	¦

	                	¦	Сварочные        	¦	 10. Не соблюдены    	¦	Снижение прочности

	                	¦	материалы        	¦	правила хранения     	¦	сварных

	                	¦	(электроды, флюс,	¦	и использования      	¦	соединений.

	                	¦	проволока) должны	¦	сварочных материалов 	¦	Возможно снижение

	                	¦	храниться по     	¦	                     	¦	несущей

	                	¦	маркам и партиям.	¦	                     	¦	способности

	                	¦	Электроды и флюс 	¦	                     	¦	конструкций и

	                	¦	перед употребле- 	¦	                     	¦	прочности узлов

	                	¦	нием должны      	¦	                     	¦	их сопряжения.

	                	¦	просушиваться    	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	или прокаливаться	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	по режимам, ука- 	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	занным в техни-  	¦	                     	¦

	                	¦	ческих условиях и	¦	                     	¦

	                	¦	паспортах на них 	¦	                     	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	                	¦	Собранные и      	¦	 11. Не произведен   	¦	Снижение прочности

	                	¦	принятые ОТК под 	¦	контроль твердости,  	¦	сварных

	                	¦	сварку элементы  	¦	ударной вязкости     	¦	соединений.

	                	¦	должны быть      	¦	(при отрицательной   	¦	Возможно ухудшение

	                	¦	сварены в        	¦	температуре) и       	¦	качества металла в

	                	¦	течение 24 часов 	¦	относительного       	¦	околошовной зоне.

	                	¦	или повторно     	¦	удлинения стали, либо	¦

	                	¦	предъявлены ОТК. 	¦	при применяемых      	¦

	                	¦	Сварка должна    	¦	режимах сварки       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	производиться по 	¦	показатели указанных 	¦

	                	¦	контролируемому  	¦	параметров не        	¦

	                	¦	технологическому 	¦	обеспечиваются       	¦

	                	¦	процессу,        	¦	в нормируемых        	¦

	                	¦	обеспечивающему  	¦	СНиП III-18-75       	¦

	                	¦	требуемые        	¦	пределах             	¦

	                	¦	геометрические   	¦	12. Не обеспечена    	¦	Снижение прочности

	                	¦	размеры швов     	¦	требуемая нормами    	¦	сварных

	                	¦	и механические   	¦	обработка кромок     	¦	соединений.

	                	¦	свойства сварных 	¦	деталей, подлежащих  	¦	Возможно снижение

	                	¦	соединений.      	¦	сварке               	¦	несущей

	                	¦	При сварке       	¦	                     	¦	способности

	                	¦	углеродистой и   	¦	                     	¦	конструкции.

	                	¦	низколегированной	¦	                     	¦

	                	¦	сталей классов   	¦	                     	¦

	                	¦	до С 60/45       	¦	                     	¦

	                	¦	включительно     	¦	                     	¦

	                	¦	должны быть      	¦	                     	¦

	                	¦	обеспечены       	¦	                     	¦

	                	¦	показатели       	¦	                     	¦

	                	¦	пластичности и   	¦	                     	¦

	                	¦	вязкости металла 	¦	                     	¦

	                	¦	шва и околошовной	¦	                     	¦

	                	¦	зоны в           	¦	                     	¦

	                	¦	соответствии     	¦	                     	¦

	                	¦	с требованиями   	¦	                     	¦

	                	¦	СНиП III-18-75   	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	Отклонения       	¦	 13. Параметры       	¦	      - " -

	                	¦	размера сечений  	¦	сварных швов не      	¦

	                	¦	швов сварных     	¦	контролируются       	¦

	                	¦	соединений       	¦	 14. Размеры швов    	¦	      - " -

	                	¦	от проектных     	¦	не обеспечивают их   	¦

	                	¦	не должны быть   	¦	рабочее сечение,     	¦

	                	¦	более допустимых 	¦	определяемое         	¦

	                	¦	соответствующими 	¦	величиной катета шва 	¦

	                	¦	стандартами,     	¦	и максимально        	¦

	                	¦	ГОСТ 5264-69,    	¦	допустимым зазором   	¦

	                	¦	ГОСТ 8713-70,    	¦	 15. Номер и клеймо  	¦	Снижение прочности

	                	¦	ГОСТ 14771-69,   	¦	сварщика в зоне      	¦	конструкций.

	                	¦	а в конструкциях 	¦	сварного соединения  	¦	Необходимы

	                	¦	из стали класса  	¦	не проставлены       	¦	дополнительные

	                	¦	С 60/45 -        	¦	                     	¦	испытания и

	                	¦	в соответствии   	¦	                     	¦	проверка

	                	¦	с указаниями     	¦	                     	¦	квалификации

	                	¦	в чертежах КМ.   	¦	                     	¦	сварщика.

	                	¦	Около сварного   	¦	 16. Сварка выполнена	¦	      - " -

	                	¦	соединения должен	¦	сварщиком, не        	¦

	                	¦	проставляться    	¦	прошедшим аттестацию 	¦

	                	¦	номер или знак   	¦	на выполнение данного	¦

	                	¦	сварщика,        	¦	вида швов            	¦

	                	¦	выполнившего     	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	этот шов         	¦	                     	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	                	¦	Начало и конец   	¦	 17. Требования по   	¦	Снижение прочности

	                	¦	сварных швов     	¦	выводу начала и конца	¦	конструкции.

	                	¦	стыкового свар-  	¦	сварных швов не      	¦	Возможна

	                	¦	ного соединения, 	¦	выполнены, в         	¦	спонтанная потеря

	                	¦	а также шва,     	¦	результате           	¦	несущей

	                	¦	выполняемого     	¦	образовываются       	¦	способности

	                	¦	автоматом,       	¦	концентраторы        	¦	в процессе

	                	¦	углового и тавро-	¦	напряжений в местах  	¦	строительства

	                	¦	вого соединения, 	¦	кратеров и ухудшаются	¦	или эксплуатации

	                	¦	должны быть выве-	¦	показатели           	¦	объекта.

	                	¦	дены за пределы  	¦	пластичности и       	¦

	                	¦	свариваемых      	¦	вязкости металла     	¦

	                	¦	деталей на       	¦	околошовной зоны     	¦

	                	¦	начальные и      	¦	                     	¦

	                	¦	выводные планки. 	¦	                     	¦

	                	¦	Вывод кратера на 	¦	                     	¦

	                	¦	основной металл  	¦	                     	¦

	                	¦	конструкции за   	¦	                     	¦

	                	¦	пределы шва      	¦	                     	¦

	                	¦	недопустим       	¦	                     	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	                	¦	Остаточные       	¦	 18. При исправлении 	¦	Снижение прочности

	                	¦	деформации и     	¦	дефектов использованы	¦	конструкций.

	                	¦	дефекты сварных  	¦	методы, не           	¦	Возможна потеря

	                	¦	соединений,      	¦	обеспечивающие       	¦	устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	превышающие      	¦	плавного перехода от 	¦	сжатых и

	                	¦	предельно        	¦	наплавленного металла	¦	сжатоизогнутых

	                	¦	допустимые,      	¦	к основному, правка  	¦	элементов

	                	¦	должны           	¦	остаточных деформаций	¦	конструкций

	                	¦	исправляться     	¦	произведена спосо-   	¦	в процессе их

	                	¦	методами,        	¦	бами, не исключающими	¦	монтажа или

	                	¦	установленными   	¦	образования вмятин,  	¦	эксплуатации

	                	¦	СНиП III-18-75   	¦	забоин или наплавкой 	¦	объекта.

	                	¦	                 	¦	валиков дуговой      	¦

	                	¦	                 	¦	сваркой              	¦

	                	¦	Контроль качества	¦	 19. Объемы и методы 	¦	Снижение прочности

	                	¦	швов сварных     	¦	контроля не соответ- 	¦	соединений.

	                	¦	соединений должен	¦	ствуют нормативным,  	¦	Возможны дефекты

	                	¦	осуществляться   	¦	вследствие чего не   	¦	сварных

	                	¦	в объемах и      	¦	имеется требуемой    	¦	соединений.

	                	¦	методами,        	¦	гарантии качества    	¦

	                	¦	установленными   	¦	изготовленных        	¦

	                	¦	СНиП III-18-75   	¦	конструкций          	¦

	                	¦	Выполнение завод-	¦	 20. При выполнении  	¦	Снижение прочности

	                	¦	ских и монтажных 	¦	отверстий допущены   	¦	соединений.

	                	¦	отверстий в      	¦	отклонения в         	¦	Возможно снижение

	                	¦	элементах конст- 	¦	диаметрах и косина   	¦	несущей

	                	¦	рукций должно    	¦	в глубине зенковки,  	¦	способности

	                	¦	производиться    	¦	превышающие          	¦	конструкций.

	                	¦	на проектный     	¦	допустимые           	¦

	                	¦	диаметр.         	¦	СНиП III-18-75       	¦

	                	¦	Последующая      	¦	 21. Уменьшены       	¦	      - " -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	рассверловка     	¦	расстояния между     	¦

	                	¦	до проектного    	¦	отверстиями, а также 	¦

	                	¦	диаметра         	¦	расстояния от края   	¦

	                	¦	допускается      	¦	элемента до отверстия	¦

	                	¦	только в случаях,	¦	                     	¦

	                	¦	оговоренных      	¦	                     	¦

	                	¦	в чертежах КМ    	¦	                     	¦

	                	¦	Пакеты из        	¦	 22. Не обеспечена   	¦	      - " -

	                	¦	деталей, собран- 	¦	нормируемая плотность	¦

	                	¦	ные под клепаные 	¦	стяжки пакетов или   	¦

	                	¦	или болтовые     	¦	смещения отверстий   	¦

	                	¦	соединения,      	¦	одно относительно    	¦

	                	¦	должны быть      	¦	другого превышают    	¦

	                	¦	плотно стянуты   	¦	нормативные значения 	¦

	                	¦	болтами, а отвер-	¦	                     	¦

	                	¦	стия в пакетах   	¦	                     	¦

	                	¦	совмещены сбороч-	¦	                     	¦

	                	¦	ными пробками    	¦	                     	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Приемочный    	¦	                     	¦

	                	¦	   контроль и    	¦	                     	¦

	                	¦	антикоррозионная 	¦	                     	¦

	                	¦	     защита      	¦	                     	¦

	                	¦	Огрунтовка       	¦	 23. Конструкции     	¦	Снижение

	                	¦	и окраска,       	¦	отгружаются          	¦	надежности

	                	¦	антикоррозионные 	¦	потребителям без     	¦	конструкций,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	покрытия стальных	¦	заводской окраски    	¦	особенно

	                	¦	конструкций      	¦	                     	¦	эксплуатируемых в

	                	¦	должны быть      	¦	                     	¦	агрессивной среде.

	                	¦	произведены      	¦	                     	¦	Возможна

	                	¦	на предприятии-  	¦	                     	¦	интенсивная

	                	¦	изготовителе     	¦	                     	¦	коррозия металла

	                	¦	с соблюдением    	¦	                     	¦	с потерей несущей

	                	¦	условий,         	¦	                     	¦	способности.

	                	¦	установленных    	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	СНиП III-18-75,  	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	и требований     	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	в чертежах КМ    	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	 24. Окраска         	¦	Снижение

	                	¦	                 	¦	конструкций выполнена	¦	надежности

	                	¦	                 	¦	по плохо очищенной   	¦	конструкций,

	                	¦	                 	¦	поверхности, а       	¦	особенно

	                	¦	                 	¦	сварных соединений - 	¦	эксплуатируемых в

	                	¦	                 	¦	без очистки          	¦	агрессивной среде.

	                	¦	                 	¦	от окалины           	¦	Возможна

	                	¦	                 	¦	                     	¦	интенсивная

	                	¦	                 	¦	                     	¦	коррозия металла с

	                	¦	                 	¦	                     	¦	потерей несущей

	                	¦	                 	¦	                     	¦	способности.

	                	¦	                 	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	                 	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	                 	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	                 	¦	 25. Количество слоев	¦	      - " -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	нанесенных покрытий  	¦

	                	¦	                 	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	                 	¦	проекту              	¦

	                	¦	Колонны общей    	¦	 26. Не выполнено    	¦	Снижение прочности

	                	¦	массой свыше     	¦	требование           	¦	монтажных

	                	¦	20 тс,           	¦	по производству      	¦	соединений

	                	¦	подкрановые балки	¦	общей сборки         	¦	крупноразмерных

	                	¦	пролетом         	¦	в установленных      	¦	конструкций.

	                	¦	свыше 18,0 м,    	¦	нормами объемах      	¦	Возможно снижение

	                	¦	стропильные и    	¦	                     	¦	несущей

	                	¦	подстропильные   	¦	                     	¦	способности

	                	¦	фермы пролетом   	¦	                     	¦	конструкций.

	                	¦	свыше 36 м,      	¦	 27. При монтаже     	¦	- " -

	                	¦	негабаритные     	¦	имеют место случаи   	¦

	                	¦	фермы,           	¦	несовпадения         	¦

	                	¦	подкраново-      	¦	отверстий, которые   	¦

	                	¦	подстропильные   	¦	просверлены по       	¦

	                	¦	фермы пролетом   	¦	кондукторам или      	¦

	                	¦	24 м и более,    	¦	при общей сборке     	¦

	                	¦	конструкции      	¦	                     	¦

	                	¦	транспортерных   	¦	                     	¦

	                	¦	галерей и др.    	¦	                     	¦

	                	¦	должны проходить 	¦	                     	¦

	                	¦	общую сборку     	¦	                     	¦

	                	¦	на заводе-       	¦	                     	¦

	                	¦	изготовителе     	¦	                     	¦

	                	¦	(СНиП III-18-75) 	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	        РАЗДЕЛ 14. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	14.1. Кирпич   	¦	 Геометрические  	¦	                     	¦

	(камни          	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	керамические    	¦	Размеры кирпича  	¦	 1. Технология       	¦	Снижение прочности

	и силикатные)   	¦	должны           	¦	изготовления кирпича 	¦	конструкций,

	                	¦	соответствовать  	¦	не обеспечивает      	¦	выполненных

	                	¦	ГОСТ 530-80,     	¦	стабильного          	¦	из указанного

	                	¦	ГОСТ 379-79,     	¦	соответствия         	¦	кирпича.

	                	¦	ГОСТ 7484-78 с   	¦	геометрических       	¦	Возможно снижение

	                	¦	допускаемыми     	¦	размеров в           	¦	несущей

	                	¦	отклонениями     	¦	нормируемых пределах 	¦	способности

	                	¦	                 	¦	                     	¦	конструкций при

	                	¦	                 	¦	                     	¦	использовании

	                	¦	                 	¦	                     	¦	кирпича с

	                	¦	                 	¦	                     	¦	нестабильными

	                	¦	                 	¦	                     	¦	геометрическими

	                	¦	                 	¦	                     	¦	размерами.

	                	¦	                 	¦	 2. Контрольные      	¦	Снижение функцио-

	                	¦	                 	¦	шаблоны отсутствуют  	¦	нальной надежности

	                	¦	                 	¦	                     	¦	кирпича.

	                	¦	                 	¦	                     	¦	Возможно несоблю-

	                	¦	                 	¦	                     	¦	дение требуемых

	                	¦	                 	¦	                     	¦	размеров

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	                     	¦	изготавливаемого

	                	¦	                 	¦	                     	¦	кирпича.

	                	¦	                 	¦	                     	¦	Выдается

	                	¦	                 	¦	                     	¦	предписание без

	                	¦	                 	¦	                     	¦	наложения штрафа.

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	В зависимости    	¦	 3. Предел прочности 	¦	Снижение прочности

	                	¦	от марки кирпич  	¦	при сжатии и изгибе  	¦	кирпича.

	                	¦	должен           	¦	определен с          	¦	Возможно

	                	¦	удовлетворять    	¦	нарушением положений 	¦	поступление на

	                	¦	требованиям по   	¦	ГОСТ 8462-85         	¦	стройку кирпича

	                	¦	пределу прочности	¦	                     	¦	низкой прочности.

	                	¦	на сжатие и изгиб	¦	 4. Общее количество 	¦	      - " -

	                	¦	согласно         	¦	кирпича с            	¦

	                	¦	ГОСТ 530-80 для  	¦	отклонениями по      	¦

	                	¦	керамического    	¦	среднему значению    	¦

	                	¦	кирпича и        	¦	предела прочности в  	¦

	                	¦	ГОСТ 379-79 -    	¦	контрольных образцах 	¦

	                	¦	для силикатного  	¦	превышает нормируемое	¦

	                	¦	кирпича          	¦	 5. Контрольная      	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	проверка предела     	¦

	                	¦	                 	¦	прочности в партии   	¦

	                	¦	                 	¦	либо не производи-   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	лась, либо выполнена 	¦

	                	¦	                 	¦	в объеме менее       	¦

	                	¦	                 	¦	требуемого ГОСТ      	¦

	                	¦	В зависимости от 	¦	 6. Испытания кирпича	¦	Снижение прочности

	                	¦	марки кирпича по 	¦	на морозостойкость не	¦	конструкций

	                	¦	морозостойкости  	¦	производились, либо  	¦	из кирпича.

	                	¦	образцы кирпича  	¦	выполнены с          	¦	Долговечность

	                	¦	должны           	¦	нарушением положений 	¦	стенового

	                	¦	выдерживать      	¦	ГОСТ 7025-78         	¦	ограждения не

	                	¦	без каких-либо   	¦	                     	¦	обеспечивается.

	                	¦	признаков видимых	¦	 7. Насыщение        	¦	      - " -

	                	¦	повреждений      	¦	образцов водой не    	¦

	                	¦	(расслоение,     	¦	контролируется, число	¦

	                	¦	шелушение,       	¦	циклов замораживания 	¦

	                	¦	растрескивание)  	¦	и оттаивания         	¦

	                	¦	соответствующее  	¦	не выдержано,        	¦

	                	¦	число циклов     	¦	а периодичность      	¦

	                	¦	попеременного    	¦	испытания не соответ-	¦

	                	¦	замораживания    	¦	ствует требованиям   	¦

	                	¦	и оттаивания     	¦	стандарта            	¦

	                	¦	Потеря прочности 	¦	 8. Потеря прочности 	¦	Снижение прочности

	                	¦	образцов         	¦	образцов кирпича     	¦	кирпича.

	                	¦	силикатного      	¦	после испытания на   	¦	Возможна местная

	                	¦	кирпича при      	¦	морозостойкость не   	¦	потеря прочности

	                	¦	сжатии после     	¦	определена или       	¦	в местах опирания

	                	¦	испытания на     	¦	превышает нормативные	¦	несущих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	морозостойкость  	¦	значения             	¦	конструкций на

	                	¦	не должна быть   	¦	                     	¦	стены и столбы.

	                	¦	более 25% для    	¦	 9. Оформлена приемка	¦	      - " -

	                	¦	рядового и 20% - 	¦	кирпича при его Мрз  	¦

	                	¦	для лицевого     	¦	менее 25             	¦

	                	¦	кирпича          	¦	                     	¦

	                	¦	Известковые      	¦	 10. Испытания       	¦	Снижение прочности

	                	¦	включения        	¦	образцов на наличие  	¦	кирпича.

	                	¦	("дутики"),      	¦	известковых включений	¦

	                	¦	вызывающие       	¦	не производились     	¦

	                	¦	разрушение       	¦	либо выполнены с     	¦

	                	¦	кирпича, не      	¦	нарушением положений 	¦

	                	¦	допускаются      	¦	стандарта            	¦

	                	¦	                 	¦	 11. Количество      	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	испытуемых образцов  	¦

	                	¦	                 	¦	менее требуемого     	¦

	                	¦	Недожженный или  	¦	 12. Сопоставление   	¦	      - " -

	                	¦	пережженный      	¦	обожженного кирпича  	¦

	                	¦	керамический     	¦	по цвету с эталоном  	¦

	                	¦	кирпич является  	¦	не выполнялось,      	¦

	                	¦	браком и поставка	¦	количество кирпичей в	¦

	                	¦	его потребителю  	¦	партии с отклонениями	¦

	                	¦	недопустима      	¦	по качеству обжига   	¦

	                	¦	                 	¦	превышает допустимое 	¦

	                	¦	Кирпич не должен 	¦	 13. Принята партия  	¦	Снижение прочности

	                	¦	иметь сквозных   	¦	кирпича с наличием   	¦	кирпича.

	                	¦	трещин.          	¦	трещин более одной   	¦	Возможно снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	На ложковых      	¦	или большей          	¦	несущей

	                	¦	гранях отдельных 	¦	протяженности, чем   	¦	способности

	                	¦	кирпичей может   	¦	установлено          	¦	конструкций,

	                	¦	быть допущена    	¦	стандартом, в объеме 	¦	выполненных из

	                	¦	одна сквозная    	¦	более нормируемого   	¦	некачественного

	                	¦	трещина на всю   	¦	                     	¦	кирпича.

	                	¦	толщину          	¦	                     	¦

	                	¦	протяженностью   	¦	                     	¦

	                	¦	не более 30 мм   	¦	                     	¦

	                	¦	в керамическом   	¦	                     	¦

	                	¦	кирпиче и не     	¦	                     	¦

	                	¦	более 40 мм -    	¦	                     	¦

	                	¦	в силикатном     	¦	                     	¦

	                	¦	рядовом          	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	   назначения    	¦	                     	¦

	                	¦	Масса кирпича    	¦	 14. При изготовлении	¦	Снижение

	                	¦	должна           	¦	кирпича не выполнены 	¦	функциональной

	                	¦	удовлетворять    	¦	требования по оценке 	¦	надежности кирпича

	                	¦	требованиям      	¦	теплотехнических     	¦	по условиям

	                	¦	ГОСТ 22951-78,   	¦	свойств и отнесению  	¦	теплопередачи.

	                	¦	а по             	¦	его к соответствующей	¦

	                	¦	теплотехническим 	¦	группе по плотности  	¦

	                	¦	свойствам -      	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	конкретной группе	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	              РАЗДЕЛ 15. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	15.1. Портланд-	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	цемент и шлако- 	¦	   назначения    	¦	                     	¦

	портландцемент  	¦	Клинкер по       	¦	 1. Содержание MgO   	¦	Снижение марки

	                	¦	химическому      	¦	в клинкере более     	¦	цемента.

	                	¦	составу должен   	¦	нормируемой величины.	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	Содержание MgO в     	¦

	                	¦	технологическому 	¦	клинкере для данного 	¦

	                	¦	регламенту.      	¦	предприятия не       	¦

	                	¦	Массовая доля    	¦	соответствует        	¦

	                	¦	оксида магния    	¦	специальному перечню 	¦

	                	¦	MgO) в клинкере  	¦	предприятий, которым 	¦

	                	¦	не должна быть   	¦	разрешено его        	¦

	                	¦	более 5%         	¦	превышение           	¦

	                	¦	(ГОСТ 10178-85)  	¦	 2. При приемочном   	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	контроле партия      	¦

	                	¦	                 	¦	с завышенным         	¦

	                	¦	                 	¦	содержанием MgO      	¦

	                	¦	                 	¦	не отбракована       	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Предел прочности 	¦	 3. Нарушены правила 	¦	Снижение марки

	                	¦	при сжатии и     	¦	определения          	¦	цемента.

	                	¦	изгибе должен    	¦	активности цемента   	¦	Возможно снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	быть не менее    	¦	для отгружаемой      	¦	прочности бетона

	                	¦	значений по      	¦	партии               	¦	при оптимальном

	                	¦	ГОСТ 10178-85 для	¦	                     	¦	расходе цемента.

	                	¦	соответствующей  	¦	 4. Активность       	¦	      - " -

	                	¦	марки            	¦	при пропаривании     	¦

	                	¦	                 	¦	определена менее     	¦

	                	¦	                 	¦	чем для 10% партий   	¦

	                	¦	Коэффициент      	¦	 5. Коэффициент      	¦	Снижение марки

	                	¦	вариации предела 	¦	вариации предела     	¦	цемента

	                	¦	прочности в      	¦	прочности не         	¦	по прочности.

	                	¦	возрасте 28 суток	¦	контролируется либо  	¦

	                	¦	должен быть не   	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	более 4% для     	¦	нормируемому         	¦

	                	¦	марки цемента    	¦	значению             	¦

	                	¦	400 и 3% для     	¦	                     	¦

	                	¦	более высоких    	¦	                     	¦

	                	¦	марок            	¦	                     	¦

	                	¦	(ГОСТ 10178-85)  	¦	                     	¦

	                	¦	Тонкость помола  	¦	 6. При просеивании  	¦	      - " -

	                	¦	должна           	¦	проб через эталонное 	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	сито прошло менее 85%	¦

	                	¦	ГОСТ 10178-85    	¦	массы просеиваемой   	¦

	                	¦	                 	¦	пробы                	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Требования    	¦	                     	¦

	                	¦	   по поставке   	¦	                     	¦

	                	¦	   потребителю   	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	Температура      	¦	 7. Произведена      	¦	Снижение марки

	                	¦	отгружаемого     	¦	отгрузка цемента     	¦	цемента.

	                	¦	цемента не должна	¦	с температурой       	¦

	                	¦	быть выше 95 °C  	¦	выше нормируемой     	¦

	                	¦	Начало и конец   	¦	 8. Не выдержаны     	¦	Снижение

	                	¦	схватывания      	¦	параметры начала     	¦	надежности

	                	¦	цемента должны   	¦	схватывания. (Начало 	¦	конструкций.

	                	¦	находиться в     	¦	схватывания - ранее  	¦

	                	¦	регламентируемых 	¦	45 мин и конец -     	¦

	                	¦	пределах         	¦	позднее 10 часов     	¦

	                	¦	(ГОСТ 10178-85)  	¦	от начала затворения)	¦

	15.2. Цемент   	¦	    Параметры    	¦	                     	¦

	сульфатостойкий 	¦	   назначения    	¦	                     	¦

	                	¦	Применяемый для  	¦	 9. Увеличено        	¦	Снижение

	                	¦	производства     	¦	содержание в клинкере	¦	надежности

	                	¦	клинкер по       	¦	ангидрида серной     	¦	конструкций.

	                	¦	расчетному       	¦	кислоты (более 3,5%),	¦	Не обеспечивается

	                	¦	минералогическому	¦	а также щелочных     	¦	коррозионная

	                	¦	составу должен   	¦	окислов (более 1%)   	¦	стойкость бетона

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦	при действии

	                	¦	ГОСТ 22266-76    	¦	                     	¦	агрессивной среды.

	                	¦	Содержание       	¦	 10. Содержание      	¦	Снижение

	                	¦	добавок в цементе	¦	добавок в            	¦	надежности

	                	¦	в зависимости от 	¦	соответствующем виде 	¦	конструкций.

	                	¦	их вида должно   	¦	цемента превышает    	¦	Не обеспечивается

	                	¦	соответствовать  	¦	или не отвечает      	¦	коррозионная

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	требованиям      	¦	нормируемому значению	¦	стойкость бетона

	                	¦	стандарта        	¦	по массе             	¦	при действии

	                	¦	                 	¦	                     	¦	агрессивной среды.

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Марка цемента,   	¦	 11. Коэффициент     	¦	Снижение марки

	                	¦	определяемая     	¦	вариации прочности   	¦	цемента по

	                	¦	пределом         	¦	составляет более     	¦	прочности.

	                	¦	прочности на     	¦	нормируемых 5% для   	¦

	                	¦	сжатие и изгиб,  	¦	марок до 400 и 3%    	¦

	                	¦	должна           	¦	для марки 500        	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	 12. Не определялся  	¦	      - " -

	                	¦	требованиям      	¦	коэффициент вариации 	¦

	                	¦	ГОСТ 22266-76    	¦	по результатам       	¦

	                	¦	                 	¦	испытаний за квартал,	¦

	                	¦	                 	¦	исходя из активности 	¦

	                	¦	                 	¦	цемента отдельной    	¦

	                	¦	                 	¦	партии               	¦

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	       РАЗДЕЛ 16. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ И ПЕСКА

	            (использование материалов для приготовления бетона)

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	16.1. Щебень из	¦	Общие технические	¦	                     	¦

	природного камня	¦	   требования    	¦	                     	¦

	и гравия        	¦	Зерновой состав, 	¦	 1. Не выполнена     	¦	Снижение марки

	                	¦	содержание зерен 	¦	сортировка щебня по  	¦	бетона по

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	слабых пород,    	¦	фракциям согласно    	¦	прочности.

	                	¦	содержание       	¦	требованиям          	¦

	                	¦	глинистых и      	¦	стандарта            	¦

	                	¦	пылевидных частиц	¦	 2. Полные остатки на	¦	      - " -

	                	¦	должны отвечать  	¦	контрольных ситах при	¦

	                	¦	требованиям      	¦	рассеве не           	¦

	                	¦	ГОСТ 8267-82 и   	¦	соответствуют        	¦

	                	¦	ГОСТ 10260-82    	¦	нормируемым          	¦

	                	¦	                 	¦	 3. Процентное       	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	содержание зерен     	¦

	                	¦	                 	¦	слабых пород не      	¦

	                	¦	                 	¦	определялось либо    	¦

	                	¦	                 	¦	превышает нормируемое	¦

	                	¦	                 	¦	количество по массе  	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Прочность щебня  	¦	 4. Потеря % по массе	¦	Снижение марки

	                	¦	и морозостойкость	¦	при испытании щебня  	¦	бетона по

	                	¦	должны           	¦	сжатием превышает    	¦	прочности и

	                	¦	соответствовать  	¦	предельные значения, 	¦	морозостойкости.

	                	¦	требованиям      	¦	установленные        	¦

	                	¦	ГОСТ 8267-82 и   	¦	стандартом           	¦

	                	¦	ГОСТ 10260-82    	¦	 5. Периодичность    	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	контроля не          	¦

	                	¦	                 	¦	соответствует требо- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	                 	¦	ваниям стандарта     	¦

	                	¦	                 	¦	 6. Испытания на     	¦	- " -

	                	¦	                 	¦	морозостойкость не   	¦

	                	¦	                 	¦	производились либо   	¦

	                	¦	                 	¦	число циклов не      	¦

	                	¦	                 	¦	доведено до требу-   	¦

	                	¦	                 	¦	емого количества     	¦

	16.2. Гравий   	¦	Номенклатура     	¦	 7. Нарушения        	¦

	                	¦	общих технических	¦	аналогичны описанным 	¦

	                	¦	требований и     	¦	в п. 16.1            	¦

	                	¦	прочностные пара-	¦	                     	¦

	                	¦	метры аналогичны 	¦	                     	¦

	                	¦	изложенным       	¦	                     	¦

	                	¦	в п. 16.1.       	¦	                     	¦

	                	¦	Значения показа- 	¦	                     	¦

	                	¦	телей должны     	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	ГОСТ 8286-82     	¦	                     	¦

	16.3. Гравий,  	¦	Общие технические	¦	                     	¦

	щебень и песок  	¦	   требования    	¦	                     	¦

	искусственные   	¦	Зерновой состав  	¦	8. Рассев и полные   	¦	Снижение марки

	пористые        	¦	гравия, щебня и  	¦	остатки на           	¦	бетона

	                	¦	песчано-         	¦	контрольных ситах    	¦	по прочности.

	                	¦	щебеночной смеси 	¦	по массе и объему    	¦

	                	¦	каждой фракции   	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	должны           	¦	требованиям          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	соответствовать  	¦	стандарта            	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	ГОСТ 9757-90     	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Предельные       	¦	9. Прочность,        	¦	Снижение прочности

	                	¦	значения марок   	¦	определяемая         	¦	конструкционного

	                	¦	по прочности     	¦	испытаниями          	¦	бетона для

	                	¦	и насыпной       	¦	в цилиндре для       	¦	легкобетонных

	                	¦	плотности для    	¦	соответствующего вида	¦	конструкций.

	                	¦	различных видов  	¦	гравия и щебня,      	¦

	                	¦	гравия, щебня    	¦	не соответствует     	¦

	                	¦	и песка должны   	¦	нормируемому значению	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	и допустимым         	¦

	                	¦	требованиям      	¦	предельным           	¦

	                	¦	стандарта.       	¦	отклонениям          	¦

	                	¦	Испытания должны 	¦	 10. Периодичность   	¦	      - " -

	                	¦	производиться    	¦	испытания готовой    	¦

	                	¦	в каждой партии, 	¦	продукции не         	¦

	                	¦	количество       	¦	соответствует        	¦

	                	¦	отбираемых проб  	¦	стандарту            	¦

	                	¦	устанавливается  	¦	                     	¦

	                	¦	стандартом       	¦	                     	¦

	16.4. Песок     	¦	Общие технические	¦	                     	¦

	(природный и    	¦	   требования    	¦	                     	¦

	обогащенный     	¦	Зерновой состав  	¦	 11. Модуль крупности	¦	Снижение прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	из отсевов      	¦	всех видов песка 	¦	песка и полный       	¦	бетона.

	дробления)      	¦	должен           	¦	остаток на сите      	¦	Увеличивается

	                	¦	соответствовать  	¦	в % по массе не      	¦	расход цемента.

	                	¦	по каждой группе 	¦	определялись либо    	¦

	                	¦	крупности        	¦	имеют отклонения,    	¦

	                	¦	требованиям      	¦	превышающие          	¦

	                	¦	ГОСТ 8736-85     	¦	нормируемые          	¦

	                	¦	Содержание       	¦	 12. Содержание      	¦	      - " -

	                	¦	глинистых и      	¦	указанных частиц     	¦

	                	¦	пылевидных       	¦	превышает            	¦

	                	¦	частиц, в том    	¦	установленные        	¦

	                	¦	числе глины в    	¦	стандартом для       	¦

	                	¦	комках, не должно	¦	соответствующего вида	¦

	                	¦	превышать допус- 	¦	песка                	¦

	                	¦	тимых стандартом 	¦	                     	¦

	                	¦	значений         	¦	13. Качество песка   	¦	      - " -

	                	¦	                 	¦	по данному показателю	¦

	                	¦	                 	¦	оценивалось с        	¦

	                	¦	                 	¦	нарушением           	¦

	                	¦	                 	¦	ГОСТ 8735-75, а      	¦

	                	¦	                 	¦	контроль производится	¦

	                	¦	                 	¦	не ежесуточно        	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Для получения    	¦	 14. Показатели      	¦	Снижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	песка из отсевов 	¦	прочности исходной   	¦	прочностных

	                	¦	дробления должны 	¦	породы               	¦	показателей песка.

	                	¦	использоваться   	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	изверженные,     	¦	нормируемым          	¦

	                	¦	метаморфические  	¦	требованиям          	¦

	                	¦	или плотные      	¦	 15. Не выполняется  	¦	      - " -

	                	¦	осадочные горные 	¦	порядок контрольной  	¦

	                	¦	породы. Прочность	¦	проверки, а объем    	¦

	                	¦	исходной горной  	¦	проб менее требуемого	¦

	                	¦	породы для       	¦	(проверка            	¦

	                	¦	соответствующей  	¦	осуществляется не    	¦

	                	¦	марки песка      	¦	от каждой партии     	¦

	                	¦	должна быть не   	¦	и объем партии не    	¦

	                	¦	ниже нормируемой 	¦	соответствует числу  	¦

	                	¦	стандартом       	¦	точечных проб)       	¦

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	                  РАЗДЕЛ 17. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

	                          ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	17.1. Клееные  	¦	Общие технические	¦	                     	¦

	деревянные      	¦	   требования    	¦	                     	¦

	конструкции     	¦	Порода           	¦	 1. Контроль качества	¦	Снижение

	несущие (балки, 	¦	используемой     	¦	и параметров исходных	¦	характеристик

	фермы, рамы,    	¦	древесины, марка 	¦	материалов           	¦	исходных

	арки, прогоны,  	¦	и вид клея, влаж-	¦	осуществляется не    	¦	материалов для

	опоры линий     	¦	ность древесины, 	¦	в требуемых объемах  	¦	изготовления

	связи и др.)    	¦	категория        	¦	либо не по всей      	¦	клееных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	защитной         	¦	номенклатуре         	¦	конструкций.

	                	¦	обработки, предел	¦	показателей          	¦

	                	¦	огнестойкости    	¦	                     	¦

	                	¦	и коэффициент    	¦	                     	¦

	                	¦	теплопередачи    	¦	                     	¦

	                	¦	должны           	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	ГОСТ 20850-84    	¦	                     	¦

	                	¦	и проекта        	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	   параметры и   	¦	                     	¦

	                	¦	   показатели    	¦	                     	¦

	                	¦	конструктивности 	¦	                     	¦

	                	¦	Прочность клеевых	¦	 2. Контроль         	¦	Снижение прочности

	                	¦	соединений, проч-	¦	показателей прочности	¦	и долговечности

	                	¦	ность зубчатых   	¦	и конструктивности   	¦	конструкций.

	                	¦	соединений,      	¦	производится         	¦	Возможна потеря

	                	¦	стойкость к      	¦	не в полном объеме   	¦	несущей способнос-

	                	¦	расслаиванию     	¦	                     	¦	ти при строитель-

	                	¦	при температурно-	¦	                     	¦	стве и эксплуата-

	                	¦	влажностных      	¦	                     	¦	ции объекта.

	                	¦	воздействиях,    	¦	 3. Показатели       	¦	      - " -

	                	¦	изменение проч-  	¦	прочности и          	¦

	                	¦	ности древесины  	¦	конструктивности     	¦

	                	¦	и клеевых        	¦	не соответствуют     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	соединений под   	¦	требованиям проекта  	¦

	                	¦	воздействием     	¦	и стандарта          	¦

	                	¦	химически        	¦	                     	¦

	                	¦	активных сред,   	¦	                     	¦

	                	¦	прочность и      	¦	                     	¦

	                	¦	жесткость        	¦	                     	¦

	                	¦	изготовленных    	¦	                     	¦

	                	¦	конструкций по   	¦	                     	¦

	                	¦	результатам      	¦	                     	¦

	                	¦	испытаний должны 	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	                	¦	проекта и        	¦	                     	¦

	                	¦	ГОСТ 20850-84    	¦	                     	¦

	17.2. Деревян- 	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	ные конструкции 	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	на нагельных,   	¦	Пороки           	¦	 4. Показатели       	¦	Снижается

	болтовых        	¦	используемой     	¦	влажности            	¦	прочность

	соединениях     	¦	древесины для    	¦	используемой         	¦	конструктивных

	и шурупах       	¦	изготовления     	¦	древесины, трещины,  	¦	элементов и

	                	¦	конструкций не   	¦	здоровые сучки,      	¦	конструкций

	                	¦	должны превышать 	¦	косослой на 1 м длины	¦	в целом.

	                	¦	значений,        	¦	превышают нормативные	¦

	                	¦	приведенных в    	¦	величины             	¦

	                	¦	СНиП II-25-80 и  	¦	                     	¦

	                	¦	соответствующих  	¦	                     	¦

	                	¦	технических      	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	условиях         	¦	                     	¦

	                	¦	Отверстия для    	¦	 5. При изготовлении 	¦	Снижается

	                	¦	металлических    	¦	конструкций в узловых	¦	прочность узловых

	                	¦	нагелей, болтов, 	¦	сопряжениях и        	¦	сопряжений.

	                	¦	шурупов должны   	¦	соединениях элементов	¦	Возможна потеря

	                	¦	обеспечивать     	¦	допущены отклонения в	¦	несущей

	                	¦	их плотную       	¦	положении отверстий и	¦	способности.

	                	¦	постановку при   	¦	их диаметрах.        	¦

	                	¦	заданном         	¦	Не обеспечена        	¦

	                	¦	диаметре.        	¦	плотность соединений 	¦

	                	¦	Засверливание    	¦	                     	¦

	                	¦	отверстий должно 	¦	                     	¦

	                	¦	осуществляться   	¦	                     	¦

	                	¦	по шаблонам сразу	¦	                     	¦

	                	¦	через все соеди- 	¦	                     	¦

	                	¦	няемые элементы. 	¦	                     	¦

	                	¦	Отклонения в     	¦	                     	¦

	                	¦	расстояниях между	¦	                     	¦

	                	¦	центрами отвер-  	¦	                     	¦

	                	¦	стий для нагелей 	¦	                     	¦

	                	¦	не должны превы- 	¦	                     	¦

	                	¦	шать допускаемых 	¦	                     	¦

	                	¦	значений по      	¦	                     	¦

	                	¦	проекту и СНиП   	¦	                     	¦

	                	¦	Предел прочности 	¦	 6. Испытания        	¦	Снижение прочности

	                	¦	древесины при    	¦	древесины либо не    	¦	конструкций.

	                	¦	статическом      	¦	проводились, либо    	¦	Возможно

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	изгибе, ударной  	¦	выполнены с          	¦	применение

	                	¦	вязкости         	¦	нарушением требований	¦	древесины

	                	¦	при изгибе и     	¦	стандарта и не       	¦	с прочностью

	                	¦	скалывании вдоль 	¦	в полном объеме      	¦	ниже нормируемой.

	                	¦	волокон должны   	¦	                     	¦

	                	¦	быта подтверждены	¦	                     	¦

	                	¦	соответствующим  	¦	                     	¦

	                	¦	испытанием       	¦	                     	¦

	----------------+-----------------+---------------------+------------------

	         РАЗДЕЛ 18. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

	                           МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

	----------------T-----------------T---------------------T------------------

	18.1. Плиты    	¦	Общие технические	¦	 1. Не выполняются   	¦	Снижение

	теплоизоляцион- 	¦	требования должны	¦	требования о         	¦	надежности

	ные из          	¦	соответствовать  	¦	периодичности        	¦	конструкций.

	минеральной ваты	¦	показателям      	¦	проверки             	¦	Возможно снижение

	на битумном и   	¦	ГОСТ 16381-77    	¦	теплопроводности     	¦	характеристик

	синтетическом   	¦	(теплопровод-    	¦	и сжимаемости        	¦	плит.

	вяжущем         	¦	ность, плотность,	¦	соответственно       	¦

	                	¦	сжимаемость)     	¦	по ГОСТ 7076-81      	¦

	                	¦	                 	¦	и ГОСТ 17177.13-81   	¦

	                	¦	Прочность        	¦	 2. Не определяется  	¦	Снижение прочности

	                	¦	при сжатии       	¦	предел прочности при 	¦	плит.

	                	¦	после 10%-ной    	¦	растяжении и изгибе  	¦

	                	¦	деформации,      	¦	на образцах,         	¦

	                	¦	прочность после  	¦	выполненных из плит, 	¦

	                	¦	сорбционного     	¦	либо определяется не 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	увлажнения,      	¦	после сорбционного   	¦

	                	¦	предел прочности 	¦	увлажнения           	¦

	                	¦	при растяжении   	¦	 3. Вычисление       	¦	      - " -

	                	¦	и изгибе должны  	¦	предела прочности    	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	произведено с        	¦

	                	¦	требованиям      	¦	нарушением требований	¦

	                	¦	ГОСТ 16381-77    	¦	стандарта            	¦

	18.2. Плиты    	¦	 Геометрические  	¦	                     	¦

	минераловатные  	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	повышенной      	¦	Размеры плит     	¦	 4. Проверка         	¦	Снижение

	жесткости на    	¦	должны           	¦	геометрических       	¦	надежности

	синтетическом   	¦	соответствовать  	¦	параметров           	¦	конструкции.

	вяжущем         	¦	требованиям      	¦	производится не      	¦	Возможно снижение

	                	¦	ГОСТ 22950-78    	¦	по всей номенклатуре 	¦	характеристики

	                	¦	с отклонениями   	¦	и не для каждой      	¦	плит.

	                	¦	в допускаемых    	¦	партии               	¦

	                	¦	пределах.        	¦	                     	¦

	                	¦	Общие технические	¦	 5. Объем и порядок  	¦	      - " -

	                	¦	требования (теп- 	¦	контрольных испытаний	¦

	                	¦	лопроводность,   	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	однородность     	¦	требованиям стандарта	¦

	                	¦	структуры,       	¦	и выполняются не от  	¦

	                	¦	объемная масса,  	¦	каждой партии либо   	¦

	                	¦	водопоглощение)  	¦	при изменении сырья  	¦

	                	¦	должны           	¦	                     	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	                     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	стандарта        	¦	                     	¦

	                	¦	                 	¦	                     	¦

	                	¦	   Прочностные   	¦	                     	¦

	                	¦	    параметры    	¦	                     	¦

	                	¦	Прочность на     	¦	 6. Показатели       	¦	Снижение прочности

	                	¦	сжатие, предел   	¦	прочности плит менее 	¦	плит.

	                	¦	прочности        	¦	нормируемых значений 	¦

	                	¦	при изгибе и     	¦	 7. Объем и порядок  	¦	      - " -

	                	¦	растяжении должны	¦	контрольных испытаний	¦

	                	¦	соответствовать  	¦	не соответствуют     	¦

	                	¦	требованиям      	¦	требованиям          	¦

	                	¦	стандарта        	¦	стандарта            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.