Принят и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 10 июля 1996 г. N 449

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
	ЧАСТЬ 5
	ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
	ГЛАВА 54
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
	Electrical installations of buildings. Part 5. Selection and erection of
	electrical equipment. Chapter 54. Earthing arrangements and protective
	conductors
	ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)

	Группа Е08

	ОКС 27020; 29020,

	ОКСТУ 3402

	Введен впервые

	Дата введения

	1 января 1997 года

	Предисловие

	1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337
	"Электрооборудование жилых и общественных зданий".

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10 июля
	1996 г. N 449.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Настоящий стандарт, за исключением таблицы 54Д, содержит полный
	аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-54 (1980) "Электроустановки
	зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие
	устройства и защитные проводники" и Поправку N 1 (июль 1982 г.) к этому стандарту.

	Введение

	Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на
	электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной
	Электротехнической Комиссии МЭК 364 "Электроустановки зданий".

	Требования стандарта должны учитываться при разработке и пересмотре
	стандартов, норм и правил на устройство, испытания, сертификацию и эксплуатацию
	электроустановок.

	Для удобства пользования стандартом при ссылках на него в другой нормативной
	документации, взаимосвязанной с комплексом стандартов МЭК 364, в настоящем
	стандарте сохранена нумерация разделов и пунктов, принятая в стандарте МЭК 364-5-
	54(1980).

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам и
	защитным проводникам электроустановок.

	Область применения стандарта - по ГОСТ Р 50571.1.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие
	технические требования

	ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения

	ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

	ГОСТ Р 50571.3-94. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
	обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

	541. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	541.1. Эксплуатационные характеристики заземляющего устройства должны
	удовлетворять требованиям безопасности и обеспечивать нормальную работу
	электроустановки.

	542. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	542.1. Заземляющие устройства

	542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными
	для защитных или функциональных целей в зависимости от требований,
	предъявляемых электроустановкой.

	542.1.2. Заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким
	образом, чтобы:

	- значение сопротивления растеканию заземляющего устройства соответствовало
	требованиям обеспечения защиты и работы установки в течение периода
	эксплуатации;

	- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в
	частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости;

	- были обеспечены необходимая прочность или дополнительная механическая
	защита в зависимости от заданных внешних факторов по ГОСТ Р 50571.2.

	542.1.3. Должны быть приняты меры по предотвращению повреждения
	металлических частей из-за электролиза.

	542.2. Заземлители

	542.2.1. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соприкосновении с землей:

	- металлические стержни или трубы;

	- металлические полосы или проволока;

	- металлические плиты, пластины или листы;

	- фундаментные заземлители;

	- стальная арматура железобетона;

	Примечание. Возможность использования в качестве заземлителей
	предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована
	расчетными данными;

	- стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;

	- другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6.

	Примечание. Эффективность заземлителя зависит от конкретных грунтовых
	условий, и поэтому в зависимости от этих условий и требуемого значения
	сопротивления растеканию должны быть выбраны количество и конструкция
	заземлителей. Значение сопротивления растеканию заземлителя может быть
	рассчитано или измерено.

	542.2.2. Тип заземлителей и глубина их заложения должны быть такими, чтобы
	высыхание и промерзание грунта не вызывали превышения значения сопротивления
	растеканию заземлителя свыше требуемого значения.

	542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к
	коррозии.

	542.2.4. При проектировании заземляющих устройств следует учитывать
	возможное увеличение их сопротивления растеканию, обусловленное коррозией.

	542.2.5. Металлические трубы водопровода могут использоваться в качестве
	естественных заземляющих устройств при условии получения разрешения от
	водоснабжающей организации, а также при условии, что приняты надлежащие меры
	по извещению эксплуатационного персонала электроустановки о намечаемых
	изменениях в водопроводной системе.

	Примечание. Желательно, чтобы надежность заземляющих устройств не зависела
	от других систем.

	542.2.6. Металлические трубы других систем, не относящихся к упомянутой в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	542.2.5 (например, с горючими жидкостями или газами, систем центрального
	отопления и т.п.), не должны использоваться в качестве заземлителей для защитного
	заземления.

	Примечание. Это требование не исключает их включения в систему уравнивания
	потенциалов в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.

	542.2.7. Свинцовые и другие металлические оболочки кабелей, не подверженные
	разрушению коррозией, могут использоваться в качестве заземлителей при наличии
	разрешения владельца кабеля и при условии, что будут приняты надлежащие меры по
	извещению эксплуатационного персонала электроустановки о всяких изменениях,
	касающихся кабелей, которые могут повлиять на его пригодность к использованию в
	качестве заземлителя.

	542.3. Заземляющие проводники

	542.3.1. Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1, и,
	если они проложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям,
	указанным в табл. 54А.

	Таблица 54А

	Наименьшие размеры заземляющих проводников, проложенных в земле

	Заземляющие проводники    	Сечение, мм2          
	Защищенные от коррозии:        
	- имеющие механическую защиту  	Согласно требованиям 543.1    
	- не имеющие механической защиты	16 по меди и стали            
	Не защищенные от коррозии и не 	25 по меди, 50 по стали       
	имеющие механической защиты    

	542.3.2. Заземляющий проводник должен быть надежно присоединен к
	заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический
	контакт. При использовании зажимов они не должны повреждать ни заземлитель
	(например, трубы), ни заземляющие проводники.

	542.4. Главные заземляющие зажимы или шины

	542.4.1. В каждой установке должен быть предусмотрен главный заземляющий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зажим или шина и к нему (или к ней) должны быть присоединены:

	- заземляющие проводники;

	- защитные проводники;

	- проводники главной системы уравнивания потенциалов (см. Приложение В);

	- проводники рабочего заземления (если оно требуется).

	542.4.2. В доступном месте следует предусматривать возможность разъема
	(отсоединения) заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию
	заземляющего устройства. Эта возможность может быть обеспечена при помощи
	главного заземляющего зажима или шины. Конструкция зажима должна позволять его
	отсоединение только при помощи инструмента, быть механически прочной и
	обеспечивать непрерывность электрической цепи.

	543. ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ

	Примечание. Требования к защитным проводникам для систем уравнивания
	потенциалов см. в разделе 547.

	543.1. Наименьшие площади поперечного Сечения защитных проводников
	должны быть:

	- рассчитаны в соответствии с 543.1.1 или

	- выбраны в соответствии с 543.1.2.

	В обоих случаях следует учитывать требования 543.1.3.

	Примечание. Заземляющий зажим оборудования установки должен допускать
	возможность подключения защитных проводников.

	543.1.1. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна
	быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только
	для времени отключения не более 5 с):

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где I - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через
	устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;

	t - выдержка времени отключающего устройства, с;

	Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и
	ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.

	k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника,
	его изоляции и начальной и конечной температур. (Формула для расчета k дана в
	Приложении А). Значение k для защитных проводников в различных условиях указаны
	в таблицах 54В - 54Е.

	Если в результате применения формулы получается нестандартное сечение,
	следует использовать проводники ближайшего большего стандартного сечения.

	Примечания. 1. Необходимо, чтобы сечение, рассчитанное таким образом,
	соответствовало условиям, определяемым сопротивлением цепи "фаза - нуль".

	2. Значение максимальной температуры для электроустановок во взрывоопасных
	зонах устанавливают по ГОСТ 22782.0.

	3. Следует учитывать максимально допустимые температуры зажимов.

	Таблица 54В

	Значения коэффициента k для изолированных защитных проводников, не
	входящих в кабель, и для неизолированных проводников, касающихся оболочки
	кабелей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Параметр    	Тип изоляции защитных проводников или кабелей
	Поливинилхлорид	Шитый полиэтилен,	Бутиловая
	(ПВХ)     	этиленпропиленовая	резина 
	резина     
	Конечная         	160     	250      	220  
	температура, °С  
	Коэффициент k для
	проводника:      
	- медного        	143     	176      	166  
	- алюминиевого   	95     	116      	110  
	- стального      	52     	64      	60  
	Примечание. Начальная  температура  проводника принята равной
	30 °С.                                                         

	Таблица 54С

	Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в
	многожильный кабель

	Параметр    	Материал изоляции             
	Поливинилхлорид	Шитый полиэтилен,	Бутиловая
	(ПВХ)     	этиленпропиленовая	резина 
	резина     
	Начальная        	70      	90       	85  
	температура, °С  
	Конечная         	160      	250       	220  
	температура, °С  
	Коэффициент k  для
	проводника:      
	- медного        	115      	143       	134  
	- алюминиевого   	76      	94       	89  

	Таблица 54D

	Значение коэффициента k при использовании в качестве защитного проводника
	оболочки или брони кабеля

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Параметр    	Материал изоляции             
	Поливинилхлорид	Шитый полиэтилен,	Бутиловая
	(ПВХ)     	этиленпропиленовая	резина 
	резина     
	Начальная        	60      	80      	75  
	температура, °С  
	Конечная         	160      	250      	220  
	температура, °С  
	Коэффициент k <*>
	для проводника:  
	- алюминиевого   	81      	98      	93  
	- свинцового     	22      	27      	26  
	- стального      	44      	54      	51  
	<*>  Значения  коэффициента  k для проводников, изготовленных
	из  алюминия,  свинца  или  стали, которые  в МЭК 364-5-54-80 не
	указаны.                                                       

	Таблица 54E

	Значение коэффициента k для неизолированных проводников для условий, когда
	указанные температуры не создают опасности повреждения близлежащих
	материалов

	Материал	Условия   	Проводники            
	проводника	проложенные	нормальной	пожароопасной
	открыто и 	среде 	среде   
	в специально
	отведенных
	местах  
	Медь     	Максимальная  
	температура, °С	500 <*> 	200  	150    
	k             	228     	159  	138    
	Алюминий 	Максимальная  
	температура, °С	300 <*> 	200  	150    
	k             	125     	105  	91    
	Сталь    	Максимальная  
	температура, °С	500 <*> 	200  	150    
	k             	82     	58  	50    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Указанные температуры допускаются только при условии, что
	они не ухудшают качество соединений.                           

	Примечание. Начальная температура проводника  принята  равной
	30° С.                                                         

	543.1.2. Сечение защитных проводников должно быть не менее значений,
	приведенных в таблице 54F. В этом случае не требуется проверять сечение на
	соответствие 543.1.1.

	Если при расчете получают значение сечения, отличное от приведенного в
	таблице, следует выбирать из таблицы ближайшее большее значение.

	Таблица 54F

	                                         В миллиметрах в квадрате

	--------------------------------T--------------------------------¬

	¦	   Сечение фазных проводников  	¦	   Наименьшее сечение защитных  	¦

	¦	                               	¦	           проводников          	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	           S <= 16             	¦	                S               	¦

	¦	          16 < S <= 35         	¦	               16               	¦

	¦	           S > 35              	¦	              S/2               	¦

	L-------------------------------+---------------------------------

	Значения таблицы 54F действительны только в случае, если защитные
	проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. В
	противном случае сечения защитных проводников выбирают таким образом, чтобы их
	проводимость была равной проводимости, получаемой в результате применения
	таблицы.

	543.1.3. Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав
	кабеля, должно быть не менее:

	2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

	Примечание. При выборе и прокладке защитных проводников следует учитывать
	внешние воздействующие факторы по ГОСТ Р 50571.2.

	543.2. Типы защитных проводников

	543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

	- жилы многожильных кабелей;

	- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными
	проводами;

	- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;

	- металлические покровы кабелей, например, алюминиевые оболочки кабелей,
	экраны, броня некоторых кабелей;

	- металлические трубы или металлические оболочки для проводников;

	- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью электроустановки
	(сторонние проводящие части), например, металлические строительные конструкции
	зданий и конструкции производственного назначения (подкрановые пути, галереи,
	шахты лифтов и т.п.).

	543.2.2. Оболочки или рамы комплектных устройств заводского изготовления или
	кожуха комплектных шинопроводов, имеющиеся в составе установки, могут
	использоваться в качестве защитных проводников при условии, что они одновременно
	удовлетворяют следующим требованиям:

	а) электрическая непрерывность цепи осуществлена таким образом, что
	обеспечивается ее защита от механических, химических и электрохимических
	повреждений;

	б) их проводимость не менее приведенной в 543.1;

	в) они должны обеспечивать возможность подключения других защитных
	проводников в любом предусмотренном для этого месте.

	543.2.3. Металлические защитные покровы (неизолированные или
	изолированные) некоторых систем электропроводок, в частности, оболочки кабелей с
	минеральной изоляцией, а также металлические трубы электропроводок и
	электротехнические короба могут быть использованы в качестве защитных
	проводников для соответствующих цепей, если они одновременно отвечают
	требованиям 543.2.2 а, б. Использование других труб и оболочек в качестве защитных
	проводников не допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	543.2.4. Сторонние проводящие части (СПЧ) могут использоваться в качестве
	защитных проводников, если они одновременно отвечают следующим требованиям:

	а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо
	соответствующими соединениями, защищающими ее от механических, химических и
	электрохимических повреждений;

	б) их проводимость не менее приведенной в 543.1;

	в) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению
	непрерывности цепи и ее проводимости;

	г) они сконструированы или, при необходимости, приспособлены для этой цели.

	Допускается использование металлических труб водопровода при наличии
	разрешения организации, ответственной за эксплуатацию водопровода. Использование
	труб системы газоснабжения в качестве защитных проводников запрещается.

	543.2.5. Использование СПЧ в качестве РЕN-проводника запрещается.

	543.3. Обеспечение электрической непрерывности защитных проводников

	543.3.1. Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от
	механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий.

	543.3.2. Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра
	и испытания, за исключением соединений, заполненных компаундом или
	герметизированных.

	543.3.3. Запрещается включать коммутационные аппараты в цепи защитных
	проводников, однако могут иметь место соединения, которые могут быть разобраны
	при помощи инструмента для целей испытания.

	543.3.4. В случае использования устройства контроля непрерывности цепи
	заземления включать его обмотку последовательно (в рассечку) с защитным
	проводником запрещается.

	543.3.5. Не допускается использовать открытые проводящие части оборудования в
	качестве защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением
	случаев, предусмотренных 543.2.2.

	544. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	Примечание. Требования к защите для систем ТN, ТТ и IТ - по ГОСТ Р 50571.3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	544.1. Защитные проводники, используемые совместно с устройствами защиты от
	сверхтока

	При использовании устройства защиты от сверхтока для защиты от поражения
	электрическим током необходимо прокладывать защитные проводники в общей
	оболочке с фазными проводниками или в непосредственной близости к ним.

	544.2. Заземлители и защитные проводники для устройств защиты,
	срабатывающих при отклонении или исчезновении напряжения

	544.2.1. Должен быть предусмотрен дополнительный заземлитель, не связанный
	электрически с другими заземленными металлическими частями, такими как
	металлоконструкции, металлические трубы, металлические оболочки кабелей. Это
	условие считают выполненным, если вспомогательный заземлитель установлен на
	определенном расстоянии от заземленных металлических частей.

	544.2.2. Заземляющий проводник, идущий от вспомогательного заземлителя,
	должен быть изолированным во избежание соприкосновения его с защитным
	проводником системы защитного заземления или с соединенными с ним или другими
	проводящими частями, которые могут находиться в соприкосновении с системой
	защитного заземления.

	Примечание. Это требование необходимо соблюдать во избежание случайного
	шунтирования датчика напряжения.

	544.2.3. Защитный проводник должен быть соединен с корпусами только того
	электрического оборудования, которое должно отключаться в случае срабатывания
	защитного устройства.

	545. РАБОЧЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	545.1. Общие требования

	Рабочее заземление должно быть выполнено таким образом, чтобы
	обеспечивалась нормальная работа электрооборудования, а также нормальная и
	надежная работа электроустановки.

	546. СОВМЕЩЕННОЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОЧЕГО И
	ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	546.1. Общие требования

	В случае, когда заземление требуется как для защиты, так и для нормальной
	работы электроустановки, в первую очередь следует соблюдать требования,
	предъявляемые к мерам защиты.

	546.2. РЕN-проводники

	546.2.1. В системах ТN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь
	поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию,
	единственная жила может использоваться в качестве РЕN-проводника при условии,
	что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного
	отключения, реагирующими на дифференциальный ток.

	546.2.2. Во избежание блуждающих токов изоляция РЕN-проводника должна быть
	рассчитана на самое высокое напряжение, которое может быть к нему приложено.

	Примечание. РЕN-проводник не требуется изолировать внутри комплектных
	устройств управления и распределения электроэнергии.

	546.2.3. В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий
	и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники
	за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть
	отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-
	проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного
	проводника.

	547. ПРОВОДНИКИ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

	547.1. Наименьшие площади поперечного сечения

	547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов.

	Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть
	не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не
	менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по
	меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.

	547.1.2. Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов.

	Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов,
	соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не
	находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защитных проводников, подключенных к этим частям.

	Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов,
	соединяющего заземляемые части электрооборудования и металлические конструкции
	строительного и производственного назначения, должно быть не менее половины
	сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к данной
	заземляющей части.

	Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при
	необходимости, удовлетворять требованиям 543.1. Связь для уравнивания потенциалов
	может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и
	производственного назначения, либо дополнительными проводниками, либо
	сочетанием того и другого.

	547.1.3. Шунтирование расходомеров.

	В случае использования труб водопровода здания в качестве заземляющих или
	защитных проводников необходимо предусматривать шунтирование расходомеров при
	помощи проводника надлежащего сечения в зависимости от того, используется ли он в
	качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов или проводника
	рабочего заземления.

	Приложение А

	(обязательное)

	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА k (см. 543.1.1)

	Коэффициент k определяют по формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - объемная теплоемкость материала проводника, Дж/(°С x мм3);

	- величина, обратная температурному коэффициенту сопротивления при 0 °С
	для проводника, °С;

	- удельное электрическое сопротивление материала проводника при 20 °С, Ом
	х мм;

	- начальная температура проводника, °С;

	- конечная температура проводника, °С.

	Материал	B, °С	Q , Дж/(°С х мм3)	ро  , Ом х мм	__________
	c              	20        	|Q (B + 20)
	| c        
	\ | ---------
	\|   ро     
	20   
	-3  	-6
	Медь   	234,5	3,45 х 10    	17,241 х 10 	226      

	-3  	-6
	Алюминий	228  	2,5 х 10    	28,264 х 10 	148      

	-3  	-6
	Свинец 	230  	1,45 х 10    	214 х 10  	42      

	-3  	-6
	Сталь  	202  	3,8 х 10    	138 х 10  	78      

	Приложение В

	(обязательное)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ

	1 - защитный проводник; 2 - главный проводник системы уравнивания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	потенциалов; 3 - заземляющий проводник; 4 - дополнительный проводник
	системы уравнивания потенциалов; В - главный зажим (болт) заземления; М -
	заземляемая часть электрооборудования (открытая проводящая часть); С -
	металлоконструкция здания (сторонняя проводящая часть); Р - металлический
	стояк (труба) водопровода; Т - заземлитель

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.