Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 27 апреля 1982 г. N 107

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ
	СТОЧНЫХ ВОД
	ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	Compact treatment plants for domestic sewage water. Types, basic
	parameters and dimensions
	ГОСТ 25298-82
	(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1987 г.)

	Группа Ж21

	ОКП 48 5910

	Дата введения

	1 января 1983 года

	Информационные данные

	1. Разработан и внесен Министерством жилищно-коммунального хозяйства
	РСФСР.

	Разработчики: Э.С. Разумовский, канд. техн. наук (руководитель темы); А.П.
	Чекрыгин; Л.В. Башкатова; Л.С. Васильева.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 27.04.82 N
	107.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------T--------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка	¦	       Номер пункта

	---------------------------------------+--------------------------

	ГОСТ 380-88                            	¦	7

	5. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1987 г.
	(ИУС 2-88).

	1. Настоящий стандарт распространяется на компактные установки заводского
	изготовления, предназначенные для полной биологической очистки бытовых сточных
	вод, а также производственных сточных вод, близких по составу к бытовым, или их
	смесей.

	При этом состав производственных сточных вод или их смесей с бытовыми
	должен удовлетворять требованиям, изложенным в строительных нормах и правилах
	по проектированию наружных сетей и сооружений канализации, утвержденных
	Госстроем СССР.

	2. Установки подразделяют в зависимости от:

	- технологического процесса - полное окисление, аэробная стабилизация
	активного ила;

	- способа аэрации - мелко- или среднепузырчатая пневматическая,
	низконапорная, механическая, эжекционная.

	3. Типы, основные параметры и размеры установок должны соответствовать
	указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 1, 2. Отклонения от размеров не должны превышать
	+/- 20 мм.

	Установка КУ-12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - входной патрубок; 2 - лоток; 3 - аэратор; 4 - аэрационная зона; 5 -
	успокоительная перегородка; 6 - разделительная перегородка; 7 - скобы для
	погружных досок; 8 - сборные лотки с водосливами; 9 - отводной патрубок; 10 -
	отстойная зона; 11 - система возврата ила; 12 - решетка или решетка-дробилка
	Черт. 1
	Установки КУТМ-30; КУТМ-60; КУТМ-120

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - аэрационная система; 2 - подающий лоток; 3 - аэротенк; 4 - сборный лоток; 5 -
	эрлифт; 6 - отстойник; 7 - блок тонкослойного модуля
	Черт. 2

	Примечание. На чертеже приведена пневматическая система аэрации.

	Установка КУ-200

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - аэротенк; 2 - аэрационная система; 3 - эрлифты; 4 - сборные лотки; 5 -
	отстойник; 6 - эрлифты плавающих веществ; 7 - аэробный стабилизатор; 8 -
	выпуск ила; 9 - опорожнение аэротенка; 10 - отвод очищенных вод
	Черт. 3

	------------------------------------

	<*> Размеры для справок.

	Примечание. На чертеже приведена пневматическая система аэрации.

	Черт. 2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	Таблица 1

	Типы, основные параметры и размеры

	--------T------T------T------T-----------------T-----------------T-----T-----------------T------

	  Типы  	¦	Произ-	¦	Метод 	¦	Макси-	¦	Габаритные разме-	¦	 Технологический 	¦	Число	¦	 Габариты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	блоков 	¦	Метал-

	        	¦	води- 	¦	очист-	¦	маль- 	¦	ры, мм, не более 	¦	  объем, м3, не  	¦	бло- 	¦	  тонкослойных   	¦	лоем-

	        	¦	тель- 	¦	ки    	¦	ный   	¦	                 	¦	      менее      	¦	ков  	¦	  модулей, мм    	¦	кость,

	        	¦	ность,	¦	сточ- 	¦	расход	+-----T-----T-----+-----T----T------+	тон- 	¦	                 	¦	т, не

	        	¦	м3/сут	¦	ных   	¦	сточ- 	¦	высо-	¦	длина	¦	шири-	¦	зоны 	¦	зоны	¦	зоны  	¦	ко-  	¦	                 	¦	более

	        	¦	      	¦	вод   	¦	ных   	¦	та   	¦	     	¦	на   	¦	аэра-	¦	от- 	¦	аэроб-	¦	слой-	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	вод,  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	ции  	¦	ста-	¦	ной   	¦	ных  	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	м3/ч  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	ива-	¦	стаби-	¦	моду-	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	ния 	¦	лиза- 	¦	лей  	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	ции   	¦	     	¦	                 	¦

	--------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-----------------+----
	--

	КУ-12   	¦	12    	¦	 Пол- 	¦	1,5   	¦	2750 	¦	5100 	¦	3060 	¦	12,0 	¦	3,0 	¦	-     	¦	-    	¦	-                	¦	2,7

	        	¦	      	¦	ное   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	окис- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	ление 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	КУТМ-30 	¦	30    	¦	 То же	¦	3,75  	¦	3950 	¦	2630 	¦	6330 	¦	29,0 	¦	2,5 	¦	-     	¦	2    	¦	980 х 1150 х 2005	¦	5,2

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	КУТМ-60 	¦	60    	¦	 "    	¦	7,50  	¦	3950 	¦	4630 	¦	6330 	¦	58,0 	¦	5,0 	¦	-     	¦	4    	¦	980 х 1150 х 2005	¦	7,5

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	КУТМ-120	¦	120   	¦	 "    	¦	15,0  	¦	3950 	¦	8630 	¦	6330 	¦	116,0	¦	10,0	¦	-     	¦	8    	¦	980 х 1150 х 2005	¦	12,7

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	КУ-200  	¦	200   	¦	 Аэра-	¦	25,0  	¦	4200 	¦	13300	¦	6880 	¦	90,0 	¦	35,0	¦	45,0  	¦	-    	¦	-                	¦	18,2

	        	¦	      	¦	ция с 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	      	¦	аэроб-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	ной   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	стаби-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	лиза- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	цией  	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	избы- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	точно-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	        	¦	      	¦	го ила	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	                 	¦

	Таблица 2

	Основные параметры и размеры систем аэрации установок

	--------T--------T-----T-----T-------T----------------------------

	  Типы  	¦	 Метод  	¦	Рас- 	¦	Рас- 	¦	Потреб-	¦	    Механический аэратор

	        	¦	аэрации 	¦	ход  	¦	ход  	¦	ляемая 	+-----T--------T------T------

	        	¦	        	¦	воз- 	¦	воды,	¦	мощ-   	¦	диа- 	¦	мощность	¦	Число 	¦	Масса,

	        	¦	        	¦	духа,	¦	л/с  	¦	ность, 	¦	метр,	¦	электро-	¦	оборо-	¦	  кг

	        	¦	        	¦	л/с  	¦	     	¦	кВт, не	¦	мм   	¦	двигате-	¦	тов   	¦

	        	¦	        	¦	     	¦	     	¦	более  	¦	     	¦	ля, кВт 	¦	аэра- 	¦

	        	¦	        	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	тора, 	¦

	        	¦	        	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	об/мин	¦

	--------+--------+-----+-----+-------+-----+--------+------+------

	КУ-12   	¦	 Механи-	¦	-    	¦	-    	¦	1,0    	¦	500  	¦	1,5     	¦	90    	¦	-

	        	¦	ческий  	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	КУТМ-30 	¦	 То же  	¦	-    	¦	-    	¦	1,2    	¦	500  	¦	1,5     	¦	150   	¦	220

	        	¦	 Пневма-	¦	14,1 	¦	-    	¦	1,5    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	тический	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Низко- 	¦	165  	¦	-    	¦	2,8    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	напорный	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Эжек-  	¦	-    	¦	8,5  	¦	1,5    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	ционный 	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	КУТМ-60 	¦	 Механи-	¦	-    	¦	-    	¦	2,4    	¦	600  	¦	3,0     	¦	90    	¦	300

	        	¦	ческий  	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Пневма-	¦	28,3 	¦	-    	¦	2,0    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	тический	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Низко- 	¦	250  	¦	-    	¦	3,8    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	напорный	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Эжек-  	¦	-    	¦	17,0 	¦	3,0    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	ционный 	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	КУТМ-120	¦	 Механи-	¦	-    	¦	-    	¦	3,6    	¦	800  	¦	4,5     	¦	90    	¦	500

	        	¦	ческий  	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Пневма-	¦	56,6 	¦	-    	¦	4,0    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	тический	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Низко- 	¦	500  	¦	-    	¦	6,9    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	напорный	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Эжек-  	¦	-    	¦	34,0 	¦	6,0    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	ционный 	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	КУ-200  	¦	 Механи-	¦	-    	¦	-    	¦	4,4    	¦	1000 	¦	5,5     	¦	75    	¦	590

	        	¦	ческий  	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Пневма-	¦	98   	¦	-    	¦	7,5    	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	тический	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Низко- 	¦	850  	¦	-    	¦	11,0   	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-

	        	¦	напорный	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	        	¦	 Эжек-  	¦	-    	¦	68,0 	¦	12,0   	¦	-    	¦	-       	¦	-     	¦	-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	ционный 	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	        	¦	      	¦

	Зоны отстаивания могут располагаться с одной или двух сторон установки, а
	также в центральной ее части при соблюдении указанных размеров.

	4. Установки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и технических условий по рабочим чертежам, утвержденным в
	установленном порядке.

	5. Все узлы установки и вспомогательное оборудование следует размещать в
	соответствии с проектом привязки установок.

	6. Установки располагаются на открытом воздухе в районах с расчетной зимней
	температурой наружного воздуха не ниже минус 30 °С, в отапливаемых помещениях - в
	районах с более низкими температурами.

	7. Для изготовления установок необходимо применять углеродистую сталь
	обыкновенного качества по ГОСТ 380.

	8. Поставка установок заводами-изготовителями должна осуществляться в
	комплекте с аэрационными системами, включая воздуходувки (при пневматической
	аэрации), вентиляторы (при низконапорной аэрации), насосы и эжекторы (при
	эжекционной аэрации) или привод аэратора (при механической аэрации).

	Допускается поставка установок в разобранном виде (в объемных элементах,
	панелях) с комплектацией всеми элементами внутреннего устройства.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	9. Бытовые сточные воды или смесь бытовых производственных сточных вод при
	поступлении на установки очистки не должны иметь:

	- БПКполн. выше 375 мг/л;

	- содержание взвешенных веществ более 325 мг/л;

	- температуру ниже 6 °С.

	При больших значениях БПКполн. следует пропорционально снижать
	производительность установок по сточным водам.

	10. Очищенные сточные воды должны иметь:

	- БПКполн. не выше 15 мг/л;

	- содержание взвешенных веществ не более 20 мг/л.

	11. Периодичность удаления избыточного активного ила в зависимости от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	действительного загрязнения сточных вод и климатических условий уточняется в
	процессе эксплуатации установки в соответствии с ее паспортом и инструкцией по
	эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.