Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 декабря 1970 г. N 169

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ
	МУФТОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НА 10 кгс/см2 С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ
	СПУСКА ВОДЫ
	Sieeve type iron plug valves with gland and blind flange for drainage for
	10 kgf/sq x cm
	ГОСТ 16549-71

	Группа Ж21

	Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
	строительства от 30.12.1970 N 169 срок введения установлен с 01.01.1973.

	Разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом
	гидромеханизации, санитарно-технических и специальных работ Министерства
	монтажных и специальных строительных работ СССР.

	Зам. директора института по научной работе Зубков В.М.

	Руководитель темы Лазуткин В.В.

	Исполнители - Сатюков А.И., Ханович И.И.

	Внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

	Зам. министра Соколов К.М.

	Подготовлен к утверждению Отделом технического нормирования и
	стандартизации Госстроя СССР.

	Начальник отдела Шкинев А.Н.

	Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.

	Ст. эксперт Ковалев С.А.

	Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	строительства.

	Введен в действие Постановлением Государственного комитета Совета
	Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1970 г. N 169.

	Настоящий стандарт распространяется на чугунные пробковые проходные

	сальниковые муфтовые краны с 	 15 - 50 мм на 	 10 кгс/см2, имеющие заглушку
	(пробку) для спуска воды, устанавливаемые в системах водяного отопления с
	температурой воды до 100 °C.

	1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1.1. Основные размеры кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в
	табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - корпус; 2 - пробка; 3 - втулка сальника фланцевая; 4 - болт анкерный; 5, 6 -
	гайки; 7 - болт; 8 - кольцо поднабивочное; 9 - набивка марки ПП; 10 - заглушка
	(пробка спускная); 11 - прокладка

	Таблица 1

	                                                         Размеры в мм

	------T------------T---T---T----T----T-----T---T----T----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проход	¦	      d     	¦	 H 	¦	 h 	¦	  L 	¦	 L  	¦	 n,  	¦	 S 	¦	 S  	¦	   Масса, кг,

	услов-	¦	            	¦	   	¦	   	¦	    	¦	  1 	¦	 не  	¦	   	¦	  1 	¦	    не более

	ный   	¦	            	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	менее	¦	   	¦	    	+-------T--------

	D     	¦	            	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	     	¦	   	¦	    	¦	Испол- 	¦	Испол-

	y    	¦	            	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	     	¦	   	¦	    	¦	нение I	¦	нение II

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	15   	¦	Труб. 1/2"  	¦	110	¦	31 	¦	 80 	¦	 60 	¦	 6   	¦	30 	¦	 12 	¦	 0,68  	¦	 0,70

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	20   	¦	Труб. 3/4"  	¦	132	¦	37 	¦	 90 	¦	 73 	¦	 8   	¦	36 	¦	 14 	¦	 1,12  	¦	 1,14

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	25   	¦	Труб. 1"    	¦	150	¦	44 	¦	110 	¦	 80 	¦	 9   	¦	46 	¦	 17 	¦	 1,90  	¦	 1,93

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	32   	¦	Труб. 1 1/4"	¦	178	¦	52 	¦	130 	¦	 98 	¦	10   	¦	55 	¦	 19 	¦	 3,00  	¦	 3,03

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	40   	¦	Труб. 1 1/2"	¦	230	¦	90 	¦	150 	¦	110 	¦	12   	¦	60 	¦	 22 	¦	 3,70  	¦	 3,73

	------+------------+---+---+----+----+-----+---+----+-------+--------

	50   	¦	Труб. 2"    	¦	260	¦	96 	¦	170 	¦	128 	¦	14   	¦	75 	¦	 27 	¦	 6,60  	¦	 6,63

	Пример условного обозначения чугунного пробкового проходного сальникового

	муфтового крана на 	 10 кгс/см2, с 	 25 мм, с заглушкой для спуска воды,
	исполнения I:

	Кран муфтовый с заглушкой 1-25-10 ГОСТ 16549-71

	1.2. Размеры и материал деталей крана должны соответствовать указанным в табл.
	2.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                               Размеры в мм

	---------T-------------------------------------------------------------------T-------------

	Наимено- 	¦	                       Проход условный D                           	¦	   Номера

	вания    	¦	                                        y                          	¦	 стандартов

	деталей  	+----------T----------T---------T---------T------------T------------+	или чертежей

	         	¦	    15    	¦	     20   	¦	    25   	¦	   32    	¦	     40     	¦	     50     	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Корпус   	¦	    15    	¦	     20   	¦	    25   	¦	   32    	¦	     40     	¦	     50     	¦	По чертежу

	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	завода-

	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	изготовителя

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Пробка   	¦	    15    	¦	     20   	¦	    25   	¦	   32    	¦	     40     	¦	     50     	¦	ГОСТ 11439-65

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Втулка   	¦	    17    	¦	     19   	¦	    24   	¦	   26    	¦	     30     	¦	     38     	¦	ГОСТ 11438-65

	сальника 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	фланцевая	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Болт     	¦	 М6 x 35  	¦	 М8 x 40  	¦	М8 x 45  	¦	М10 x 50 	¦	  М10 x 50  	¦	  М12 x 65  	¦	ГОСТ 11440-65

	анкерный 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Гайка    	¦	  М6-016  	¦	 М8-016   	¦	 М8-016  	¦	 М10-016 	¦	  М10-016   	¦	   М12-016  	¦	ГОСТ 5915-
	70

	(дет. 5) 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Гайка    	¦	    -     	¦	   -      	¦	   -     	¦	    -    	¦	  М12-016   	¦	   М12-016  	¦	ГОСТ 5916-70

	(дет. 6) 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Болт     	¦	    -     	¦	   -      	¦	   -     	¦	    -    	¦	М12 x 30-026	¦	М12 x 30-026	¦	ГОСТ 7796-70

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Кольцо   	¦	   28/18  	¦	  34/20   	¦	 38/24   	¦	  50/26  	¦	   60/30    	¦	    68/38   	¦	Табл. 3

	поднаби- 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	ГОСТ 2422-65

	вочное   	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Набивка  	¦	  6 x 6   	¦	   8 x 8  	¦	  8 x 8  	¦	 13 x 13 	¦	  16 x 16   	¦	  16 x 16   	¦	Табл. 3

	марки ПП 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	ГОСТ 2422-65

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Заглушка 	¦	     8    	¦	    8     	¦	  10     	¦	    10   	¦	      15    	¦	      15    	¦	ГОСТ 8963-59

	(пробка  	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	спускная)	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	исполне- 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	ния I    	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Заглушка 	¦	М12 x 1,25	¦	М12 x 1,25	¦	М16 x 1,5	¦	М16 x 1,5	¦	  М20 x 1,5 	¦	 М20 x 1,5  	¦	По чертежу

	(пробка  	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	завода-

	спускная)	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	изготовителя

	исполне- 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	ния II   	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	---------+----------+----------+---------+---------+------------+------------+-------------

	Прокладка	¦	    -     	¦	     -    	¦	     -   	¦	     -   	¦	      -     	¦	       -    	¦	По чертежу

	уплотни- 	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	завода-

	тельная  	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦	изготовителя

	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	         	¦	            	¦	            	¦

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Пробковые краны с заглушкой должны изготовляться в соответствии с
	требованиями ГОСТ 7520-66 и настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в
	установленном порядке.

	2.2. Отливки корпусов кранов должны удовлетворять требованиям технических
	условий, утвержденным в установленном порядке.

	2.3. Допускаемые отклонения отливок по размерам, массе и припускам на
	механическую обработку должны соответствовать II классу точности ГОСТ 1855-55.

	2.4. Резьба в соединении заглушки с корпусом крана должна выполняться:

	в исполнении I - трубная цилиндрическая по 3-му классу точности ГОСТ 6357-52;

	в исполнении II - метрическая по 3-му классу точности ГОСТ 9150-59.

	В корпусе кранов 	 15 и 	 20 мм в пределах допусков на соответствующие
	размеры допускается пересечение резьб муфтового конца и спускного отверстия.

	2.5. Для уплотнения резьбового соединения заглушки с корпусом крана в
	исполнении I должен применяться лен, пропитанный суриком или белилами,
	разведенными на натуральной олифе, и в исполнении II - паронит или другие
	уплотнительные материалы.

	2.6. Резьба метрическая на деталях крана должна выполняться по ГОСТ 9150-59,
	допуски - по 3-му классу точности ГОСТ 9253-59, фаски - по ГОСТ 10549-63.

	2.7. Болты и гайки должны изготавливаться из стали марки Ст. 5 по ГОСТ 380-60.

	2.8. Корпус крана, поднабивочное кольцо, болты и гайки должны иметь защитное
	антикоррозионное покрытие хим. фос. прм. по ГОСТ 9791-68.

	Покрытие корпуса и поднабивочного кольца должно производиться до притирки
	уплотнительных поверхностей.

	2.9. Краны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

	Срок службы до списания крана - 10 лет.

	Средний ресурс до списания крана - не менее 2000 циклов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наработка на отказ - не менее 400 циклов.

	Средняя наработка до первого отказа - не менее 600 циклов.

	Коэффициент технического использования - не менее 0,999.

	2.10. Предприятие-изготовитель периодически, не реже одного раза в год, должно
	проводить контрольные испытания выборочных образцов выпускаемых кранов
	каждого типоразмера на надежность в работе.

	2.11. Гарантийный срок исправной работы каждого крана - 1 год со дня сдачи в
	эксплуатацию, но не более полутора лет с момента отгрузки.

	2.12. 97%-ный ресурс в течение гарантийного срока - не менее 500 циклов.

	Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока - не менее 0,97.

	Предприятие-изготовитель обязано в течение гарантийного срока безвозмездно
	заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы или изделия в целом при
	условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также
	правил хранения кранов до монтажа.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Порядок отбора образцов кранов и методы испытаний должны
	соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66 со следующим дополнением.

	Контрольные испытания кранов на надежность в работе должны проводиться по
	программе, разработанной головной организацией в арматуростроении и
	утвержденной в установленном порядке.

	4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кранов должны
	соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.