Утверждено и введено в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 17 ноября 2009 г. N 506-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 52134-2003 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ
	ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ
	СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж24

	ОКС 91.140.10

	Дата введения

	1 июня 2010 года

	Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 N 506-ст.

	Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325-92 и наименование исключить;

	дополнить ссылками:

	"ГОСТ Р ИСО 3126-2007. Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы
	трубопровода. Определение размеров

	ГОСТ ИСО 4065-2005. Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин
	стенок

	ГОСТ ИСО 11922-1-2006. Трубы из термопластов для транспортирования жидких
	и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

	ГОСТ ИСО 12162-2006. Материалы термопластичные для напорных труб и
	соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса
	прочности";

	заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-91Е на ГОСТ 13511-2006, "табака и
	моющих средств" на "табачных изделий и моющих средств".
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого):

	"Нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности

	, МПа: величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный
	нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической
	прочности при температуре T и времени t";

	шестой абзац изложить в новой редакции:

	"Минимальная длительная прочность MRS, МПа: значение нижнего

	доверительного предела 	 при температуре 20 °C в течение 50 лет, округленное до
	ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО

	12162 в зависимости от значения 	";

	дополнить термином и определением (после последнего):

	"Трубы с барьерным слоем: трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой,
	например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых
	требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным
	материалом основной трубы";

	термин "расчетное напряжение 	". Определение. Заменить слова: "до
	ближайшего нижнего значения ряда R10, если это значение не более 10 МПа, или ряда
	R20, если оно более 10 МПа" на "до ближайшего нижнего значения ряда R20".

	Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции:

	"PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ
	тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II)";

	дополнить абзацем:

	"PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RT тип I
	(ПЭ-РТ тип I) и PE-RT тип II (ПЭ-РТ тип II)".

	Пункт 4.1 дополнить примечанием:

	"Примечание. 1. Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина
	стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии,
	что:

	- толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм;

	- расчет серий труб 	 в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из
	величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы.

	2. Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и [1] для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	труб из PE округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0";

	таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	Номи- 	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)                                    
	нальный	2 (5)	2,5 (6)    	3,2 (7,4)        	4 (9)           	5 (11)                
	наруж-	Номинальная толщина стенки e труб из                                        
	ный   	PP-H	PP-H	PE 80	PE-RT	PP-H	PE-X	PB	PE 80	PE-RT	PE-X	PB	PVC-C	PE 80	PE-RT	PP-H	PE-X	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U	PE-RT
	диаметр	PP-B	PP-B	PP-B	PE 100	PE 100	PP-B	PE 80
	d     	PP-R	PP-R	PP-R	PP-R	PE 100

	10 	2,0	1,8	- 	1,7	- 	1,4	1,4	-  	1,4	1,3	1,3	1,4	-  	1,3	- 	1,3	1,3	- 	-  	- 	1,3
	12 	2,4	2,0	- 	2,0	1,8	1,7	1,7	-  	1,7	1,4	1,4	1,4	-  	1,4	1,8	1,3	1,3	1,4	-  	1,5	1,3
	16 	3,3	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	-  	1,5	1,5
	20 	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
	25 	5,1	4,2	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	32 	6,5	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
	40 	8,1	6,7	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	50 	10,1	8,3	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	63 	12,7	10,5	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	75 	15,1	12,5	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	90 	18,1	15,0	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	110 	22,1	18,3	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	125 	25,1	20,8	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	140 	28,1	23,3	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	160 	32,1	26,6	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	180 	36,1	29,9	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0	20,0	20,0	20,1	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	200 	- 	33,2	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
	225 	- 	37,4	37,4	37,4	30,8	30,8	- 	30,8	30,8	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	- 	20,5
	250 	- 	- 	41,5	41,5	34,2	34,2	- 	34,2	34,2	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	- 	22,7
	280 	- 	- 	46,5	- 	38,3	- 	- 	38,3	- 	- 	- 	- 	31,3	- 	25,4	- 	25,4	25,4	25,4	- 	- 
	315 	- 	- 	52,3	- 	- 	- 	- 	43,1	- 	- 	- 	- 	35,2	- 	28,6	- 	28,6	28,6	28,6	- 	- 
	355 	- 	- 	59,0	- 	- 	- 	- 	48,5	- 	- 	- 	- 	39,7	- 	32,2	- 	- 	- 	32,2	- 	- 
	400 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	54,7	- 	- 	- 	- 	44,7	- 	36,3	- 	- 	- 	36,3	- 	- 
	450 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	61,5	- 	- 	- 	- 	50,3	- 	40,9	- 	- 	- 	40,9	- 	- 
	500 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	55,8	- 	- 	- 	- 	- 	45,4	- 	- 
	560 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	50,8	- 	- 
	630 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	57,2	- 	- 
	710 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 
	800 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	900 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 
	1000 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 
	1200 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 
	1400 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 
	1600 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 	- 

	Продолжение таблицы 1

	Номи- 	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)                    
	нальный	6,3 (13,6)        	8 (17)       	8,3 (17,6)	10 (21)       
	наруж-	Номинальная толщина стенки e труб из                         
	ный   	PE-X	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U	PB	PVC-C	PE 80	PVC-U	PP-H	PE 63	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U
	диаметр	PE 80	PE 100	PP-B	PE 80
	d     	PE 100	PP-R	PE 100

	10 	- 	1,3	- 	-  	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	12 	- 	1,3	1,4	-  	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	16 	1,3	1,3	1,4	-  	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	20 	1,5	1,5	1,5	-  	1,5	1,3	1,6	-  	- 	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	25 	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,6	-  	1,5	- 	- 	1,3	1,6	-  	- 
	32 	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	2,0	1,6	1,6	-  	1,6
	40 	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,9
	50 	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
	63 	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
	75 	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6
	90 	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
	110 	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	125 	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
	140 	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
	160 	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
	180 	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6
	200 	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	11,9	11,9	11,9	11,4	11,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	225 	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4	13,4	13,4	12,8	12,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	250 	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	14,8	14,8	14,8	14,8	14,2	14,2	11,9	11,9	11,9	11,9
	280 	- 	20,6	20,6	20,6	20,6	16,6	16,6	16,6	16,6	15,9	15,9	13,4	13,4	13,4	13,4
	315 	- 	23,2	23,2	23,2	23,2	18,7	18,7	18,7	18,7	17,9	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
	355 	- 	26,1	26,1	26,1	26,1	21,1	21,1	21,1	21,1	20,1	20,1	16,9	16,9	16,9	16,9
	400 	- 	29,4	29,4	29,4	29,4	23,7	23,7	23,7	23,7	22,7	22,7	19,1	19,1	19,1	19,1
	450 	- 	- 	- 	33,1	33,1	26,7	26,7	26,7	26,7	25,5	25,5	21,5	21,5	21,5	21,5
	500 	- 	- 	- 	36,8	36,8	- 	29,7	29,7	29,7	28,4	28,4	- 	23,9	23,9	23,9
	560 	- 	- 	- 	41,2	- 	- 	- 	33,2	- 	31,7	31,7	- 	26,7	26,7	26,7
	630 	- 	- 	- 	46,3	- 	- 	- 	37,4	- 	35,7	35,7	- 	30,0	30,0	30,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	710 	- 	- 	- 	52,2	- 	- 	- 	42,1	- 	40,2	40,2	- 	- 	33,9	- 
	800 	- 	- 	- 	58,8	- 	- 	- 	47,4	- 	45,3	45,3	- 	- 	38,1	- 
	900 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	53,3	- 	51,0	51,0	- 	- 	42,9	- 
	1000 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	59,3	- 	- 	56,6	- 	- 	47,7	- 
	1200 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	57,2	- 
	1400 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 
	1600 	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	-  	- 

	Окончание таблицы 1

	Номи- 	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)                    
	нальный	12,5 (26)         	16 (33)          	20 (41)          
	наруж-	Номинальная толщина стенки e труб из                        
	ный   	PP-H	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U	PP-H	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U	PP-H	PB	PVC-C	PE 63	PVC-U
	диаметр	PP-B	PE 80	PP-B	PE 80	PP-B	PE 80
	d     	PP-R	PE 100	PP-R	PE 100	PP-R	PE 100

	10 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	12 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	16 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	20 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	25 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	32 	- 	1,3	1,8	-  	1,5	- 	1,3	- 	-  	- 	- 	1,3	- 	-  	- 
	40 	1,8	1,6	1,8	-  	1,6	- 	1,3	1,8	-  	1,5	- 	1,3	- 	-  	- 
	50 	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6	1,8	-  	1,6	- 	1,3	1,8	-  	- 
	63 	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	-  	2,0	1,8	1,6	1,8	-  	- 
	75 	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	-  	2,3	1,9	1,9	1,9	-  	- 
	90 	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	-  	2,8	2,2	2,2	2,2	-  	- 
	110 	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4	3,4	-  	3,4	2,7	2,7	2,7	-  	2,7
	125 	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,9	3,9	3,9	-  	3,9	3,1	3,1	3,1	-  	3,1
	140 	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,3	4,3	-  	4,3	3,5	3,5	3,5	-  	3,5
	160 	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	4,9	4,9	4,9	-  	4,9	4,0	4,0	4,0	-  	4,0
	180 	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	-  	5,5	4,4	4,4	4,4	-  	4,4
	200 	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	6,2	6,2	6,2	-  	6,2	4,9	4,9	4,9	-  	4,9
	225 	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	6,9	6,9	6,9	-  	6,9	5,5	5,5	5,5	-  	5,5
	250 	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7	7,7	-  	7,7	6,2	6,2	6,2	-  	6,2
	280 	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6	8,6	-  	8,6	6,9	6,9	6,9	-  	6,9
	315 	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	355 	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
	400 	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	450 	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	500 	19,1	- 	19,1	19,1	19,1	15,3	- 	15,3	15,3	15,3	12,3	- 	12,3	12,3	12,3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	560 	21,4	- 	21,4	21,4	21,4	17,2	- 	17,2	17,2	17,2	13,7	- 	13,7	13,7	13,7
	630 	24,1	- 	24,1	24,1	24,1	19,3	- 	19,3	19,3	19,3	15,4	- 	15,4	15,4	15,4
	710 	27,2	- 	- 	27,2	27,2	21,8	- 	- 	21,8	21,8	17,4	- 	- 	17,4	17,4
	800 	30,6	- 	- 	30,6	30,6	24,5	- 	- 	24,5	24,5	19,6	- 	- 	19,6	19,6
	900 	34,4	- 	- 	34,4	- 	27,6	- 	- 	27,6	27,6	22,0	- 	- 	22,0	22,0
	1000 	38,2	- 	- 	38,2	- 	30,6	- 	- 	30,6	30,6	24,5	- 	- 	24,5	24,5
	1200 	45,9	- 	- 	45,9	- 	36,7	- 	- 	36,7	- 	29,4	- 	- 	29,4	- 
	1400 	53,5	- 	- 	53,5	- 	42,9	- 	- 	42,9	- 	34,3	- 	- 	34,3	- 
	1600 	61,2	- 	- 	61,2	- 	49,0	- 	- 	49,0	- 	39,2	- 	- 	39,2	- 

	Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

	Таблица 2

	Предельные отклонения среднего наружного диаметра и допустимая овальность
	труб

	                                                      Размеры в миллиметрах

	--------T------------------------------------------------------------------------------------------
	-------¬

	¦	Номи-  	¦	                                          Материал труб                                          	¦

	¦	нальный	+------------T------------T-------------------T------------T------------T------------
	T------------+

	¦	наруж- 	¦	   PE 63,   	¦	PP-H, PP-B, 	¦	       PVC-U       	¦	    PE-X    	¦	     PB     	¦	   PVC-C    	¦	   PE-RT   
	¦

	¦	ный    	¦	   PE 80,   	¦	    PP-R    	¦	                   	¦	            	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	¦	диаметр	¦	   PE 100   	¦	            	¦	                   	¦	            	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	¦	d      	+-----T------+-----T------+-----T-------------+-----T------+-----T------+-----T------+--
	---T------+

	¦	       	¦	Пред.	¦	Оваль-	¦	Пред.	¦	Оваль-	¦	Пред.	¦	 Овальность  	¦	Пред.	¦	Оваль-	¦	Пред.	¦	Оваль-
	¦	Пред.	¦	Оваль-	¦	Пред.	¦	Оваль-	¦

	¦	       	¦	откл.	¦	ность 	¦	откл.	¦	ность 	¦	откл.	+-----T-------+	откл.	¦	ность 	¦	откл.	¦	ность 	¦	откл.	¦	ность
	¦	откл.	¦	ность 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	 <7> 	¦	<4>   	¦	 <1> 	¦	<4>   	¦	 <3> 	¦	 S20 	¦	S12,5  	¦	 <1> 	¦	<4>   	¦	 <2> 	¦	<5>   	¦	 <3> 	¦	<8>   	¦	 <1>
	¦	<4>   	¦

	¦	       	¦	 (+) 	¦	      	¦	 (+) 	¦	      	¦	 (+) 	¦	и S16	¦	-S5 <8>	¦	 (+) 	¦	      	¦	 (+) 	¦	      	¦	 (+) 	¦	      	¦	 (+) 	¦	      	¦

	¦	       	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	 <6> 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   10  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 0,3 	¦	  1,1 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,1  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,1  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   12  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 0,3 	¦	  1,1 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,1  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,1  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   16  	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   20  	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   25  	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,2  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   32  	¦	 0,3 	¦	  1,3 	¦	 0,3 	¦	  1,3 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,3  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,3 	¦	 1,3  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   40  	¦	 0,4 	¦	  1,4 	¦	 0,4 	¦	  1,4 	¦	 0,2 	¦	  -  	¦	  0,5  	¦	 0,4 	¦	 1,4  	¦	 0,3 	¦	  1,0 	¦	 0,2 	¦	 0,5  	¦	 0,4 	¦	 1,4  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   50  	¦	 0,4 	¦	  1,4 	¦	 0,5 	¦	  1,4 	¦	 0,2 	¦	 1,4 	¦	  0,6  	¦	 0,5 	¦	 1,4  	¦	 0,3 	¦	  1,2 	¦	 0,2 	¦	 0,6  	¦	 0,5 	¦	 1,4  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   63  	¦	 0,4 	¦	  1,5 	¦	 0,6 	¦	  1,6 	¦	 0,3 	¦	 1,4 	¦	  0,8  	¦	 0,6 	¦	 1,6  	¦	 0,4 	¦	  1,5 	¦	 0,3 	¦	 0,8  	¦	 0,6 	¦	 1,6  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   75  	¦	 0,5 	¦	  1,6 	¦	 0,7 	¦	  1,6 	¦	 0,3 	¦	 1,5 	¦	  0,9  	¦	 0,7 	¦	 1,6  	¦	 0,5 	¦	  1,8 	¦	 0,3 	¦	 0,9  	¦	 0,7 	¦	 1,6  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	   90  	¦	 0,6 	¦	  1,8 	¦	 0,9 	¦	  1,8 	¦	 0,3 	¦	 1,6 	¦	  1,1  	¦	 0,9 	¦	 1,8  	¦	 0,6 	¦	  2,2 	¦	 0,3 	¦	 1,1  	¦	 0,9 	¦	 1,8  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  110  	¦	 0,7 	¦	  2,2 	¦	 1,0 	¦	  2,2 	¦	 0,4 	¦	 1,8 	¦	  1,4  	¦	 1,0 	¦	 2,0  	¦	 0,7 	¦	  2,7 	¦	 0,4 	¦	 1,4  	¦	 1,0 	¦	 2,0  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  125  	¦	 0,8 	¦	  2,5 	¦	 1,2 	¦	  2,5 	¦	 0,4 	¦	 2,2 	¦	  1,5  	¦	 1,2 	¦	 2,5  	¦	 0,8 	¦	  3,0 	¦	 0,4 	¦	 1,5  	¦	 1,2 	¦	 2,5  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  140  	¦	 0,9 	¦	  2,8 	¦	 1,3 	¦	  2,8 	¦	 0,5 	¦	 2,5 	¦	  1,7  	¦	 1,3 	¦	 2,8  	¦	 0,9 	¦	  3,4 	¦	 0,5 	¦	 1,7  	¦	 1,3 	¦	 2,8  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  160  	¦	 1,0 	¦	  3,2 	¦	 1,5 	¦	  3,2 	¦	 0,5 	¦	 2,8 	¦	  2,0  	¦	 1,5 	¦	 3,2  	¦	 1,0 	¦	  3,9 	¦	 0,5 	¦	 2,0  	¦	 1,5 	¦	 3,2  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  180  	¦	 1,1 	¦	  3,6 	¦	 1,7 	¦	  3,6 	¦	 0,6 	¦	 3,2 	¦	  2,2  	¦	 1,7 	¦	 3,6  	¦	 1,1 	¦	  4,4 	¦	 0,6 	¦	 2,2  	¦	 1,7 	¦	 3,6  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  200  	¦	 1,2 	¦	  4,0 	¦	 1,8 	¦	  4,0 	¦	 0,6 	¦	 3,6 	¦	  2,4  	¦	 1,8 	¦	 4,0  	¦	 1,2 	¦	  4,8 	¦	 0,6 	¦	 2,4  	¦	 1,8 	¦	 4,0  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  225  	¦	 1,4 	¦	  4,5 	¦	 2,1 	¦	  4,5 	¦	 0,7 	¦	 4,0 	¦	  2,7  	¦	 2,1 	¦	 4,5  	¦	 1,4 	¦	  5,4 	¦	 0,7 	¦	 2,7  	¦	 2,1 	¦	 4,5  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  250  	¦	 1,5 	¦	  5,0 	¦	 2,3 	¦	  5,0 	¦	 0,8 	¦	 4,5 	¦	  3,0  	¦	 2,3 	¦	 5,0  	¦	 1,5 	¦	  6,0 	¦	 0,8 	¦	 3,0  	¦	 2,3 	¦	 5,0  	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----+------+

	¦	  280  	¦	 1,7 	¦	  9,8 	¦	 2,5 	¦	  9,8 	¦	 0,9 	¦	 5,0 	¦	  3,4  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 2,6 	¦	  6,8 	¦	 0,9 	¦	 3,4  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  315  	¦	 1,9 	¦	 11,1 	¦	 2,8 	¦	 11,1 	¦	 1,0 	¦	 6,8 	¦	  3,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 2,9 	¦	  7,6 	¦	 1,0 	¦	 3,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  355  	¦	 2,2 	¦	 12,5 	¦	 3,2 	¦	 12,5 	¦	 1,1 	¦	 7,6 	¦	  4,3  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 3,2 	¦	  8,6 	¦	 1,1 	¦	 4,3  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  400  	¦	 2,4 	¦	 14,0 	¦	 3,6 	¦	 14,0 	¦	 1,2 	¦	 8,6 	¦	  4,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 3,6 	¦	  9,6 	¦	 1,2 	¦	 4,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  450  	¦	 2,7 	¦	 15,6 	¦	 3,8 	¦	 15,8 	¦	 1,4 	¦	 9,6 	¦	  5,4  	¦	  -  	¦	  -   	¦	 3,8 	¦	 10,8 	¦	 1,4 	¦	 5,4  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  500  	¦	 3,0 	¦	 17,5 	¦	 4,0 	¦	 17,5 	¦	 1,5 	¦	10,8 	¦	  6,0  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	 1,5 	¦	 6,0  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  560  	¦	 3,4 	¦	 19,6 	¦	 4,3 	¦	 19,6 	¦	 1,7 	¦	12,0 	¦	  6,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	 1,7 	¦	 6,8  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  630  	¦	 3,8 	¦	 22,1 	¦	 4,6 	¦	 22,1 	¦	 1,9 	¦	13,5 	¦	  7,6  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	 1,9 	¦	 7,6  	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  710  	¦	 6,4 	¦	 24,9 	¦	 4,9 	¦	 24,9 	¦	 2,0 	¦	15,2 	¦	  8,6  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	  800  	¦	 7,2 	¦	 28,0 	¦	 5,0 	¦	 28,0 	¦	 2,0 	¦	17,1 	¦	  9,6  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  900  	¦	 8,1 	¦	 31,5 	¦	 5,0 	¦	 31,5 	¦	 2,0 	¦	19,2 	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	 1000  	¦	 9,0 	¦	 35,0 	¦	 5,0 	¦	 35,0 	¦	 2,0 	¦	21,6 	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	 1200  	¦	10,8 	¦	 42,0 	¦	 6,0 	¦	 42,0 	¦	  -  	¦	24,0 	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	 1400  	¦	12,6 	¦	 49,0 	¦	 6,0 	¦	 49,0 	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	 1600  	¦	14,4 	¦	 56,0 	¦	 6,0 	¦	 56,0 	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	  -   	¦

	+-------+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+------
	+-----+------+

	¦	    <1> Предельное отклонение среднего  наружного  диаметра 
	соответствует                               	¦

	¦	квалитету A для d <= 400.                                                                                	¦

	¦	    <2> Предельное отклонение  среднего  наружного  диаметра  для d <=
	250                               	¦

	¦	соответствует квалитету B, а для d > 250 - квалитету A.                                                  	¦

	¦	    <3> Предельное отклонение среднего  наружного  диаметра 
	соответствует                               	¦

	¦	квалитету C для d >= 63.                                                                                 	¦

	¦	    <4> Овальность соответствует квалитету N.                                                            	¦

	¦	    <5> Овальность соответствует квалитету M.                                                            	¦

	¦	    <6> Овальность для d <= 250 соответствует квалитету N, а для d > 250 -
	                               	¦

	¦	квалитету M.                                                                                             	¦

	¦	    <7> Предельное отклонение  среднего  наружного  диаметра  для d <=
	630                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	соответствует квалитету B, а для d >= 710 - квалитету A.                                                 	¦

	¦	    <8> Овальность  соответствует  значениям  для квалитета M, 
	умноженным                               	¦

	¦	на 0,5.                                                                                                  	¦

	¦	                                                                                                         	¦

	¦	    Примечания. 1. Квалитеты установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и
	[2].                                       	¦

	¦	    2. Предельные отклонения среднего  наружного  диаметра 
	рассчитываются                               	¦

	¦	по следующим формулам:                                                                                   	¦

	¦	    квалитет A:  (+0,009d),  округленное  до  0,1 мм,   но  не  менее  0,3                               	¦

	¦	и не более 10,0;                                                                                         	¦

	¦	    квалитет B:  (+0,006d),  округленное  до  0,1 мм,   но  не  менее  0,3                               	¦

	¦	и не более 4,0;                                                                                          	¦

	¦	    квалитет C:  (+0,003d),  округленное  до  0,1 мм,   но  не  менее  0,3                               	¦

	¦	и не более 2,0.                                                                                          	¦

	¦	    3. Допустимую овальность  труб  в  отрезках,  измеренную  сразу 
	после                               	¦

	¦	изготовления, рассчитывают по следующим формулам:                                                       
	¦

	¦	    квалитет N:  для  d <= 75:  (0,008d + 1),  но  не  менее  1,2 мм,  для                               	¦

	¦	75 < d <= 250: (0,02d) и для d > 250: (0,035d), округленная до 0,1 мм;                                  
	¦

	¦	    квалитет M: (0,024d), округленная до 0,1 мм.                                                         	¦

	¦	    4. Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из PE, PP-
	H,                               	¦

	¦	PP-B, PP-R, PE-X, PE-RT, соединяемых при помощи  электросварных 
	фитингов,                               	¦

	¦	должны соответствовать квалитету B.                                                                      	¦

	¦	    5. Для труб, поставляемых в бухтах,  по требованию  потребителя 
	может                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	быть установлена допустимая овальность по квалитету K (0,06d), 
	измеренная                               	¦

	¦	при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.                                                
	¦

	L--------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------

	Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: ">" на ">=";

	дополнить графой - PE-RT;

	в графе "PE-RT" для значений толщины стенки e от 1,0 мм до 42,0 мм
	включительно проставить значения предельных отклонений как в графе "PE-63, PE-80,
	PE-100", для значений толщины стенки e от 42,1 мм до 62,0 мм включительно
	проставить прочерк;

	примечания изложить в новой редакции:

	"Примечания. 1. Квалитеты установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

	2. Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: квалитет
	W: (0,1e + 0,2), округленное до 0,1 мм.

	3. Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные
	отклонения толщины стенки, соответствующие квалитету V, рассчитываемые по
	следующей формуле: квалитет V: (0,1e + 0,1), округленное до 0,1 мм".

	Пункт 4.5. Первый абзац после слов "с указанием десятикратного значения MRS"
	дополнить словами: "для труб из PE";

	третий абзац. Исключить слова: "минимальной длительной прочностью MRS = 8,0
	МПа,";

	пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R.

	Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции:

	"4.6.1. Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготовляться из PE,
	PP-H, PP-B, PP-R, PB, PE-X, PE-RT и свариваться с трубами из того же материала. Их
	различают по способу сварки:

	- встык для труб из PE;

	- в раструб для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PE-RT;

	- электросварные для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PE-X, PE-RT".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения "PVC-C" дополнить
	обозначением: ", PE-RT".

	Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов "с указанием десятикратного значения
	MRS" дополнить словами: "для фитингов из PE";

	третий абзац. Исключить слова: "минимальной длительной прочностью MRS = 8,0
	МПа,";

	пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R;

	четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-U 100 на PVC-U.

	Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

	Таблица 5

	Трубы из PE 63, PE 80, PE 100

	Температура	Время   	Начальное напряжение в стенке трубы,
	испытаний,	испытаний,	МПа                 
	°C    	ч, не менее	PE 100  	PE 80   	PE 63   
	20    	100    	12,4   	9,0    	8,0    
	80    	165 <1>  	5,4   	4,5    	3,5    
	80    	1000   	5,0   	4,0    	3,2    
	<1> В случае пластического  разрушения  при  режиме  80 °C -
	165   ч    проводят    повторные    испытания    до    получения
	удовлетворительного  результата  при  более   низких   значениях
	напряжения в соответствии с таблицей 5а.                       

	пункт дополнить таблицей - 5а:

	Таблица 5а

	----------------------T---------------------T--------------------¬

	¦	        PE 100       	¦	         PE 80       	¦	        PE 63       	¦

	+-----------T---------+-----------T---------+----------T---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 Начальное 	¦	Время    	¦	 Начальное 	¦	Время    	¦	Начальное 	¦	Время    	¦

	¦	напряжение 	¦	испыта-  	¦	напряжение 	¦	испыта-  	¦	напряжение	¦	испыта-  	¦

	¦	 в стенке  	¦	ний, ч   	¦	 в стенке  	¦	ний, ч   	¦	 в стенке 	¦	ний, ч   	¦

	¦	трубы, МПа 	¦	         	¦	трубы, МПа 	¦	         	¦	трубы, МПа	¦	         	¦

	+-----------+---------+-----------+---------+----------+---------+

	¦	    5,4    	¦	   165   	¦	    4,5    	¦	   165   	¦	   3,5    	¦	   165   	¦

	¦	    5,3    	¦	   256   	¦	    4,4    	¦	   233   	¦	   3,4    	¦	   295   	¦

	¦	    5,2    	¦	   399   	¦	    4,3    	¦	   331   	¦	   3,3    	¦	   538   	¦

	¦	    5,1    	¦	   629   	¦	    4,2    	¦	   474   	¦	   3,2    	¦	  1000   	¦

	¦	    5,0    	¦	  1000   	¦	    4,1    	¦	   685   	¦	          	¦	         	¦

	¦	           	¦	         	¦	    4,0    	¦	  1000   	¦	          	¦	         	¦

	L-----------+---------+-----------+---------+----------+----------

	таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: "Таблица 6 - Трубы из
	PVC-U";

	таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-
	B, PP-R 80 на PP-R, PB 125 на PB;

	таблицу 10 изложить в новой редакции:

	Таблица 10

	Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II

	Температура	Начальное напряжение в стенке 	Время испытаний,
	испытаний, °C	трубы, МПа           	ч, не менее  
	PVC-C Тип I  	PVC-C Тип II 
	20     	43,0      	48,0      	1     
	95     	5,6      	5,9      	165     
	95     	4,6      	4,7      	1000     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пункт дополнить таблицей - 10а:

	Таблица 10а

	Трубы из PE-RT Тип I и PE-RT Тип II

	Температура	Начальное напряжение в стенке 	Время испытаний,
	испытаний, °C	трубы, МПа           	ч, не менее  
	PE-RT Тип I  	PE-RT Тип II 
	20     	9,9      	10,8      	1       
	95     	3,8      	3,9      	22      
	95     	3,6      	3,7      	165      
	95     	3,4      	3,6      	1000     

	Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

	"5.1.3. Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип
	I, PE-RT Тип II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться
	при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

	Таблица 11

	Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT
	Тип II

	Материал труб	Температура	Начальное напряжение	Время   
	испытаний, °C	в стенке трубы, МПа 	испытаний, ч
	PE-X         	110    	2,5         	8760   
	PP-H         	1,95        
	PP-B         	1,4         
	PP-R         	1,9         
	PB           	2,4         
	PE-RT Тип I  	1,9         
	PT-RT Тип II 	2,3         

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1.4. Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного
	внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в
	таблице 12.

	Таблица 12

	Термическая стабильность труб из PVC-C

	Материал труб	Температура	Начальное напряжение	Время   
	испытаний, °C	в стенке трубы, МПа 	испытаний,
	ч, не менее
	PVC-C Тип I  	95     	3,6         	8760   
	PVC-C Тип II 	100     	2,4         	8760   

	Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствующими
	значениями:

	Материал	Температура	Толщина  	Время   	Изменение длины
	труб  	испытаний,	стенки, мм	испытаний,	после прогрева,
	°C    	мин    	%, не более 
	PE-RT 	110 +/- 2 	До 8   	60 +/- 2 	2      
	От 8 до 16	120 +/- 2 
	Св. 16  	240 +/- 5 

	Подпункт 5.1.8. Заменить слова: "30% - для труб из PP-H, PP-B, PP-B, PP-R (230
	°C/2,16 кг)" на "30% - для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг), PE-RT (190 °C/5,0
	кг);".

	Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:

	"5.1.11. Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80
	°C, труб из PVC-C Тип I - не менее 110 °C, труб из PVC-C Тип II - не менее 115 °C".

	Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: "классов эксплуатации 3 - 5" на "классов
	эксплуатации 4 и 5".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции:

	"5.1.15. Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении
	должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу
	труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на
	длительную прочность в соответствии с 5.3.1.

	Таблица 15

	--------------T---------------T-------------------T--------------¬

	¦	  Материал   	¦	  Температура  	¦	     Начальное     	¦	    Время     	¦

	¦	  фитингов   	¦	 испытаний, °C 	¦	     напряжение    	¦	испытаний, ч, 	¦

	¦	             	¦	               	¦	в стенке трубы, МПа	¦	   не менее   	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PP-H         	¦	      20       	¦	       21          	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        3,5        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PP-B         	¦	      20       	¦	       16,0        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        2,6        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PP-R         	¦	      20       	¦	       16,0        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        3,5        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PE-X         	¦	      20       	¦	       12,0        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        4,4        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PB           	¦	      20       	¦	       15,5        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        6,0        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	PE-RT Тип I  	¦	      20       	¦	        9,9        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        3,4        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PE-RT Тип II 	¦	      20       	¦	       10,8        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        3,6        	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PVC-C Тип I  	¦	      20       	¦	       33,7        	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      60       	¦	       21,07       	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      80       	¦	        6,14       	¦	     3000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PVC-C Тип II 	¦	      20       	¦	       43,96       	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      60       	¦	       29,91       	¦	     1        	¦

	¦	             	¦	      80       	¦	        7,44       	¦	     3000     	¦

	¦	             	¦	      95       	¦	        4,37       	¦	     1000     	¦

	+-------------+---------------+-------------------+--------------+

	¦	PVC-U        	¦	      60       	¦	       10,0        	¦	     1000     	¦

	L-------------+---------------+-------------------+---------------

	Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

	"Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных
	материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не
	идентичных материалу труб, должны соответствовать требованиям таблицы 15 в части
	температуры и времени испытаний, а испытательное давление должно рассчитываться
	по формуле (6)".

	Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

	Таблица 16

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Температура    	Время испытаний, ч,	Испытательное   
	испытаний, °C   	не менее      	давление <1>, бар 
	20        	1         	4,2PN       
	20        	100        	3,5PN       
	20        	1000        	3,2PN       
	60        	1000        	1,0PN       
	<1>   Значения   номинальных   давлений   PN   приведены   в
	приложении Д.                                                  

	Подпункт 5.1.21 изложить в новой редакции:

	"5.1.21. Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-U должна быть не
	менее 74 °C, фитингов из PVC-C Тип I - не менее 103 °C, фитингов из PVC-C Тип II -
	не менее 115 °C".

	Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции:

	"5.1.23. Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать
	указанным в нормативных документах на изделия".

	Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа "клеевое". Для характеристики соединения
	"Стойкость к действию растягивающей нагрузки" заменить знак: "+" на "-".

	Подпункт 5.1.25 после слов "указанных в таблице 20" дополнить словами: "и
	таблице 20а для клеевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-C Тип II";

	дополнить абзацем (перед таблицей 20):

	"Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г";

	таблицу 20 изложить в новой редакции:

	Таблица 20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Материал труб	Класс   	Температура	Время  	Начальное 
	эксплуатации	испытаний,	испытаний,	напряжение в
	°C    	ч, не менее	стенке трубы,
	МПа    
	PP-H        	1, 2, 5  	95    	1000   	3,5    
	4     	80    	1000   	5,0    
	PP-B        	1, 2, 5  	95    	1000   	2,6    
	4     	80    	1000   	3,7    
	PP-R        	1, 2, 5  	95    	1000   	3,5    
	4     	80    	1000   	4,6    
	PE-X        	1, 2, 5  	95    	1000   	4,4    
	4     	80    	1000   	5,2    
	PB          	1, 2, 5  	95    	1000   	6,0    
	4     	80    	1000   	8,2    
	PE-RT Тип I 	1, 2, 5  	95    	1000   	3,4    
	4     	80    	1000   	4,5    
	PE-RT Тип II	1, 2, 5  	95    	1000   	3,6    
	4     	80    	1000   	4,81   
	PVC-C Тип I 	1, 2   	80    	3000   	8,25   
	(механическое
	соединение) 
	PVC-C Тип II	1, 2, 5  	95    	1000   	4,68   
	(механическое	4     	80    	1000   	10,18   
	соединение) 

	пункт дополнить таблицей - 20а:

	Таблица 20а

	Материал  	Класс   	Температура	Время  	Начальное 
	фитингов  	эксплуатации	испытаний,	испытаний,	напряжение в
	°C    	ч, не менее	стенке трубы,
	МПа    
	PVC-C Тип I 	1, 2   	80    	3000   	6,14    
	(клеевое    
	соединение) 
	PVC-C Тип II	1, 2, 5  	95    	1000   	4,37    
	(клеевое    	4     	80    	1000   	8,59    
	соединение) 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпункт 5.1.26. Заменить значение: "не выше 90 °C" на "не более 95 °C".

	Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа "Максимум". Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6
	на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5.

	Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: "	" на "	, но
	не более 95 °C".

	Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов "Может устанавливаться" изложить в
	новой редакции: "Требование распространяется на трубы из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X,
	PB, PE-RT".

	Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции:

	Таблица 23

	Температура    	Время испытаний, ч,	Испытательное   
	испытаний, °C   	не менее      	давление <1>, бар 
	20        	1000        	1,7PN       
	40        	1000        	1,3PN       
	60        	1000        	0,61PN       
	<1>   Значения   номинальных   давлений   PN   приведены   в
	приложении Д.                                                  

	Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: "Испытательное давление,
	МПа" на "Испытательное давление".

	Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов "в таблице 26" изложить в новой
	редакции (дополнить примечанием):

	"Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

	- класс 1 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT
	Тип I, PE-RT Тип II;

	- класс 2 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT
	Тип I, PE-RT Тип II;

	- класс 4 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип
	II;

	- класс 5 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	II;

	- класс "XB" - для PE и PVC-U.

	Примечание. Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный
	в [5], не применяется в настоящем стандарте";

	таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить.

	Подпункт 5.2.5. Заменить слова: "классов эксплуатации 1 - 5" на "классов
	эксплуатации 1, 2, 4 и 5".

	Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: "PVC-C" на "PVC-C Тип I".

	Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

	"5.2.7. В качестве расчетной серии 	 для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5
	принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а):

	, (9)

	где 	 - расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1,
	2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

	- максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа;

	, (9а)

	где 	 - допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °C в течение 50 лет;

	- максимальное рабочее давление 1,0 МПа".

	Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"При определении 	 и 	 округление проводят до 0,1. Для заданного класса
	эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана
	номинальная серия труб S, установленная в таблице 1, величиной не более расчетной

	серии 	".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпункт 5.2.10. Таблицу 27 изложить в новой редакции:

	Таблица 27

	-------------------T---------------------------------------------¬

	¦	     Материал     	¦	Коэффициент запаса прочности C, не менее <1> 	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        PE        	¦	                    1,25                     	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	      PE-RT       	¦	                    1,25                     	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	       PE-X       	¦	                    1,25                     	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	       PP-H       	¦	                    1,6                      	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	    PP-B, PP-R    	¦	                   1,25 <2>                  	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        PB        	¦	                    1,25                     	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	      PVC-U       	¦	                   1,6 <2>                   	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	      PVC-C       	¦	                   1,6 <2>                   	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	    <1> Значения минимальных коэффициентов запаса прочности  при	¦

	¦	температуре 20 °C установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3].             	¦

	¦	    <2> Установлены следующие коэффициенты  запаса  прочности  C	¦

	¦	при температуре 20 °C для:                                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    PP-B, PP-R - 1,4;                                           	¦

	¦	    PVC-C - 2,5;                                                	¦

	¦	    PVC-U - 2,5 для d <= 90 мм и 2,0 для d > 90 мм.             	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции:

	"5.2.11. Толщина стенки фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT, PE,
	PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий
	эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее
	рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на
	коэффициент 1,35".

	Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова "уравнениями" изложить в новой

	редакции: "которые устанавливают величины 	 и представлены в приложении В";

	Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: "PVC-U 100, PVC-U 125" на "PVC-U".

	Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:

	"5.3.2.6. Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C
	Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала
	труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов".

	Раздел 5 дополнить подпунктом - 5.3.2.7:

	"5.3.2.7. Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PE-RT Тип I и PE-
	RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа".

	Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего):

	"В маркировке фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C, PE-RT
	допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им
	величины максимального рабочего давления".

	Подпункт 7.3.1. Таблицу 32 изложить в новой редакции:

	Таблица 32

	-------------------T---------------------------------------------¬

	¦	 Группа размеров  	¦	 Диапазон величин номинальных диаметров, мм  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        1         	¦	                От  10 до  63                	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        2         	¦	                "   75 "  225                	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        3         	¦	                "  250 "  630                	¦

	+------------------+---------------------------------------------+

	¦	        4         	¦	                 710 и более                 	¦

	L------------------+----------------------------------------------

	Пункт 7.4. Таблица 35. Графа "Контролируемый параметр труб или фитингов".
	Показатель 11. Заменить обозначения:

	"PVC-C" на "PVC-C, PE-RT";

	"20 °C" на "20 °C (60 °C)";

	"1000 ч" на "1000 ч (3000 ч)";

	для показателя 13 изложить в новой редакции:

	--------------------T--------------------T---------T-------------¬

	¦	  Контролируемый   	¦	    Номер пункта    	¦	Периодич-	¦	 Количество  	¦

	¦	   параметр труб   	¦	настоящего стандарта	¦	ность    	¦	  проб труб  	¦

	¦	   или фитингов    	+-----------T--------+	контроля,	¦	или образцов 	¦

	¦	                   	¦	технических	¦	методов 	¦	не менее 	¦	фитингов, шт.	¦

	¦	                   	¦	требований 	¦	контроля	¦	         	¦	             	¦

	+-------------------+-----------+--------+---------+-------------+

	¦	13. Стойкость      	¦	           	¦	        	¦	         	¦	             	¦

	¦	при постоянном     	¦	           	¦	        	¦	         	¦	             	¦

	¦	внутреннем давлении	¦	           	¦	        	¦	         	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	фитингов из PVC-U  	¦	           	¦	        	¦	         	¦	             	¦

	¦	и их соединений:   	¦	           	¦	        	¦	         	¦	             	¦

	¦	20 °C - 1 ч        	¦	  5.1.18,  	¦	8.7, 8.8	¦	На каждой	¦	      3      	¦

	¦	                   	¦	  5.1.31   	¦	        	¦	партии   	¦	             	¦

	¦	20 °C - 100 ч      	¦	           	¦	        	¦	Один раз 	¦	      3      	¦

	¦	                   	¦	           	¦	        	¦	в 6 мес  	¦	             	¦

	¦	20 °C - 1000 ч     	¦	           	¦	        	¦	Один раз 	¦	      3      	¦

	¦	                   	¦	           	¦	        	¦	в 12 мес 	¦	             	¦

	¦	40 °C - 1000 ч или 	¦	           	¦	        	¦	Один раз 	¦	      3      	¦

	¦	60 °C - 1000 ч     	¦	           	¦	        	¦	в 12 мес 	¦	             	¦

	L-------------------+-----------+--------+---------+--------------

	таблицы 36, 37. Сноску <1> после слов "при температуре 95 °C" дополнить
	словами: "для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I,
	PE-RT Тип II"; заменить слова: "обе точки" на "все точки";

	таблица 37. Графу "Количество испытуемых фитингов" для параметра "Стойкость
	фитингов при постоянном внутреннем давлении" изложить в новой редакции: "3 для
	каждой группы размеров и видов";

	таблица 38. Графу "Количество испытуемых узлов соединений" изложить в новой
	редакции:

	---------------------------------T-------------------------------¬

	¦	    Контролируемый параметр     	¦	  Количество испытуемых узлов  	¦

	¦	           соединения           	¦	        соединений, шт.        	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость к действию постоянного	¦	3 для каждой группы размеров   	¦

	¦	внутреннего давления            	¦	и конструкции соединения       	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость при циклическом       	¦	Согласно рисунку 3 для каждой  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	изменении температуры           	¦	конструкции соединения         	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость при циклическом       	¦	3 для каждой группы размеров   	¦

	¦	изменении давления              	¦	и конструкции соединения       	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость к действию            	¦	3 для группы размеров 1        	¦

	¦	растягивающей нагрузки <1>      	¦	(таблица 32) для каждой        	¦

	+--------------------------------+	конструкции соединения         	¦

	¦	Стойкость к действию постоянного	¦	                               	¦

	¦	внутреннего давления при изгибе 	¦	                               	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость при разрежении <1>    	¦	3 для каждой группы размеров   	¦

	¦	                                	¦	и группы давлений              	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	Стойкость клеевых соединений    	¦	Согласно рисунку 2 на образцах 	¦

	¦	труб и фитингов из PVC-C Тип I  	¦	любого номинального диаметра   	¦

	¦	к T                             	¦	                               	¦

	¦	   авар                         	¦	                               	¦

	L--------------------------------+--------------------------------

	Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126.

	Пункт 8.9. Заменить обозначение: "PVC-C" на "PVC-C Тип I".

	Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции:

	"Стружку помещают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки (125
	+/- 25) мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001
	г";

	третий абзац. Заменить слова: "из проволоки" на "из сетки";

	четвертый абзац. Заменить слова: "массу образца" на "массу контейнера с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образцом";

	пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:

	"Степень сшивки G в процентах вычисляют по формуле

	, (13)

	где 	 - масса контейнера, г;

	- масса контейнера со стружкой до кипячения, г;

	- масса контейнера со стружкой после кипячения, г.

	Результат округляют до целого числа";

	последний абзац. Заменить слова: "трех образцов" на "двух образцов".

	Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26);

	второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: "составлять не менее 4,8 МПа" на
	"соответствовать таблице 48";

	дополнить таблицей - 48:

	Таблица 48

	Материал труб        	Осевое напряжение, МПа    
	PP-H             	3,6              
	PP-B             	3,0              
	PP-R             	2,4              
	PE-X             	1,8              
	PB              	0,9              
	PVC-C            	3,4              
	PE-RT Тип I         	2,2              
	PE-RT Тип II         	2,6              

	Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: [6].
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1 - В.5,
	В.8 - В.10):

	"В.1. Эталонные кривые длительной прочности PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-
	C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U
	представлены на рисунках В.1 - В.15.

	Примечание. Эталонные кривые длительной прочности получены по методике
	стандарта [4]";

	рисунки В.1 - В.3, В.5. Наименование. Заменить слова: "труб из PP-H 100" на "PP-
	H", "труб из PP-B 80" на "PP-B", "труб из PP-R 80" на "PP-R", "труб из PE-X" на "PE-X",
	"труб из PB 125" на "PB";

	рисунки В.6, В.7, В.11 заменить новыми:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.6. Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C
	Тип I

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.7. Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-
	C Тип I

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.11. Эталонные кривые длительной прочности PVC-U

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение В дополнить рисунками - В.12 - В.15:

	,

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок В.12. Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C
	Тип II

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.13. Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов
	PVC-C Тип II

	Левая часть ломаной: 

	.

	Правая часть ломаной: 	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где t - время, ч;

	T - температура, К;

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.14. Эталонные кривые длительной прочности PE-RT Тип I

	,

	где t - время, ч;

	T - температура, К;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- напряжение в стенке трубы, МПа.

	Рисунок В.15. Эталонные кривые длительной прочности PE-RT Тип II

	Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1):

	"Г.1. Значения испытательного давления 	, МПа, фитингов из PP-H, PP-B, PP-R,
	PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в
	таблице Г.1";

	таблица Г.1. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80
	на PP-R, PE-X 80 на PE-X, PB 125 на PB;

	головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °C на 80 °C;

	таблицу Г.1 дополнить обозначениями - PE-RT Тип I и PE-RT Тип II и
	соответствующими значениями:

	-------T----------T-------------------------------------------------------¬

	¦	Мате- 	¦	Макси-    	¦	              Испытательное давление, МПа              	¦

	¦	риал  	¦	мальное   	+-------------T-------------T-------------T-------------+

	¦	      	¦	рабочее   	¦	   Класс 1   	¦	   Класс 2   	¦	   Класс 4   	¦	   Класс 5   	¦

	¦	      	¦	давление  	+------T------+------T------+------T------+------T------+

	¦	      	¦	P    , МПа	¦	20 °C/	¦	95 °C/	¦	20 °C/	¦	95 °C/	¦	20 °C/	¦	80 °C/	¦	20 °C/	¦	95 °C/	¦

	¦	      	¦	 макс     	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦	  не  	¦

	¦	      	¦	          	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦	менее 	¦

	¦	      	¦	          	¦	 1 ч  	¦	1000 ч	¦	 1 ч  	¦	1000 ч	¦	 1 ч  	¦	1000 ч	¦	 1 ч  	¦	1000 ч	¦

	+------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	PE-RT 	¦	   0,4    	¦	 1,48 	¦	 0,51 	¦	 1,48 	¦	 0,51 	¦	 1,48 	¦	 0,68 	¦	 1,66 	¦	 0,58 	¦

	¦	Тип I 	¦	   0,6    	¦	 1,80 	¦	 0,63 	¦	 2,21 	¦	 0,77 	¦	 1,82 	¦	 0,84 	¦	 2,48 	¦	 0,87 	¦

	¦	      	¦	   0,8    	¦	 2,40 	¦	 0,83 	¦	 2,94 	¦	 1,02 	¦	 2,43 	¦	 1,12 	¦	 3,31 	¦	 1,15 	¦

	¦	      	¦	   1,0    	¦	 2,99 	¦	 1,04 	¦	 3,68 	¦	 1,28 	¦	 3,03 	¦	 1,40 	¦	 4,14 	¦	 1,44 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	PE-RT 	¦	   0,4    	¦	 1,45 	¦	 0,48 	¦	 1,45 	¦	 0,48 	¦	 1,45 	¦	 0,64 	¦	 1,5  	¦	 0,5  	¦

	¦	Тип II	¦	   0,6    	¦	 1,84 	¦	 0,61 	¦	 1,93 	¦	 0,64 	¦	 1,92 	¦	 0,85 	¦	 2,26 	¦	 0,75 	¦

	¦	      	¦	   0,8    	¦	 2,45 	¦	 0,81 	¦	 2,57 	¦	 0,85 	¦	 2,56 	¦	 1,14 	¦	 3,01 	¦	 1,0  	¦

	¦	      	¦	   1,0    	¦	 3,07 	¦	 1,02 	¦	 3,21 	¦	 1,06 	¦	 3,2  	¦	 1,42 	¦	 3,76 	¦	 1,24 	¦

	L------+----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

	пункты Г.2, Г.3 и таблицы Г.2, Г.3 изложить в новой редакции:

	"Г.2. Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-
	C Тип II и клеевых соединений представлены в таблице Г.2.

	Таблица Г.2

	-------T-------T----------T-----------T-----------T-----------------------¬

	¦	Мате- 	¦	Класс  	¦	Расчетное 	¦	Температура	¦	   Время   	¦	 Максимальное рабочее  	¦

	¦	риал  	¦	эксплу-	¦	напряжение	¦	испытаний, 	¦	испытаний, 	¦	 давление P    , МПа   	¦

	¦	      	¦	атации 	¦	 сигма ,  	¦	    °C     	¦	ч, не менее	¦	           макс        	¦

	¦	      	¦	       	¦	      0   	¦	           	¦	           	+-----T-----T-----T-----+

	¦	      	¦	       	¦	   МПа    	¦	           	¦	           	¦	 0,4 	¦	 0,6 	¦	 0,8 	¦	 1,0 	¦

	+------+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	PVC-C 	¦	Класс 1	¦	   3,17   	¦	    20     	¦	   1       	¦	4,25 	¦	 6,38	¦	 8,50	¦	10,63	¦

	¦	Тип I 	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	2,66 	¦	 3,99	¦	 5,32	¦	 6,65	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    80     	¦	   3000    	¦	0,77 	¦	 1,16	¦	 1,55	¦	 1,94	¦

	¦	      	+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	Класс 2	¦	   3,08   	¦	    20     	¦	   1       	¦	4,38 	¦	 6,56	¦	 8,75	¦	10,94	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	2,74 	¦	 4,10	¦	 5,47	¦	 6,84	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    80     	¦	   3000    	¦	0,80 	¦	 1,20	¦	 1,59	¦	 1,99	¦

	+------+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	PVC-C 	¦	Класс 1	¦	          	¦	    20     	¦	   1       	¦	5,5  	¦	 7,06	¦	 9,42	¦	11,7 	¦

	¦	Тип II	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	3,20 	¦	 4,80	¦	 6,41	¦	 8,01	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    80     	¦	   3000    	¦	0,80 	¦	 1,20	¦	 1,59	¦	 1,99	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    95     	¦	   1000    	¦	0,47 	¦	 0,7 	¦	 0,94	¦	 1,17	¦

	¦	      	+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	Класс 2	¦	   3,21   	¦	    20     	¦	   1       	¦	5,5  	¦	 8,22	¦	10,97	¦	13,71	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	3,73 	¦	 5,60	¦	 7,46	¦	 9,33	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    80     	¦	   3000    	¦	0,93 	¦	 1,39	¦	 1,86	¦	 2,32	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    95     	¦	   1000    	¦	0,55 	¦	 0,82	¦	 1,09	¦	 1,36	¦

	¦	      	+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	Класс 4	¦	   4,31   	¦	    20     	¦	   1       	¦	5,5  	¦	 6,12	¦	 8,15	¦	10,19	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	2,77 	¦	 4,16	¦	 5,55	¦	 6,94	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    70     	¦	   3000    	¦	0,97 	¦	 1,46	¦	 1,94	¦	 2,43	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    80     	¦	   1000    	¦	0,8  	¦	 1,2 	¦	 1,59	¦	 1,99	¦

	¦	      	+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	Класс 5	¦	   2,26   	¦	    20     	¦	   1       	¦	7,79 	¦	11,69	¦	15,59	¦	19,48	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    60     	¦	   1       	¦	5,30 	¦	 7,95	¦	10,60	¦	13,26	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    95     	¦	   1000    	¦	0,77 	¦	 1,16	¦	 1,55	¦	 1,94	¦

	¦	      	¦	       	¦	          	+-----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

	¦	      	¦	       	¦	          	¦	    95     	¦	   3000    	¦	0,64 	¦	 0,96	¦	 1,29	¦	 1,61	¦

	L------+-------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+------

	Г.3. Значения испытательного давления для механических соединений труб из
	PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.3.

	Таблица Г.3

	----------T--------T------------T-------------T---------------------------¬

	¦	Материал 	¦	Класс   	¦	Температура 	¦	    Время    	¦	   Максимальное рабочее    	¦

	¦	         	¦	эксплу- 	¦	 испытаний, 	¦	испытаний, ч,	¦	   давление P    , МПа     	¦

	¦	         	¦	атации  	¦	     °C     	¦	  не менее   	¦	             макс          	¦

	¦	         	¦	        	¦	            	¦	             	+------T------T------T------+

	¦	         	¦	        	¦	            	¦	             	¦	 0,4  	¦	 0,6  	¦	 0,8  	¦	 1,0  	¦

	+---------+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	¦	PVC-C    	¦	Класс 1 	¦	     80     	¦	    3000     	¦	 0,75 	¦	 1,13 	¦	 1,51 	¦	 1,88 	¦

	¦	Тип I    	+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	¦	         	¦	Класс 2 	¦	     80     	¦	    3000     	¦	 0,79 	¦	 1,19 	¦	 1,59 	¦	 1,98 	¦

	+---------+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	PVC-C    	¦	Класс 1 	¦	     95     	¦	    1000     	¦	 0,39 	¦	 0,59 	¦	 0,78 	¦	 0,98 	¦

	¦	Тип II   	+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	¦	         	¦	Класс 2 	¦	     95     	¦	    1000     	¦	 0,41 	¦	 0,62 	¦	 0,82 	¦	 1,03 	¦

	¦	         	+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	¦	         	¦	Класс 4 	¦	     80     	¦	    1000     	¦	 0,9  	¦	 1,35 	¦	 1,80 	¦	 2,25 	¦

	¦	         	+--------+------------+-------------+------+------+------+------+

	¦	         	¦	Класс 5 	¦	     95     	¦	    1000     	¦	 0,66 	¦	 0,98 	¦	 1,31 	¦	 1,64 	¦

	L---------+--------+------------+-------------+------+------+------+-------

	Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции:

	SDR	S	Номинальное давление PN, бар <1>, <2>                
	PP-H	PP-B,	PE-X	PB	PVC-C	PE 63 	PE 80 	PE 100	PVC-U  	PVC-U 
	PP-R	C = 1,25	C = 1,25	C = 1,25	d <= 90 мм	d > 90 мм
	C = 2,5 	C = 2,0

	таблицу Д.1 дополнить сносками - <1>, <2>:

	"<1> Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из PP-H, PP-B,
	PP-R, PE-X, PB, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее
	действовавшими нормами.

	<2> Если для трубопроводов из PE 63, PE 80, PE 100 устанавливается более
	высокий коэффициент запаса прочности C, значения номинального давления PN

	рассчитываются по формуле: 	, где 	 - расчетное напряжение, МПа; S -
	серия труб".

	Приложение Е. Пункт Е.1 изложить в новой редакции:

	"Е.1. Значения расчетного напряжения 	, МПа, и расчетных серий 	 труб из
	PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II
	приведены в таблицах Е.1 - Е.9";

	таблицы Е.1 - Е.6. Наименование. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B
	80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X;

	таблицу Е.6 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица Е.6

	Трубы из PVC-C Тип I

	--------------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

	¦	   Максимальное    	¦	     Класс 1     	¦	     Класс 2     	¦	    Класс XB     	¦

	¦	 рабочее давление  	+--------T--------+--------T--------+--------T--------+

	¦	    P    , МПА     	¦	 сигма  	¦	 S'     	¦	 сигма  	¦	 S'     	¦	 сигма  	¦	  S'    	¦

	¦	     макс          	¦	      0 	¦	  макс  	¦	      0 	¦	  макс  	¦	      S 	¦	   XB   	¦

	+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	        0,4        	¦	  4,38  	¦	  10,0  	¦	  4,16  	¦	  10,0  	¦	  10,0  	¦	  10,0  	¦

	¦	        0,6        	¦	        	¦	   7,3  	¦	        	¦	   7,1  	¦	        	¦	        	¦

	¦	        0,8        	¦	        	¦	   5,5  	¦	        	¦	   4,8  	¦	        	¦	        	¦

	¦	        1,0        	¦	        	¦	   4,4  	¦	        	¦	   4,2  	¦	        	¦	        	¦

	L-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

	дополнить таблицами - Е.7, Е.8, Е.9:

	Таблица Е.7

	Трубы из PVC-C Тип II

	---------T------------T------------T------------T------------T------------¬

	¦	Макси-  	¦	  Класс 1   	¦	  Класс 2   	¦	  Класс 4   	¦	  Класс 5   	¦	  Класс XB  	¦

	¦	мальное 	+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+

	¦	рабочее 	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	 S'  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	давление	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     S	¦	  XB 	¦

	¦	P    ,  	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	 макс   	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	МПа     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	+--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+

	¦	  0,4   	¦	 4,79 	¦	11,2 	¦	 4,55 	¦	11,2 	¦	 4,52 	¦	11,2 	¦	 2,86 	¦	 7,1 	¦	 11,2 	¦	11,2 	¦

	¦	  0,6   	¦	      	¦	 8,0 	¦	      	¦	 7,6 	¦	      	¦	 7,5 	¦	      	¦	 4,8 	¦	      	¦	     	¦

	¦	  0,8   	¦	      	¦	 6,0 	¦	      	¦	 5,7 	¦	      	¦	 5,6 	¦	      	¦	 3,6 	¦	      	¦	     	¦

	¦	  1,0   	¦	      	¦	 4,8 	¦	      	¦	 4,5 	¦	      	¦	 4,5 	¦	      	¦	 2,9 	¦	      	¦	     	¦

	L--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------

	Таблица Е.8

	Трубы из PE-RT Тип I

	---------T------------T------------T------------T------------T------------¬

	¦	Макси-  	¦	  Класс 1   	¦	  Класс 2   	¦	  Класс 4   	¦	  Класс 5   	¦	  Класс XB  	¦

	¦	мальное 	+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+

	¦	рабочее 	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	 S'  	¦

	¦	давление	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     S	¦	  XB 	¦

	¦	P    ,  	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	 макс   	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	МПа     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	+--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+

	¦	  0,4   	¦	 3,29 	¦	 6,7 	¦	 2,68 	¦	 6,7 	¦	 3,25 	¦	 6,7 	¦	 2,38 	¦	 6,0 	¦	 6,68 	¦	6,68 	¦

	¦	  0,6   	¦	      	¦	 5,5 	¦	      	¦	 4,5 	¦	      	¦	 5,4 	¦	      	¦	 4,0 	¦	      	¦	     	¦

	¦	  0,8   	¦	      	¦	 4,1 	¦	      	¦	 3,4 	¦	      	¦	 4,1 	¦	      	¦	 3,0 	¦	      	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  1,0   	¦	      	¦	 3,3 	¦	      	¦	 2,7 	¦	      	¦	 3,3 	¦	      	¦	 2,4 	¦	      	¦	     	¦

	L--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------

	Таблица Е.9

	Трубы из PE-RT Тип II

	---------T------------T------------T------------T------------T------------¬

	¦	Макси-  	¦	  Класс 1   	¦	  Класс 2   	¦	  Класс 4   	¦	  Класс 5   	¦	  Класс XB  	¦

	¦	мальное 	+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+

	¦	рабочее 	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	S'   	¦	сигма 	¦	 S'  	¦

	¦	давление	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     0	¦	 макс	¦	     S	¦	  XB 	¦

	¦	P    ,  	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	 макс   	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	¦	МПа     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	+--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+

	¦	  0,4   	¦	 3,53 	¦	 7,5 	¦	 3,37 	¦	 7,5 	¦	 3,38 	¦	 7,5 	¦	 2,88 	¦	 7,2 	¦	 7,47 	¦	7,47 	¦

	¦	  0,6   	¦	      	¦	 5,9 	¦	      	¦	 5,6 	¦	      	¦	 5,6 	¦	      	¦	 4,8 	¦	      	¦	     	¦

	¦	  0,8   	¦	      	¦	 4,4 	¦	      	¦	 4,2 	¦	      	¦	 4,2 	¦	      	¦	 3,6 	¦	      	¦	     	¦

	¦	  1,0   	¦	      	¦	 3,5 	¦	      	¦	 3,4 	¦	      	¦	 3,4 	¦	      	¦	 2,9 	¦	      	¦	     	¦

	L--------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------

	Приложение Ж. Таблицу Ж.1 дополнить обозначением PE-RT и
	соответствующими значениями:

	-----------------T-----------------------------------------------¬

	¦	    Материал    	¦	   Расчетный коэффициент запаса прочности C    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                	¦	                при температуре                	¦

	¦	                	+---------------T---------------T---------------+

	¦	                	¦	      T        	¦	     T         	¦	     T         	¦

	¦	                	¦	       раб     	¦	      макс     	¦	      авар     	¦

	+----------------+---------------+---------------+---------------+

	¦	     PE-RT      	¦	      1,5      	¦	      1,3      	¦	      1,0      	¦

	L----------------+---------------+---------------+----------------

	Стандарт дополнить элементом - "Библиография":

	"БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] ISO 4065:1996 "Thermoplastic pipes - Universal wall thickness table" ("Трубы из
	термопластов. Таблица универсальных толщин стенок")

	[2] ISO 11922-1:1997 "Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and
	tolerances - Part 1: Metric series" ("Трубы из термопластов для транспортирования
	жидкостей". Размеры и допуски - Часть 1: Метрическая серия")

	[3] ISO 12162:1995 "Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications
	- Classification and designation - Overall service (design) coefficient" ("Материалы
	термопластичные для напорных труб и соединительных деталей - Классификация и
	обозначение - Коэффициент запаса прочности")

	[4] EN ISO 9080:2003 "Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term
	hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation" ("Трубы из
	пластмасс - Определение длительной гидростатической прочности термопластичных
	материалов в форме трубы путем экстраполяции")

	[5] ISO 10508:2006 "Plastics piping systems for hot and cold water installations - Guidance
	for classification and design" ("Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды.
	Руководство по классификации и проектированию")

	[6] ISO 13760:1998 "Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule
	- Calculation method for cumulative damage" ("Трубы из пластмасс для транспортирования
	жидкостей под давлением - Правило Майнера - Расчетный метод определения
	накопленного повреждения")".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.