Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 14 апреля 1983 г. N 1837

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ
	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Heat water boilers. Terms and definitions
	ГОСТ 25720-83 (СТ СЭВ 3244-81)

	Группа Е00

	ОКП 31 1280

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля
	1983 г. N 1837 срок введения установлен с 01.01.1984.

	Переиздание. Сентябрь 1988 г.

	Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве
	термины и определения основных понятий водогрейных котлов.

	Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в
	документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3244-81.

	Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение
	терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к
	применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и
	обозначены "Ндп".

	Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме
	изложения, не допуская нарушения границ понятий.

	В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые
	синонимы - курсивом.

	----------------------------------T----------------------------------------

	              Термин              	¦	               Определение

	----------------------------------+----------------------------------------

	1. #Котел#                       	¦	 По ГОСТ 23172-78

	Ндп: &Парогенератор&             	¦

	2. #Водогрейный котел#           	¦	 Котел для нагрева воды под давлением

	3. #Водогрейный котел-утилизатор#	¦	 Водогрейный котел, в котором

	Ндп: &Утилизационный водогрейный 	¦	используется теплота горячих газов

	котел&                            	¦	технологического процесса или двигателей

	4. #Водогрейный котел            	¦	 Водогрейный котел, в котором циркуляция

	с естественной циркуляцией#       	¦	воды осуществляется за счет разности

	                                  	¦	плотности воды

	5. #Водогрейный котел            	¦	 Водогрейный котел, в котором циркуляция

	с принудительной циркуляцией#     	¦	воды осуществляется насосом

	6. #Прямоточный водогрейный      	¦	 Водогрейный котел с последовательным

	котел#                            	¦	однократным принудительным движением

	                                  	¦	воды

	7. #Водогрейный котел            	¦	 Водогрейный котел, в котором имеются

	с комбинированной циркуляцией#    	¦	контуры с естественной и принудительной

	                                  	¦	циркуляцией воды

	8. #Электрический водогрейный    	¦	 Водогрейный котел, в котором для

	котел#                            	¦	нагрева воды используется электрическая

	                                  	¦	энергия

	9. #Стационарный водогрейный     	¦	 Водогрейный котел, установленный

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	котел#                            	¦	на неподвижном фундаменте

	10. #Передвижной водогрейный     	¦	 Водогрейный котел, установленный на

	котел#                            	¦	средстве передвижения или на подвижном

	                                  	¦	фундаменте

	11. #Газотрубный водогрейный     	¦	 Водогрейный котел, в котором продукты

	котел#                            	¦	сгорания топлива проходят внутри труб

	                                  	¦	поверхностей нагрева, а вода - снаружи

	                                  	¦	труб.

	                                  	¦	 Примечание. Различают жаротрубные,

	                                  	¦	дымогарные и жаротрубно-дымогарные

	                                  	¦	водогрейные котлы.

	                                  	¦

	12. #Водотрубный водогрейный     	¦	 Водогрейный котел, в котором вода

	котел#                            	¦	движется внутри труб поверхностей

	                                  	¦	нагрева, а продукты сгорания топлива -

	                                  	¦	снаружи труб

	13. #Теплопроизводительность     	¦	 Количество теплоты, получаемое водой

	водогрейного котла#               	¦	в водогрейном котле в единицу времени

	14. #Номинальная                 	¦	 Наибольшая теплопроизводительность,

	теплопроизводительность           	¦	которую водогрейный котел должен

	водогрейного котла#               	¦	обеспечивать при длительной эксплуатации

	                                  	¦	при номинальных значениях параметров

	                                  	¦	воды с учетом допустимых отклонений

	15. #Расчетное давление воды     	¦	 Давление воды, принимаемое при расчете

	в водогрейном котле#              	¦	элемента водогрейного котла на прочность

	16. #Рабочее давление воды       	¦	 Максимально допустимое давление воды

	в водогрейном котле#              	¦	на выходе из водогрейного котла при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                  	¦	нормальном протекании рабочего процесса

	17. #Минимальное рабочее         	¦	 Минимально допустимое давление воды

	давление воды в водогрейном       	¦	на выходе из водогрейного котла, при

	котле#                            	¦	котором обеспечивается номинальное

	                                  	¦	значение недогрева воды до кипения

	18. #Расчетная температура       	¦	 Температура, при которой определяют

	металла стенок элементов          	¦	физико-механические характеристики

	водогрейного котла#               	¦	и допускаемые напряжения металла стенок

	                                  	¦	элементов водогрейного котла и проводят

	                                  	¦	расчет их на прочность

	19. #Номинальная температура     	¦	 Температура воды, которая должна

	воды на входе в водогрейный       	¦	обеспечиваться на входе в водогрейный

	котел#                            	¦	котел при номинальной теплопроизводи-

	                                  	¦	тельности с учетом допустимых отклонений

	20. #Минимальная температура     	¦	 Температура воды на входе

	воды на входе в водогрейный       	¦	в водогрейный котел, обеспечивающая

	котел#                            	¦	допустимый уровень низкотемпературной

	                                  	¦	коррозии труб поверхностей нагрева

	21. #Номинальная температура     	¦	 Температура воды, которая должна

	воды на выходе из водогрейного    	¦	обеспечиваться на выходе из водогрейного

	котла#                            	¦	котла при номинальной теплопроизводи-

	                                  	¦	тельности с учетом допустимых отклонений

	22. #Максимальная температура    	¦	 Температура воды на выходе

	воды на выходе из водогрейного    	¦	из водогрейного котла, при которой

	котла#                            	¦	обеспечивается номинальное значение

	                                  	¦	недогрева воды до кипения при рабочем

	                                  	¦	давлении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	23. #Номинальный расход воды     	¦	 Расход воды через водогрейный котел

	через водогрейный котел#          	¦	при номинальной теплопроизводительности

	                                  	¦	и при номинальных значениях параметров

	                                  	¦	воды

	24. #Минимальный расход воды     	¦	 Расход воды через водогрейный

	через водогрейный котел#          	¦	котел, обеспечивающий номинальное

	                                  	¦	значение недогрева воды до кипения

	                                  	¦	при рабочем давлении и номинальной

	                                  	¦	температуре воды на выходе из котла

	25. #Недогрев воды до кипения#   	¦	 Разность между температурой кипения

	                                  	¦	воды, соответствующей рабочему давлению

	                                  	¦	воды и температурой воды на выходе

	                                  	¦	из водогрейного котла, обеспечивающая

	                                  	¦	отсутствие закипания воды в трубах

	                                  	¦	поверхностей нагрева котла

	26. #Номинальное гидравлическое  	¦	 Перепад давления воды, измеренный

	сопротивление водогрейного котла# 	¦	за входной и перед выходной арматурой,

	                                  	¦	при номинальной теплопроизводительности

	                                  	¦	водогрейного котла и при номинальных

	                                  	¦	значениях параметров воды

	27. #Температурный градиент воды 	¦	 Разность температур воды на выходе

	в водогрейном котле#              	¦	из водогрейного котла и входе в котел

	28. #Основной режим работы       	¦	 Режим работы водогрейного котла,

	водогрейного котла#               	¦	при котором водогрейный котел является

	                                  	¦	основным источником тепла системы

	                                  	¦	теплоснабжения

	29. #Пиковый режим работы        	¦	 Режим работы водогрейного котла,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	водогрейного котла#               	¦	при котором водогрейный котел является

	                                  	¦	источником тепла для покрытия пиковых

	                                  	¦	нагрузок системы теплоснабжения

	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

	#Градиент воды в водогрейном котле температурный#                        27

	#Давление воды в водогрейном котле рабочее#                              16

	#Давление воды в водогрейном котле рабочее минимальное#                  17

	#Давление воды в водогрейном котле расчетное#                            15

	#Котел#                                                                   1

	#Котел водогрейный#                                                       2

	#Котел водогрейный водотрубный#                                          12

	#Котел водогрейный газотрубный#                                          11

	#Котел водогрейный передвижной#                                          10

	#Котел водогрейный прямоточный#                                           6

	#Котел водогрейный с естественной циркуляцией#                            4

	#Котел водогрейный с комбинированной циркуляцией#                         7

	#Котел водогрейный с принудительной циркуляцией#                          5

	#Котел водогрейный стационарный#                                          9

	&Котел водогрейный утилизационный&                                        3

	#Котел водогрейный электрический#                                         8

	#Котел-утилизатор водогрейный#                                            3

	#Недогрев воды до кипения#                                               25

	&Парогенератор&                                                           1

	#Расход воды через водогрейный котел минимальный#                        24

	#Расход воды через водогрейный котел номинальный#                        23
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	#Режим работы водогрейного котла основной#                               28

	#Режим работы водогрейного котла пиковый#                                29

	#Сопротивление водогрейного котла гидравлическое номинальное#            26

	#Температура воды на входе в водогрейный котел минимальная#              20

	#Температура воды на входе в водогрейный котел номинальная#              19

	#Температура воды на выходе из водогрейного котла максимальная#          22

	#Температура воды на выходе из водогрейного котла номинальная#           21

	#Температура металла стенок элементов водогрейного котла расчетная#      18

	#Теплопроизводительность водогрейного котла#                             13

	#Теплопроизводительность водогрейного котла номинальная#                 14

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.