Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 28 сентября 1990 г. N 2600

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ СИСТЕМ
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steam-water heaters for heat supply systems. General specifications
	ГОСТ 28679-90
	Е

	Группа E26

	ОКП 49 3300

	Срок действия

	с 1 января 1992 года

	до 1 января 1997 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством тяжелого машиностроения СССР.

	Разработчики: Д.Д. Дорофеев (руководитель темы), канд. техн. наук; С.Н.
	Трифонова; П.П. Тарасюк; А.И. Логинов.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.1990 N 2600.

	3. Срок проверки - 1995 год, периодичность проверки - 5 лет.

	4. Введен впервые.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------T------------------------------------

	Обозначение НТД, на который  	¦	           Номер пункта

	        дана ссылка          	¦

	-----------------------------+------------------------------------

	ГОСТ 9.032-74                	¦	2.5.2, 2.5.3

	ГОСТ 9.104-79                	¦	2.5.2

	ГОСТ 9.402-80                	¦	2.5.1

	ГОСТ 166-89                  	¦	4.3

	ГОСТ 427-75                  	¦	4.3

	ГОСТ 2991-85                 	¦	2.5.6

	ГОСТ 5632-72                 	¦	2.5.5

	ГОСТ 10198-78                	¦	2.5.6

	ГОСТ 10877-76                	¦	2.5.4

	ГОСТ 12971-67                	¦	2.4.1

	ГОСТ 13345-85                	¦	2.4.1

	ГОСТ 14192-77                	¦	2.4.5, 2.4.6

	ГОСТ 15150-69                	¦	Вводная часть, 1.4, 2.5.8, 5.1, 5.3

	ГОСТ 17314-81                	¦	2.3.1

	ГОСТ 23170-78                	¦	2.5.7, 5.1

	ГОСТ 24634-81                	¦	2.5.6

	ГОСТ 25773-83                	¦	2.3.1

	Настоящий стандарт распространяется на горизонтальные пароводяные
	подогреватели с плавающей головкой для систем теплопотребления (далее -
	подогреватели) климатических исполнений У3, У4, ТВ4 и ТС4 по ГОСТ 15150,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

	Стандарт устанавливает обязательные требования.

	1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Подогреватели изготавливают следующих типов:

	ПП1 - с эллиптическими днищами;

	ПП2 - с плоскими днищами.

	1.2. Основные параметры рабочих сред подогревателей должны соответствовать
	приведенным в табл. 1.

	Таблица 1

	----------------------------------T-------------------------------

	     Наименование параметра       	¦	     Значение для режима

	                                  	+----------T---------T----------

	                                  	¦	    1     	¦	    2    	¦	    3

	----------------------------------+----------+---------+----------

	Длина трубок, мм                 	¦	        3000        	¦	  2000

	Расчетное давление сетевой воды  	¦	          1,6 (16,0)

	МПа (кгс/см2), не более           	¦

	Температура сетевой воды, °C:    	¦

	на входе, не менее               	¦	              70

	на выходе, не менее              	¦	   150    	¦	   130   	¦	   95

	Рабочее давление греющего пара,  	¦	0,7 (7,0) 	¦	0,7 (7,0)	¦	0,2 (2,0)

	МПа (кгс/см2), не более           	¦	          	¦	         	¦

	Температура греющего пара на     	¦	             250

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	входе, °C, не более               	¦

	Число ходов сетевой воды         	¦	    4     	¦	         2

	Гидравлическое сопротивление     	¦	   0,06   	¦	  0,03   	¦	  0,021

	трубной системы, МПа              	¦	          	¦	         	¦

	1.3. Основные габаритные и присоединительные размеры подогревателей
	должны соответствовать приведенным в Приложении 1 (черт. 1 и 2).

	1.4. Условное обозначение подогревателей должно приниматься согласно
	следующей схеме:

	    XXX - XXX - X - X - XXX (XX)

	     1     2    3   4    5

	1 - тип подогревателя; 2 - площадь поверхности теплообмена, м2; 3 - давление
	греющего пара, МПа; 4 - число ходов сетевой воды, шт.; 5 - вид климатического
	исполнения по ГОСТ 15150.

	Пример условного обозначения подогревателя пароводяного с эллиптическими
	днищами, площадью поверхности теплообмена 24,4 м2, с давлением греющего пара 0,7
	МПа, четырехходового по сетевой воде, климатического исполнения У4:

	ПП2-24,4-0,7-4-У4

	То же, с площадью теплообмена 50,5 м2, с давлением греющего пара 0,2 МПа,
	двухходового по сетевой воде, исполнения ТВ4:

	ПП2-50,5-0,2-2-ТВ4

	1.5. Рекомендации по выбору подогревателей изложены в Приложении 2.

	1.6. Допускается использование подогревателей на другие параметры нагреваемой
	среды, не превышающие установленные в настоящем стандарте.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Характеристика подогревателей

	2.1.1. Подогреватели изготавливают в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
	давлением", утвержденных Госпроматомнадзором СССР, по конструкторской
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	Подогреватели, изготавливаемые для экспорта, должны соответствовать
	требованиям настоящего стандарта и условиям договора между предприятием и
	внешнеэкономической организацией.

	2.1.2. Основные характеристики подогревателей должны соответствовать
	приведенным в табл. 2.

	Таблица 2

	------------T---------------------T----------------------------------------

	Наружный   	¦	 Площадь поверхности 	¦	     Расчетный тепловой поток, МВт

	  диаметр   	¦	   теплообмена, м2,  	¦	         (Гкал/ч), для режимов

	корпуса, мм 	¦	     для режимов     	¦

	            	+----------T----------+-------------T-------------T------------

	            	¦	   1; 2   	¦	    3     	¦	      1      	¦	      2      	¦	     3

	------------+----------+----------+-------------+-------------+------------

	325         	¦	    9,5   	¦	    6,3   	¦	 1,32 (1,13) 	¦	 1,89 (1,63) 	¦	0,67 (0,58)

	426         	¦	   17,2   	¦	   11,4   	¦	 2,41 (2,08) 	¦	 3,46 (2,98) 	¦	1,24 (1,07)

	478 (480)   	¦	   24,4   	¦	   16,0   	¦	 3,41 (2,94) 	¦	 4,90 (4,22) 	¦	1,76 (1,52)

	530         	¦	   32,0   	¦	   21,2   	¦	 4,50 (3,88) 	¦	 6,45 (5,57) 	¦	2,31 (1,99)

	630         	¦	   53,9   	¦	   35,3   	¦	 7,60 (6,55) 	¦	11,65 (9,20) 	¦	3,92 (3,38)

	720         	¦	   76,8   	¦	   50,5   	¦	10,90 (9,40) 	¦	15,32 (13,20)	¦	5,83 (5,02)

	820         	¦	  108,0   	¦	   71,0   	¦	15,42 (13,30)	¦	21,00 (18,10)	¦	7,92 (6,84)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продолжение табл. 2

	------------T-----------------------------------T--------------------------

	  Наружный  	¦	 Расход нагреваемой сетевой воды,  	¦	   Площадь сечения для

	  диаметр   	¦	        т/ч, для режимов           	¦	    прохода воды, м2,

	корпуса, мм 	¦	                                   	¦	       для режимов

	            	+----------T----------T-------------+-------------T------------

	            	¦	    1     	¦	    2     	¦	     3       	¦	     1       	¦	    2; 3

	------------+----------+----------+-------------+-------------+------------

	325         	¦	   16,1   	¦	   32,4   	¦	     29,2    	¦	   0,0026    	¦	  0,0052

	426         	¦	   29,4   	¦	   59,0   	¦	     53,4    	¦	   0,0048    	¦	  0,0096

	478(480)    	¦	   41,7   	¦	   83,5   	¦	     76,0    	¦	   0,0068    	¦	  0,0136

	530         	¦	   55,0   	¦	  110,5   	¦	    103,5    	¦	   0,0090    	¦	  0,0180

	630         	¦	   93,0   	¦	  182,0   	¦	    169,0    	¦	   0,0151    	¦	  0,0302

	720         	¦	  133,0   	¦	  261,0   	¦	    251,0    	¦	   0,0216    	¦	  0,0432

	820         	¦	  188,0   	¦	  368,0   	¦	    342,0    	¦	   0,0302    	¦	  0,0604

	2.1.3. Подогреватели должны иметь следующие показатели надежности:

	полный назначенный срок службы 	 не менее 15 лет;

	средний срок службы между капитальными ремонтами 	 не менее 5 лет;

	средний ресурс между капитальными ремонтами 	 не менее 40000 ч;

	наработка до отказа 	 не менее 8000 ч.

	2.2. Требования к материалам

	2.2.1. Детали и сборочные единицы подогревателей следует изготавливать из
	материалов и полуфабрикатов, предусмотренных "Правилами устройства и безопасной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными
	Госпроматомнадзором СССР, и указанных в конструкторской документации.

	2.3. Комплектность

	2.3.1. В комплект подогревателя должны входить:

	подогреватель в сборе;

	детали крепления изоляции по ГОСТ 17314 для аппаратов диаметром корпуса 530
	мм и более;

	труба кольцеобразная - 1 шт.;

	вентиль муфтовый 	 15, 	 1,6 - 2 шт.;

	кран трехходовой 	 15, 	 1,6 - 1 шт.;

	паспорт по ГОСТ 25773 - 1 шт.

	2.3.2. Комплектность подогревателей для экспорта должна соответствовать
	условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

	2.3.3. Для подогревателей, изготавливаемых для народного хозяйства, по
	согласованию с заказчиком допускается изготовление без фланцев на штуцерах корпуса.

	2.3.4. Комплектность подогревателей для замены определяют по согласованию
	между изготовителем и потребителем.

	2.4. Маркировка

	2.4.1. Каждый подогреватель снабжают фирменной табличкой по ГОСТ 12971 из
	белой жести по ГОСТ 13345, на которой должны быть нанесены следующие данные:

	наименование предприятия-изготовителя;

	наименование подогревателя и его обозначение;

	заводской номер, год выпуска;

	рабочее, расчетное и пробное давление в трубной системе и в межтрубном
	пространстве, МПа;

	максимально допустимая температура греющего пара, °C;

	масса подогревателя, кг.

	2.4.2. В тексте фирменной таблички подогревателей для экспорта должна быть
	дополнительная надпись "Сделано в СССР".

	2.4.3. Текст фирменной таблички рекомендуется выполнять методом травления,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фотохимическим способом, трафаретной печатью и др.

	Маркировку наносят ударным способом металлическими клеймами.

	2.4.4. Места установки табличек должны быть указаны в конструкторской
	документации.

	2.4.5. Транспортная маркировка подогревателей - по ГОСТ 14192.

	2.4.6. Транспортная маркировка подогревателей для экспорта должна
	соответствовать ГОСТ 14192 и условиям договора между предприятием и
	внешнеэкономической организацией.

	2.5. Окраска, консервация и упаковка

	2.5.1. Подготовка наружных поверхностей подогревателя перед окраской должна
	соответствовать ГОСТ 9.402.

	2.5.2. Качество окраски должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032, а по
	условиям эксплуатации - группе У3 по ГОСТ 9.104.

	2.5.3. Качество окрашенной поверхности подогревателей для экспорта должно
	соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032.

	2.5.4. Резьбу крепежных изделий, торцы и фаски штуцеров, присоединительные
	поверхности фланцев и фирменную табличку подогревателя консервируют смазкой К-
	17 ГОСТ 10877.

	Срок действия консервации - 3 года. По истечении указанного срока изделие
	подлежит переконсервации.

	2.5.5. Крепежные изделия подогревателей для экспорта должны иметь
	антикоррозионное покрытие.

	Допускается применение крепежных деталей из сталей марок 12X13, 20X13,
	30X13, 40X13, ГОСТ 5632 без антикоррозионных покрытий.

	2.5.6. Подогреватели для экспорта упаковывают в деревянные ящики типов IV -
	VI по ГОСТ 10198 и ГОСТ 2991. Ящики должны соответствовать требованиям ГОСТ
	24634.

	2.5.7. Тара и упаковка подогревателей для экспорта должны соответствовать
	требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170 и условиям договора между
	предприятием и внешнеэкономической организацией.

	2.5.8. Упаковка изделий, предназначенных в страны с умеренным климатом, но
	транспортируемых через районы с тропическим климатом, должна обеспечивать

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защиту от воздействия всех факторов тропического климата по ГОСТ 15150.

	2.5.9. Все отверстия, штуцеры и присоединительные фланцы должны быть
	закрыты пробками или заглушками.

	2.5.10. Подогреватели, изготовленные для народного хозяйства, транспортируют
	без упаковки. Пакет с упаковочным листом укладывают в один из штуцеров водяной
	камеры.

	2.5.11. Техническая и товаросопроводительная документация подогревателей для
	экспорта должна соответствовать условиям договора между предприятием и
	внешнеэкономической организацией.

	3. ПРИЕМКА

	3.1. Для проверки соответствия подогревателей требованиям настоящего
	стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания. Объем испытаний
	- в соответствии с табл. 3.

	Таблица 3

	--------------------------------T-------------T-------------------

	    Наименование испытаний      	¦	Номер пункта,	¦	  Виды испытаний

	                                	¦	  таблицы,   	+---------T---------

	                                	¦	 приложения  	¦	приемо-  	¦	периоди-

	                                	¦	             	¦	сдаточные	¦	ческие

	--------------------------------+-------------+---------+---------

	1. Проверка присоединительных  	¦	Приложение 1 	¦	    +    	¦	   -

	и габаритных размеров           	¦	             	¦	         	¦

	2. Проверка величины теплового 	¦	Табл. 2,     	¦	    -    	¦	   +

	потока                          	¦	п. 4.5       	¦	         	¦

	3. Проверка гидравлического    	¦	Табл. 2,     	¦	    -    	¦	   +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сопротивления внутренней        	¦	п. 4.5       	¦	         	¦

	поверхности трубной системы     	¦	             	¦	         	¦

	4. Проверка качества сварных   	¦	П. 2.1.1     	¦	    +    	¦	   -

	соединений                      	¦	             	¦	         	¦

	5. Гидравлические испытания    	¦	П. 4.4       	¦	    +    	¦	   +

	6. Проверка комплектности,     	¦	Пп. 2.3, 2.4,	¦	    +    	¦	   -

	правильности нанесения          	¦	2.5          	¦	         	¦

	маркировки и упаковки           	¦	             	¦	         	¦

	7. Проверка наличия            	¦	П. 2.5.11    	¦	    +    	¦	   -

	сопроводительной документации   	¦	             	¦	         	¦

	8. Проверка массы              	¦	Приложение 1,	¦	    -    	¦	   +

	                                	¦	п. 4.2       	¦	         	¦

	Примечание. Знак "+" означает, что соответствующие испытания проводят, знак "-
	" - не проводят.

	3.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждый подогреватель на
	предприятии-изготовителе.

	Подогреватели, не соответствующие хотя бы одному требованию настоящего
	стандарта и конструкторской документации, возвращают на доработку и после
	устранения дефектов подвергают повторным приемосдаточным испытаниям. При
	обнаружении дефектов при повторных испытаниях подогреватель бракуют.

	3.3. Периодические испытания проводят в эксплуатационных условиях или на
	испытательном стенде один раз в пять лет. Испытаниям подвергают подогреватель из
	типоразмерного ряда, выпускаемого на предприятии-изготовителе.

	Периодическим испытаниям подвергают подогреватели, прошедшие
	приемосдаточные испытания.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Каждый подогреватель подвергают приемосдаточным испытаниям, проводя
	следующие виды контроля:

	правильность сборки - визуальным контролем;

	присоединительные и габаритные размеры - измерительным контролем;

	прочность и плотность - гидравлическими испытаниями;

	наличие комплектующих изделий - визуальным контролем;

	наличие и качество маркировки и упаковки - визуальным контролем;

	наличие сопроводительной документации - визуальным контролем.

	4.2. Проверку массы подогревателей проводят взвешиванием.

	4.3. Измерительный контроль геометрических размеров осуществляют
	штангенциркулем по ГОСТ 166 и линейкой по ГОСТ 427.

	Объем контроля устанавливают технологической документацией.

	Объем контроля подогревателей для экспорта - сплошной.

	4.4. Гидравлическим испытаниям пробным давлением по паровой и водяной
	полости подвергают каждый подогреватель в соответствии с "Правилами устройства и
	безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными
	Госпроматомнадзором СССР.

	Значение пробного давления и результаты испытаний заносят в паспорт
	подогревателя и в журнал приемки.

	4.5. Теплогидравлические характеристики подогревателей проверяют при
	проведении периодических испытаний в эксплуатационных условиях или на
	испытательном стенде с помощью штатных и дополнительно установленных
	контрольно-измерительных приборов по программе и методике, разработанной и
	утвержденной в установленном порядке.

	4.6. Проверку подогревателей на соответствие требованиям надежности проводят
	по программе и методике, утвержденной в установленном порядке.

	5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Подогреватели транспортируют любым видом транспорта в соответствии с
	правилами, действующими на данном виде транспорта.

	Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - 3 или
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4 по ГОСТ 15150 (для подогревателей на экспорт - 9 по ГОСТ 15150), в части
	воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23170.

	5.2. Погрузку и крепление подогревателей проводят по чертежам предприятия-
	изготовителя.

	5.3. Условия хранения - 7 или 9 по ГОСТ 15150.

	5.4. Подогреватели, хранящиеся на открытых площадках, предохраняют от
	соприкосновения с грунтом путем установки их на прокладки.

	5.5. Не допускается хранение подогревателей вблизи складов химикатов, аммиака
	и других активных газов.

	6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	6.1. Подогреватели должны быть теплоизолированы при монтаже согласно
	требованиям "Правил эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей",
	утвержденных Госпроматомнадзором СССР.

	6.2. Подогреватели устанавливают в закрытом помещении и эксплуатируют при
	температуре окружающего воздуха выше 0 °C.

	6.3. При эксплуатации должны соблюдаться требования по режиму работы
	подогревателя и его безопасному обслуживанию, своевременно проверяться
	исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных
	устройств.

	6.4. При вынужденной кратковременной остановке в работе подогревателя и
	дренировании трубной системы и парового пространства заполнение трубной системы
	проводят после охлаждения трубных досок.

	6.5. Не допускается проводить ремонт подогревателя и его элементов во время
	работы подогревателя или при наличии в нем давления.

	7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	7.1. Изготовитель гарантирует соответствие подогревателя требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, монтажа,
	хранения и эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.2. Гарантийный срок эксплуатации подогревателей - 24 мес с момента ввода в
	эксплуатацию, но не более 36 мес со дня отгрузки, а для подогревателей для экспорта -
	с момента проследования через Государственную границу СССР.

	Приложение 1

	Справочное

	ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
	ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
	(черт. 1, 2; табл. 4)
	Подогреватель типа ПП2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1
	Подогреватель типа ПП1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 4

	Основные габаритные и присоединительные размеры подогревателей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                               Размеры в мм

	---------T----T-----T----T----T----T---------------T-----------------------

	    D    	¦	 d  	¦	 d   	¦	 d  	¦	 h  	¦	 h  	¦	 L при длине   	¦	 Масса, кг, не более,

	     н   	¦	  у 	¦	  у1 	¦	  у2	¦	    	¦	  1 	¦	  трубок, мм   	¦	 при длине трубок, мм

	         	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	+-------T-------+-----------T-----------

	         	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 2000  	¦	 3000  	¦	   2000    	¦	   3000

	---------+----+-----+----+----+----+-------+-------+-----------+-----------

	325      	¦	100 	¦	 100 	¦	 50 	¦	340 	¦	293 	¦	 2606  	¦	 3606  	¦	    380    	¦	    470

	426      	¦	150 	¦	 100 	¦	 50 	¦	370 	¦	348 	¦	 2650  	¦	 3650  	¦	    570    	¦	    700

	478 (480)	¦	150 	¦	 100 	¦	 50 	¦	405 	¦	375 	¦	 2720  	¦	 3720  	¦	    710    	¦	    870

	530      	¦	200 	¦	 125 	¦	 80 	¦	440 	¦	420 	¦	 2785  	¦	 3785  	¦	    900    	¦	   1090

	630      	¦	250 	¦	 150 	¦	 80 	¦	518 	¦	500 	¦	 2885  	¦	 3835  	¦	   1300    	¦	   1560

	720      	¦	300 	¦	 200 	¦	125 	¦	560 	¦	560 	¦	 2985  	¦	 3985  	¦	   1630    	¦	   2000

	820      	¦	350 	¦	 200 	¦	125 	¦	605 	¦	605 	¦	 3135  	¦	 4135  	¦	   2150    	¦	   2600

	Приложение 2

	Справочное

	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПОРАЗМЕРА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

	Требуемый типоразмер подогревателя определяется заданным тепловым потоком
	или расходом нагреваемой сетевой воды и температурным режимом его работы.

	Выбор подогревателя рекомендуется производить по графику зависимости
	теплового потока от расхода нагреваемой сетевой воды при нагреве ее по
	температурным графикам теплосети 70/150 °C, 70/130 °C, 70/95 °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример 1

	Выбор подогревателя для температурного графика 70/150 °C с тепловым потоком
	12 Гкал/ч (13,92 МВт).

	Из точки, соответствующей 12 Гкал/ч, проводим горизонтальную линию до
	пересечения с линией температурного графика 70/150 °C. Точке пересечения
	соответствует цифра 108 м2, что соответствует подогревателю ПП1-108-7-IV.

	Пример 2

	Выбор подогревателя для температурного графика 70/95 °C с расходом
	нагреваемой воды 200 т/ч.

	Из точки, соответствующей 200 т/ч, проводим вертикальную линию до
	пересечения с линией температурного графика 70/95 °C. Точке пересечения
	соответствует цифра 50,5 м2, что соответствует подогревателю ПП1-50-2-II.

	График для выбора подогревателя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.