Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято

	Протоколом Межгосударственного

	совета по стандартизации,

	метрологии и сертификации

	от 3 октября 1996 г. N 10

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 28856-90 "ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
	ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Е35

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 10 от 03.10.1996).

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2626.

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------T---------------------------------------

	Наименование государства 	¦	   Наименование национального органа

	                          	¦	           по стандартизации

	--------------------------+---------------------------------------

	Азербайджанская Республика	¦	Азгосстандарт

	Республика Беларусь       	¦	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан      	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Республика Молдова        	¦	Молдовастандарт

	Кыргызская Республика     	¦	Кыргызстандарт

	Республика Таджикистан    	¦	Таджикгосстандарт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Российская Федерация      	¦	Госстандарт России

	Туркменистан              	¦	Главгосинспекция "Туркменстандартлары"

	Украина                   	¦	Госстандарт Украины

	Раздел 1. Заменить слова: "частотой от 100 Гц" на "частотой до 100 Гц".

	Пункт 2.2. Ряд классов дополнить обозначениями: 120/110, 120/150, 120/220,
	120/330; заменить обозначение класса: 600/300 на 600/330.

	Пункты 3.2.1, 3.3.6, 3.4.4 изложить в новой редакции:

	"3.2.1. Значения выдерживаемых изолятором в сухом состоянии напряжений
	грозового и коммутационного импульсов, а также напряжения промышленной частоты
	изолятором под дождем должны соответствовать табл. 1.

	Таблица 1

	                                                                кВ

	-----------------------T------------------------------------------

	Номинальное напряжение 	¦	    Выдерживаемое напряжение, не менее

	линий электропередач  	+---------------T---------T----------------

	                       	¦	коммутационного	¦	грозового	¦	  промышленной

	                       	¦	   импульса    	¦	импульса 	¦	    частоты

	-----------------------+---------------+---------+----------------

	35                     	¦	-              	¦	190      	¦	80

	110                    	¦	330            	¦	450      	¦	200

	150                    	¦	430            	¦	650      	¦	275

	220                    	¦	620            	¦	900      	¦	395

	330                    	¦	950            	¦	1175     	¦	-

	500                    	¦	1150           	¦	1550     	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.3.6. Фактические значения выдерживаемых напряжений коммутационного
	грозового импульса и промышленной частоты под дождем должны быть определены и
	указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

	3.4.4. Металлическая арматура изоляторов должна изготовляться в соответствии с
	конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке.

	Толщина цинкового покрытия арматуры должна быть не менее 70 мкм, если
	другое не оговорено в заказе-наряде.

	Качество цинкового покрытия - по ГОСТ 9.307.

	На арматуру из цветных металлов защитное покрытие не наносится".

	Пункт 3.5.1 дополнить абзацами:

	"Под пробоем понимается частичный или полный разряд сквозь
	стеклопластиковый стержень, по соединению "стеклопластиковый стержень - защитная
	оболочка", между элементами составными частями защитной оболочки.

	Под перекрытием понимается полный разряд между металлической арматурой
	изоляторов по воздуху".

	Пункт 4.3.3. Таблица 4. Показатели 8, 10. Наименование изложить в новой
	редакции:

	"8. Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии
	для изоляторов на напряжение 110 кВ и выше.

	Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем для изоляторов
	на напряжение от 35 до 220 кВ.

	10. Выдерживаемое напряжение грозового импульса".

	Пункт 5.1.1.4 изложить в новой редакции:

	"5.1.1.4. Установка для испытания импульсным напряжением с крутым фронтом
	должна создавать импульс, амплитудное значение которого должно обеспечивать
	перекрытие изолятора на фронте импульса.

	Крутизну фронта (K) при испытаниях изолятора вычисляют по формуле

	,

	где 	 - разрядное напряжение, кВ;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- предразрядное время, определяемое в соответствии с ГОСТ 1516.2.

	Крутизна фронта должна быть не менее 1000 кВ/мкс".

	Пункт 5.1.2.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Испытания изоляторов напряжением коммутационных и грозовых импульсов
	должны проводиться на опорах или макетах опор соответствующего класса
	напряжения".

	Пункт 5.1.3.1. Первый абзац. Заменить слова: "Испытание выдерживаемым
	напряжением" на "Испытание напряжением";

	дополнить словами: "которое выдерживают в течение 1 мин";

	второй абзац исключить.

	Пункт 5.1.3.2 изложить в новой редакции:

	"5.1.3.2. Испытание напряжением коммутационного и грозового импульса
	положительной и отрицательной полярности проводится пятнадцатиударным методом
	по ГОСТ 1516.2.

	Испытания проводят воздействием на изоляторы:

	- колебательных коммутационных импульсов "4000/7500" или апериодических
	коммутационных импульсов "250/2500" по ГОСТ 1516.2;

	- полных грозовых импульсов "1,2/50" по ГОСТ 1516.2.

	Изоляторы считают выдержавшими испытания, если не произошло пробоя,
	произошло не более двух перекрытий и фактические выдерживаемые напряжения не
	ниже значений, указанных в табл. 1".

	Пункт 5.1.3.3. Четвертый абзац. Заменить слова: "до состояния насыщения слоя
	испытуемого изолятора" на "до состояния насыщения слоя загрязнения испытуемого
	изолятора";

	таблица 5. Графу "Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения"
	изложить в новой редакции:

	--------------------------T---------------------------------------

	  Степень загрязненности  	¦	  Удельная поверхностная проводимость

	        атмосферы         	¦	      слоя загрязнения х , мкСм

	                          	¦	                        n

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------+---------------------------------------

	I - II                    	¦	5 +/- 0,5

	III                       	¦	7 +/- 0,7

	IV                        	¦	10 +/- 1,0

	V                         	¦	20 +/- 2,0

	VI                        	¦	30 +/- 3,0

	VII                       	¦	50 +/- 5,0

	шестой абзац. Заменить слова: "с минимальным напряжением 2,5 кВ по методу
	вольтметра-амперметра" на "с минимальным напряжением 2,5 кВ или по методу
	вольтметра-амперметра".

	Пункт 5.1.3.5 исключить.

	Пункт 5.1.3.6. Второй абзац исключить.

	Пункт 5.1.3.7. Девятый абзац изложить в новой редакции:

	"Значения выдерживаемых напряжений коммутационного импульса в сухом
	состоянии изоляторов, испытанных на трекинг-эрозионную стойкость, должны быть
	не менее указанных в табл. 1, и кроме того, изоляторы должны выдерживать без пробоя
	по 25 импульсов с крутым фронтом положительной или отрицательной полярности
	согласно п. 5.1.1.4 с учетом требований п. 5.1.2.2".

	Пункт 5.1.3.8. Последний абзац изложить в новой редакции:

	"Изоляторы, испытанные на трекинг-эрозионную стойкость, должны
	соответствовать требованиям п. 5.1.3.7 в части оценки результатов испытаний".

	Пункт 5.2.2.2. Первый абзац дополнить словами: "между оконцевателями".

	Пункт 5.3.2.1. Заменить слова: "с одновременным приложением разрушающей
	механической" на "с одновременным приложением растягивающей механической".

	Пункт 5.5.2.2. Последний абзац исключить.

	Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Заменить ссылки: "ГОСТ 1516.2-76"
	на "ГОСТ 1516.2-97", "ГОСТ 6490-83" на "ГОСТ 6490-93", "ГОСТ 14192-77" на "ГОСТ
	14192-96", "ГОСТ 22261-82" на "ГОСТ 22261-94", "ГОСТ 23706-79" на "ГОСТ 23706-
	93"; дополнить ссылкой и номером пункта: "ГОСТ 9.307-89, 3.3.4".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.