Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 15 февраля 1982 г. N 640

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
	Pipe-line connections. Leak tightness test methods
	ГОСТ 25136-82

	Группа Г18

	Постановлением Государственного комитета по стандартам от 15 февраля 1982 г.
	N 640 срок действия установлен с 1 января 1983 года до 1 января 1988 года.

	Стандарт устанавливает требования к основным методам испытаний на
	герметичность соединений трубопроводов.

	Стандарт распространяется на разъемные соединения трубопроводов.

	Требования к контролю сварных соединений трубопроводов - по ГОСТ 3242-79.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Общие требования к методам испытаний на герметичность - по ГОСТ 24054-
	80. Для соединений трубопроводов применяют следующие основные методы
	испытаний на герметичность: гидростатический, манометрический, пузырьковый,
	масс-спектрометрический и галогенный.

	Для ориентировочной оценки границ применимости этих методов служат
	диапазоны пределов индикации, приведенные на чертеже.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Диапазоны пределов индикации потока, при натекании атмосферного воздуха
	через стык вакуумированного соединения для следующих методов испытаний на
	герметичность: 1 - пузырьковый; 2 - гидростатический без применения специальных
	индикаторов; 3 - гидростатический с применением специальных индикаторов; 4 -
	манометрический газовый; 5 - манометрический жидкостный; 6 - галогенный; 7 - масс-
	спектрометрический

	2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ

	2.1. Гидростатический метод

	2.1.1. Метод осуществляется компрессорным способом как с применением, так и
	без применения индикаторных масс, наносимых на контролируемую поверхность.
	Описание способа - по ГОСТ 24054-80.

	2.1.2. При проведении испытаний перед повышением давления необходимо
	полностью удалить воздух из соединения. Если при испытаниях на гидропрочность
	соединение было заполнено холодной водой и на его стенках появилась роса, то

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	испытания на герметичность следует проводить после ее высыхания.

	2.1.3. Пробное давление 	 при испытаниях определяют по формуле:

	,

	где 	- условное давление (избыточное давление, которое может выдержать
	соединение  при нормальной температуре рабочей среды в условиях эксплуатации);

	k - коэффициент, зависящий от условного давления, определяется по таблице.

	-------------------------------T----------------------------------

	            Р , МПа            	¦	               k

	             у                 	¦

	-------------------------------+----------------------------------

	             < 0,2             	¦	              2

	            0,2 - 40           	¦	              1,5

	              > 40             	¦	              1,25

	2.1.4. При испытаниях должно быть обеспечено постепенное и плавное
	повышение и снижение давления. Запрещается обстукивание соединения,
	находящегося под давлением. При обнаружении капель, пятен и (или) резкого падения
	давления испытания прекращают, соединения осматривают для установления причин
	дефекта.

	2.1.5. Время испытания одного соединения гидростатическим методом не менее 3
	мин.

	2.2. Манометрический метод

	2.2.1. Метод реализуется следующими способами: компрессионным, вакуумным,
	камерным, обдува и сравнения с потоком от калиброванной течи.

	2.2.2. Описания компрессионного, вакуумного и камерного способов - ГОСТ
	24054-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2.3. Испытания способом обдува проводят в следующем порядке:

	вакуумируют внутреннюю полость соединения;

	снимают показание манометра 	;

	обдувают стык соединения пробным газом, после чего вновь снимают показание

	манометра 	, определяют изменение давления 	 	 по формуле

	,

	где 	 - чувствительность манометра по отношению к пробному газу;

	- показание манометра, проградуированного по воздуху;

	- показание манометра, снятое после обдува пробным газом.

	О негерметичности соединения судят по величине изменения давления 	.

	Примечание. Рекомендуется применять пробный газ, при котором
	удовлетворяется следующее неравенство

	,

	где 	, 	 - быстрота действия насоса при откачке воздуха и пробного газа из
	соединения;

	, 	 - поток воздуха и пробного газа через стык соединения;

	- чувствительность манометра по отношению к воздуху.

	2.2.4. Испытания способом сравнения с потоком от калиброванной течи проводят
	в следующем порядке:

	вакуумируют внутреннюю полость соединения до тех пор, пока давление в ней не

	достигнет фиксированной величины 	;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подают на течь пробный газ и, меняя его давление, подбирают такой поток через

	течь, чтобы вакуумметр показывал ту же величину 	;

	по графику, прилагаемому к паспорту на калиброванную течь, определяют поток,
	соответствующий этому давлению;

	о негерметичности судят по величине потока.

	Рекомендуемая схема установки для испытаний приведена в справочном
	Приложении 2.

	2.2.5. При испытаниях вакуумным способом необходимо установить по

	показаниям манометра момент времени 	, когда давление во внутренней полости

	соединения начнет меняться линейно, после чего через промежуток времени 
	произвести измерение давления во внутренней полости соединения. Поток через стык
	соединения рассчитывается по формуле

	,

	где 	 - давление внутри соединения в момент времени 	;

	- давление внутри соединения в момент времени 	;

	V - объем внутренней полости соединения.

	Примечание. В соединениях с большим газовыделением манометр целесообразно
	присоединять через охлаждаемую ловушку.

	2.2.6. Допустимое падение давления при испытании компрессионным способом
	рекомендуется оценивать по формулам, приведенным в справочном Приложении 1.

	Примечание. Если компрессионным способом испытывается трубопровод или
	участок трубопровода, где рабочей средой служит жидкость, то отношение давления
	газа к рабочему давлению жидкости не должно быть ниже 0,1.

	2.2.7. Температурная погрешность сигма определения изменения давления внутри
	соединения или камеры оценивается по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где Р - давление пробного газа;

	Т - абсолютная температура газа;

	- изменение температуры за время замера.

	2.3. Пузырьковый метод

	2.3.1. Метод осуществляют следующими способами: компрессионным,
	вакуумным, обмыливанием.

	Описание способов - по ГОСТ 24054-80.

	2.3.2. Если в качестве индикаторной жидкости применяется вода, то для
	повышения ее прозрачности добавляют алюмо-аммониевые квасцы из расчета 500 г
	квасцов на 3 м3 воды, после чего раствор следует тщательно перемешать и выдержать в
	течение полутора суток.

	2.3.3. При необходимости повышения чувствительности в индикаторную
	жидкость рекомендуется добавить поверхностно-активное вещество, не оказывающее
	вредного воздействия на материалы деталей соединений.

	2.3.4. Продолжительность испытаний рекомендуется определять по формулам,
	приведенным в справочном Приложении 1.

	2.4. Масс-спектрометрический метод

	2.4.1. Метод осуществляется следующими способами: вакуумной камеры,
	опрессовки в камере, обдува, щупа, накопления, накопления при атмосферном
	давлении, селективного отбора пробного газа.

	2.4.2. Описания способов вакуумной камеры, опрессовки в камере, обдува, щупа,
	накопления при атмосферном давлении - по ГОСТ 24054-80.

	2.4.3. Способы вакуумной камеры и опрессовки в камере рекомендуется
	осуществлять на установках, схемы которых приведены в справочном Приложении 2.

	2.4.4. Испытания способом накопления проводят в следующем порядке:

	вакуумируют испытываемое соединение, подключают к нему цеолитовый насос и
	выдерживают соединение в течение определенного времени под вакуумом, после чего
	соединяют с течеискателем и замеряют фоновый поток пробного газа;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещают соединение в камеру, заполняют ее пробным газом или смесью газов,
	содержащей пробный газ, и выдерживают в течение определенного времени, после
	чего соединяют с течеискателем и замеряют поток пробного газа;

	о негерметичности судят по разности показаний течеискателя.

	Рекомендуемая схема установки для испытаний приведена в справочном
	Приложении 2.

	2.4.5. Испытания способом селективного отбора пробного газа проводят в
	следующем порядке:

	подают в полость соединения пробный газ;

	подключают камеру к течеискателю через селективно проницаемый по пробному
	газу элемент;

	о негерметичности соединения судят по количеству продиффундировавшего через
	элемент пробного газа.

	Рекомендуемая схема установки испытания приведена в справочном Приложении
	2.

	2.4.6. При испытаниях способом обдува скорость движения обдувателя по стыку
	соединения не должна быть выше 1,5 мм/с.

	2.4.7. При испытаниях способом щупа скорость движения щупа по стыку
	соединения не должна выходить за пределы диапазона 2 ... 5 мм/с, если пробным газом
	является гелий, и 0,5 ... 2 мм/с, если пробным газом является аргон.

	2.4.8. Порог чувствительности течеискательной аппаратуры - по ГОСТ 24054-80.

	Примечание. Порог чувствительности установки, осуществляющей конкретный
	способ, может существенно отличаться от порога чувствительности аппаратуры. Так,
	при осуществлении способа накопления порог чувствительности установки на
	несколько порядков выше, чем у включенной в эту установку течеискательной
	аппаратуры, а при осуществлении способа щупа - на несколько порядков ниже.

	2.4.9. Градуировку масс-спектрометрических течеискателей проводят с помощью
	диффузионной гелиевой течи типа "Гелит" в соответствии с описанием и инструкцией
	по эксплуатации, прилагаемым к каждому образцу течи. В результате градуировки
	определяют цену деления шкалы (S) выходного прибора течеискателя по формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где Q  - поток гелия от течи "Гелит";

	- установившийся отсчет течеискателя от течи "Гелит";

	- отсчет течеискателя, обусловленный фоновым гелием.

	2.5. Галогенный метод

	2.5.1. Метод осуществляется способами обдува и щупа.

	2.5.2. Описание способов - по ГОСТ 24054-80.

	2.5.3. Значения порога чувствительности течеискательной аппаратуры - по ГОСТ
	24054-80.

	2.5.4. Обдув стыка соединения рекомендуется начинать не чистым
	галогеносодержащим газом, а смесью его с воздухом.

	2.5.5. Помещение, в котором производятся испытания галогенным методом,
	должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Содержание галогенов в нем не

	должно превышать 	.

	2.5.6. При испытаниях способом обдува применяются течеискатели с вакуумным
	датчиком, способом щупа - с атмосферным датчиком.

	2.5.7. Градуировку течеискателей с вакуумным датчиком проводят одним из
	следующих способов:

	по изменению парциального давления пробного газа, для чего во внутреннюю
	полость соединения через натекатель вводится пробный газ и связанное с этим
	изменение показаний течеискателя сравнивается с изменением давления,
	фиксируемого манометром;

	по потоку пробного газа через тарированную диафрагму.

	Примечание. Первый способ рекомендуется для соединений, откачиваемых для
	давлений менее 0,1 Па, второй - для давлений более 0,1 Па.

	2.5.8. Градуировку течеискателей с атмосферным датчиком следует производить с
	помощью галогенной течи "Галот" в соответствии с описанием и инструкцией по
	эксплуатации, прилагаемым к каждому образцу течи. В результате градуировки

	определяется цена деления (	) шкалы выходного прибора течеискателя по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	 - поток из галогенной течи;

	- сигнал течеискателя от этой течи.

	Примечание. В связи с тем, что от длительно действующих порций галогенов
	датчик может потерять чувствительность, необходима периодическая проверка его
	начального тока. Для восстановления чувствительности датчика необходима его
	длительная тренировка при повышенном накале эмиттера и давлении чистого воздуха
	10 Па.

	Приложение 1

	Справочное

	РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
	СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

	1. Формулы для оценки допустимого давления при испытаниях компрессионным
	способом манометрического метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	;

	На черт. 1 приведен график, позволяющий находить область применимости
	расчетных формул 1 - 3. На черт. 2 - 4 приведены номограммы, позволяющие
	графически определить допустимое падение давления сжатого воздуха.

	Области применимости расчетных формул

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1
	Номограмма для расчета по формуле 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2
	Номограмма для расчета по формуле 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3
	Номограмма для расчета по формуле 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Пример: Испытаниям на герметичность должен подвергаться участок
	трубопровода, включающий фланцевое соединение. Объем внутренней полости

	соединения V = 	 м3. Ранее соединение испытывалось компрессионным способом
	гидростатического метода. Порог чувствительности установки, реализующей этот

	способ, В = 	 Вт. Предполагается испытывать соединение путем опрессовки его

	сжатым воздухом. Пробное давление сжатого воздуха 	 Па, температура Т =

	293 К, динамический коэффициент вязкости воздуха 	,

	универсальная газовая постоянная 	 атмосферное давление

	Па, продолжительность испытаний 	 = 0,5 ч (1800 с).

	Вычисляем 	 и

	Па,

	Па.

	Так как 	, то расчет ведем по формуле (3)

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таким образом, соединение считается герметичным, если за время испытаний

	падение давления воздуха не превысит 	.

	2. Формулы для оценки продолжительности испытаний пузырьковым методом

	На черт. 5 приведены графики, позволяющие определять продолжительность
	испытаний одного соединения (при N = 1, r = 0,5 мм).

	Зависимости продолжительности испытаний пузырьковым методом t от потока В
	и давления Р, рассчитанные по формулам: 4 (черт. 5а); 5 (черт. 5б); 6 (черт. 5в) при
	N = 1 и r = 0,5 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в
	Черт. 5

	Пример. Участок трубопровода, содержащий фланцевое соединение, подлежит
	испытаниям на герметичность способом обмыливания. Порог чувствительности

	способа В = 	 Вт. Радиус пузырька, уверенно регистрируемого при контроле

	соединения, r = 0,5 мм (	 м). В трубопровод подается сжатый воздух под

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	давлением Р = 	 Па.

	Вычисляем 	 и

	Па;

	Па

	Так как 	, то расчет ведем по формуле (5)

	с

	Таким образом, продолжительность проверки одного соединения должна быть не
	меньше 30 с.

	Перечень обозначений физических величин

	-----------------T------------------------------------------------

	   Обозначение   	¦	                  Наименование

	-----------------+------------------------------------------------

	   V             	¦	Объем внутренней полости соединения

	-----------------+------------------------------------------------

	   Р             	¦	Атмосферное давление

	    а            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------+------------------------------------------------

	   Дельта Р      	¦	Изменение давления пробного газа за время замера

	-----------------+------------------------------------------------

	   В             	¦	Поток атмосферного воздуха через стык

	                 	¦	вакуумированного изделия

	-----------------+------------------------------------------------

	   мю            	¦	Молекулярная масса воздуха

	     а           	¦

	-----------------+------------------------------------------------

	   Эта           	¦	Динамический коэффициент вязкости воздуха

	      а          	¦

	-----------------+------------------------------------------------

	    R            	¦	Универсальная газовая постоянная

	-----------------+------------------------------------------------

	    Т            	¦	Абсолютная температура газа

	-----------------+------------------------------------------------

	    Дельта t     	¦	Продолжительность испытаний

	-----------------+------------------------------------------------

	    Р            	¦	Давление пробного газа

	-----------------+------------------------------------------------

	    эта          	¦	Динамический коэффициент вязкости пробного газа

	-----------------+------------------------------------------------

	    мю           	¦	Молекулярная масса пробного газа

	-----------------+------------------------------------------------

	    r            	¦	Радиус пузырька

	-----------------+------------------------------------------------

	    N            	¦	Число пузырьков, регистрируемых за время замера
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Справочное

	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВОК

	Схема установки для испытаний на герметичность способом сравнения с потоком
	от калиброванной течи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1, 10 - вакуум-насосы; 3, 7, 9 - вентили; 2, 4 - вакуумметры; 6 - испытываемое
	соединение; 8 - калиброванная течь
	Черт. 1

	Схема установки испытаний на герметичность способом вакуумной камеры масс-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	спектрометрического метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - масс-спектрометрический течеискатель; 2, 3, 5, 8, 10 - вентили; 4 -
	испытываемое соединение; 6 - вакуумная камера; 7, 11 - вакуумметры; 9, 12, 13 -
	вакуумные насосы
	Черт. 2

	Схема для испытаний на герметичность способом опрессовки в камере масс-
	спектрометрического метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - масс-спектрометрический течеискатель; 2, 3, 6, 8, 10 - вентили; 5 -
	испытываемое соединение; 7, 11 - вакуумметры; 9, 12, 13 - вакуумные насосы
	Черт. 3

	Схема установки для испытаний на герметичность способом накопления масс-
	спектрометрического метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - течеискатель; 2, 3, 6, 7, 8 и 12 - клапаны; 4 - калиброванная течь; 5 -
	испытываемые соединения; 9 - цеолитовый насос; 10 - манометрический
	преобразователь; 11 - вакуумный насос
	Черт. 4

	Схема установки для испытаний на герметичность способом селективного отбора
	пробного газа масс-спектрометрического метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - масс-спектрометрический течеискатель; 2 - селективно-проницаемый
	элемент; 3 - испытываемое соединение; 4 - испытательная камера; 5 - вентили
	Черт. 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.