Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 28 ноября 1990 г. N 2960

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 28269-89 "КОТЛЫ ПАРОВЫЕ
	СТАЦИОНАРНЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

	Группа Е21

	Дата введения

	1 мая 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.11.1990 N 2960.

	Исключить слова: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".

	Вводная часть. Второй абзац дополнить словами: "а также на котлы,
	оборудованные топками с кипящим слоем";

	дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

	Пункт 2.2.2.8 (кроме примечания) после слов "от коробов" изложить в новой
	редакции: "газов и воздуха на оборудование котла и металлоконструкции каркаса котла
	и нагрузки от грузоподъемных устройств для транспортирования заменяемых во время
	ремонта узлов котла учитывают в конструкции котла по согласованию между
	изготовителем и заказчиком".

	Пункт 2.2.7.1 изложить в новой редакции: "2.2.7.1. Предельно допустимые
	значения удельных выбросов оксидов азота за котлами не должны превышать
	значений, указанных в табл. 4". (см. с. 95)

	Приложение 1. Таблица 1. Графа "Пояснение". Термин "средняя наработка на
	отказ". Исключить слова: "и котельно-вспомогательного оборудования".

	Приложение 6. Таблица 4. Графа "Документ, подтверждающий значение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	показателя качества". Пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.3, 2.7, 3.1, 5.1, 6.1
	дополнить словами: "и данные эксплуатации".

	Таблица 4

	Наибольшие допустимые значения выбросов оксидов азота ка котлами, кг/ГДж
	(мг/м3) сухого газа при = 1,40, t = 0 °C, 760 мм рт. ст.

	--------------------T---------------------------------------------

	      Топливо       	¦	              Сроки разработки

	                    	+----------------------T----------------------

	                    	¦	     для котлов,      	¦	     для котлов,

	                    	¦	    разработанных     	¦	    разработанных

	                    	¦	    до 01.07.1990     	¦	   после 01.07.1990

	                    	+----------------------+----------------------

	                    	¦	                                    -1

	                    	¦	      паропроизводительностью, т x ч

	                    	+-----------T----------T----------T-----------

	                    	¦	 менее 420 	¦	   420    	¦	менее 420 	¦	420 и более

	                    	¦	           	¦	 и более  	¦	          	¦

	--------------------+-----------+----------+----------+-----------

	Каменные угли при  	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	твердом шлакоудале- 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	нии, с приведенным  	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	содержанием азота,  	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	           -1       	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	%/(МДж x кг  )      	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	N  <= 0,04         	¦	0,17 (470) 	¦	0,20 (550)	¦	0,17 (470)	¦	0,20 (550)

	  п                 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	                    	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	N   > 0,04         	¦	0,21 (570) 	¦	0,24 (650)	¦	0,21 (570)	¦	0,21 (570)

	  п                 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	Каменные угли      	¦	0,23 (640) 	¦	0,25 (700)	¦	0,23 (640)	¦	0,25 (700)

	при жидком          	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	шлакоудалении       	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	АШ при жидком      	¦	     -     	¦	0,29 (800)	¦	    -     	¦	0,29 (800)

	шлакоудалении       	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	Бурые угли при     	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	твердом шлакоудале- 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	нии, с приведенным  	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	содержанием азота,  	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	           -1       	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	%/(МДж x кг  )      	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	N  <= 0,05         	¦	0,13 (350) 	¦	0,17 (450)	¦	0,12 (320)	¦	0,14 (370)

	  п                 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	                    	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	N   > 0,05         	¦	0,17 (450) 	¦	0,21 (570)	¦	0,13 (350)	¦	0,17 (450)

	  п                 	¦	           	¦	          	¦	          	¦

	Мазут <*>          	¦	0,10 (290) 	¦	0,12 (350)	¦	0,10 (290)	¦	0,12 (350),

	                    	¦	           	¦	          	¦	          	¦	(250) <**>

	Газ природный      	¦	0,086 (255)	¦	0,10 (290)	¦	0,07 (200)	¦	0,08 (240),

	                    	¦	           	¦	          	¦	          	¦	(125) <**>

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Значения действительны для котлов, сжигающих мазут марки 100 или
	лучшего качества.

	<**> Значения относятся к котлам, разработанным после 01.01.1992.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.