Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 27 февраля 1989 г. N 33

	ИЗМЕНЕНИЕ "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ
	И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
	МАШИН" (СН 512-78)

	Постановлением Госстроя СССР от 27 февраля 1989 г. N 33 утверждено и с 1
	марта 1989 г. введено в действие разработанное ЦНИИпроектом Госстроя СССР
	публикуемое ниже Изменение N 1 "Инструкции по проектированию зданий и
	помещений для электронно-вычислительных машин" (СН 512-78), утвержденной
	Постановлением Госстроя СССР от 22 декабря 1978 г. N 244.

	Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

	"1.1. Требования норм настоящей инструкции необходимо выполнять при
	проектировании зданий и помещений, предназначенных для размещения:

	электронно-вычислительных машин и вычислительных комплексов общего
	назначения единой системы (ЭВМ и ВК ЕС) по ГОСТ 16325-88;

	высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных комплексов
	(МВК) единого ряда "Эльбрус";

	вычислительных комплексов системы малых электронно-вычислительных машин
	(СМ ЭВМ) по ГОСТ 20397-82;

	связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей электронно-
	вычислительных машин;

	многопультовых систем подготовки данных, располагаемых в одном помещении.

	Примечание. Далее по тексту электронно-вычислительные машины,
	вычислительные комплексы и другие средства вычислительной техники условно
	обозначаются ЭВМ.

	Нормы инструкции не распространяются на:

	персональные ЭВМ по ГОСТ 27201-87 и аналогичные им по техническим
	характеристикам  ЭВМ по ГОСТ 20397-82 (микроЭВМ):

	малые ЭВМ по ГОСТ 20397-82, размещаемые в одном помещении площадью не
	более 24 м2, выделенном противопожарными перегородками 1-го типа и
	перекрытиями 3-го типа;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	малые ЭВМ и микропроцессорные устройства, встроенные в управляемый объект
	или размещаемые в одном помещении с ним;

	абонентские пункты и удаленные экранные пульты;

	многопультовые обучающие комплексы на базе микроЭВМ;

	здания и помещения для электронно-вычислительных машин, устанавливаемых в
	соответствии со специальными требованиями.

	Требования к помещениям для размещения импортных ЭВМ следует принимать
	как для аналогичных по техническим и эксплуатационным характеристикам
	отечественных ЭВМ".

	Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 исключить.

	Пункт 3.10 изложить в новой редакции:

	"3.10. Ограждающие перегородки залов ЭВМ, помещений для внешних
	запоминающих устройств, телекоммуникационной аппаратуры, подготовки данных,
	сервисной аппаратуры, архивов магнитных носителей, архивов бумажных носителей,
	экранных пультов, графопостроителей и графоповторителей, системных
	программистов, ремонта типовых элементов замены (ТЭЗ) и электромеханических
	устройств, копировально-множительного оборудования должны быть
	противопожарными 1-го типа".

	Пункт 3.37 изложить в новой редакции:

	"3.37. Автоматические установки объемного газового пожаротушения следует
	предусматривать:

	в залах для размещения МВК, ЭВМ и ВК ЕС общего назначения и аналогичных
	систем, в том числе при делении этих залов на функциональные зоны (центральных
	устройств, внешних запоминающих устройств, устройств ввода - вывода);

	в залах для размещения трех и более комплексов малых ЭВМ;

	в подпольных пространствах перечисленных выше залов и зон;

	в помещениях связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ;

	в помещениях архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей,
	сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных для
	МВК, ЭВМ и ВК ЕС, а также в указанных помещениях для трех и более комплексов
	малых ЭВМ.

	Необходимость защиты автоматическими установками газового пожаротушения
	помещений для размещения малых ЭВМ, работающих в системах управления
	сложными технологическими процессами, а также технологического оборудования с
	применением малых ЭВМ и микроЭВМ устанавливается заданием на проектирование,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ведомственными нормами технологического проектирования и технической
	документацией на изготовление этого оборудования.

	В помещениях ЭВМ с круглосуточным дежурством персонала устройство
	автоматического пуска стационарных установок газового пожаротушения не требуется".

	Пункт 3.38 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

	"В помещениях малых ЭВМ, не подлежащих оборудованию автоматическими
	установками газового пожаротушения, следует предусматривать устройство системы
	автоматической пожарной сигнализации, реагирующей на появление дыма, и оснащать
	эти помещения первичными средствами пожаротушения (передвижными или
	переносными газовыми огнетушителями) из расчета не менее двух штук огнетушителей
	на каждые 20 м2 помещений".

	Пункт 4.27 исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.