Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/1049
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ N 13-255
	ПИСЬМО от 28 апреля 1998 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России,
	рассмотрев совместно альбом "Конструктивные решения наружной теплоизоляции
	жилых и общественных зданий. Наружное утепление с использованием
	пенополиизоцианурата "ЦУСПОР 5162", (Технические решения)" шифр 2-130-КР-2 (2-
	230-КР-2), разработанный ОАО "ЛенжилНИИпроект", а также "Отчетную справку по
	результатам огневых испытаний натурного фрагмента фасада здания с дополнительной
	теплоизоляцией системы ОАО "ЛенжилНИИпроект", составленную ЦПИТЗС ЦНИИСК
	им. Кучеренко совместно с гл. научным сотр., проф. ВНИИПО МВД России
	Молчадским И.С., считают, что вышеназванная конструктивная система утепления
	фасадов соответствует критериям пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9
	"Программы натурных огневых испытаний фрагментов зданий с дополнительной
	наружной теплоизоляцией", согласованной Главтехнормированием Госстроя России 28
	июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и может
	применяться для утепления фасадов зданий высотой до 28 м (по СНиП 21-01-97),
	исключая здания класса функциональной пожарной опасности Ф 5 (по СНиП 21-01-97)
	категории В1 (по НПБ 105-95) и Ф 1.1, при следующих условиях:

	утепление наружных стен посредством использования пенополиизоцианурата
	"ЦУСПОР 5162" должно выполняться в полном соответствии с альбомом
	"Конструктивные решения наружной теплоизоляции жилых и общественных зданий.
	Наружное утепление с использованием пенополиизоцианурата "ЦУСПОР 5162",
	(Технические решения)", имеющим шифр 2-130-КР-2 (2-230-КР-2);

	материал утеплителя "ЦУСПОР 5162" должен быть группы горючести не ниже Г3
	по ГОСТ 30402-96, а его толщина должна быть не более 70 мм;

	при этом толщина штукатурки должна составлять не менее 20 мм, а на откосах
	оконных и дверных проемов - 50 мм;

	стальная сетка, армирующая слой защитной штукатурки, должна крепиться
	непосредственно к стене здания стальными анкерами, устанавливаемыми по расчету,
	приведенному в вышеуказанном альбоме;

	под балконной плитой на высоту 15 см следует применять утеплитель группы
	горючести не ниже Г2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	незащищенная в процессе производства работ теплоизоляция допускается в
	пределах не более двух этажей и площадью не более 150 кв. м, о чем следует указать в
	альбоме "Конструктивные решения наружной теплоизоляции жилых и общественных
	зданий. Наружное утепление с использованием пенополиизоцианурата "ЦУСПОР
	5162" (Технические решения)", шифр 2-130-КР-2(2-230-КР-2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.